| 档 号 | 序号 |
| --- | --- |

| 建 设 单 位： | 钟山县特殊教育学校 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称(子项名称)： | 钟山县特殊教育学校新建项目 |  |  |
| 设 计 阶 段： | 施工图 | 设 计 号 ： |  |
| 专 业： | 电气 | 设 计 部 门 ： |  |
| 电 算 程 序 名 称： |  | 计算手册名称： | 电气节能计算书 |

本专业计算书共   1      本    第  1      本    页数    6

计  算  书

| 计算内容： | 电气节能计算书 |
| --- | --- |
| 计 算： |  |
| 校 核： |  |
| 审 核： |  |

2019年  10  月

钟山县特殊教育学校新建项目

照度计算书

N=E×Aφ×U×K

- 式中，N——光源数量；

E——工作面上的平均照度，单位lx；

A——工作面面积，单位m2；

ф——灯具内光源总光通量，单位lm；

- U——利用系数，针对一般室内顶棚与地面材料的反射系数，宜满足顶棚70％，墙面50％，地面20％；

K——灯具的维护系数，根据环境污染特征和灯具擦拭次数来选定，其中在室内较清洁的场所如办公室等，维护系数取0.80；在室内清洁程度一般的场所维护系数取0.70；

- 走道

走道采用吸顶灯配LED灯，灯具采用吸顶安装。

光源型号-功率,光通: 1x18WxLED灯       1800lm

走廊面积63.0㎡，采用吸顶灯9套。

平均照度，E=φ×U×K×NA=1800×0.6×0.7×963=108.0（lx）, 满足100lx，±10%

功率密度为：162/63=2.6（W/㎡）＜4.0（W/㎡）,

采用相同方法计算其余走道均满足GB50034-2013。

- 卫生间

卫生间采用吸顶灯配LED灯，灯具采用吸顶安装。

光源型号-功率,光通: 1x18WxLED灯       1800lm

卫生间面积8.7㎡，采用吸顶灯1套。

平均照度，E=φ×U×K×NA=1800×0.55×0.7×18.7=79.7（lx）, 满足75lx，±10%

功率密度为：18/8.7=2.1（W/㎡）＜3.5（W/㎡）,

采用相同方法计算其余卫生间均满足GB50034-2013。

- 教室

教室采用双管荧光灯，灯具采用吸顶安装。

光源型号-功率,光通: 2x28WxLED灯       5000lm

教室面积59.9㎡，采用吸顶灯8套。

平均照度，E=φ×U×K×NA=5000×0.6×0.8×859.9=320.5（lx）, 满足300lx，±10%

功率密度为：472/59.9=7.9（W/㎡）＜9.0（W/㎡）,

采用相同方法计算其余教室均满足GB50034-2013。

- 实验室

实验室采用双管荧光灯，灯具采用吸顶安装。

光源型号-功率,光通: 2x28WxLED灯       5000lm

实验室面积59.9㎡，采用吸顶灯8套。

平均照度，E=φ×U×K×NA=5000×0.6×0.8×859.9=320.5（lx）, 满足300lx，±10%

功率密度为：472/59.9=7.9（W/㎡）＜9.0（W/㎡）,

采用相同方法计算其余均满足GB50034-2013。

- 多媒体教室

多媒体教室采用双管荧光灯，灯具采用吸顶安装。

光源型号-功率,光通: 2x28WxLED灯       5000lm

多媒体教室面积63.74㎡，采用吸顶灯9套。

平均照度，E=φ×U×K×NA=5000×0.55×0.8×963.74=310.6（lx）, 满足300lx，±10%

功率密度为：531/63.74=8.3（W/㎡）＜9.0（W/㎡）,

采用相同方法计算其余均满足GB50034-2013。

- 计算机教室

计算机教室采用三管荧光灯，灯具采用吸顶安装。

光源型号-功率,光通: 3x28WxLED灯       7500lm

计算机教室面积59.8㎡，采用吸顶灯8套。

平均照度，E=φ×U×K×NA=7500×0.65×0.8×859.8=521.7（lx）, 满足500lx，±10%

功率密度为：696/59.8=11.6（W/㎡）＜15.0（W/㎡）,

采用相同方法计算其余均满足GB50034-2013。

- 美工教室

美工教室采用三管荧光灯，灯具采用吸顶安装。

光源型号-功率,光通: 3x28WxLED灯       7500lm

美工教室面积63.32㎡，采用吸顶灯9套。

平均照度，E=φ×U×K×NA=7500×0.6×0.8×963.32=511.7（lx）, 满足500lx，±10%

功率密度为：783/63.32=12.4（W/㎡）＜15.0（W/㎡）,

采用相同方法计算其余均满足GB50034-2013。

- 地下室泵房

地下室泵采用单管荧光灯，灯具采用吸顶安装。

光源型号-功率,光通: 1x28WxLED灯       2500lm

地下室泵房面积20.1㎡，采用吸顶灯2套。

平均照度，E=φ×U×K×NA=2500×0.6×0.7×220.1=104.5（lx）, 满足100lx，±10%

功率密度为：62/20.1=3.1（W/㎡）＜4.0（W/㎡）,

采用相同方法计算其余均满足GB50034-2013。

- 办公室

办公室采用双管荧光灯，灯具采用吸顶安装。

光源型号-功率,光通: 2x28WxLED灯       5000lm

办公室面积29.4㎡，采用吸顶灯4套。

平均照度，E=φ×U×K×NA=5000×0.6×0.8×429.4=326.5（lx）, 满足300lx，±10%

功率密度为：236/29.4=7.9（W/㎡）＜8.0（W/㎡）,

采用相同方法计算其余办公室均满足GB50034-2013。

表8.7.2-6     广西公共建筑节能设计、审查表（电气）

| 项目名称： |  | 钟山县特殊教育学校新建项目 |  |  |  |  | 项目编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位： |  | 钟山县特殊教育学校 |  |  |  |  | 设计单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 审图单位（加盖公章）： |  |  |
| 层数：（地上） |  | 6层 |  |  |  |  | （地下） |  |  |  |  | 无 |  | 总建筑面积（㎡）： 3200 |  |  |
| 主要场所照明节能设计（参照《建筑照明设计标准》GB50034-2013第6.3条款规定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 房间或场所名称（可根据项目情况增减） |  |  | 照明功率密度值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 光源（注1） |  | 照明节能控制方式（注2） | 节能判断 （审查人填写） |
|  |  |  |  | 参照条款（GB50034-2013） |  | 规定值 |  |  |  | 设计值 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 走 廊 |  |  | 6.3.13 |  | ≤ 4.0W/㎡ |  |  |  | 2.6W/㎡ |  |  | LED-18W |  | 分区分组控制 |  |
| 2 | 卫生间 |  |  | 6.3.13 |  | ≤ 3.5W/㎡ |  |  |  | 2.1W/㎡ |  |  | LED-18W |  | 一灯一开关 |  |
| 3 | 办公室 |  |  | 6.3.3 |  | ≤ 9.0W/㎡ |  |  |  | 8.0W/㎡ |  |  | T5-28W |  | 一灯一开关 |  |
| 4 | 教 室 |  |  | 6.3.7 |  | ≤ 9.0W/㎡ |  |  |  | 7.9W/㎡ |  |  | T5-28W |  | 分区分组控制 |  |
| 5 | 实验室 |  |  | 6.3.7 |  | ≤ 9.0W/㎡ |  |  |  | 7.9W/㎡ |  |  | T5-28W |  | 分区分组控制 |  |
| 6 | 多媒体教室 |  |  | 6.3.7 |  | ≤ 9.0W/㎡ |  |  |  | 8.3W/㎡ |  |  | T5-28W |  | 分区分组控制 |  |
| 7 | 计算机教室 |  |  | 6.3.7 |  | ≤15.0W/㎡ |  |  |  | 11.6W/㎡ |  |  | T5-28W |  | 一灯一开关 |  |
| 8 | 美工教室 |  |  | 6.3.7 |  | ≤15.0W/㎡ |  |  |  | 12.4W/㎡ |  |  | T5-28W |  | 分区分组控制 |  |
| 9 | 地下室泵房 |  |  | 6.3.13 |  | ≤ 4.0W/㎡ |  |  |  | 3.1W/㎡ |  |  | T5-28W |  | 一灯一开关 |  |
| 设备能效（以下设备类别可根据项目情况调整） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 参照条款 |  |  |  |  |  | 规范要求 |  |  |  |  |  | 设计选用产品 | 节能判断 （审查人填写） |
| 1 | 照明器具1：LED吸顶灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 光源 |  | 《公共建筑节能设计设计标准》GB50189-2015第6.3.2条 |  |  |  |  |  | 能效值不宜低于相应能效标准的节能评价值 |  |  |  |  |  | 光源：LED灯 能效等级：1级 |  |
| 1.2 | 驱动器 |  | 《公共建筑节能设计设计标准》GB50189-2015第6.3.2条 |  |  |  |  |  | 能效值不宜低于相应能效标准的节能评价值 |  |  |  |  |  | 电感□ 电子■ 能效等级：1级 |  |
| 1.3 | 灯具 |  | 《公共建筑节能设计设计标准》GB50189-2015第6.3.5条 |  |  |  |  |  | 功率因数：≥0.9 补偿方式：就地 灯具效率：≥75％ |  |  |  |  |  | 功率因数：0.95 补偿方式：就地 灯具效率：95％ |  |
| 2 | 照明器具2：T8支架灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 光源 |  | 《公共建筑节能设计设计标准》GB50189-2015第6.3.2条 |  |  |  |  |  | 能效值不宜低于相应能效标准的节能评价值 |  |  |  |  |  | 光源：T8节能荧光灯管 能效等级：1级 |  |
| 2.2 | 驱动器 |  | 《公共建筑节能设计设计标准》GB50189-2015第6.3.2条 |  |  |  |  |  | 能效值不宜低于相应能效标准的节能评价值 |  |  |  |  |  | 电感□ 电子■ 能效等级：1级 |  |
| 2.3 | 灯具 |  | 《公共建筑节能设计设计标准》GB50189-2015第6.3.5条 |  |  |  |  |  | 功率因数：≥0.9 补偿方式：就地 灯具效率：≥75％ |  |  |  |  |  | 功率因数：0.95 补偿方式：就地 灯具效率：92％ |  |
| 电能监测与计量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 电能监测点 |  | 电能计量分项（注3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节能判断 （审查人填写） |
|  |  |  | 照明、插座用电 |  | 空调用电 |  |  | 动力用电 |  |  |  |  |  |  | 特殊设备用电 |  |
| 1 | 总配电间 |  | 照明、插座、公共走道照明、应急照明等 |  | 空调等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能设计人 |  |  |  |  |  |  |  | 节能设计审核人 |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |
| 节能审查结论 |  |  | 符合□/不符合□ |  |  |  |  | 审图单位审查人 |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |
| 建设主管部门 备案意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附注：

1、光源选择应符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第6.3.4条相关规定。

2、照明控制应符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第6.3.8条相关规定。

3、表格中填写计量装置所监测的各能耗子项名称，可参考《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》9.2.6,9.2.7中一、二级能耗子项名称。

常见能耗子项名称如下：

| 照明、插座用电 | 空调用电 | 动力用电 | 特殊设备用电 |
| --- | --- | --- | --- |
| 照明、插座、公共走道照明、应急照明、景观照明等 | 冷热站、新风机、空调末端设备等 | 电梯、水泵、通风机等 | 信息中心、洗衣房、厨房、游泳池、商业、餐厅等 |