地基基础设计报告书

日期: 2019-10-30

目  录

一. 设计依据	3

二. 计算软件信息	3

三. 计算参数	3

1总信息	3

2荷载信息	3

3地基承载力参数	3

4柱下独基参数	3

5墙下条形基础参数	4

6桩承台参数	4

7沉降参数	4

8计算设计参数	4

四. 模型概况	5

1. 构件数目	5

2. 工况荷载信息	5

五. 工况和组合	5

1. 荷载参数	5

2. 工况信息	5

3. 构件内力基本组合信息	5

六. 材料	6

七. 地基承载力验算	7

1. 独立基础	7

八. 基础配筋	7

1. 独基配筋结果	7

九. 冲剪局压验算结果	7

1. 独基冲切剪切	7

十. 结果简图	8

1. 模型基本简图	8

2. 承载力计算结果	10

3. 弯矩计算结果	13

4. 配筋计算结果	14

5. 沉降图	15

一. 设计依据

1.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)

2.《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011)

3.《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)

4.《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

5.《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)

6.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)

7.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)

8.《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》(JGJ6-2011)

9.《高压喷射扩大头锚杆技术规程》(JGJT282-2012)

二. 计算软件信息

本工程计算软件为PKPM JCCAD V4版

三. 计算参数

1总信息

| 结构重要性系数 | 1.0 |
| --- | --- |
| 拉梁承担弯矩比例 | 0.00 |
| 多墙冲板墙肢长厚比 | 8.0 |
| 混凝土容重(kN/m3) | 25.0 |
| 覆土平均容重(kN/m3) | 20.0 |
| 室外地面标高 | 0.00 |
| 室内地面标高 | 0.00 |

2荷载信息

| 历史最低水位(m) | -40.30 |
| --- | --- |
| 历史最高水位(m) | -40.30 |
| 水浮力的基本组合分项系数 | 1.40 |
| 水浮力的标准组合分项系数 | 1.00 |
| 执行《建筑结构可靠性设计统一标准》 | 否 |
| 考虑中震弹性 | 否 |
| 考虑大震弹性 | 否 |
| 人防等级 | 无 |
| 底板等效静荷载(kPa) | 0 |

3地基承载力参数

| 确定地基承载力时采用的规范 | 中华人民共和国国家标准 地基规范GB50007-2011 5.2.4 综合法 |
| --- | --- |
| 地基承载力特征值 | 220.0 |
| 基础宽度的地基承载力修正系数 | 0.00 |
| 基础埋深的地基承载力修正系数 | 1.00 |
| 基础底面以下土的重度(或浮重度) | 18.0 |
| 基础底面以上土的加权平均重度 | 18.0 |
| 确定地基承载力所用的基础埋置深度 | 4.20 |
| 地基抗震承载力调整系数: | 1.300 |

4柱下独基参数

| 独基类型 | 阶形现浇 |
| --- | --- |
| 独立基础最小高度 | 600 |
| 独立基础底面长宽比 | 0.600 |
| 允许零应力区比值(%) | 0.00 |
| 独立基础计算考虑线荷载作用 | 是 |
| 刚性独基进行抗剪计算 | 是 |

5墙下条形基础参数

| 条基类型 | 钢筋混凝土基础 |
| --- | --- |
| 条基砖放脚尺寸无砂浆缝 | 60 |
| 条基砖放脚尺寸有砂浆缝 | 60 |
| 毛石条基顶部宽度 | 600 |
| 毛石条基台阶宽度 | 150 |
| 毛石条基台阶高度 | 300 |
| 无筋基础台阶宽高比 | 1:1.50 |

6桩承台参数

| 承台类型 |  |
| --- | --- |
| 承台桩间距 | 1500 |
| 承台桩边距 | 750 |
| 承台尺寸模数 | 100 |
| 承台阶数 | 2 |
| 承台阶高 | 300 |
| 单桩,承台桩长度 | 10 |
| 三桩承台围区生成切角参数 | 不切角 |
| 桩承载力按共同作用调整 | 否 |
| 矩形两桩承台按梁构件计算 | 否 |

7沉降参数

| 独基沉降计算方法 | 分层总和法 |
| --- | --- |
| 桩基沉降计算方法 | 明德林应力公式方法 |
| 地基梁沉降计算方法 | 完全柔性假定 |
| 筏板沉降计算方法 | 分层总和法 |
| 土的(平均)泊松比 | 0.35 |
| 单元沉降计算方法 | 完全柔性算法 |
| 考虑相邻荷载的水平面影响范围(m) | 10.00 |
| 考虑相邻桩基的水平面影响范围(几倍桩长) | 0.60 |
| 自动计算桩端阻力比 | 0.00 |
| 均匀分布侧阻力比 | 0.00 |
| 考虑相邻荷载影响的修正 | 否 |
| 沉降计算深度Zn(m) | 10.00 |
| 计算土层厚度△z(m) | 0.10 |
| 沉降计算调整系数 | 1.00 |
| 桩基沉降计算调整系数 | 1.00 |
| 考虑回弹再压缩 | 否 |
| 根据迭代确定沉降 | 否 |

8计算设计参数

| 计算模型 | Winkler模型 |
| --- | --- |
| 地基类型 | 天然地基、常规桩基 |
| 剪力墙考虑高度(m) | 4.00 |
| 自动将防水板外边缘按固端处理 | 否 |
| 有限元网格控制边长(m) | 0.50 |
| 网格划分方法 | Delaunay拟合法 |
| 锚杆杆件弹性模量(kN/mm2) | 200.00 |
| 桩的嵌固系数 | 0.00 |
| 基床系数 | 基于构件沉降反推 |
| 桩刚度 | 桩基规范附录C |
| 计算考虑板自重 | 是 |
| 荷载施加考虑柱实际尺寸 | 是 |
| 后浇带系数只影响恒载 | 否 |
| 后浇带施工前加载比例 | 0.50 |
| 线性方程组解法 | Pardiso |
| 非线性迭代最大次数 | 10 |
| 迭代误差控制参数(mm) | 2 |
| 板单元内设计弯矩统计依据 | 平均值 |
| 箍筋间距(mm) | 200 |
| 配筋到柱边 | 是 |
| 基础设计采用沉降模型的桩土刚度 | 否 |

四. 模型概况

1. 构件数目

表4-1构件数目统计

| 构件类型 |  | 构件数目 |
| --- | --- | --- |
| 独基 |  | 9 |
| 地基梁 |  | 0 |
| 拉梁 |  | 0 |
| 条基 |  | 0 |
| 非承台桩 |  | 0 |
| 承台 | 承台 | 0 |
|  | 承台桩 | 0 |
| 筏板 | 筏板 | 3 |
|  | 加厚区数 | 0 |
|  | 减薄数 | 0 |
|  | 集水坑电梯井 | 0 |
|  | 洞口 | 0 |

2. 工况荷载信息

表4-2工况荷载统计

| 工况 | 荷载(kN) |
| --- | --- |
| 恒 | 76618.26 |
| 活 | 9989.80 |
| 风x | -110.37 |
| 风y | 414.96 |
| 地x | -296.25 |
| 地y | 478.95 |
| 地X_65464 | 0.00 |
| 地Y_65464 | 0.00 |

五. 工况和组合

1. 荷载参数

2. 工况信息

3. 构件内力基本组合信息

表5-1标准组合

| 编号 | 组合 |
| --- | --- |
| 1(1) | 1.00*恒+1.00*活 |
| 2(2) | 1.00*恒+1.00*风x |
| 3(3) | 1.00*恒-1.00*风x |
| 4(4) | 1.00*恒+1.00*风y |
| 5(5) | 1.00*恒-1.00*风y |
| 6(6) | 1.00*恒+1.00*活+0.60*风x |
| 7(7) | 1.00*恒+1.00*活-0.60*风x |
| 8(8) | 1.00*恒+0.70*活+1.00*风x |
| 9(9) | 1.00*恒+0.70*活-1.00*风x |
| 10(10) | 1.00*恒+1.00*活+0.60*风y |
| 11(11) | 1.00*恒+1.00*活-0.60*风y |
| 12(12) | 1.00*恒+0.70*活+1.00*风y |
| 13(13) | 1.00*恒+0.70*活-1.00*风y |
| 14(14) | 1.00*恒+0.50*活+1.00*地x |
| 15(15) | 1.00*恒+0.50*活-1.00*地x |
| 16(16) | 1.00*恒+0.50*活+1.00*地y |
| 17(17) | 1.00*恒+0.50*活-1.00*地y |
| 18(18) | 1.00*恒+0.50*活+0.20*风x+1.00*地x |
| 19(19) | 1.00*恒+0.50*活-0.20*风x-1.00*地x |
| 20(20) | 1.00*恒+0.50*活+0.20*风y+1.00*地y |
| 21(21) | 1.00*恒+0.50*活-0.20*风y-1.00*地y |
| *括号内的编号为组合总的编号 |  |

表5-2准永久组合

| 编号 | 组合 |
| --- | --- |
| 1(22) | 1.00*恒+0.50*活 |
| *括号内的编号为组合总的编号 |  |

表5-3基本组合

| 编号 | 组合 |
| --- | --- |
| 1(23) | 1.30*恒+1.50*活 |
| 2(24) | 1.35*恒+1.05*活 |
| 3(25) | 1.30*恒+1.50*风x |
| 4(26) | 1.30*恒-1.50*风x |
| 5(27) | 1.30*恒+1.50*风y |
| 6(28) | 1.30*恒-1.50*风y |
| 7(29) | 1.30*恒+1.50*活+0.90*风x |
| 8(30) | 1.30*恒+1.50*活-0.90*风x |
| 9(31) | 1.30*恒+1.05*活+1.50*风x |
| 10(32) | 1.30*恒+1.05*活-1.50*风x |
| 11(33) | 1.30*恒+1.50*活+0.90*风y |
| 12(34) | 1.30*恒+1.50*活-0.90*风y |
| 13(35) | 1.30*恒+1.05*活+1.50*风y |
| 14(36) | 1.30*恒+1.05*活-1.50*风y |
| 15(37) | 1.30*恒+0.65*活+1.30*地x |
| 16(38) | 1.30*恒+0.65*活-1.30*地x |
| 17(39) | 1.30*恒+0.65*活+1.30*地y |
| 18(40) | 1.30*恒+0.65*活-1.30*地y |
| 19(41) | 1.30*恒+0.65*活+0.20*风x+1.30*地x |
| 20(42) | 1.30*恒+0.65*活-0.20*风x-1.30*地x |
| 21(43) | 1.30*恒+0.65*活+0.20*风y+1.30*地y |
| 22(44) | 1.30*恒+0.65*活-0.20*风y-1.30*地y |
| *括号内的编号为组合总的编号 |  |

六. 材料

表6-1构件材料信息

| 构件类型 | 混凝土级别 | 钢筋级别 | 箍筋级别 | 顶层保护层厚度(mm) | 底层保护层厚度(mm) | 最小配筋率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独基 | C30 | HRB400 | -- | -- | 40 | 0.15 |
| 承台 | C30 | HRB400 | HRB400 | -- | 40 | 0.15 |
| 承台桩 | C30 | HRB400 | -- | -- | 40 | -- |
| 地基梁 | C30 | HRB400 | HRB400 | 20 | 40 | 0.00 |
| 筏板 | C30 | HRB400 | -- | 20 | 40 | 0.15 |
| 桩 | C30 | HRB335 | -- | -- | 40 | -- |
| 拉梁 | C30 | HRB400 | HRB400 | -- | 40 | 0.15 |
| 条基 | C30 | HRB400 | HRB400 | -- | 40 | 0.20 |
| 独基短柱 | C30 | HRB400 | HPB235 | -- | 40 | 0.15 |

七. 地基承载力验算

1. 独立基础

表7-1独立基础地基承载力

| 序号 | Fa or Fae(kPa) | Pk(kPa) | Pkmax(kPa) | (Fa or FaE)/Pk | 1.2*(Fa or FaE)/Pkmax | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DJ-1 | 286.60 | 266.32(7) | 324.27(11) | 1.076 | 1.061 | 满足 |
| DJ-2 | 286.60 | 259.40(10) | 328.60(11) | 1.105 | 1.047 | 满足 |
| DJ-3 | 286.60 | 265.43(11) | 271.01(11) | 1.080 | 1.269 | 满足 |
| DJ-4 | 286.60 | 246.22(10) | 325.86(10) | 1.164 | 1.055 | 满足 |
| DJ-5 | 286.60 | 257.86(11) | 262.80(11) | 1.111 | 1.309 | 满足 |
| DJ-6 | 286.60 | 243.46(10) | 320.95(10) | 1.177 | 1.072 | 满足 |
| DJ-7 | 286.60 | 260.85(11) | 265.62(11) | 1.099 | 1.295 | 满足 |
| DJ-8 | 286.60 | 270.60(11) | 275.25(11) | 1.059 | 1.249 | 满足 |
| DJ-9 | 286.60 | 206.02(11) | 212.24(11) | 1.391 | 1.620 | 满足 |
| *Fa:修正后的地基承载力特征值;FaE:调整后的地基抗震承载力;Pk:平均基底反力;Pkmax最大基底反力; |  |  |  |  |  |  |

表7-2独立基础零应力区

| 序号 | A0/A(%) | 结论 |
| --- | --- | --- |
| DJ-1 | 0 | 满足 |
| DJ-2 | 0 | 满足 |
| DJ-3 | 0 | 满足 |
| DJ-4 | 0 | 满足 |
| DJ-5 | 0 | 满足 |
| DJ-6 | 0 | 满足 |
| DJ-7 | 0 | 满足 |
| DJ-8 | 0 | 满足 |
| DJ-9 | 0 | 满足 |

八. 基础配筋

1. 独基配筋结果

表8-1独立基础配筋结果

| 编号 | Mx(kN*m)(组合) | X配筋(mm*mm) | My(kN*m)(组合) | Y配筋(mm*mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DJ-1 | 1806.96(30) | 8852.44 | 923.60(34) | 4385.55 |
| DJ-2 | 1350.53(33) | 6616.36 | 895.97(34) | 4254.39 |
| DJ-3 | 1662.29(34) | 6413.15 | 1701.44(34) | 6732.51 |
| DJ-4 | 2663.21(33) | 8838.49 | 2288.72(33) | 7435.74 |
| DJ-5 | 1593.96(34) | 6149.55 | 1626.27(34) | 6435.08 |
| DJ-6 | 2622.26(33) | 8702.58 | 2247.65(33) | 7302.29 |
| DJ-7 | 1850.02(34) | 6717.56 | 1887.01(34) | 7017.00 |
| DJ-8 | 1716.30(34) | 6621.53 | 1748.99(34) | 6920.65 |
| DJ-9 | 1083.83(34) | 4702.50 | 1096.99(34) | 4702.50 |

九. 冲剪局压验算结果

1. 独基冲切剪切

表9-1独立基础冲切剪切验算

| 序号 | 冲切系数 | 剪切系数 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| DJ-1 | 1.09(34) | 50(0) | 满足 |
| DJ-2 | 1.11(34) | 50(0) | 满足 |
| DJ-3 | 1.08(34) | 50(0) | 满足 |
| DJ-4 | 1.08(33) | 50(0) | 满足 |
| DJ-5 | 1.13(34) | 50(0) | 满足 |
| DJ-6 | 1.10(33) | 50(0) | 满足 |
| DJ-7 | 1.12(34) | 50(0) | 满足 |
| DJ-8 | 1.05(34) | 50(0) | 满足 |
| DJ-9 | 1.67(34) | 50(0) | 满足 |

十. 结果简图

1. 模型基本简图

图10-1   模型信息

2. 承载力计算结果

图10-2   无震最大反力

图10-3   有震最大反力

图10-4   桩身承载力

3. 弯矩计算结果

图10-5   弯矩图

4. 配筋计算结果

图10-6   配筋图

5. 沉降图

图10-7   构件中心点沉降图

图10-8   单元沉降图