招标文件

采购项目编号：格政采公招（货物）2021-002号

采购项目名称：格尔木市儿童医院中心机房设备购置项目(二次)

采 购 单 位：格尔木市儿童医院

格尔木市政务服务和公共资源交易中心

2021年4月

目  录

第一部分 投标邀请	5

第二部分  投标人须知	7

一、说明	7

1.适用范围	7

2.采购方式、合格的投标人	7

3.投标费用	7

二、招标文件说明	7

4.招标文件的构成	7

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	7

6.招标文件的澄清或修改	8

三、投标文件的编制	8

7.投标文件的语言及度量衡单位	8

8.投标报价及币种	8

9.投标保证金	9

10.投标有效期	9

11.投标文件构成	9

12.投标文件的编制要求	10

四、投标文件的提交	11

13.投标文件的密封和标记	11

14.提交投标文件的时间、地点、方式	11

15.投标文件的补充、修改或者撤回	11

五、开标	12

16.开标	12

六、资格审查程序	12

17.资格审查	12

七、评审程序及方法	13

18.评标委员会	13

19.评审工作程序	15

20.评审方法和标准	17

八、中标	19

21.推荐并确定中标人	19

22.中标通知	20

九、授予合同	20

23.签订合同	20

十、其他	21

24. 串通投标的情形	21

25. 废标	21

26. 处罚情形	22

27. 其他	22

第三部分 格尔木市政府采购项目合同书范本	24

第四部分  投标文件格式	37

封面（上册）	37

目录（上册）	38

（1）投标函	39

（2）法定代表人证明书	40

（3）法定代表人授权书	41

（4）投标人承诺函	42.

（5）投标人诚信承诺书	43

（6）资格证明材料	44

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	45

（8）无重大违法记录声明..........................................................................46

目录（下册）	48

（9）开标一览表	49

（10）分项报价表	50

（11）技术规格响应表	51

（12）投标产品相关资料	52

（13）投标人的类似业绩证明材料	53

（14）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明	54

（15）制造（生产）企业小型、微型企业声明函、从业人员声明	55

（16）残疾人福利性单位声明函	57

（17）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	58

第五部分  采购项目要求及技术参数	59

（一）投标要求	59

1.投标说明	59

2、报价说明	59

3、重要指标	59

4.商务要求	59

（二）项目概况及技术	60

- 投标邀请

格尔木市政务服务和公共资源交易中心（以下均简称“采购代理机构”）受格尔木市儿童医院以下均简称“采购人”）委托,拟对格尔木市儿童医院中心机房设备购置项目（二次）进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 格政采公招（货物）2021-002号 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 格尔木市儿童医院中心机房设备购置项目（二次） |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 人民币3264151.26元 |
| 项目分包个数 | 1个包 |
| 各包要求 | 具体要求详见《招标文件》 |
| 投标人资格要求 | 1、应具备《政府采购法》第22条所规定的条件： （1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料； （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5、本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。 6、招标文件中规定的其他资质条件。 |
| 公告发布时间 | 2021年4月21日 |
| 获取招标文件 | 在《青海政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》自行下载。（下载的“招标文件”以澄清确定后的版本为准）。 |
| 投标截止及开标时间 | 2021年5月12日09时00分（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 格尔木市政务服务和公共资源交易中心4楼2号开标室（格尔木市泰山路21号盐湖广场办事大厅4楼） |
| 采购人联系人 | 采购人：格尔木市儿童医院 联系人：郑先生 联系电话：0979-8467297 联系地址：格尔木市儿童医院 |
| 代理机构联系人 | 集中采购机构：格尔木市政务服务和公共资源交易中心 联系人：蒙女士 联系电话：0979-8410095 联系地址：格尔木市政务服务和公共资源交易中心（格尔木市泰山路21号盐湖办事大厅4楼） |
| 其他事项 | 本公告在以下网站予以公布： 《青海政府采购网》 （http：//www.ccgp-qinghai.gov.cn） 《青海省电子招标投标公共服务平台》 （http://111.44.251.34） |
| 财政监督部门及电话 | 格尔木市财政局 联系电话：0979-8418247 |

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1本次招标采取公开招标方式。

2.2合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）格尔木市政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金：

包一：投标保证金：65300.00  元整；

收款单位：格尔木市政务服务监督管理局

开 户 行：中国工商银行格尔木昆仑路支行

银行账号：2806000238000713064

交纳时间：2021年5月12日09时00分前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9.3投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

（1）投标函

（2）法定代表人证明书

（3）法定代表人授权书

（4）投标人承诺函

（5）投标人诚信承诺书

（6）资格证明材料

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（8）无重大违法记录声明

11.2 投标文件（下册）

（9）开标一览表（报价表）

（10）分项报价表

（11）技术规格响应表

（12）投标产品相关资料

（13）投标人的类似业绩证明材料

（14）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

（15）制造（生产）企业小型、微型企业声明函、从业人员声明函

（16）残疾人福利性单位声明函

（17）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2投标人应准备纸质投标文件正本(上、下册)1份、副本(上、下册)2份，电子文档1份(上、下册)，正本应是彩色件，须将资格审查文件（上册）和符合性审查文件（下册）单独装订，以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”1份。若发生正本和副本不符，以正本为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成上、下两册并编码，其他方式装订的投标文件一概不予接受。

12.3 投标文件的正本(上、下册)需是彩色扫描件，打印或用不褪色、不变质的墨水书写，副本(上、下册)可采用正本的复印件。电子文档(上、下册)用光盘或U盘制作，采用不可修改文档格式（如：PDF格式），内容必须和纸质投标文件正本(上、下册)完全一致，包括封面、页码、签字、盖章等。

12.4 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1投标文件正本(上、下册)、所有副本(上、下册)、电子文档(上、下册)，应分别封装于不同的密封袋内，信封袋口加贴封签，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“上册”、“下册”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包）。

13.2密封后的投标文件密封袋用“于20XX年XX月XX日XX时XX分（北京时间）之前不准启封”的标签密封。

13.3 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定装订。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件（正本、副本、电子文档）密封送达投标地点，并按要求递交投标文件，在截止时间后送达的，采购人、集中采购机构或者评标委员会应当拒收。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

14.2 逾期送达或者未按照招标文件第13.1-13.2条要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员（包括采购人代表）不得参加开标活动。

16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 未按照招标文件要求提供电子文档的。

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.1进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2本次评审方法采用综合评分法。

评审方法：采用综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

| 类别 | 项目 | 满分 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价30分 | 报价分 | 30 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 技术质量方面 50分 | 技术参数 | 30 | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得30分；每有一项负偏离扣7.5分，以不超过三项为限；有四项以上（含四项）负偏离的，该项为零分。 |
|  | 环保和节能 | 4 | 投标产品具有环保认证证书的，得2分；具有节能认证证书的，得2分；未提供不得分。（该项得分的认定以提供政府采购环保/节能清单所在页的扫描<或复印>件为准） |
|  | 实施方案 | 16 | 实施方案符合国家标准及规程、规范要求，采购方现场实际情况（符合踏勘要求）。针对采购方的存储双活实施和等保二级评测方面有相关阐述和证明承诺，内容全面完整得10分，部分完整5分，不完整不得分。 （2）维保服务方案阐述（6分）针对采购方设备维护服务需求，提出合理可行的维保方案。要求对采购方设备服务分别进行阐述，对技术支持、相应时效、故障分析、解决方案、部件更换，驻场服务等内容进行详细的说明，并对有必要的内容提供印证材料。每提供一项得1分，满分为6分。 |
| 销售及服务、类似业绩及20分 | 项目管理 | 5 | 设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施，能够结合项目特点制定实施方案好的，得5分；一般的，得3分；差的不得分。（能提供项目管理及实施方案，且匹配，实际、具体、可行，得5分；能提供项目管理及实施方案的，方案不具体，得3分；未提供不得分） |
|  | 售后服务计划、措施及服务承诺 | 5 | 针对该项目须有详尽的组织配送、验收、售后等方面的服务能力、措施及相关承诺。所述内容响应招标文件要求好的，得5分；一般的，得3分；未响应招标文件的不得分。（能提供详细的售后服务措施及计划同时能提供厂家售后服务承诺函，得5分，能提供售后服务措施及计划，措施及计划不具体的，得3分；不能提供的措施与计划或与项目部匹配的不得分） |
|  | 本地化服务能力 | 5 | 在青海省内有服务机构的，得5；有合作性服务机构的，得3分；没有的不得分。（需提供相关证明材料）。 |
|  | 类似业绩情况 | 5 | 提供自2018年以来的类似业绩证明材料。提供5项以上（含5项）的，得5分；提供5项以下的，每提供1项得1分；不提供不得分。 |

评标标准和分值设置如下：

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，中标供应商应按规定向采购人提交履约保证金（履约保证金的数额由采购人与中标供应商商定，但数额不得超出采购合同总金额的10%），履约保证金须缴纳到采购人指定的账户。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 处罚情形

25.1有下列情形之一的，投标人的投标保证金不予退还；中标供应商的中标结果无效，履约保证金不予退还。

（1）投标人在投标截止期后撤回其投标的；

（2）提供虚假材料谋取中标的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）有恶意串通等不正当竞争行为的；

（5）中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的；

（6）未按照招、投标文件确定的事项签订采购合同的；

（7）将采购合同转包的；

（8）提供假冒伪劣产品的；

（9）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（10）中标供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的；

（11）法律、法规规定的其他情形的。

25.2出现上述情况，情节严重的，报省财政厅依法进行处理。

- 其他

投标人须提供三年售后服承诺。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规及中华人民共和国财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关条款执行。

第三部分 格尔木市政府采购项目合同书范本

（货物类）

格尔木市政府采购项目合同书

采购项目名称：

采购项目编号：

采购合同编号：

合同金额（人民币）：

采购单位（甲方）：（盖章）

中标供应商（乙方）：（盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2021年  月  日项目（格政采公招（货物）2021-002号）的招标文件要求和采购机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，达成合同总价款为                 .    的项目采购合同：

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明；

7.省级预算单位政府采购计划备案表。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 项目名称 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币        （大写） 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：签订合同后个工作日交付使用；交货地点：。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

签定合同后，乙方向甲方提交合同总价款10%的质量保证金计(大写)： （大写)：           甲方在收到乙方质保金后，按合同金额向乙方支付合同总价款的30%预付款人民币(大写):           。乙方所交付的产品由甲方验收合格，验收合格后由甲方报同级财政监管部门,申请资金拨付,按合同金额向乙方支付合同总价款的70%人民币(大写)               。质量保证金待约定的质量保修期壹年满且产品无质量问题后，由甲方以转账方式予以退还。

质保期及免费服务期： 质保期一年（自验收合格之日起计算），质量实行三包，并按生产标准有关质量内容进行。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现 情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按《合同法》有关规定处理。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：联系电话：

签约时间：  年   月   日

监督单位：格尔木市卫生健康委员会

法定代表人或委托代理人：

联系电话：

时  间：    年   月   日

集采部门（签章）：

负责人或经办人：

年   月   日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向采购人提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对中标人行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往采购人组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到中标人所在地，测试无法依照合同进行，而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给采购人。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因中标人原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由中标人承担），据质检报告及质量保证条款向中标人提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“格尔木市政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“九 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担采购人购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除中标人履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

封面（上册）

正本/副本

格尔木市政府采购项目

投标文件

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标包号：

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年月日

目录（上册）

（1）投标函……………………………………………………………所在页码

（2）法定代表人证明书………………………………………………所在页码

（3）法定代表人授权书………………………………………………所在页码

（4）投标人承诺函……………………………………………………所在页码

（5）投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

（6）资格证明材料……………………………………………………所在页码

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

（8）无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

（1）投标函

投标函

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起60日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年   月   日

（2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

（法定代表人姓名）现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：年龄： 民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：             （公章）

年   月   日

（3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：  授权人（法定代表人）签字：

职务：  职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：             （公章）

年   月   日

（4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

关于贵方2021年4月  日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年   月   日

（5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年   月   日

（6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件中规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供2019年度经审计的财务状况报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注，或其基本开户银行出具近三个月的资信证明，时间为投标截止时间前20天内（同时提供基本存款账户开户许可证）；投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明，时间为投标截止时间前20天内（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（8）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，并附“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内。（格式可自定）

（下册）

正本/副本

格尔木市政府采购项目

投标文件

（符合性审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标包号：

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年月日

目录（下册）

（9）开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

（10）分项报价表………………………………………………………所在页码

（1）技术规格响应表…………………………………………………所在页码

（12）投标产品相关资料………………………………………………所在页码

（13）投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

（14）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明……………所在页码

（15）制造（生产）企业小型微型企业声明函、从业人员声明函…所在页码

（16）残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

（17）投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

（9）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

投标人名称：                                        单位：人民币(元)

| 项目名称 （投标包号） | 投 标 报 价 | 交 货 期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |
| 其他： |

注：1.填写此表时不得改变表格形式（可按所投包增加行）。

2.“投标报价”为投标总价。包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、税金及其他不可预见费等全部费用。

3.“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间。

4. 除在标书中编制此表以外，为方便开标唱标，投标人应单独密封一份“报价一览表”，并标明“开标一览表”字样。该密封的“报价一览表”和投标文件正本中的“报价一览表”应完全一致。

5. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月  日

（10）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                              包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 | 大写： 小写： |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年   月   日

（11）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 | 投标产品技术参数、指标 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年   月   日

（12）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

（13）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自2019以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

（14）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

投标人应按不低于采购项目要求，针对该项目的实施，提供履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料。包括但不限于提供项目管理及实施方案、投标产品交货地点、交货时间、交货方式、交货进度以及售后服务等方面的承诺。

（15.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2、此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖投标人公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3、此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

4、若无此项内容，可不提供此函。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

（15.2）从业人员声明函

从业人员声明函

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

（16）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为人，安置的残疾人人数人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：（公章）

企业法定代表人：（签字或盖章）

年   月  日

（17）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

（格式自定）

第五部分  采购项目要求及技术参数

（一）投标要求

1.投标说明

1.1投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。

2、报价说明

本次招标文件中规定的采购预算额度为招标最高限价，投标单位的投标报价不得超出此额度。否则，投标无效。

3、重要指标

3.1招标文件在技术参数中列出了招标人可以接受的最低技术指标，投标人必须对技术参数一览表中各项产品和指标进行实质性响应，所推荐的每一项产品在性能上不能低于所列的各项指标。

3.2招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与集中采购机构联系。

4.商务要求

3.1.交货时间：所有采购物品需在合同签订后25个日历日内交货。

3.2.交货地点：需按业主要求送到指定地点

3.3.中标后具体事宜业主与中标商沟通确定。

3.4.服务要求：驻场服务一年。

（二）项目概况及技术

|  |  |  | 格尔木市卫生健康委员会设备清单 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报：格尔木市儿童医院 |  |  |  |  |  |
| 采购项目：格尔木市儿童医院中心机房设备购置项目（二次） |  |  |
| 采购内容 | 数量 | 单位 | 规格参数 | 质保期 | 备注 |
| 虚拟化服务器 | 6 | 台 | 国产设备，2U机架式架构，≥2路存储计算融合服务器，非OEM产品； 处理器：配置≥2颗英特尔至强处理器（单颗性能不低于2.3GHz/16核）； 内存：配置≥4个32GB RDIMM DDR4 2933MT/s内存，支持≥24个内存插槽； 硬盘：配置≥2块600GB 10K SAS硬盘；硬盘扩展能力：可扩展≥31个热插拔2.5''硬盘槽位； RAID卡：配置≥1块RAID卡-支持RAID0,1,5,6,10,50,60，≥2GB Cache，含超级电容； I/O扩展：最大支持≥10个PCIe I/O扩展插槽； 网络接口：配置≥2个 GE电口，≥2个10GE光口（满配光模块），≥2个单端口16G FC HBA卡（满配光模块）； 电源：配置550W双冗余电源，支持电源热插拔； 环境温度：长期工作环境温度支持5-45度； 为方便服务器管理和故障定位，服务器应支持黑匣子及最后一屏功能； 为了方便使用方进行产品培训及产品学习，服务器在官方网站中文资料齐全，包含（产品彩页、规格白皮书、兼容性列表、用户指南、安装升级指南等； 兼容性：支持Windows、Redhat Linux、SuSE Linux、Citrix XenServer、FusionSphere、VMware等主流操作系统； 可管理和维护性:1. 集成系统管理处理器支持：风扇监视和控制、电源监控、温度监控、服务启动/关闭、固件更新、日志管理，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； | 3年 | 需提供至少三年原厂免费硬件保修服务， |
| HIS服务器 | 4 | 台 | 国产设备，2U机架式架构，≥2路存储计算融合服务器，非OEM产品； 处理器：配置≥2颗英特尔至强处理器（单颗性能不低于2.4GHz/12核）； 内存：配置≥2个32GB RDIMM DDR4 2933MT/s内存，支持≥24个内存插槽； 硬盘：配置≥4块600GB 10K SAS硬盘； RAID卡：配置≥1块RAID卡-支持RAID0,1,5,6,10,50,60，≥2GB Cache，含超级电容； I/O扩展：最大支持≥10个PCIe I/O扩展插槽； 网络接口：配置≥2个 GE电口，≥4个10GE光口（满配光模块），≥2个单端口16G FC HBA卡（满配光模块）； 电源：配置550W双冗余电源，支持电源热插拔； 环境温度：长期工作环境温度支持5-45度； 为方便服务器管理和故障定位，服务器应支持黑匣子及最后一屏功能； 为了方便使用方进行产品培训及产品学习，服务器在官方网站中文资料齐全，包含（产品彩页、规格白皮书、兼容性列表、用户指南、安装升级指南等； 兼容性：支持Windows、Redhat Linux、SuSE Linux、Citrix XenServer、FusionSphere、VMware等主流操作系统； 可管理和维护性:1. 集成系统管理处理器支持：风扇监视和控制、电源监控、温度监控、服务启动/关闭、固件更新、日志管理，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； | 3年 | 需提供至少三年原厂免费硬件保修服务， |
| 虚拟化软件 | 2 | 套 | 虚拟化平台厂商应为业界主流虚拟化平台厂商。提供≥6颗物理CPU授权以及3年软件升级维保服务； 虚拟化支持双架构部署，可直接安装在基于x86架构或ARM架构的物理服务器上，可利旧现网x86设备，统一管理； 支持虚拟机规格的在线或离线调整，包括CPU、内存、硬盘、网卡等资源，支持重启生效； 虚拟机支持BIOS和UEFI启动方式，并且管理员可自定义启动介质，如网络启动、光驱启动、硬盘启动等，并可精确指定启动顺序； X86和ARM服务器部署时，均可提供虚拟机基本生命周期管理功能，支持删除、移动、克隆、迁移、VNC登录、快照、导出、重启、关闭、强制重启、强制关闭等操作； 支持虚拟机HA，允许配置集群内HA预留的主机数量，以保证在虚拟机故障时有足够的资源进行切换，支持配置存储故障后是HA虚拟机还是不处理； X86场景支持一致性快照、虚拟机磁盘快照与内存快照三种快照模式，支持快照数量统计，对于内存快照，在故障恢复时，可对虚拟机快照时刻的磁盘数据和内存数据同时恢复； 支持虚拟机的CPU的Qos，支持控制虚拟机获得的最低/最高CPU计算能力； 可通过模板创建虚拟机时，用户可指定虚拟机的CPU、内存规格以及主机名、账户密码、虚拟机IP等信息； 支持GPU设备、SSD设备直通给虚拟机，软硬结合提升虚拟机的相关图形处理，存储IO等高性能要求； 为满足特定业务的运行要求，支持通过界面设置虚拟机与主机绑定、虚拟机与物理CPU绑定的策略； 支持虚拟机启动阶段的负载均衡策略，虚拟机启动时根据集群内主机的实时CPU、内存负载情况动态选择运行的主机 ； 支持通过文件夹对虚拟机进行分组，不同类型的虚拟机实现逻辑分组管理，方便运维，文件夹深度最多可以支持5层，并可以对分组虚拟机批量进行关闭、启动、克隆等操作； 支持配置多台虚拟机与主机的关系，支持配置为虚拟机必须在同一台主机（聚集规则）、虚拟机必须不在同一台主机（互斥规则）或者虚拟机必须在某台主机上（虚拟机到主机规则），从而避免自动调度对虚拟机业务关系的影响； 为提升数据安全性，对接远端存储时，要求指定对接存储时的CHAP信息，支持配置对接存储的存储IP以及端口号； 可支持共享磁盘，该磁盘可以绑定给多个虚拟机使用，支持设置磁盘是否自动还原，即在虚拟机关机再启动后磁盘数据是保留还是恢复到初始状态； 支持虚拟交换机，通过对接受和发送的流量进行整形保证网络质量，至少支持平均带宽、峰值带宽、突发大小、优先级、DHCP隔离、广播抑制、TCP校验和的设置； X86场景支持虚拟交换机级别的用户态交换技术(OVS+DPDK），可实现高性能网络转发，提高数据处理性能和吞吐量，提高数据平面应用程序的工作效率。 支持配置系统后续分配给虚拟机所使用的MAC地址段，并可支持用户虚拟机IP与MAC绑定，防止IP和MAC地址仿冒。 支持将虚拟交换机端口属性配置为普通或者中继(Trunk)，以满足虚拟机内需要配置带VLAN属性网络的配置诉求； 为避免IPv4网络地址不足的问题，虚拟化平台支持IPV4和IPV6双栈通信； 兼容现有市场上主流的存储阵列产品； 支持主流的x86架构的操作系统，投标方应提供查询网站和兼容性列表截图。 管理系统支持与现有的LDAP和安全的LDAPS对接，简化账号与权限管理； 支持密码策略的管理，包括不限于密码复杂度检查、密码长度、密码是否包含特殊字符、二次修改密码最短间隔、密码有效期等功能。 X86集群提供无代理防病毒组件，无需在虚拟机里安装杀毒软件代理，即可通过虚拟化平台实现统一的病毒防护，防病毒管理控制台上可以实时看到虚拟机的变化，且设备管理界面结构与虚拟化管理页面结构保持一致；为保证业务连续性和本次设计系统功能高可用性，x86集群支持与双活存储配合，实现本地存储高可用和同城双活容灾。 支持多种类型指标告警，包括但不限于CPU、内存、磁盘使用率，存储IO延时、分区占用率、虚拟化域资源占用等，用户可自定义告警阈值； 支持告警订阅功能，告警产生后可以将相关告警主动发送给用户；可以针对不同的用户设置不同的告警订阅内容，便于不同管理员实时了解所关注的系统运行情况； 支持系统运行性能数据查询与导出，用户可自定义导出对象，并导出为excel格式文档； 提供一键式采集系统日志信息，包括公共的OS运行环境、软硬件版本信息、运行日志、性能测量数据、黑匣子日志等数据，简化维护人员的信息收集工作，方便后方快速定位，修复问题； 支持记录操作维护人员通过运维管理系统进行的操作日志。系统操作维护人员可以在运维管理系统中筛选并查看、导出、操作日志，不允许删除日志。 | 3年 |  |
| 存储 | 2 | 台 | 国产设备，非OEM产品，拥有自主知识产权，以保证后续产品的延续性及供应性； 存储架构：一体化统一存储架构，支持SAN和NAS一体化，存储操作界面同时提供块存储和文件系统服务； 实配SAN和NAS功能，SAN配置IP SAN和FC SAN功能，NAS配置NFS、CIFS、NDMP、多租户、日志审计、目录配额功能； 实配≥2个控制器，双控之间（含SAN与NAS）采用PCI-E/Infiniband/RDMA互联（非IP/FC互联），最大可扩展至8个控制器； 采用多核处理器，配置控制器处理器总物理核心数≥20核;缓存配置：系统内任意一个控制器缓存容量配置不低于32GB（纯硬件缓存，不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡、SSD Cache、SCM等）； 配置≥8*GE电口，≥4*10GE光口 (含光模块），≥8*16G FC光口 (含光模块）主机接口； 后端磁盘通道采用SAS3.0，配置≥4个4*12Gbps SAS3.0磁盘通道，磁盘通道带宽≥192Gbps； 硬盘类型支持SSD、SAS、NL SAS，配置≥6块1.2TB 10K RPM SAS硬盘，≥6块6TB 7.2K RPM NL SAS硬盘，支持RAID 0,1,5,6,10,50，最大支持配置500块硬盘； 配置智能精简配置、智能多租户功能、智能数据迁移、智能数据销毁软件、配额管理、存储报表功能； 配置自动分级存储功能，能够以512 KB～1MB的热点颗粒度为单位进行自动分级调整，提供图形化的自动分层策略调整工具，能够对数据分层的时间窗口和分层方式进行调整，提高存储资源利用效率，即支持在特定的时间段（定时），开启I/O监控热点数据，自动进行数据迁移； 配置存储双活功能：1）提供SAN+NAS一体化双活架构，无需增加额外网关，实现两套核心存储数据Active-Active双活（主机能够并发读写同一双活卷），任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行。2） 双活架构需要具备独立的第三方仲裁设备。仲裁设备故障时，不影响业务运行，同时双活卷仍能保持数据实时一致；本次每对双活存储提供一台独立仲裁服务器； 配置数据快照功能，恢复某个时间点的快照，其他时间点快照不丢失； 存储厂商提供专有多路径（非操作系统自带多路径）软件，提供故障切换和负载均衡功能，支持Windows\Linux；配置存储阵列管理软件，支持基于Web的GUI和可编程的CLI管理方式，图形化管理界面支持中文、英文两种模式； 支持管理界面告警、声光告警、邮件告警、短消息告警，支持远程Modem拨号连接以便进行远程故障处理，支持日志信息导出； 控制器自带掉电保护模块，保证掉电时缓存中的数据可安全写入硬盘永久保存； 完全的硬件冗余，系统没有硬件级别的单点故障，IO模块可以不停机热插拔； | 3年 | 需提供至少三年免费硬件保修服务， |
| 存储 | 2 | 台 | 国产设备，非OEM产品，拥有自主知识产权，以保证后续产品的延续性及供应性； 存储架构：一体化统一存储架构，支持SAN和NAS一体化，存储操作界面同时提供块存储和文件系统服务； 实配SAN和NAS功能，SAN配置IP SAN和FC SAN功能，NAS配置NFS、CIFS、NDMP、多租户、日志审计、目录配额功能； 实配≥2个控制器，双控之间（含SAN与NAS）采用PCI-E/Infiniband/RDMA互联（非IP/FC互联），最大可扩展至8个控制器； 采用多核处理器，配置控制器处理器总物理核心数≥20核；缓存配置：系统内任意一个控制器缓存容量配置不低于32GB（纯硬件缓存，不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡、SSD Cache、SCM等）； 配置≥8*GE电口，≥4*10GE光口 (含光模块），≥8*16G FC光口 (含光模块）主机接口； 后端磁盘通道采用SAS3.0，配置≥4个4*12Gbps SAS3.0磁盘通道，磁盘通道带宽≥192Gbps； 硬盘类型支持SSD、SAS、NL SAS，配置≥6块1.2TB 10K RPM SAS硬盘，≥6块6TB 7.2K RPM NL SAS硬盘，支持RAID 0,1,5,6,10,50，最大支持配置500块硬盘； 配置智能精简配置、智能多租户功能、智能数据迁移、智能数据销毁软件、配额管理、存储报表功能； 配置自动分级存储功能，能够以512 KB～1MB的热点颗粒度为单位进行自动分级调整，提供图形化的自动分层策略调整工具，能够对数据分层的时间窗口和分层方式进行调整，提高存储资源利用效率，即支持在特定的时间段（定时），开启I/O监控热点数据，自动进行数据迁移； 配置存储双活功能：1）提供SAN+NAS一体化双活架构，无需增加额外网关，实现两套核心存储数据Active-Active双活（主机能够并发读写同一双活卷），任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行。2） 双活架构需要具备独立的第三方仲裁设备。仲裁设备故障时，不影响业务运行，同时双活卷仍能保持数据实时一致；本次每对双活存储提供一台独立仲裁服务器； 配置数据快照功能，恢复某个时间点的快照，其他时间点快照不丢失； 存储厂商提供专有多路径（非操作系统自带多路径）软件，提供故障切换和负载均衡功能，支持Windows\Linux；配置存储阵列管理软件，支持基于Web的GUI和可编程的CLI管理方式，图形化管理界面支持中文、英文两种模式； 支持管理界面告警、声光告警、邮件告警、短消息告警，支持远程Modem拨号连接以便进行远程故障处理，支持日志信息导出； 控制器自带掉电保护模块，保证掉电时缓存中的数据可安全写入硬盘永久保存； 完全的硬件冗余，系统没有硬件级别的单点故障，IO模块可以不停机热插拔； | 3年 | 需提供至少三年免费硬件保修服务， |
| 光纤交换机 | 4 | 台 | 1、国产品牌，≥24端口32Gbps FC端口，本次激活≥24端口，配置≥24个16Gbps多模光模块； 2、ISL光纤级联：支持通过ISL光纤级联，灵活扩展端口数，支持多种级联拓扑； 3、端口自适应：支持32/16/8Gbps端口速率自动适配，支持Fabric/LOOP/P2P端口类型自适应； 4、自适应聚合：支持ISL通道带宽聚合，实现负载均衡，提升传输性能和可靠性； 5、性能：基于全交换架构设计，背板带宽高达768Gbps，支持所有FC端口达到全双工16Gbps线性带宽； | 3年 |  |
| 以太网交换机 | 4 | 台 | 交换容量≥2.5Tbps、包转发率≥1250Mpps； 支持24个万兆SFP+，6个100GE QSFP28； 为了提高设备可靠性，支持可插拔的双电源； 为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥4； 支持MAC表项≥128K； 支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 支持静态路由、RIP V1/2、URPF、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6； 支持交换机基于UCL用户组方式，用户组内的用户，不论是有线还是无线用户，也不论用户在何处登录，获得任何IP地址，用户都拥有相同的访问权限， 支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关；支持控制器基于WEB界面进行VxLAN Fabric配置并下发给交换机支持IPv4 VxLAN隧道个数≥16000，IPv6 VxLAN隧道个数≥4000，支持 Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验； 支持DHCPv6 Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性，支持安全启动，通过安全CPU、eFuse等安全措施，从可信硬件锚开始，启动过程中的每一步进行验证，确保每一阶段运行程序是可信的，支持G.8032（ERPS）标准环网协议，故障倒换收敛时间小于50毫秒， 支持真实业务流实时检测技术，能实时检测网络故障； 配置：双电源、万兆光口≥24、40G光口≥6、万兆多模模块≥18、3m QSFP+-40G-高速电缆≥1； | 1年 |  |
| 实施服务 | 2 | 套 | 双活容灾-提供原厂工程师存储双活容灾规划与实施服务 | 1年 |  |
| 实施服务 | 2 | 套 | 云计算-提供原厂工程师虚拟化解决方案实施服务 | 1年 |  |
| 实施服务 | 1 | 套 | 存储-提供原厂工程师存储规划设计与实施服务 | 1年 |  |
| DC基础设施综合柜 | 1 | 套 | 配电系统：UPS由2台20KVA 容量的机架式UPS电源模块组成，输入电压范围需满足：单相80V AC～280V AC，输入频率范围需满足：40Hz～70Hz，功率因数≥0.9，效率≥95%，电池电压范围：±（192～240）Vdc，波形失真：THDv<2%，最大支持IT负载应不小于17KW；配电模块需一体化集成UPS输入配电开关、UPS输出配电开关、市电维修旁路开关、空调配电开关、IT负载配电开关、防雷开关机C级防雷器，其中40A/1P IT负载配电开关不少于12路。 制冷系统：精密空调2台，标况制冷量≥12KW（标况环境：室外35℃，室内回风温度37.8℃，相对湿度20%），制冷量调节范围20%～100%，空调风量≥2600m^3/h，其中1台精密空调需具备加热加湿功能，加热量不小于3KW，加湿量不小于1.5kg/h，加湿设备采用节能型产品，要求耗电功率不大于50W；本项目属于高海拔低温区域，要求精密空调室外机运行需支持-40℃～+45℃间稳定运行；为方便安装施工，要求内外机接口管路连接方式为螺纹连接；制冷系统需支持多个空调群控管理；3) 监控系统：标配嵌入式管理软件，可实现本地各监控部件运行状态的实时采集，并可通过远程web界面访问整个机房的动环系统，配置手机APP功能、烟雾传感器、水㓎传感器、10英寸显示屏、短信告警及WiFi功能，显示屏与监控主机之间通过无线连接，可就地通过手机、pad及PC无线访问机房动环监控系统，显示屏应支持人脸识别免密码登录功能。 4) 基础设施综合柜最大深度为：1100mm-1400mm（含通道），高度2000mm，宽度600mm，前门为单开自动弹开玻璃门，后门单开自动弹开钣金门，自动弹开门可与消防及环境温度联动，当发生火灾或温度超限时可自动弹开门进行散热；配置走线槽，为避免产生电磁干扰，要求强弱电走线槽分开；为满足防尘降噪及降低PUE要求，基础设施一体柜需冷热通道全密闭。 5) 要求以上配电系统、制冷系统及监控系统一体化集成在基础设施一体化柜中。 6）为保证交付质量，要求基础设施柜与服务器机柜及电池柜相互兼容。 | 3年 |  |
| 服务器机柜 | 6 | 台 | 服务器机柜最大深度为：1100mm-1400mm（含通道），高度2000mm，宽度600mm，前门为单开自动弹开玻璃门，后门单开自动弹开钣金门，自动弹开门可与消防及环境温度联动，当发生火灾或温度超限时可自动弹开门进行散热；配置走线槽，为避免产生电磁干扰，要求强弱电走线槽分开；为满足防尘降噪及降低PUE要求，服务器机柜需冷热通道全密闭；要求静载不小于1800kg， 2) 每台机柜配置2条rPDU，最大输入电流不小于32A（输出接口为国标插座：20个10A+4个16A）。 | 1年 |  |
| 蓄电池 | 40 | 节 | 12V-100AH阀控式密封铅酸蓄电池，含蓄电池间连接电缆。 蓄电池需满足以下技术要求： 1）产品设计寿命≥10年，年失效率小于1/5000； 2）静置90天自放电<8%； | 1年 |  |
| 电池柜 | 2 | 台 | 要求电池柜外观尺寸与服务器机柜一致，每台电池柜配置4个电池托盘，其中1台电池柜需配置1个电池保护开关；配套电池柜至UPS主机间连接电缆 | 1年 |  |
| 铜管 | 75 | 米 | 5/8"和3/8"铜管(含铜管,弯头,保温管等) | 1年 |  |
| 电缆 | 1 | 批 | 含1套蓄电池间连接电缆、5.5米UPS到电池柜间连接电缆2套、12条3*6mm^2基础设施综合柜至服务器机柜rPDU间连接电缆、66米SJTW-3x16AWG精密空调室内机至室外机间信号线、66米ZA-RVV-3x6mm^2精密空调室内机至室外机间连接电缆。 | 1年 |  |
| 堡垒机 | 1 | 台 | 1、标准2U专用千兆硬件平台 2、整机接口≥6个GE电口，2个10GE光口 3、支持用户多角色划分功能，如系统管理员、部门管理员、运维员、审计管理员、密码管理员等，对各类角色需要进行细粒度的权限管理 4、支持用户的批量导入/导出，按用户类型等分组方式；支持用户安全策略功能，如密码锁定次数、密码有效期、密码复杂度、用户有效期、用户登录时间限制、用户登录IP范围等 5、支持按部门组织架构（至少5个层级的部门）管理用户数据、资产数据、授权数据、审计数据 6、支持域认证与双因子认证结合使用，如同时使用AD/LDAP用户名+AD/LDAP密码+动态令牌登录堡垒机、同时使用AD/LDAP用户名+AD/LDAP密码+短信口令登录堡垒机 7、支持常用的运维协议：SSH、TELNET、RDP、VNC、FTP、SFTP、rlogin；可通过应用发布的方式进行协议扩展， 8、管理员对运维工单进行审核之后以邮件方式通知给运维人员；如果允许，则运维人员才可访问；否则就无法访问 9、支持批量登录字符设备功能：能自动生成SecurCRT/Xshell工具的批量登录文件，实现在工具中批量自动登录多台设备 10、设备实配冗余电源，基础软件授权50个。授权可管理设备总数(200个) | 1年 |  |
| 防火墙 | 4 | 台 | 配置要求: 实配：千兆Combo接口≥8；万兆光口≥2；千兆WAN口≥2；SSL VPN并发数≥500；IPSec VPN隧道≥4000；虚拟防火墙数量≥50；配置1个电源，可扩展双电源，配置36个月URL、IPS、AV特征库升级； 2. 硬件架构: 采用多核架构，自研芯片； 性能要求: 吞吐量≥2Gbps，最大并发连接数≥240万，每秒新建连接数≥8万,IPSec吞吐量≥2Gbps，SSL_VPN吞吐量≥300Mbps,IPS吞吐量≥1.5Gbps,SSL代理吞吐量≥300Mbps； 4. 策略管控: 能够基于时间、用户/用户组/安全组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、域名组、URL分类、接入类型、终端类型、设备组、内容安全统一界面进行安全策略配置；5. 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议； 6.支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议； 7. 支持每IP、 每用户的最大连接数限制，防护服务器； 支持用户流量配额管理； 支持与firemon对接，实现策略的命中，冗余分析及风险调优； 支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配；, 支持DNS过滤，提高WEB网页过滤的性能；支持SafeSearch，过滤掉Google等搜索引擎返回的不健康的内容； 10. 支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能；支持恶意域名过滤，实现对C&C进行阻断； 11. 支持对HTTPS，POP3S，SMTPS,IMAPS加密流量代理解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护； 支持基于URL分类的精细化解密，提高解密性能； 支持加密流量解密后镜像给第三方设备做审计，安全检测； 14.支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配15. 具有未知威胁的检测能力，支持与云沙箱联动，实现对APT攻击的防御功能； 基于特征检测，支持超过8000种特征的攻击检测和防御； 17. 支持对HTTPS，POP3S，SMTPS,IMAPS加密流量代理解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护； 支支持防火墙向云管理平台自动注册，云管理平台对防火墙进行统一的管理及运维； 支持U盘升级，减少运维成本； 开放RESTCONF，NETCONF等北向接口，对接第三方的管理平台； 19. 支持防火墙与网络安全智能分析系统联动，做态势感知，全网威胁展示，并能针对威胁生成阻断策略； 配置防火墙流探针功能，对网络中的流量进行采集，上送网络安全智能分析系统进行威胁分析； | 1年 |  |
| 上网行为管理 | 1 | 台 | 机架式独立硬件设备，系统硬件为全内置封闭式结构，稳定可靠，加电即可运行，启动过程无须人工干预。 2. 多核架构设计，不允许采用X86架构，功能采用模块化结构设计，提供CPU型号、频率，最大功率≤25W,；支持硬件Bypass模块，在设备断电、重启时，可自动切换到Bypass状态，当设备恢复时，可自动切换回工作状态； 3.支持Combo千兆接口数量≥4，10M/100M/1000M自适应电接口数量≥14，千兆接口总数≥18，接口无路由/交换/LAN/WAN等固化区分，均可作为二三层接口使用，支持多桥组部署； 4.性能要求: 网络吞吐量≥4.9Gbps，应用性能≥100Mbps，最大并发连接数≥191万，内存≥2G，最大用户数≥1000，配置3年特征库升级许可； 5.支持DDNS功能，支持花生壳DDNS客户端以及域名IP绑定功能； 6.支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、ISP路由，其中ISP路由支持自定义，并可提供基于应用的策略路由，7. 接口默认属于root，创建VRF后可把接口添加到VRF内，一个接口只能属于一个VRF，不同vrf下的接口可以配置相同的ip地址，支持静态路由； 8.支持接入IPv6网络，支持配置基于用户和应用均为任意的7元组的IPv6策略； 9.支持4G扩展网卡。支持在4G接口上运行IPSec VPN， 10. 接口实际配置支持second IP地址，每个接口要求支持至少255个second IP 配置IPSec隧道授权≥1024个，IPsec VPN支持第三方对接和快速配置，自有设备对接时加密算法等参数无需配置，自动生成，仅需配置保护子网、共享密钥、IP地址，提供Web界面配置截图，支持配置IPsec VPN隧道内网段映射，解决VPN地址网段重叠问题，提供Web界面配置截图； 12.应用协议识别：支持主流P2P、IM、在线视频、网络游戏、网络炒股等应用识别，支持智能和快速识别模式配置， 13. 支持基于IP、端口、协议、URL对应用自定义，支持自定义关键字对象，提供多种匹配模式，匹配类型包含关键字和数字，提供web界面配置截图，支持即时通讯应用管控的精细化管理，例如微信的“所有行为”、“语音”、“发消息”、“收消息”、“登录”、“发文件”等行为，并提供web配置界面截图，支持网络社区应用管控的精细化管理，例如可管控“所有行为”、“登录”、“网页浏览”、“发表”、“上传”等行为，并提供web配置界面截图，支持股票应用的行情和交易特征，并可以将股票软件的行情和交易进行区分管控，提供web界面配置截图，支持收集网站访问日志，记录用户所有访问网站行为；支持收集搜索引擎日志，记录用户的搜索内容；支持收集IM通讯软件日志，记录用户登录、注销、收发消息、收发文件等行为；支持收集邮件日志，记录邮件发件人、收件人、主题、正文、附件等信息，并提供web界面配置截图，支持单用户全天行为分析报表，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如QQ号码、微博账号等）、日志关联情况、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息，提供web界面截图； 14.支持审计HTTPS加密邮箱，支持审计主题、内容、附件等，支持本地下载邮件原件，支持针对HTTPS网站、HTTPS门户搜索等内容进行审计； 15.支持通道化的QoS，支持基于源地址、用户、服务、应用、时间进行带宽控制，并支持配置保障带宽、限制带宽、带宽借用、每IP带宽、流量限额、带宽优先级等QoS动作，时间选择支持基于日计划、周计划、单次计划等。支持流量限额以日、月为单位配置，并提供web界面配置截图，支持4级层次化QoS、支持多级用户/用户组嵌套，提供web界面配置截图，支持日流量限额、时长限额，超过阈值提供弹窗提示且可自定义；支持流量和时长的月限额 16.可识别私接主机个数，并可制定策略分别设置私接终端类型个数为阀值进行封堵，支持自定义阻断时间，同时支持基于IP及IP段配置白名单，提供Web界面配置截图，支持私接用户的PPPoE账号展现，支持 基于用户、MAC、终端数量的监控和搜索； 17.支持WEB Portal认证功能，支持本地认证、Radius认证、LDAP认证 和LDAP用户同步，支持对接AAS、SAM等常见AAA服务器，支持配置强制重新认证间隔，支持配置认证通过后重定向URL，要求本机自身支持短信认证功能，提供web界面配置截图，支持portal服务器联动portal服务器故障全部用户逃生，支持radius服务器联动，支持HTTPS弹PORTAL、支持实现NAS-Identifier(32)在无线场景携带AC名字； 18. web管理界面支持Ping、Traceroute、TCP Syn诊断工具，可支持基于接口、协议、IP地址、端口、应用进行网络抓包，并可下载导出分析，支持命令行、界面管理端口的自定义； 19.支持针对设备健康状态，业务信息等维度告警；告警事件入库支持展示，查询，导出；告警事件支持弹窗，邮件；弹窗默认展示最近10条告警记录； | 1年 |  |
| 日志审计 | 1 | 台 | 1、标准式机架设备，交流冗余双电源，专用硬件平台和安全操作系统，至少包含≥1个Concole口，≥2GE口，≥1CF卡；支持多端口采集，包含≥4电采集口，≥3个接口扩展槽位,最多可再扩展24个千兆数据采集口或12个万兆采集口。硬盘≥1T；可接入≥40个日志源，单台日志处理性能≥500EPS； 2、系统应基于B/S架构，支持SSL加密模式访问，通过web方式直接对系统进行管理；系统内置采集器，不依赖其他设备即可进行日志采集， 3、系统支持的数据采集范围包括但不限于网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等；系统支持的数据采集方式包括但不限于SYSLOG、RSYSLOG、SNMP Trap、FTP、ODBC、JDBC、Net flow、WMI、二进制数据、专用Agent等方式采集日志； 4、系统应能实现海量日志数据的采集并保存原始日志数据、对异构日志格式进行统一化处理并保存统一化处理后的日志数据；系统支持界面配置即可完成未识别日志接入，无需编写xml，；系统支持NAT环境下的Agent部署模式，；系统支持范式化日志多级提取，；系统支持正则、KV、格式串等多种灵活的提取方式；系统支持自动生成正则以高效的辅助提取；系统应能够实现范式化日志的枚举值管理，实现对范式化日志字段的灵活翻译，；系统应支持IPv4、IPv6日志数据的采集、范式化、分析、展示。 5、系统应提供日志转发功能，应支持日志转发多个目标地址，可实现原始日志、范式化日志的转发，且不丢失原始日志源IP信息；系统应支持全文检索、模糊检索、正则检索等多种方式，系统应支持日志检索结果存储为日志监控视图； 6、系统应内置事件分类，并支持自定义事件分类，可定义事件分类的风险级别；系统应内置丰富的事件规则，应支持自定义事件规则；系统应支持基于事件分类的告警规则，支持短信、声音、邮件、界面提示等多种告警方式；系统应支持查询实时事件， 7、系统应支持自身日志记录并可查询、自身CPU、内存和磁盘使用率可监控并以图形化方式动态显示，且支持状态监控和主动告警；系统应支持系统基本参数管理、基本配置管理。 | 1年 |  |
| 核心级交换机 | 2 | 台 | 配置：双主控，双交流电源模块，≥4个万兆光口，≥48个千兆光口，≥48个千兆电口。 交换容量≥19Tbps，包转发率≥2800Mpps （如官网有多个数值以最小值为准） 主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥6 主控板上自带端口不能作为业务口使用，保证业务稳定 为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2，提供设备图片 支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持），电源个数≥4，提供设备图片 为适应机柜并排部署，设备机箱采用后出风风道设计，提供设备散热气流流向截图 支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台设备，支持长距离集群，且用于虚拟化的板卡与业务板卡物理槽位分离 为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠，支持业务板集成AC功能，业务单板+AC只占用1个业务槽位，实现对AP的接入控制、AP域管理、有线无线用户的统一认证管理，支持标准协议的MAC、802.1x、Portal等认证方式；支持IGMPv1/v2/v3，PIM SM/DM/SSM，组播ACL；支持基于VLAN和端口的MAC学习，基于源地址的MAC过滤；支持MAC地址≥1M，支持ARP表项≥256K，支持ACL表项≥256K，支持IPv4路由转发表（FIB）≥512K，支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS；支持GE/10GE端口200ms大缓存，支持5级H-QoS，支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位，支持IPV6 支持G.8032标准环网协议，支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性，为了提高网络的时钟精确性，需支持1588v2时钟功能；支持SNMPv1/v2/v3，支持热补丁和远程在线升级 | 1年 |  |
| 接入交换机 | 6 | 台 | 交换容量≥400Gbps，包转发率≥87Mpps 固定48个千兆电口，4个千兆光口 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥2K，支持IPv4 FIB表项≥4K，支持静态路由，支持RIP、RIPng、OSPF协议，支持802.1x认证、AAA认证、Radius等多种方式，支持端口隔离、端口安全，DHCP Snooping，CPU保护等功能，支持堆叠，支持纵向虚拟化，支持G.8032以太环保护协议，支持能效以太网标准（EEE），支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理、WEB网管 | 1年 |  |
| 接入交换机 | 4 | 台 | 交换容量≥500Gbps，包转发率≥100Mpps 为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源 固定24个千兆电口，4个复用千兆光Combo口，4个万兆光口 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 支持MAC地址≥16K 支持ARP表项≥4K，支持IPv4 FIB表项≥8K，Ipv6路由FIB表≥2K，支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP等路由协议， 支持802.1x、MAC认证和Portal认证 支持端口隔离、端口安全，DHCP Snooping，CPU保护等功能 支持堆叠，支持纵向虚拟化，支持G.8032以太环保护协议，支持能效以太网标准（EEE）， 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理、WEB网管。 | 1年 |  |
| 千兆光模块 | 80 | 个 | 国产品牌千兆单模光模块,1310nm,10km,LC | 3年 |  |
| 万兆光模块 | 10 | 个 | 国产品牌万兆单模光模块，1310nm,10km,LC | 3年 |  |
| 柜式七氟丙烷灭火装置 | 2 | 套 | 70L，无管网系统 | 1年 |  |
| 七氟丙烷灭火剂 | 140 | kg | 七氟丙烷气体 | 1年 |  |
| 火灾自动报警控制器 | 1 | 台 | 可实现自动和手动消防联动 | 1年 |  |
| 火灾声光警报器 | 2 | 个 | 声压级≥85dB | 1年 |  |
| 紧急启停按钮 | 1 | 个 | - | 1年 |  |
| 气体释放指示灯 | 2 | 个 | - | 1年 |  |
| 泄压阀 | 1 | 个 | - | 1年 |  |
| 消防辅材 | 1 | 套 | 5/8"和3/8"铜管(含铜管,弯头,保温管等)一批；配置12条ZA-RVV-3*6mm^2基础设施综合柜至服务器机柜rPDU间连接电缆、66米SJTW-3x16AWG精密空调室内机至室外机间信号线、66米ZA-RVV-3x6mm^2精密空调室内机至室外机间连接电缆。- | 1年 |  |
| 消防验收辅助 | 1 | 项 | 机房灭火系统、报警系统等。防火门、防火窗帘。达到通过消防验收标准。并对消防验收负责- | 1年 |  |
| 应用终端 | 25 | 台 | 1，CPU： Intel 第10代CPU 酷睿六核I5 10400处理器（主频2.9G,12M缓存)； 2，主板：英特尔B460或以上，单路供电（不接受H系列主板） 3，内存：≥8G DDR4，频率不低于2666MHz，最大支持扩展到32G; 4，硬盘：1TB STTA3 7200rpm HDD➕128G SSD固态硬盘（PCIex2 NVMe）； 5，光驱：无光驱 6，电源：180W 7，键鼠：电光抗菌鼠标及防水抗菌键盘； 8，接口及特性：1*PCI，2*PCI-E x1，1*PCI-E x16，前置6*USB3.2（Gen2）速度10GB/S+1Type-C 速度5Gb/s，后置2*USB 3.2 Gen1,2*USB 2.0，2*PS/2，5.1音频接口，标配串口，支持扩展并口和第二串口，支持M.2 2*2无线网卡+蓝牙，双硬盘位,双光驱位，DP+HDMI+VGA视频输出；标配前面板可拆卸可水洗防尘网，标配Kensington锁和一体化束线锁；标配顶置机箱提手，顶置开关、重启、音频接口、顶置资产管理标签；机箱入侵保护，标配二合一机箱锁孔，标配Kensington锁孔，机箱内置报警器，独立供电，15L标准机箱。 9，显卡：Intel高清显卡 10，显示器：低蓝光，低辐射23.8寸IPS屏，1920*1080分辨率。自带VGA和HDMI双接口。 11，操作系统：正版Windows 10中文64位操作系统； 12.内置同品牌软件保护卡：Windows模式操作，产品界面窗口化，可以在Windows系统下实现磁盘空间的重新规划，网络故障定位，客户端软件自动注册，实时动态监控，网络同传； | 3年 |  |
| 附属设施 | 1 | 套 | 1.静电地板、地面改造、门禁、强电改造、弱电改造、照明系统、空调进排水等； 1.要求机房装修后净高不低于2.6米，机房承重不低于8KN/㎡。 供应商要进行必要的现场踏勘，并取得采购方踏勘回执附投标文件内。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失;采购方在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况,供应商在编制 谈判响应文件时参考，采购方不对供应商据此作出的判断和决策责任;踏勘时间：本招标文件发出后3个工作日内自行勘察 2.机房空调：立柜式≥3P冷暖空调，能效等级三级，长宽高325*502*1780mm，重量不大于85kg，机内噪音36~42dB，外机噪音55dB，内机自动清洁，制热功率2450+2500W,制冷功率2370W,上下/左右扫风 | 1年 |  |
| 现场勘察 | 1 | 项 | 静电地板、地面改造、门禁、强电改造、弱电改造、照明系统、空调进排水等； 要求机房装修后净高不低于2.6米，机房承重不低于8KN/㎡。 供应商要进行必要的现场踏勘，并取得采购方踏勘回执附投标文件内。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失;采购方在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况,供应商在编制 谈判响应文件时参考，采购方不对供应商据此作出的判断和决策责任;踏勘时间：本招标文件发出后3个工作日内自行勘察。 | 1年 |  |