特别提示：

1、该项目报名及网上投标需在青海省政府采购电子化升级后的平台上操作，具体相关操作事宜请务必提前与青海省政府采购电子化平台的技术支持部门联系。

2、参与投标的供应商必须在青海省政府采购中心登记备案。（省公共资源交易中心二楼，联系电话：0971-5115646）

3、为了给投标供应商提供更好的服务，请办理注册、获取“安全证书”、电子标书制作等业务的供应商，务必统一加入青海省政府采购中心官方网站（http://118.213.59.178:8088/login?cloudid=104）QQ群（156765251、235610913、295834281、437762380、809415646）进行技术支持及业务咨询。

4、供应商应充分考虑到网上投标可能会发生的故障和风险。如果电子平台操作遇到困难，或因网上不能如期上传投标文件的，请提前在上班时间及时与技术支持部门联系，到采购中心设置的供应商服务处办理。

5、投标保证金务必于投标截止时间前，按采购文件的要求通过青海省政府采购电子化平台足额存入青海省政府采购中心。考虑跨行转账可能延迟到账时间，请提前办理相关手续，转账过程中如遇问题，请及时与技术支持部门联系。

技术支持部门联系人及电话：蒲先生、马先生  0971-6105230。

（本提示不作为采购文件的组成部分）

青海省政府采购

招 标 文 件

采购项目编号：青政采公招（货物）2019-050号

采购项目名称：青海省财政厅网络基础设施采购项目

采 购 单 位：青海省财政厅

青海省政府采购中心编制

2019年5月

目  录

第一部分  投标人须知前附表	4

第二部分  投标人须知	7

一、说  明	7

1.适用范围	7

2.招标方式、合格的投标人	7

3.投标费用	7

二、招标文件说明	7

4.招标文件的构成	7

5.招标文件的质疑	8

6.招标文件的修改	8

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	9

9.投标保证金	9

10.投标有效期	10

11.投标文件构成	10

12. 投标文件的格式及编制要求	10

四、 网上投标	11

13.网上投标	11

14.投标截止日期	11

15.投标文件的撤回	11

五、开标	11

16.开标	12

六、资格审查程序及方法	12

17. 资格审查程序	12

18.资格审查不通过的情形	13

七、评标程序及方法	13

19.评标委员会	13

20.评标工作程序	14

21.答疑的方式和情形	15

22.评标办法	15

八、定 标	17

23.推荐并确定中标供应商	17

24.中标通知	18

九、授予合同	18

25.签订合同	18

十、串通投标的认定及处理办法	19

26.串通投标的情形	19

十一、废标	19

27. 废标情形	19

十二、处罚	19

28.处罚情形	20

十三、其他	20

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本（货物类）	21

青海省政府采购项目合同书	21

第四部分  投标文件格式	35

投标文件的组成	35

（投标文件封面）	36

附件1：投 标 函	37

附件2：法定代表人证明书	38

附件3：法定代表人授权书	39

附件4：投标人承诺函	40

附件5：供应商诚信承诺书	41

附件6：投标人资格证明文件	42

附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	43

附件8：无重大违法记录声明	44

（投标文件封面）	45

附件9：报价一览表	46

附件10：分项报价表	47

附件11：技术规格响应表	48

附件12：其他资格证明材料	49

附件13：投标产品相关资料	50

附件14：投标人类似业绩证明材料	51

附件15：制造（生产）企业小型、微型企业声明函	52

附件16：残疾人福利性单位声明函	53

附件17：销售及服务相关内容	54

附件18：投标人认为在其他方面有必要说明的事项	55

第五部分  采购项目要求及技术参数	57

一、投标要求	57

1、投标说明	57

2、报价说明	57

3、重要指标	57

二、项目概况及技术参数	58

1、项目概况	58

2、产品交付说明	58

3、产品验收	58

4、安装、调试	58

5、维护服务和技术支持	59

6、其他要求	59

采购一览表及技术参数	60

# 第一部分  投标人须知前附表

| 采购项目名称 | 青海省财政厅网络基础设施采购项目 |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | 青政采公招（货物）2019-050号 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 1077万元（人民币） |
| 项目分包个数 | 1个包 |
| 采购要求 | 具体要求详见《招标文件》。 |
| 供应商资格条件 | 1、应具备《政府采购法》第22条所规定的条件： （1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料； （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内） 3、已在青海省政府采购中心升级后的平台登记备案。（联系人：刘先生，联系电话：0971-5115646） 4、投标人办理青海省政府采购电子化平台投标的相关手续，且具备在青海省政府采购电子化平台上缴费和投标的能力。（技术咨询：王女士，联系电话：0971-8224398） 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。 6、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 7、本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。 8、招标文件中规定的其他资质条件。 |
| 公告发布时间 | 2019年5月10日 |
| 网上报名、获取招标文件时间、方式 | 2019年5月11日起，至2019年5月17日止；在青海省政府采购电子化升级后的平台上自行下载招标文件（下载的“招标文件”以澄清确定后的版本为准）。 |
| 投标保证金 | 投标人在投标截止期前按采购预算额度的2%缴纳投标保证金。（具体数额以青海省政府采购电子化平台上确定的数额为准） |
|  | 缴纳投标保证金账户：青海省政府采购中心 开户行：西宁市建行城西支行 帐号：63001373637050017540 |
| 缴费方式 | 采用网上缴费方式，详见青海政府采购信息网《关于对参加我省省级政府集采活动的投标单位实行网上缴费的通知》。 |
| 提交投标文件及投标方式 | 本项目在青海省政府采购电子化升级后的平台上提交电子投标文件，逾期未完成提交的，将视为放弃此次投标活动。不需提供纸质投标文件。 |
| 投标截止时间 | 2019年6月3日上午9:00（北京时间） |
| 开标时间 | 2019年6月3日上午9:00（北京时间） |
| 开标地点 | 青海省政府采购中心开标室（海湖新区海晏路75号地矿综合写字楼15楼）。 |
| 投标文件格式及编制要求 | 1、投标文件编制格式为word系统签章保存后转换为pdf格式上传，格式须按招标文件第四部分“投标文件格式”要求制作，且目录索引定位到内容。 2、投标文件中的扫描或复印件内容应清晰可辨，且要求正向放置。 3、招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章；投标人提供的扫描或复印件均需加盖公章。 4、上传的投标文件不得超过100M。 5、投标人应在投标截止期前上传投标文件。因目录格式不准确、不能索引定位到内容、文件过大、未提交全部文件内容或文件内容错误、上传效果差等原因导致无法评审的，有可能判定为无效投标。 |
| 投标文件编制要求 | 按照投标人须知11.1项规定的投标文件构成及格式，投标文件按以下要求分两部分编制。分别为： 资格审查部分，包括11.1.1（1）至（8）的内容； 符合性审查部分，包括11.1.2（9）至（18）的内容； 以上两部分投标文件建立在一个文件中，文件名设定为“***投标单位***项目投标文件”，与数据文件一并上传至青海省政府采购电子化平台上。 |
| 答疑方式 | 评标委员会根据投标情况确定答疑时间，答疑或澄清采用电话或在青海省政府采购电子化平台上进行，投标人可在青海省政府采购电子化平台上的“我的澄清”界面了解答疑时间等信息。投标人须提供准确的联系方式（手机和固定电话），在项目开标、评标时须在线了解开标信息，掌握答疑时间，需由法定代表人或委托代理人对评标委员会提出的质疑做出应答。如在规定的时间内联系无果，无法进行电话或青海省政府采购电子化平台上答疑者，视同放弃答疑。 |
| 采购单位及联系人 | 采购单位：青海省财政厅 联系人：张女士 联系电话：0971-6164761 |
| 集中采购机构及联系人 | 集中采购机构：青海省政府采购中心 联系人：于先生 联系电话：0971-6136730 网址：www.ccgp-qinghai.gov.cn 邮箱地址： qhzfcg＠126.com |
| 其他事项 | 参与本项目的投标人需办理青海省政府采购电子化平台投标的相关手续，具体请点击青海政府采购信息网《通知》，并与青海省政府采购电子化平台的技术支持单位——青海公采数通信息技术有限公司联系。 联系地址：青海省西宁市生物园区经四路26号孵化楼3楼。 联系人：王女士 电话：0971-8224398 |
| 财政监管部门及电话 | 青海省财政厅 联系电话：0971-6145505 |

- 第二部分  投标人须知

- 一、说  明

- 1.适用范围

1.1本次招标依据青海省财政厅下达的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

- 2.招标方式、合格的投标人

2.1本次招标采取公开招标方式。

2.2合格的投标人：详见第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”。

- 3.投标费用

投标人应承担准备和参加本次投标有关的所有费用。集中采购机构对投标人发生的费用均不承担任何责任。

- 二、招标文件说明

- 4.招标文件的构成

招标文件压缩包电子版文件格式由本文件（word格式）和数据文件（excel格式）构成。

4.1招标文件包括：

（1）投标人须知前附表

（2）投标人须知

（3）政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式（相关附件）

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 数据文件（excel格式）由下列文件组成：

（1）投标一览表

（2）分项报价表

（3）评审对照表

（4）评分对照表（如有）

4.3投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

- 5.招标文件的质疑

投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，应在获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出质疑（不接受匿名质疑），供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。集中采购机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内予以答复，并将变更事宜在青海政府采购信息网上发布公告，告知本项目的所有潜在投标人。

- 6.招标文件的修改

6.1 在投标截止期前，采购人、集中采购机构可以对招标文件进行必要的修改或者澄清。

6.2采购人、集中采购机构对已发出招标文件进行必要的澄清或者修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在青海政府采购信息网上发布公告；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3 在投标截止时间前，采购人、集中采购机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件中要求的投标截止时间和开标时间的3日前，将变更公告发布在青海省政府采购信息网上。

- 三、投标文件的编制

- 7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与集中采购机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的，须翻译成中文并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由投标人负责。

- 8.投标报价及币种

8.l 投标总报价必须包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、数据对接费、税金及其他不可预见费等全部费用。投标人须按“投标报价一览表”格式填写投标总报价，不得出现两个或两个以上的报价方案。

8.2 投标函中应注明投标有效期。

8.3 投标人应根据招标文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.5 投标币种为人民币。

- 9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按采购预算额度的2%缴纳投标保证金（具体数额以青海省政府采购电子化平台上确定的数额为准）。本次采购活动中未中标且投标人未发生违规行为的，由集中采购机构在规定的时间内退还投标保证金；中标供应商的投标保证金自采购合同签订后在规定的时间内予以退还。

9.2 该项目的投标保证金缴纳实行青海省政府采购电子化平台上缴费的方式。（联系人：马先生，联系电话：0971-6105230）

- 10.投标有效期

投标有效期为自开标之日起60天。

- 11.投标文件构成

11.1投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式详见招标文件第四部分内容）：

11.1.1资格审查部分

（1）投标函

（2）法定代表人证明书

（3）法定代表人授权书

（4）投标人承诺函

（5）供应商诚信承诺书

（6）投标人资格证明文件

（7）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

（8）无重大违法记录声明

11.1.2符合性审查部分

（9）投标报价一览表

（10）分项报价表

（11）技术规格响应表

（12）其他资格证明材料

（13）投标产品相关资料

（14）投标人类似业绩证明材料

（15）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

（16）残疾人福利性单位声明函

（17）销售及服务相关内容

（18）投标人在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和第12项“投标文件的格式及编制要求”格式编制、与数据文件一并上传至青海省政府采购电子化平台。

- 12. 投标文件的格式及编制要求

12.1 投标文件格式及编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“投标文件格式及编制要求”。

12.2 投标文件编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“投标文件编制要求”。

12.3 投标人须在 “法定代表人授权书”中提供被授权人（委托代理人）准确的联系方式（手机或固定电话）。

- 四、 网上投标

- 13.网上投标

13.1 投标人应在青海省政府采购电子化平台上报价并上传电子投标文件。

13.2 投标人应按所投包缴纳投标保证金，并按包报价，填写交货期。

13.3 开标时的“开标一览表”由各投标人网上报价生成。

- 14.投标截止日期

14.1 若采购人、集中采购机构推迟投标截止期，采购人、集中采购机构和投标人受投标截止期约束的所有权利和义务均延长至新的投标截止期。

14.2 采购人、集中采购机构按照“投标人须知”第6条规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，采购人、集中采购机构、投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

- 15.投标文件的撤回

允许投标人在投标截止时间前声明撤回投标文件（须以书面形式通知集中采购机构），但投标截止时间后不得撤回其投标，否则其缴纳的投标保证金将不予退还。

- 五、开标

- 16.开标

16.1采购人、集中采购机构在青海省政府采购电子化平台上组织开标、评标活动，时间和地点以本招标文件中确定的为准。

16.2 投标截止时间投标人不足三家的，不得开标。

16.3开标时，潜在投标人未在青海省政府采购电子化平台上报价的，视同未参与投标。

16.4开标后，投标人在青海省政府采购电子化平台上报价与投标文件内容不一致的，以网上报价为准。若拒绝接受，其投标无效。若出现投标文件中“投标报价一览表”内容与“分项报价表”内容不一致的，以“投标报价一览表”为准；投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以“投标报价一览表”的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件21.2款的规定，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

16.5开标工作由集中采购机构组织，采购人、采购管理、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席，并对开标过程签字确认。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.6开标后，投标人可登录青海省政府采购电子化平台同步查看“开标一览表”及开标情况。

16.7 开标后投标人必须在规定的时间内解密文件，因投标人输入密码错误（10次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等原因导致系统无法解析、或上传的投标文件损坏无法正常打开的，将会被视为无效投标。

- 六、资格审查程序及方法

- 17. 资格审查程序

17.1 开标结束后，由采购人、集中采购机构依法对投标人的资格进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

- 18.资格审查不通过的情形

资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

18.1 不符合招标文件第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”的；

18.2 未按招标文件要求缴纳或未足额缴纳投标保证金的；

18.3 未按第11.1.1款（1）-（8）要求提供相关资料的；

18.4 资格性审查部分没有按招标文件规定和要求签字、盖章的；

18.5 擅自修改招标文件规定的投标文件格式以及编制要求的。

- 七、评标程序及方法

- 19.评标委员会

19.1 采购人、集中采购机构将根据采购项目的特点依法组建评标委员会，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等五人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

19.2评标由采购人、集中采购机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、集中采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.3评标委员会应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，对评审意见承担评标委员会成员责任；

（3）对评标文件、评标情况和评标中获悉的商业秘密保密；

（4）参与评标报告的起草；

（5）解答投标供应商及有关方面的质疑；

（6）配合监管部门进行投诉处理工作。

19.4评标工作在有关部门的监督下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响评标工作和评标结果。

19.5 评标委员会应依据招标文件规定的评标方法和评标标准对其他因素进行客观评审。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员，应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.6 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、集中采购机构沟通并作书面记录。采购人、集中采购机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

- 20.评标工作程序

20.1进入符合性评标阶段后，由评标委员会独立开展评标工作，负责审议资格性审查通过的所有投标文件，并对投标文件进行评审、评分。

20.2 符合性审查时，存在下列情况之一的，按无效投标处理：

（1）未按第11.1.2款（9）-（13）要求提供相关资料的；

（2）符合性审查部分没有按招标文件规定和要求签字、盖章的；

（3）投标人网上报价与投标文件报价不一致且不接受网上报价的；或出现两个或两个以上报价方案的；

（4）产品交货期、投标有效期不能满足招标文件要求的；

（5）投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

（6）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

（7）投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

（10）法律、法规规定的其他情形。

20.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.4 在项目评标时，单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项(或同一包)下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取评标委员会随机抽取或推荐的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品（具体内容详见“采购一览表及技术参数”中规定的核心产品），提供核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项(或同一包)下投标的，按一家投标人计算 ，评审后得分最高的同核心产品投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取评标委员会随机抽取或推荐的方式确定，其他核心产品品牌相同的投标人不作为中标候选人。

- 21.答疑的方式和情形

21.1 答疑方式：详见第一部分投标人须知前附表“答疑方式”。

21.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。

21.3 答疑期间，投标人存在以下情况的，澄清、说明的内容将不予接受，评标委员会将按照招标文件的要求对现有的投标资料做出评审意见：

（1）拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明；

（2）投标人的澄清、说明或者补正超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

（3）澄清、说明的内容仍不能说明问题的；

（4）投标人主动提出的澄清、说明的内容；

（5）评标委员会认为应不予接受的其他情况。

- 22.评标办法

22.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，结合该项目的特点制定本评标办法，本次评标采用综合评分法。

本次综合评分的主要因素是：投标报价、技术质量、销售及服务、类似业绩。评标过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单” 中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》（详见附件15），并由投标人加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件16），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

22.2 比较与评价：评标委员会将按招标文件中规定的评标办法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，以评标总得分由高到低排序推荐预中标候选人。若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

评标标准和分值分配：

| 类别 | 项目 | 满分 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价40分 | 报价分 | 40 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（40%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 技术质量方面 40分 | 技术参数 | 35 | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得35分；每有一项负偏离扣5分，以不超过三项为限；有四项以上（含四项）负偏离的，该项为零分。 |
|  | 环保和节能 | 3 | 投标产品具有环保认证证书的，得1.5分；具有节能认证证书的，得1.5分；未提供不得分。（该项得分的认定以提供政府采购环保/节能清单所在页的扫描<或复印>件为准） |
|  | 自主创新产品 | 2 | 投标产品属自主知识产权的，得 2分；反之不得分。 |
| 销售及服务、类似业绩及20分 | 项目管理及实施方案 | 5 | 设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施，能够结合项目特点制定实施方案好的，得5分；一般的，得3分；差的不得分。 |
|  | 售后服务计划、措施及服务承诺 | 5 | 针对该项目须有详尽的组织配送、验收、售后等方面的服务能力、措施及相关承诺。所述内容响应招标文件要求好的，得5分；一般的，得3分；未响应招标文件的不得分。 |
|  | 本地化服务能力 | 5 | 在西宁市有服务机构的，得5；有合作性服务机构的，得3分；没有的不得分。（需提供相关证明材料）。 |
|  | 类似业绩情况 | 5 | 提供自2016年以来的类似业绩证明材料。提供5项以上（含5项）的，得5分；提供5项以下的，每提供1项得1分；不提供不得分。 |

- 八、定 标

- 23.推荐并确定中标供应商

23.1评标委员会根据评标总得分由高到低排序推荐预中标候选人，并由采购人按顺序确定中标供应商。

23.2中标供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购人可以按照评审报告推荐的预中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可重新开展政府采购活动。

- 24.中标通知

24.1集中采购机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，在青海政府采购信息网上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，集中采购机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因；告知未中标人本人的评审得分与排序。

24.2《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商无正当理由放弃中标项目的，依法承担法律责任。

- 九、授予合同

- 25.签订合同

25.1采购人与中标供应商双方应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同，并报青海省政府采购中心审核备案。

25.2签订合同时，中标供应商应按规定向采购人提交履约保证金（履约保证金的数额由采购人与中标供应商商定，但数额不得超出采购合同总金额的10%），履约保证金须缴纳到采购人指定的账户。

25.3中标供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，集中采购机构和采购人可依评标排序重新确定中标供应商，并协调双方签订采购合同。

25.4采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为订立合同的条件，采购人和中标供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.5招标文件、中标供应商的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件等，均为签订采购合同的依据。

25.6采购人或集中采购机构应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在青海政府采购信息网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 十、串通投标的认定及处理办法

- 26.串通投标的情形

26.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

26.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 十一、废标

- 27. 废标情形

27.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合投标条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购活动正常推进的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超出采购预算额度，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

27.2废标后，由集中采购机构发布废标公告。

- 十二、处罚

- 28.处罚情形

28.1有下列情形之一的，投标人的投标保证金不予退还；中标供应商的中标结果无效，履约保证金不予退还。

（1）投标人在投标截止期后撤回其投标的；

（2）提供虚假材料谋取中标的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）有恶意串通等不正当竞争行为的；

（5）中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的；

（6）未按照招、投标文件确定的事项签订采购合同的；

（7）将采购合同转包的；

（8）提供假冒伪劣产品的；

（9）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（10）中标供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的；

（11）法律、法规规定的其他情形的。

28.2出现上述情况，情节严重的，报省财政厅依法进行处理。

- 十三、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规及中华人民共和国财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关条款执行。

- 第三部分  青海省政府采购项目合同书范本（货物类）

# 青海省政府采购项目合同书

采购项目名称：

采购项目编号：

采购合同编号：      2019-（货物）-050

合同金额（人民币）：

采购单位（甲方）：                        （盖章）

中标供应商（乙方）：                      （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2019年*月*日             项目（青政采公招（货物）2019-050号）的招标文件要求和采购机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，达成合同总价款为                 .    的          项目采购合同：

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明；

7.省级预算单位政府采购计划备案表。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 项目名称 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币        （大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：签订合同后    个工作日交付使用；交货地点：                 。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

乙方所交付的产品由甲方验收，验收合格后由甲方报同级财政监管部门，申请资金拨付，按合同金额向乙方支付合同总价款的100%（付款方式及金额由采购人根据项目情况确定），即人民币（大写）：             元。

乙方向甲方提交的履约保证金计（大写）        元转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满     （年）且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现         情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按《合同法》有关规定处理。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

地址：                              地址：

法定代表人或委托代理人：            法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                          账号：

联系电话：

签约时间：  年  月  日

合同备案部门：青海省政府采购中心

负责人：                                经办人：

合同备案时间： 2019年  月  日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的设备及其附属设备，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同设备组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同设备大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2辅助服务质量保证

7.2.1乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2  检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3  使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现设备的质量或规格与合同规定不符，或证明设备有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“合同专用条款”中具体规定。

13.履约保证金

13.1乙方应在合同签订后，按合同专用条款的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票、汇票或现金。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

- 第四部分  投标文件格式

- 投标文件的组成

（一）资格审查部分

1、投标函……………………………………………………………（附件1）

2、法定代表人证明书………………………………………………（附件2）

3、法定代表人授权书………………………………………………（附件3）

4、投标人承诺函……………………………………………………（附件4）

5、供应商诚信承诺书………………………………………………（附件5）

6、投标人资格证明文件……………………………………………（附件6）

7、财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明……………………（附件7）

8、无重大违法记录声明……………………………………………（附件8）

（二）符合性审查部分

1、投标报价一览表…………………………………………………（附件9）

2、分项报价表………………………………………………………（附件10）

3、技术规格响应表…………………………………………………（附件11）

4、其他资格证明材料………………………………………………（附件12）

5、投标产品相关资料………………………………………………（附件13）

6、投标人类似业绩证明材料………………………………………（附件14）

7、制造（生产）企业小型、微型企业声明函……………………（附件15）

8、残疾人福利性单位声明函………………………………………（附件16）

9、销售及服务相关内容……………………………………………（附件17）

10、投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………（附件18）

- （投标文件封面）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（资格审查部分）

采购项目编号：青政采公招（货物）2019-050号

采购项目名称: 青海省财政厅网络基础设施采购项目

投标单位：

年  月  日

- 附件1：投 标 函

投标函

致：青海省政府采购中心

我们收到青政采公招（货物）2019-050号招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2、投标有效期自开标之日起60天内有效。如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________   邮编：______________

电话：_______________   传真：______________

法定代表人姓名： ___________ 职务：____________

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件2：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海省政府采购中心

（法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：      年龄：       民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年   月   日

- 附件3：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海省政府采购中心

（投标人名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）   特授权 （委托代理人姓名）    代表我单位全权办理针对                项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自      年   月   日起至      年   月   日止。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：

授权人（法定代表人）签字或签法人章：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年   月  日

- 附件4：投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海省政府采购中心

关于贵方2019年  月  日青政采公招（货物）2019-050号采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任。

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件5：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海省政府采购中心

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加青海省政府采购中心组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件6：投标人资格证明文件

投标人资格证明文件

资格证明材料包括：提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）。

1、企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

2、根据采购项目内容，提供投标人的相关资质证书、许可证等。

- 附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照《政府采购法》第22条规定提供以下相关材料：

1、投标人是法人的，提供2017或2018年度经审计的财务状况报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注，或其基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）；投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 附件8：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

- 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式可自定）；并附“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内（截图中须显示“报告查看时间”）。

- （投标文件封面）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（符合性审查部分）

采购项目编号：青政采公招（货物）2019-050号

采购项目名称: 青海省财政厅网络基础设施采购项目

投标单位：

年  月  日

- 附件9：报价一览表

投标报价一览表

投标单位名称：                                         单位：人民币(元)

| 项目名称 | 投标总报价 | 交 货 期 （工作日） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |

注：1、填写此表时不得改变表格形式。

2、投标总报价包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、数据对接费、税金及其他不可预见费等全部费用。

3、“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间（工作日）。

4、除在投标文件中编制此表以外，投标人应在青海省政府采购电子化平台中进行网上报价，网上报价应和此表报价一致，否则以网上报价为准，不接受者投标无效。

5、投标总报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则，投标无效。

6、投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在报价一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对报价一览表中所载内容无异议。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件10：分项报价表

分项报价表

投标单位名称:                                         单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件11：技术规格响应表

技术规格响应表

投标单位名称:

|  | 采购需求技术参数、指标 |  |  | 投标产品技术参数、指标 |  |  |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、指标 | 数量 | 名称 | 规格型号 | 技术参数、指标 | 数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表应按照采购分项报价表中“产品名称”及采购一览表中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2、“投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告（软件测试报告）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告（软件测试报告）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件12：其他资格证明材料

其他资格证明材料

根据采购项目内容，投标时按招标文件要求提供投标产品的相关认证、合格证等材料，生产厂家的相关资质、相关认证和投标人认为有必要提供的其他资格证明文件等材料。

- 附件13：投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告(软件测试报告)、生产厂家出具的产品彩页（或网页原始截图）等能够证明技术参数响应的相关资料。

- 附件14：投标人类似业绩证明材料

投标人类似业绩证明材料

提供自2016年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

- 附件15：制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：青海省政府采购中心

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本单位满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本单位行业属         行业；从业人员为         人；营业收入为         万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2、此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖投标人公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3、此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）

企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

4、若无此项内容，可不提供此函。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件16：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海省政府采购中心

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，本公司在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性公司制造的货物（不包括使用非残疾人福利性公司注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件17：销售及服务相关内容

销售及服务相关内容

按照招标文件评标标准中的相关要求，提供：

1、详细的项目管理措施。

2、投标产品交货地点、交货时间、交货方式、交货进度以及售后服务计划、措施及服务等方面的承诺。

3、本地化服务能力。

- 附件18：投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

（格式自定）

退还投标保证金申请函

致：青海省政府采购中心

我方为项目名称                             （招标文件编号：青政采公招（货物）2019-050号）投标所提交的投标保证金（大写）                      ，已按招标文件要求于2019年    月    日以汇款方式汇入指定账户。请贵中心退还时汇入下列账号：

收款名称：

开户银行：

账    号：

联系人：             联系电话：

注：本表不作为招标文件的组成部分，投标时附在投标文件最后作为投标保证金的退还依据。同时附该笔保证金银行的回执单扫描或复印件，内容需清晰，否则需在评标结束后到采购中心重新提交资料办理（联系电话：0971-6114432）。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 第五部分  采购项目要求及技术参数

- 一、投标要求

- 1、投标说明

1.1投标人必须对招标文件采购一览表中所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2投标报价为投标总价。包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、数据对接费、税金及不可预见费等全部费用。若投标报价不能完全包括上述内容，按无效投标处理。

1.3投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体规格型号和具体技术参数、指标；以招标人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-、0”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告（软件测试报告）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.4本次采购产品均为国产产品，所投产品必须符合国家的强制性标准。

1.5所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.6交货时间、地点：按采购人指定的时间、地点交货并安装交付使用。

- 2、报价说明

本次招标文件中规定的采购预算额度为招标最高限价，投标单位的投标报价不得超出此额度。否则，投标无效。

- 3、重要指标

3.1招标文件在技术参数中列出了招标人可以接受的最低技术指标，投标人必须对技术参数一览表中各项产品和指标进行实质性响应，所推荐的每一项产品在性能上不能低于所列的各项指标。

3.2招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配、对接等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与集中采购机构联系。

- 二、项目概况及技术参数

- 1、项目概况

青海省财政厅网络基础设施采购项目共1个包。主要采购网络基础设施一批，采购预算额度为1077万元。技术参数详见招标文件《采购一览表及技术参数》内容。

- 2、产品交付说明

投标人所交付的硬件产品，其所有部件必须都是原厂原装部件，而且产品应是交付前最新生产且未被使用过的全新产品，同时必须具有在中国境内的合法使用权。

- 3、产品验收

开箱检验。投标人中标后，应在招标文件中规定的供货地点完成所有产品的供货和产品初始验收及最终验收工作。初始验收将由中标供应商、产品提供商（如果需要）、采购人共同完成。产品开箱后，初步检查产品外观应无损伤；核对产品清单，检查交付产品的规格型号、数量以及相关配件。产品外观受损、附件与合同产品清单或装箱单不符的视为检验不合格。

- 4、安装、调试

4.1中标供应商应在规定的时间和地点内向采购人提供产品和服务，在配送方案设计、产品供货、安装调试、技术支持、运行维护等方面，采购人有权裁决中标供应商的责任范围，各中标供应商必须执行，并在规定的时间内解决问题。如果中标供应商不能按时解决问题，采购人有权退货、索赔或拒付款项。

- 5、维护服务和技术支持

5.1自最终采购人验收签字之日起，开始计算免费保修期，免费保修期参照国家及产品参数中的规定。

5.2在免费保修期内，所有服务不能包含任何费用，包括备件费、差旅费等。

5.3投标人在保修期内更换的任何零配件，必须是其原产品厂家生产的或是经其认可的。

5.4组织人员负责提供对使用人员的免费培训工作，直至使用人员能独立管理、操作、维护。免费培训包括：免费提供相应的培训教室、教师授课等费用。

5.5所有产品的配送、培训、安装、调试等费用均包含在中标价格中。

5.6其他事项见项目具体要求。

- 6、其他要求

6.1本次采购活动中，所投产品应优先采用“环境标志产品政府采购清单”中有效期内的产品和“节能产品政府采购清单” 中有效期内的产品以及通过国家强制性产品认证（即国家CCC质量认证）的产品。投标文件中须列明所投产品主要部件清单（主要产品必须注明品牌、产地、型号，否则不予受理）、随机所带附件及配件清单和产品彩页等资料。所投产品参数若与产品彩页不一致，必须有生产厂商对每一项产品修改的参数作出的说明并承担民事责任，否则不予受理；投标人提供的产品网页须是该产品生产厂家已公布的原始网页（含技术参数截图），自行制作的网页不予受理；投标产品参数若与招标文件不符，属于产品核心内容的，视为未实质性响应招标文件，属于产品非核心内容的，生产厂商须对每一项参数出具说明。否则，视为响应招标文件不足。

6.2 技术参数中除注明供货时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 采购一览表及技术参数

采购预算额度：1077万元

| 序号 | 名称 |  | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线设备部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 |  | 1交换容量≥80T，包转发率≥26000Mpps，业务槽位≥6。 2、具备单槽位40G端口密度≥24，单槽位100G端口密度≥4，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性，提供官网选配信息截图（含链接）。 3、具备4K VLAN，具备端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN，具备Super VLAN，具备Voice VLAN。 4、路由转发表项≥3M，IPv6路由转发表项≥1M，ACL表项数量≥64K，ARP表项≥180K，提供第三方测试报告。 5、具备基于IPv4/IPv6的静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP等路由协议，具备GR for OSPF/IS-IS/BGP，具备策略路由。 6、为保证业务的可扩展性，具备防火墙业务板、入侵防御系统业务板、负载均衡业务板、应用控制网关业务板、SSL VPN业务板、网络流量分析业务板、无线控制器业务板等模块扩展，提供官网选配信息截图（含链接）。 7、为保证流量突发时网络不丢包，因此本次采用设备需具备每端口200ms大缓存，提供第三方测试报告。 8、具备CPU保护技术，提供第三方测试报告。 9、具备MACsec硬件加密技术，实现链路层硬件加密，无需软件授权，提供第三方测试报告。 10、配置要求：1+1冗余主控，1+1冗余电源，千兆以太网电接口≥24，千兆光接口≥68，万兆光接口≥28（为保证关键业务可靠性，要求万兆接口至少分布在两块独立业务板卡上），万兆专用堆叠线缆（含模块）≥2。 11、提供工信部设备入网许可证、知识产权管理体系认证证书、 IS014001认证。 12、与本次项目所配其他设备无缝兼容。（其他设备：交换设备、路由器设备、服务器设备） | 4 | 台 |
| 2 | 负载均衡 |  | 1、硬件架构采用分布式多核处理器，非X86等工控机架构。 2、整机固化千兆电口≥16，千兆光接口≥8个，万兆光接口≥2，外置USB接口≥2个，接口扩展槽位≥2，硬盘扩展插槽≥1。 3、具备RIP、OSPF、BGP等路由协议，并具备以上路由协议认证加密功能，提供测试报告。 4、整机吞吐量≥10Gbps，最大并发连接数≥1600万，每秒新建连接数≥10万。 5、具备服务器负载均衡，能够提供轮转、加权轮转、最小连接、加权最小连接、随机、加权随机、基于源地址/目的地址/源地址端口HASH、本地优先级、就近性选择、基于带宽的调度以及基于HTTP内容的调度等算法。 6、具备出站、入站链路负载均衡，最大能够对多达6条出口进行链路负载，结合内置的全球ISP IP地址库进行出、入站流量的智能调度，实现基于不同运营商、链路健康度、链路带宽大小等多要素的链路负载均衡。 7、具备并实配TCP连接复用，具备HTTP 压缩，具备SSL卸载等功能。 8、具备ICMP-Flood防护、UDP-Flood防护、SYN-Flood防护、Land、Smurf、Fraggle、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、IP分片报文、DNS Query Flood、TCP报文标志位不合法、超大ICMP报文、地址扫描、端口扫描等攻击防范，提供设备功能界面截图。 9、具备以太网协议、STP、MSTP、RSTP、QinQ、VLAN、静态路由、RIP v1/ v2、OSPF v2、BGP-4、IS-IS协议、IGMP、PIM等。 10、具备主备、双活、集群部署，具备两台设备统一管理，只配置一遍，配置自动同步、设备间会话实时同步，提供设备功能界面截图。 11、具备将一台设备虚拟为多台设备使用，每台设备能够独立管理，单独重启；具备虚拟设备数量≥16，具备多虚一(N:1)后再一虚多(1:N) 。 12、具备在线部署模式，具备旁挂部署，包括单臂及双臂方式。 13、具备Web（HTTP）、CLI（Telnet/SSH），具备标准网管 SNMPV3，并且兼容SNMP V2C、SNMP V1，具备采用命令行对设备进行功能配置。 14、配置要求：千兆电口≥16，千兆光口≥8，万兆光口≥2，1+1可插拔电源模块，与本次所配其他产品无缝兼容。 15、提供《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》《计算机软件著作权登记证书》、信息安全等级保护安全建设服务能力评估合格证书、知识产权管理体系认证证书。 16、与本次项目所配其他设备无缝兼容。（其他设备：交换设备、路由器设备、服务器设备） | 1 | 台 |
| 3 | 路由器 |  | 1、整机包转发率≥8Mpps。 2、整机固化Combo接口≥2个，千兆电接口≥1个，槽位数≥8。 3、具备E1/CE1，1/2端口CPOS，8端口E1/E1-F接口、同步串口等广域网接口。 4、报文过滤功能，具备状态过滤、MAC地址过滤、IP和端口号过滤、时间段过滤，具备业务流量实时分析。 5、具备冗余可插拔模块化电源,提供官网截图（含链接）。 6、具备网络设备虚拟化功能，具备将多台物理设备虚拟成一台逻辑设备，提升链路利用率，提供工信部测试报告。 7、为提高广域网链路利用率，减少链路租用成本，要求路由器具备广域网优化特性，提供工信部测试报告。 8、静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP-4；RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+，路由策略等网络协议，PPP，PPPoE Client，PPPoE Server。 9、具备嵌入式自动化（EAA），可与其他主流厂商实现IP、OSPF、BGP、MPLS互通，提供工信部测试报告。 10、具备上网行为审计、具备应用识别控制（DPI）、URL过滤黑名单、IPS入侵防御系统等功能，提供工信部测试报告。 11、具备以太网二层虚拟化互联（EVI）特性、具备Openflow功能，提供工信部测试报告。 12、多样化的VPN技术，包括IPsec、L2TP、GRE、ADVPN、MPLS VPN，以及多种VPN技术的叠加；具备GDVPN、ADVPN、SSL VPN等多种VPN功能，提供工信部测试报告。 13、具备内置AC功能，通过配置无线授权可实现对AP的管理，提供工信部测试报告。 14、具备U盘、短信两种开局方式，提供工信部测试报告。 15、具备SNMP V1/V2c/V3，MIB，SYSLOG，RMON；具备TR069远程管理方案，设备具备对系统软硬件部件的内部事件、状态进行监控，出现问题时收集实时信息并自动修复,并能将实时信息发送到指定的Email邮箱。 16、配置要求：主机一台，1+1可插拔冗余电源，千兆Combo接口≥6，千兆光口≥4，千兆电接口≥1，E1端口≥4（含相应电缆），与本次项目所配其他产品无缝兼容。 17、提供工信部入网许可证；提供路由器软件著作权证书；提供ISO 27001信息安全管理体系证书、IS014001认证。 18、与本次项目所配其他设备无缝兼容。（其他设备：交换设备、路由器设备、服务器设备） | 1 | 台 |
| 4 | 路由器 |  | 1、整机包转发率≥8Mpps。 2、整机固化Combo接口≥2个，千兆电接口≥1个，插槽数≥8。 3、具备E1/CE1，1/2端口CPOS，8端口E1/E1-F接口、同步串口等广域网接口。 4、报文过滤功能，具备状态过滤、MAC地址过滤、IP和端口号过滤、时间段过滤，具备业务流量实时分析。 5、具备可插拔模块化电源冗余,提供官网截图（含链接）。 6、具备网络设备虚拟化功能，具备将多台物理设备虚拟成一台逻辑设备，提升链路利用率，提供工信部测试报告。 7、为提高广域网链路利用率，减少链路租用成本，要求路由器具备广域网优化特性，提供工信部测试报告。 8、静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP-4；RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+，路由策略等网络协议，PPP，PPPoE Client，PPPoE Server。 9、具备嵌入式自动化（EAA），可与其他主流厂商实现IP、OSPF、BGP、MPLS互通，提供工信部测试报告。 10、具备上网行为审计、具备应用识别控制（DPI）、URL过滤黑名单、IPS入侵防御系统等功能，提供工信部测试报告。 11、具备以太网二层虚拟化互联（EVI）特性、具备Openflow功能，提供工信部测试报告。 12、多样化的VPN技术，包括IPsec、L2TP、GRE、ADVPN、MPLS VPN，以及多种VPN技术的叠加；具备GDVPN、ADVPN、SSL VPN等多种VPN功能，提供工信部测试报告。 13、具备内置AC功能，通过配置无线授权可实现对AP的管理，提供工信部测试报告。 14、具备U盘、短信两种开局方式，提供工信部测试报告。 15、具备SNMP V1/V2c/V3，MIB，SYSLOG，RMON；具备TR069远程管理方案，设备具备对系统软硬件部件的内部事件、状态进行监控，出现问题时收集实时信息并自动修复,并能将实时信息发送到指定的Email邮箱。 16、配置主机一台，1+1可插拔冗余电源，千兆Combo接口≥6，千兆光口≥4，千兆电接口≥1，同异步串口≥8（含相应电缆），与本次项目所配其他产品无缝兼容。 17、提供工信部入网许可证、路由器软件著作权证书、知识产权管理体系认证证书、ISO 20000信息技术服务管理体系证书。 18、与本次项目所配其他设备无缝兼容。（其他设备：交换设备、路由器设备、服务器设备） | 1 | 台 |
| 5 | 服务器区接入交换机 |  | 1、交换容量≥ 2.56Tbps，包转发性能≥480Mpps，固化1/10G 光接口≥24，业务扩展插槽≥1。 2、MAC地址表≥32K，路由表容量≥16K，ARP表≥16K。 3、最大可具备9台设备堆叠，最大堆叠带宽≥160G，具备远程堆叠，具备完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预。 4、具备基于端口、协议、MAC的VLAN，最大VLAN数≥4094，具备最多16个端口聚合，具备最多128个聚合组。 5、具备本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；具备流镜像，同时具备N：M的端口镜像（M大于1）。 6、具备IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2，具备IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2，具备PIM Snooping、MLD Proxy、PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM、MBGP，MBGP for Ipv6。 7、具备IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS 、IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+，具备IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道。 8、具备VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)，具备RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms。 9、具备基于第二层、第三层和第四层的ACL，整机提供ACl条目数不小于6K条，具备基于端口和VLAN的 ACL，具备IPv6 ACL。 10、具备OPENFLOW 1.3标准具备普通模式和Openflow 模式切换，需提供官网网站命令手册佐证具备多控制器（EQUAL模式、主备模式）；提供相匹配OPENFLOW1.3一致性认证证书。 11、具备SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，具备OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准。 12、符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，端口定时down功能（Schedule job），具备端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源，具备智能风扇调速。 13、配置要求：1/10G自适应光接口≥24，扩展插槽≥1,1+1可插拔冗余电源。 14、提供工信部设备入网许可证，提供知识产权管理体系认证证书。 15、与本次项目所配其他设备无缝兼容。（其他设备：交换设备、路由器设备、服务器设备） | 12 | 台 |
| 6 | 接入交换机 |  | 1、交换容量≥330Gbps，包转发能力≥130Mpps。 2、整机固定千兆电口≥48，千兆光接口≥4。 3、具备基于端口、MAC、协议的VLAN，具备基于IP子网的VLAN；具备IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能。 4、具备将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，具备虚拟化设备本地负载分担、单点管理功能，提供第三方测试报告。 5、具备MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K，提供第三方测试报告。 6、具备端口镜像，具备基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL。 7、具备CPU保护功能，具备IGMP-Snooping、MLD-Snooping功能，提供第三方测试报告。 8、具备Smartlink、RRPP、ERPS功能，具备STP、RSTP、MSTP、PVST功能，提供第三方测试报告。 9、具备10kv业务端口防雷能力，降低设备在恶劣环境被雷击的损坏率，提供官网截图（含链接）。 10、配置要求：千兆电口≥48，千兆光接口≥4，与本次所配其他网络安全产品无缝兼容。 11、提供工信部设备入网许可证；提供知识产权管理体系认证证书。 12、与本次项目所配其他设备无缝兼容。（其他设备：交换设备、路由器设备、服务器设备） | 48 | 台 |
| 7 | POE交换机 |  | 1、交换容量≥330Gbps，包转发能力≥27Mpps。 2、整机固化千兆电口≥8（具备POE），独立千兆接口≥2。 3、具备基于端口、MAC、协议的VLAN，具备IPv4/IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPF等功能。 4、具备MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K，提供第三方测试报告。 5、具备基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL。 6、具备CPU保护功能，具备IGMP-Snooping、MLD-Snooping功能，提供第三方测试报告。 7、具备Smartlink、RRPP、ERPS功能，具备STP、RSTP、MSTP、PVST功能，提供第三方测试报告。 8、具备10kv业务端口防雷能力，降低设备在恶劣环境被雷击的损坏率，提供官网截图（含链接）。 9、配置要求：千兆电口≥8，千兆光接口≥2，与本次所配其他产品无缝兼容。 10、提供工信部设备入网许可证。 | 8 | 台 |
| 8 | 网管服务器 |  | 1、2U机架式设备，标配原厂导轨及安全面板；配置2颗 5115或以上性能CPU。 2、可扩展≥24个内存插槽，实配DDR4内存≥64GB 。 3、硬盘槽位≥8，配置≥2*1.2TB SAS 10K硬盘。 4、配置独立Raid阵列卡，具备RAID0/1/10/5/6/50/60/1E，缓存≥1GB；USB 3.0接口≥5个，千兆以太网电口≥4。 5、PCIE 3.0插槽≥10；为满足客户业务需求，双宽GPU插槽≥3，提供官网截图（含链接）。 6、配置要求：1+1热插拔冗余电源,千兆远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟媒体等操作，提供服务器健康日记、故障现场还原，具备智能电源管理，具备服务器内部温度切面的3D显示，可具备动态功率封顶；3年硬盘不返还服务。 7、提供知识产权管理体系认证证书。 8、与本次项目所配其他设备无缝兼容。（其他设备：交换设备、路由器设备、服务器设备） | 2 | 台 |
| 9 | 无线控制器 |  | 1、盒式设备，具备1+1可插拔模块化电源，单模块管理AP数（非面板AP数）≥256。 2、主机固化千兆combo接口≥8。 3、AC内置Cupid定位功能，结合公有云平台可实现无线定位及呈现功能，无需额外的定位引擎，定位精度可达3m，提供第三方测试报告。 4、具备两台控制器虚拟化，对外呈现一个IP地址和管理界面，AC故障，下属AP自动迁移到备份AC，迁移过程AP不掉线，客户业务不中断，提供以上功能第三方测试报告。 5、虚拟化之后的虚拟AC的License能力是多台物理AC License能力之和，AC具备热备，备份功能无需License，提供第三方测试报告。 6、具备快速漫游功能，具备802.11k/v/r等快速漫游协议，提供第三方测试报告。 7、具备分层AC功能，总AC可以统一管理下属所有的分AC和AP，配置能够自动同步，并且在总AC上能够查看整个无线网络的信息，License只需要安装在总AC上，分AC无需License，分层架构分AC具备漫游功能，用户可以在AC下属的AP之间进行漫游，完成本地漫游，提供第三方测试报告。 8、具备802.1X、Portal、MAC认证；远程Portal认证；具备远程独立服务器模式；远程Portal页面推送：具备基于SSID、AP的Portal页面推送。 9、具备WEB、SNMP v1/v2/v3、RMON等管理方式，具备WEB、CLI、TELNET、FTP等配置方式。 10、具备结合公有云平台可实现极简运维及业务增值。 11、配置要求：主机1台，1+1冗余电源，千兆Combo口≥8，配置AP管理授权≥64个，与本次所配其他网络设备无缝兼容。 12、提供工信部入网证书；提供计算机软件著作权登记证书；提供ISO 20000信息技术服务管理体系证书、ISO 27001信息安全管理体系证书、IS014001认证、知识产权管理体系认证证书。 | 1 | 台 |
| 10 | 普通放装无线AP |  | 1、采用整机四流设计，内置智能天线，可同时工作在。802.11a/b/g/n/ac/ac wave2模式。 2、具备工作温度可达-10~50度，工作湿度可达10%~95%。 3、要求投标产品提供2.4GHz和5GHz两个射频模块设计，整机协商速率≥1267bps。 4、具备整机接入≥100用户同时点播1M码流视频无卡顿，提供第三方测试报告。 5、具备1个5V/1A标准USB充电口，方便为手机、平板等移动设备充电。 6、具备2个10/100/1000Mbps(RJ45)，1个接口具备POE in，1个接口具备IoT扩展。 7、具备POE out，具备BLE、RFID、Zigbee等多种物联网链式扩展，最多具备10个物联网模块扩展7、具备64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI；具备AP上二层转发抑制，具备虚拟AP(多SSID)之间的隔离。 8、具备智能带宽限速，在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过。 9、配置要求：配置主机1台，与本次所配其他网络设备无缝兼容，提供公有云管理平台进行互联网管理。 10、提供中国无线电发射设备型号核准证书；提供计算机软件著作权登记证书；无线AP需满足中国公安部无线非经要求，提供中国公安部非经测试报告；提供ISO 20000信息技术服务管理体系证书；提供ISO 27001信息安全管理体系证书；提供知识产权管理体系认证证书。 | 44 | 台 |
| 11 | 大容量无线AP |  | 1、可具备胖/瘦AP两种工作模式，具备802.11ac WAVE 2协议；具备802.11a/n/ac和802.11b/g/n同时工作。 2、三频工作模式，整机接入速率≥3G，满足不同性能的高密接入情景需求，提供官网截图（含链接）。 3、千兆电口≥2个，具备本地供电和POE供电，具备802.3AF/802.3AT兼容供电。 4、具备整机接入≥200用户同时点播1M码流视频无卡顿，提供第三方测试报告。 5、内置智能天线，具备实时频谱防护，可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响。 6、具备虚拟AP，单个AP可具备不小于16个可广播SSID； 7、具备IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别具备IPv6 Portal、IPv6 SAVI。 8、具备WMM，具备以太网口具备802.1p识别和标记，具备用户数负载均衡，具备流量负载均衡。 9、配置要求：配置主机1台，与现有主要无线控制器无缝兼容，提供公有云管理平台进行互联网管理。 10、提供中国工信部无线电发射设备型号核准证书；提供知识产权管理体系认证证书。 | 4 | 台 |
| 12 | 千兆光模块 |  | 10km千兆单模光模块(1310nm,10km,LC)。 | 200 | 个 |
| 13 | 万兆光模块 |  | 300m万兆多模光模块(850nm,300m,LC)。 | 288 | 个 |
| 14 | 内网网管平台 |  | 1、统一平台实现网络、主机、存储、应用、虚拟化等的统一管理。产品及组件为自主研发产品。 2、系统具备部署到windows、linux平台，具备使用MS SQL、Oracle数据库，采用B/S架构。 3、系统具备分布式部署：要求资源拓扑、告警、性能等功能模块具备多服务器分布式虚拟化部署，可实现负载分担，满足大规模网络环境的统一管理。单套软件可管理资源数>20000个（含网络、主机、应用等），须提供同等规模项目的合同证明文件。 4、具备代理和免代理两种模式，可根据不同的场景选择不同的监控模式，也可同时使用。提供服务器Agent代理，可批量部署，无需服务器用户名和密码即可获取相关应用性能数据。具备断网容错，可保存24小时数据，网络恢复后数据自动上传到应用管理服务器。具备agent程序远程推送、远程安装、安装环境自检、远程升级等（提供产品截图）。除特殊指标外，无需在被管理服务器上安装监控代理通过Agentless无监控代理方式对应用进行监控。 5、数据转储：提供对操作日志和告警信息自动转储功能，对于满足转储条件的操作日志和告警、事件信息会被系统备份成文件后存储到指定目录下，并把转储的数据从系统中删除。 6、双机热备：主备服务器共享存储，公用一个虚拟IP，实时备份，保障系统切换时无数据丢失。 7、单机数据库备份及还原：具备手动或定时备份指定数据库数据。提供界面方式的可视化管理，并具备FTP等方式将备份文件上传。具备在指定数据库上使用备份的数据库文件进行还原操作。提供界面方式的可视化管理。 8、配置要求：软件平台一套，200个管理设备授权许可，与本次投标其它网络产品无缝兼容。 9、提供计算机软件著作权证书；提供知识产权管理体系认证证书。 10、与本次项目所配其他设备无缝兼容。（其他设备：交换设备、路由器设备、服务器设备） | 1 | 套 |
| 15 | 外网网管平台 |  | 1、具备分布式部署，要求资源拓扑、告警、性能等功能模块具备多服务器分布式虚拟化部署，可实现负载分担。 2、具备自定义用户主页，管理员可以首页中通过拖拽，自定义需要在首页展示页面。 3、具备IP拓扑、二层拓扑、邻居拓扑、网络拓扑视图、业务拓扑、STP拓扑、MSTP拓扑等多种拓扑类型；具备数据中心拓扑，包括机房拓扑、机架拓扑等。 4、具备对全网设备告警功能，具备多种提醒方式，如告警实时提醒、告警音响提示，具备多种转发方式，比如转E-mail，转短信等，具备告警智能分析，包括告警分类关联分析、告警多源关联分析、告警拓扑根源分析、告警网络影响度分析。 5、具备虚拟网络资源管理、虚拟网络拓扑展示、虚拟网络告警管理、虚拟网络性能监控、虚拟交换机配置管理、虚拟网络配置迁移管理。 6、具备IPv6环境下的资源、性能、告警、拓扑、面板管理，包括纯IPv6组网和双栈组网。 7、具备设备配置集中管理，配置库包括配置文件和配置片断，配置内容可带有参数，在部署时根据设备的差异设置不同的值；配置文件可部署到设备的启动配置或者运行配置；配置片断只能部署到设备的运行配置。 8、无线用户信息管理：通过第三方Radius系统（或UAM）配合，能够关联移动用户MAC地址和账号的对应关系，并能够维护移动用户的账号信息，帮助管理员从账号的角度管理移动用户。 9、具备FIT AP分权管理，可以方便将管理权限下发给各个部门和单位；具备无线参数802.11中a\b\g\n各种协议的统一配置，一套系统可以在统一界面解决多种配置需求；具备分级报表，分级管理中网管上级可以方便地管理到下级报表。 10、提供向导化的配置管理工具，帮助管理员轻松完成下面配置：Radio策略、服务策略、信噪比参数。 11、具备进行非法设备的检测策略管理、非法设备的监控、非法设备的告警和非法设备的攻击；具备Station流量统计、AP流量统计、AP在线数统计、Station在线数统计、Station关联情况统计等。可以在一套系统上完成设备性能管理和用户终端性能管理。 12、具备丰富的报表，包括移动用户Session统计报表、移动用户在线统计报表、移动用户在线趋势报表、AP在线用户数TopN报表、AP关联统计报表、Fat AP流量明细报表、Fat AP流量汇总报表、AP可用率明细报表、AP可用率汇总报表、AP退服明细报表、AP退服汇总报表、Radio速率统计报表、Radio流量统计报表、Radio错误统计报表、Radio资源利用率统计报表、Rogue AP统计报表、Rogue移动用户统计报表。 13、可以配合智能报表组件进行报表的自定义。 14、具备多种802.1X接入认证，具备PAP认证、CHAP认证、EAP-MD5认证、EAP-PAP认证、EAP-TLS认证、EAP-PEAP-MSCHAPV2认证、EAP-PEAP-MD5、EAP-GTC、EAP-TTLS认证，防客户端破解； 15、具备Portal认证，具备纯Web认证和客户端Portal认证，具备二次地址分配，Portal页面具备定制；具备IPV6纯Portal认证以及NAT环境下的Portal认证；具备Web Portal页面可视化定制；具备无感知认证，可在多台认证设备间漫游；具备微信认证；具备短信认证，与短信平台、短信猫对接，具备面开发即可具备的短信网关平台。 16、具备RADIUS漫游认证，可对漫游用户在线查看和接入明细日志查询；可以和iNode客户端配合提供快速认证，无需终端用户输入用户名和密码；具备证书、多级证书认证和无线的WAPI认证方式；具备RSA认证。 17、具备标准北向接口，便于向第三方系统提供设备网元、告警数据、性能数据等信息。 18、配置要求：200个管理设备基础功能授权，无线管理组件软件及50 节点无线管理授权，用户认证授权软件及500节点并发授权。 19、提供计算机软件著作权证书；提供知识产权管理体系认证证书。 20、与本次项目所配其他设备无缝兼容。（其他设备：交换设备、路由器设备、服务器设备） | 1 | 套 |
| 16 | 云桌面服务器 |  | 1、2U机架式设备，标配导轨及安全面板；配置≥2颗 6126及以上性能CPU。 2、可扩展≥24个内存插槽，实配DDR4内存≥256GB 。 3、 硬盘槽位≥25，配置≥2*300GB SAS 10k 硬盘，3*1.92TB SDD硬盘，3*1.8TB SAS 10K硬盘。 4、配置独立Raid阵列卡，具备RAID0/1/10/5/6/50/60/1E，缓存≥2GB；USB 3.0接口≥5个，千兆电口≥4，万兆光口≥2个（含模块）,16GB FC接口≥4（含模块）。 5、PCIE 3.0插槽≥10，为满足客户业务需求，双宽GPU插槽≥3，提供官网截图（含链接）。 6、配置要求：1+1冗余800w热插拔冗余电源；独立千兆远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟媒体等操作，提供服务器健康日记、故障现场还原，具备智能电源管理，具备服务器内部温度切面的3D显示，可具备动态功率封顶；配置相应节点虚拟化授权。 7、提供知识产权管理体系认证证书。 | 4 | 台 |
| 17 | 云桌面软件 |  | 现有云桌面扩容，需要能够与现有云桌面系统组成虚拟化资源池提供服务，遵从OpenStack RESTful接口标准，具备与OpenStack云平台对接，可向第三方OpenStack提供接口。 1、为了便于统一维护管理，要求服务器硬件、虚拟化软件、桌面云软件相匹配。 2、本项目要求控制器原生自带DHCP功能，用户无需单独部署DHCP服务器即可对瘦终端和虚拟机自动分配IP地址，降低部署难度。 3、提供终端客户端定制中心，管理员可以使用定制中心定制桌面连接客户端的Logo、快捷方式名称、菜单等； 4、云桌面管理平台具备对虚拟桌面接入客户端以及虚拟桌面Agent软件进行批量升级，提供完整界面的截图。 5、在用户自助申请中，可以设置桌面的使用时长，虚拟桌面在租约到期后自动解绑，如果需要延长使用时长，可以续租，需要重新走申请流程，提供完整界面的截图。 6、具备统一完成云桌面的开机、关机、重启等操作，并具备为云桌面设置开关机计划，实现上班前自动开机、下班后自动关机，节省资源占用。 7、具备网络策略模板功能，可以在创建虚拟机的时候，将网络策略模板应用到该虚拟机的虚拟网卡上，实现网络策略的统一集中化管理，提供相关截图。 8、具备虚拟交换机端口分布的图形化展示，可查看虚拟桌面的拓扑图，方便确认虚拟桌面所在的主机及虚拟交换机接口位置。 9、具备虚拟机网卡入出流量的图形化展示；具备手工虚拟桌面池，管理员可以手工批量进行桌面快照，需要还原虚拟桌面时，执行手工还原操作。 10、具备三权分立，具备设置不同的角色，包括:系统管理员、维护管理员 、审计管理员。还可以自定桌面池管理员，实现对不同角色的授权，不同的角色具有不同的资源访问权限，提供功能截图。 11、具备客户端准入检测，可根据用户接入的终端IP地址段来设置终端访问虚拟桌面的权限，如客户端不满足安全要求则不允许接入，提供功能截图。 12、具备软件黑名单控制功能，管理员可设置灵活的策略针对虚拟桌面上的违规软件进行黑名单控制，防止用户滥用非法的违规软件，提供功能截图。 13、可以设置云桌面客户端与云桌面管理平台之间的心跳超时时间，超时时长范围为1分钟~7天，缺省20分钟。超时后虚拟桌面会强制断开，用户数据不丢失。此功能可有效节省虚拟桌面License，提供功能截图。 14、为了便于日常桌面维护，管理员在云桌面管理平台中可强制用户下线，下线时虚拟桌面的数据不丢失，并提供产品功能截图。 15、管理平台可以设置U盘只读策略，防止用户从虚拟桌面中数据拷贝，从而导致数据泄露，并提供产品功能截图。 16、配置要求：配置300节点软件授权，必须包含与一期云桌面软件形成资源池化服务。 17、提供知识产权管理体系认证证书。 18、云桌面平台与本次所配硬件服务器无缝兼容。 | 1 | 套 |
| 18 | 云终端 |  | 采用Intel X86架构，处理器核芯数≥4个，内存≥4GB，存储≥32GB； 提供≥1个USB3.0接口，≥5个USB2.0接口，1个千兆网口，1对音频输入输出接口，1个防盗锁孔，1个VGA接口，1个HDMI接口。与云桌面虚拟化平台无缝兼容。 | 90 | 台 |
| 19 | 显示器 |  | 宽屏显示器，21.5英寸，1920*1080@60Hz分辨率，IPS面板，VGA/HDMI/DP。 | 100 | 台 |
| 20 | 云桌面配件 |  | 配置双口KVM切换器、鼠标、键盘。 | 90 | 套 |
| 二、IP电话部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中继语音网关 |  | 1、具备主控冗余，主控提供不少于2个10M/100M以太口，≥12个业务槽，提供不少于400路模拟线接入，具备扩展不少于40个E1数字中继，DSP模块化可以按需配置，主控及业务板卡具备热插拔、具备双电源冗余备份。 2、具备CCS: SS7、ISDN PRI (AT&T Custom, NI-1 and NI-2) ，具备SIP、H.323双协议栈，软件能自由切换，可以通过RAS协议注册到标准的H.323网守，自动查找网守，自动注册，便于H.323网络扩容，具备H.235认证、黑白名单，Radius、PAP、CHAP认证等安全技术。 3、具备静态IP地址、DHCP、PPPOE等IP地址获取方式，具备NAT功能，具备来电显示、无条件呼叫转移，遇忙呼叫转移，无应答呼叫转移、呼叫等待、呼叫保持、电话会议、三方通话、呼叫代答、组内代答、群组振铃、区分振铃、热线拨号、扩展/缩位拨号、强打强拆、黑白名单、话务台（秘书台）、监听功能、ACD功能（顺序、轮询、依次、优先级等排队振铃）、叫醒服务、免打扰服务、电话卡服务等。 4、具备具备WEB，CLI、话机配置方式（包括IP地址、网络掩码），具备话机查询注册信息（包括IP地址、网络注册/联通状态，本端口号码等）。 5、具备IVR二次拨号以及录音，具备不少于10个接入号码的IVR二次拨号提示音：可以控制是否允许录音，可对IVR录音后，还可以再次录音。 6、具备语音采集功能，并能够与录音服务器互通，实现电话录音功能，具备FXO-FXS断电直通（逃生），具备E1-E1断电保护（逃生）保证整个网络的稳定运行。 7、配置2块主控卡，双电流，配置4块DSP卡，配置16个E1接口。 8、提供有效工信部产品型号入网许可证，提供ISO9001质量管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系证书，三级保密资格证书，供货时提供售后服务承诺函。 | 1 | 台 |
| 2 | 电话网络管理软件 |  | 1、与语音交换机相匹配。 2、具备对语音交换机等设备的远程管理，可远程管理、配置、重启设备。 3、具备设备图形化显示，具备设备识别、设备面板示意图显示、设备通断状态显示、端口使用情况显示等。 4、具备设备告警日志记录。 5、具备设备配置远程下发。 6、提供有效工信部产品型号入网许可证，提供ISO9001质量管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系证书，三级保密资格证书，供货时提供售后服务承诺函。 | 1 | 套 |
| 3 | 通信服务器软件平台含硬件 |  | 1、能实现终端注册、呼叫代理、重定向功能于一体，能够实现呼叫路由、用户配置管理、用户接入控制、用户权限管理、增值业务等核心控制功能，最大会议方数：200方；最大会议室数：60个；最大并发录音路数：200路。 2、具备IP语音、视频和及时消息业务，具备增值业务：具备无条件呼叫转移、无应答呼叫转移、遇忙呼叫转移、离线呼叫转移、基于时间规则的呼叫转移、三方通话、自动总机、呼叫代答、号码漫游、一机多号、按用户名呼叫、呼叫监听、强插强拆、呼叫同振、呼叫顺振、呼叫等待、呼叫保持、呼叫停泊、IVR语音导航、话务台、指定代答、组内代答、免打扰、移机改号、缩位拨号、遇忙回叫、彩铃自定义、系统黑白名单及个人黑白名单、虚拟域等业务。 3、具备WEB界面配置，配置信息可以备份以及恢复，具备windows、Android及iOS平台应用：即时消息、群组功能、点到点音视频通话，能够提供消息离线、在线存储，具备状态呈现、联系人下载、文档共享、远程协助、企业通信录等，具备NAT场景下的音视频通话、即时消息。 4、具备电话会议功能：具备临时会议、预约会议，可通过话机、APP及web管理界面申请会议。具备会议录音，资料共享、会议记录等功能，持语音信箱功能：具备话机、APP、web管理界面查询语音留言，具备系统及个人的语音留言存储空间设置； 5、具备录音功能，能够对所有通话进行全程录音及临时录音；具备电话、web管理界面收听录音功能，具备短信功能，具备认证计费功能，具备LDAP功能及与其它标准LDAP服务对接的能力，具备DHCP功能，具备option 43 66等能力，提供二次开发接口，包括音、视频的二次接口。 6、配置500个用户License,含硬件服务器。 7、提供有效工信部产品型号入网许可证，提供ISO9001质量管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系证书，三级保密资格证书，供货时提供售后服务承诺函。 | 1 | 套 |
| 4 | 话机 |  | 1、10/100M RJ45以太电口≥2个，不小于132×48点阵LCD显示屏，具备4行中文显示，中文界面，具备110～220V交流电源，具备POE供电。 2、具备SIP2.0、SIP domain，具备主备双归属，具备两个账号注册，具备双线路，具备STUN穿越。 3、具备RTP、TRCP媒体传输协议，具备TCP/IP、DHCP、DNS、HTTP、BOOTP、FTP、TFTP、TELNET等，具备IEEE802.1q等，具备DHCP、静态IP地址、PPPoE等方式，具备桥接、路由模式，具备L2TP VPN。 4、可根据个人习惯自定义拨号收号时间，具备快速收号，具备呼叫转接，具备无应答呼叫转移、遇忙呼叫转移、无条件转移，具备呼叫保持、呼叫恢复，具备呼叫等待，具备三方通话，具备呼叫代答。 5、具备8个及以上专用热线键，可设置热线号码、号码前缀、二次拨号等，具备企业通讯录（从服务器自动获取），具备黑名单设置，具备消息提示，具备语音留言，具备电话本直呼、呼叫记录直呼，具备来电显示。 6、可以通过网页、键盘、命令进行配置，可以通过HTTP、FTP、TFTP 更新软件和配置文件，具备自动升级。 7、提供有效工信部产品型号入网许可证，提供ISO9001质量管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系证书，三级保密资格证书，供货时提供售后服务承诺函。 | 400 | 台 |
| 5 | 房间接入交换机 |  | 1、端口：≥48个10/100/1000M以太网电接口、≥4个千兆光接口。 2、交换容量：≥240Gbps、包转发速率：≥78Mpps。 3、电口具备POE+，整机POE交流供电≥385W，提供相关证明材料。 4、具备802.1Q、具备VLAN映射、具备MVRP、具备基于MAC的VLAN、具备GUEST VLAN。 5、具备动态链路聚合、具备静态端口聚合。 6、具备DHCP client、具备DHCP Snooping，具备STP/RSTP/MSTP，具备动态链路聚合、静态端口聚合。 7、具备最大9台堆叠，具备虚拟化，提供相关证明材料； 8、具备IGMP V1/V2/V3 Snooping。 9、具备Diff-Serv QoS、具备WRR/HQ-WRR等队列调度机制、具备802.1p、DSCP优先级映射、具备对端口双向速率限制。 10、具备二层、三层、四层ACL、具备IPv4、IPv6 ACL、具备VLAN ACL。 11、具备命令行接口﹑Telent﹑Console口进行配置、具备SNMP v1、v2和v3。 12、具备IEEE 802.1x认证，具备IEEE 802.1x，具备Radius。 13、具备IPv6/IPV4静态路由，双协议栈，具备DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping，具备ND、PMTU，具备IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析。 14、提供入网许可和检验报告、CCC证书、ISO 20000信息技术服务管理体系证书、ISO 27001信息安全管理体系证书、IS014001认证。 15、与本次项目所配其他设备无缝兼容。（其他设备：交换设备、路由器设备、服务器设备） | 20 | 台 |
| 三、综合布线施工部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内软光缆 | 单模4芯 |  | 米 | 7500 |
| 2 | 光纤跳线 | 3米LC-L单模C |  | 对 | 650 |
| 3 | 机架式光纤配线箱 | 24口LC满配 |  | 个 | 30 |
| 4 | 机架式光纤配线箱 | 72口LC满配 |  | 个 | 1 |
| 5 | 熔纤 | 定制 |  | 芯 | 1200 |
| 6 | 六类非屏蔽网线 | 非屏蔽 |  | 箱 | 76 |
| 7 | 六类非屏蔽模块 | 非屏蔽 |  | 个 | 1244 |
| 8 | 六类非屏蔽水晶头 | 六类非屏蔽 |  | 盒 | 30 |
| 9 | 三类电话线 | 三类 |  | 米 | 24600 |
| 10 | 三类电话模块 | 三类 |  | 个 | 622 |
| 11 | 单口面板 | 单口 |  | 个 | 622 |
| 12 | 双口面板 | 双口 |  | 个 | 622 |
| 13 | 明装底盒 | 定制 |  | 个 | 1250 |
| 14 | 12U机柜 | 标准12U |  | 个 | 12 |
| 四、合布线辅材部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 透明粘胶带 | PVC |  | 卷 | 10 |
| 2 | PVC线槽 | 60*40 |  | 米 | 100 |
| 3 | PVC线槽直角 | 60*40 |  | 个 | 14 |
| 4 | PVC线槽直接 | 60*40 |  | 个 | 30 |
| 5 | PVC线槽堵头 | 60*40 |  | 个 | 12 |
| 6 | PVC线槽 | 40*20 |  | 米 | 7600 |
| 7 | PVC线槽直角 | 40*20 |  | 个 | 300 |
| 8 | PVC线槽阴阳角 | 40*20 |  | 个 | 300 |
| 9 | PVC线槽直接 | 40*20 |  | 个 | 300 |
| 10 | PVC线槽堵头 | 40*20 |  | 个 | 300 |
| 11 | PVC护线管 | ø20 |  | 米 | 820 |
| 12 | PVC护线管弯头 | ø20 |  | 个 | 600 |
| 13 | 3*2.5平方电源线 | RVV3*2.5 |  | 米 | 1200 |
| 14 | 插座面板 | 二三插五孔 |  | 个 | 320 |
| 15 | 明装底盒 | 定制 |  | 个 | 320 |
| 16 | 自攻螺丝 | 定制 |  | 公斤 | 20 |
| 17 | 波纹软管 | ø20 |  | 米 | 400 |
| 18 | 卡扣 | ø20 |  | 个 | 800 |
| 19 | PVC胶 | 定制 |  | 罐 | 8 |
| 20 | 钢丝 | 定制 |  | 公斤 | 20 |
| 21 | 标签色带 | 定制 |  | 卷 | 45 |
| 22 | 尼龙扎带 | 300×4 |  | 包 | 30 |
| 五、机房设备部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调 | 制冷量≥60kw，显冷量≥58kw，风量≥11500m³/h。标配EC风机、电子膨胀阀、低温启动组件、延长组件等。单台冷凝器散热量≥90kw，风机数量N≥2，冷凝器（长*宽）≤2300mm*1280mm。室内机(宽*深*高)≤600mm*1200mm*2000mm。运行工况：回风温度37℃/相对湿度25%、冷凝温度45℃； 提供机房精密空调一年售后服务； 提供机房精密空调产品的国际质量管理体系认证证书ISO9001、ISO14001、全国工业产品生产许可证。 为保证机组的控制协调及避免知识产权纠纷，机组的控制器须与主机相匹配，拒绝使用第三方或通用型控制器（提供自主知识产权承诺函）； 外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损，信号灯、开关、测量显示装置布局合理； 操作及维修安全、方便； 结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施； 标牌、标记：应平整清晰； 机组颜色应为灰黑色，与机房其他设备颜色整体协调；机组外观不接受白色或其他浅色； 机房精密空调机组的电气性能应符合IEC标准； 输入电压允许波动范围：380V（+10%  -10%）； 频率：50Hz 2Hz； 适应室内环境温度：5℃40℃；湿度：≤95%RH； 适应室外环境温度：-20℃  +42℃； 机房精密空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能； 温度调节范围：18℃35℃； 温度调节精度：1℃，温度变化率< 5℃/小时； 湿度调节范围：30% 60%RH； 湿度调节精度：5 %RH ； 温、湿度波动超限应能发出报警信号； 机房精密空调应具有高效涡旋式压缩机； 机房精密空调系统压缩机、膨胀阀、干燥过滤器等制冷元器件按照R407C环保制冷剂设计； 室内机组具有独立的风机系统，独立的风机控制系统。为了降低能耗和运行费用，应根据精密空调送回风温度差自动调节送风量，应采用0-100%无极调速EC风机； 机组采用水平前出风，后回风的模式； 机组应选用“\”型蒸发器盘管，保证换热面积大，通过盘管的气流平稳，换热效率高，降低机组的噪声等性能； 换热盘管为铜管铝翅片型换热器，铜管采用内螺纹铜管，翅片采用波纹片翅片，亲水处理； 机房精密空调应配置电子膨胀阀，以保证更精确的制冷效果和控制精度，机组可通过调节电子膨胀阀开度达到高效除湿的效果； 机房精密空调的过滤系统：符合G4标准中效过滤等级，。所安装的过滤器应保证机房的洁净度达到直径大于或等于0.5μm的灰尘粒子浓度≤18000粒/升；平板带金属框架的褶皱式的过滤器，且易于更换； 空调机组安装于机柜排内，空调前部出风，后部回风，机房空调应具备仅从空调机组的正面或背面进行操作和维护； 机组室内机配置标准5L储液罐等组件，以保证机组制冷系统循环的稳定性，保护压缩机等主要零部件； 机房精密空调系统制冷回路应配置干燥过滤器、视液镜等器件； 机组应配置高压开关和低压开关，高压开关应配有手动复位装置； 室外风冷冷凝器应按当地室外环境工况进行选型，保证机组在当地室外最高环境温度45℃情况下正常运行； 机房精密空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，应采用耐腐蚀的花纹铝板材料制作； 机房精密空调机组风冷冷凝器应具备冷凝压力控制器，可根据冷凝管道内部压力变化来调节风扇的运行状态； 风冷冷凝器出厂时应进行保压试验，管路端口有防止异物进入的措施。 每台精密空调机组门面板应配置独立的操作面板，独立的操作面板须配置液晶显示屏和按键，应具备中文、英文等三种以上语言显示，每台机组控制器具有5寸LCD大屏幕显示器，可用图形显示机组内各组件的运行状态，能记录和显示0-1440天温湿度曲线，控制器具有良好的图文人机操作界面，能提供各项报警＆文字图像显示，机组应具有过压 、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能； 应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于200条； 控制系统应具有多级密码保护功能。 具备联动与群控功能：同一区域可以将不低于18套机组进行统一控制管理。控制功能包括：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性；轮巡：定时切换备份机组；根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量，达到节能的目的；避免竞争运行：避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态（制冷/加热、加湿/除湿），达到节能的目的。 机房精密空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力。 系统应具备通讯接口：RS485通讯接口，具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)，应免费提供MODBUS协议与远程监控系统通讯；系统应具有三遥性能 遥测项目：回风温度、回风湿度、显示机组工作状态等。 遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等。 遥控项目：空调开/关机； 准确度：开关量和控制操作准确度应达到 100%，模拟量精确度应达到交流电量误差 ≤2%，非电量误差 ≤5%； 设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致； 机房精密空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时； 与冷通道配套使用。 |  | 6 | 台 |
| 2 | UPS电源系统 | 1、UPS本次要求功率为200KVA/KW,单套200KUPS主机配套78节12V/200AH后备蓄电池，两套共计156节12V/200AH后备电池组、电池间连接线缆、直流开关和电池柜等，工作方式为单台UPS独立运行，两台机组成2N系统运行。 2、UPS具备5台以上的并联。 3、UPS架构：（1）UPS采用一体式主机设计，从内部物理结构上可分为功率柜和I/O柜两个柜体，功率柜包含UPS主要的功率器件：如整流器、逆变器、静态旁路、充电器等；I/O柜负责UPS输入输出开关及前后端线缆连接。为方便维护和隔离维修，两个柜体可分开供货，到现场后再无缝并接成一体，可实现I/O先布线再装功率主机的功能；两个柜体间通过纯母线连接，无需线缆连接。（2）UPS同时具备上、下走线模式，无需外置走线辅助装置。 4、运行环境要求：环境温度：0℃～40℃长期运行。要求在40℃时以旧能够满载持续运行；在40~50℃之间时，温度每升高1℃可降容2.5%继续运行。相对湿度：≤95％（无凝露）； 5、UPS采用四电平逆变技术，有效降低功率器件的耐压压力以及功率器件的开关损耗，大大减少了UPS自身损耗，提高系统能效，投标方提供详细的逆变器结构、电路图纸等。并且提供四电平逆变技术节能方法及措施； 6、UPS标配内置整流器输入开关、静态旁路输入开关、输出开关、维修旁路开关。所有开关均配置开关操作指示灯，只有灯亮的时候操作开关才不会影响负载正常工作，有效提醒现场维护人员操作UPS，避免误操作。（提供相关证明材料） 7、设备散热方式采用前进风，上排风；设备采用全正面维护，后部可以靠墙安装。 8、防倒灌装置：UPS主输入、旁路输入均配置防倒灌接触器，有效防止UPS前后端的故障的相互串扰，提高系统的稳定和安全性（提供相关证明材料）。 9、显示界面：（1）操作面板标配开机、关机按钮，同时标配独立的状态运行指示灯，即使液晶屏故障也能快速查看设备运行状态及正常开关机；（2）采用7寸以上全彩触控液晶显示屏，采用RJ45网线连接，具备在线热插。具备多级密码保护，具备用户操作密码、服务密码、工厂密码等多重密码。提供详细的显示界面截图。（3）显示屏内嵌实时指引的开关机操作流程，可有效防止误操作；同时显示屏内嵌实物模型图，通过实物模型图可查看各部件运行状态参数，快速定位故障。提供详细的显示界面截图。（4）具备U盘直接连接，下载历史记录、数据参数、运行状态信息、固件版本等，同时具备U盘直接升级UPS固件版本。（5）具备10000条以上历史记录存储，具备重大事件发生瞬间记录波形等重要参数储存功能，帮助运维人员分析事件产生的原因和过程。 10、智能假负载测试功能：在不带负载情况下，UPS能够通过自身的转换能力，模拟0-110%的阶跃负载，实现UPS的半载、满载带载测试及蓄电池的放电测试。 11、UPS内置同步控制器，无需外加同步装置即可实现系统的同步。 12、所投产品应提供以下认证证书：（1）具有质量体系认证书，通过ISO9001、ISO14001设计和制造体系注册认证。（2）具有IBC抗震认证（2.02g加速度，三维震动数小时)、海事认证（0.4g重力加速度，三维震动数小时）等。 14、UPS具备并多于以下所列运行方式：UPS具备双转换模式、频率变换器模式、电池逆变供电模式、ECO节能运行模式、超级旁路运行模式（运行在旁路模式，同时可实现输入输出电源质量及供电连续性保障，与在线双转换无区别）。 15、部件生命周期监控功能LCM: 在线监测直流电容/交流电容、风机、电池的使用寿命，并预防性报警。 16、所有风扇均采用冗余配置与故障寿命检测，以及具备在线热更换功能。 17、UPS主机前面板标配防尘过滤网，所有板件板件均涂有三防漆，有效防止外部干扰，增长产品寿命，提高设备稳定性。 18、通信功能：（1）UPS标配SNMP网络通信、Modbus、USB、干接点监控接口、环境温湿度传感器等多合一的网络通信卡，采用标准通讯协议，具有良好的开放性；标配三个以上通信接口卡插槽，可满足用户不同通信接口的需求。（2）通过与网络（TCP/IP以太网络）相连的网络管理卡（随机赠送），在网络内任意计算机，使用IE浏览器，键入IP地址，即可实现对UPS、电池、配电的全方位监控管理和报警。可察看UPS、电池、配电柜的工作参数，历史纪录，工作状态，报警信息等。网络接口卡还可连接温湿度传感器，实现对机房环境温湿度的网络监控和报警。网络接口卡可实现设备报警或故障时能够通过邮件方式告知用户。并能按照需求打印报表，下载UPS历史记录及Data log。如果插入手机报警卡，还可实现实时手机短信报警通知，提高系统的预警能力和总体可用性。（3）UPS能够在电池运行状态下安全的关闭1台或多台运行的服务器。能够以下多种操作平台上实现安全关闭功能和远程监视功能：Microsoft Windows XP；Microsoft Windows 2000；Microsoft Windows NT；OS/2；Netware 3.12、4.1、4.11；Apple； DEC VMS；DG-UX；Silicon Graphics；DEC OSF/1；SCO UNIX；SCO XENIX；SVR4；Interactive；Unix Ware；SUN Solaris；SUN OS；IBM AIX；HP-UX；（4）UPS系统标配一套UPS原厂提供的监控管理系统，用户只需要将所有的UPS通过RJ45网线的方式接入到同一网络即可在统一的管理平台进行监控和管理。提供详细的方案、技术实现说明、监控拓普图等。（5）UPS设备必须具备故障的远程诊断的要求，具备UPS出现故障时远程的UPS设备诊断，有效缩短设备的MTTR时间。 19、电池维护管理功能：（1）具有电池均充、浮充自动控制功能：UPS在停机放置一段时间后，以及在蓄电池放电结束恢复正常供电后，自动启动均充充电，均充电压及均充时间根据蓄电池性能要求设定好进行均充，均充完成能够自动转为浮充充电。（2）具有电池充电温度补偿功能：能够根据电池环境温度，自动调整充电器输出电压，避免过充电还欠充电；（3）具有电池定期自动维护和测试功能：可以按客户要求设定蓄电池自动维护测试，到了设定的维护时间UPS自动转到电池供电，测试完成后自动恢复正常供电（测试到电池有问题时，即使没有完成电池测试，UPS都恢复正常供电，并报电池故障通知运维人员）。（4）UPS在整流器容量之外额外设计充电功率。同时，在非满载情况下，可以将UPS剩余容量用来充电，即空载时可用整机容量用来做充电器用，能够满足超大容量电池充电；UPS在满载情况下，可以适当限制充电容量，用部分充电器容量来带负载，过载能力更强。（5）选用带有通讯和监控功能的专用直流断路器，不采用普通交流断路器或交直流两用断路器，品牌要求为施耐德、ABB或西门子，电池断路器具有防止误操作和深度放电保护的功能；UPS主机能检测电池断路器状态并可以远程监控。（6）在开关意外脱扣的情况下，系统能够提供报警。当整流器未建立直流母线电压时，电池断路器不能被闭合。（7）当电池放电终止时，断路器应能自动断开，以避免蓄电池组因过放电而损坏。 20、监控通讯板：要求提供监控通讯板和通讯软件，同时提供软件免费升级服务。 21、蓄电池类型：UPS必须具备铅酸、镍铬、锂电池等多种电池连接方式（提供相关证明材料）。 22、参数要求： 主输入电源要求：输入电压范围： 250-600V，输入频率范围:40--70 Hz；输入功率因数：≥0.99，输入THDI：≤3%；旁路输入电源要求：输入电压范围： 342-457V；输入频率范围:50/60Hz；旁路输出电源要求：逆变器额定输出电压：380/400/415V；输出功率因数：0.9（0.7超前至0.5滞后，无需降容使用）；输出频率:50/60Hz±1%；输出稳压精度：±1%；输出电压失真度THDU<2%；逆变器过载能力125%对应10分钟；150%对应1分钟；输出电流峰值因数>3；输出波形失真度：100％的线性负载≤±1％，100％的非线性负载≤±2％；三相不平衡负载能力：在100%不平衡整流性负载时，三相输出电压相位差120°±1°；整机参数：逆变器输出效率：96.5%；ECO节能模式整机效率: 99%；三相不平衡负载能力: 在100%不平衡整流性负载时，三相输出电压相位差120°±1°，超级旁路模式： ECO节能模式UPS可当有源滤波器用，UPS输入输出参数达到或满足双变换模式参数：市电电池切换时间: 0ms；旁路逆变切换时间：0ms，工作噪音：≤65dB（距离1米），设备的平均无故障间隔时间（MTBF）应不小于100000小时。 |  | 2 | 套 |
| 六、机房拆除部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房拆除（240平米） | 包含石膏板吊顶、砖墙、暖气片、门、灯具等器材拆除及垃圾清理。 |  | 项 | 1 |
| 七、机房装修部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶面清理找平、刮腻子及防尘漆 | 含彩钢板上下四周墙面以及梁侧面。 |  | ㎡ | 304 |
| 2 | 金属微孔天花（含龙骨、吊杆、收边条） | 600*600*0.8mm，安装净高2.6米 |  | ㎡ | 200 |
| 3 | 地面清理找平、防尘漆 | 定制 |  | ㎡ | 260 |
| 4 | 抗静电地板 | 300mm |  | ㎡ | 200 |
| 5 | 四周角钢支架 | 定制 |  | m | 108 |
| 6 | 混泥土精密空调防水低堰砖 | 定制 |  | 米 | 10 |
| 7 | 精密空调防水处理 | 定制 |  | ㎡ | 10 |
| 8 | 双面彩钢板 | 单板1.2m宽，0.5mm厚 |  | ㎡ | 200 |
| 9 | 彩钢板上石膏板封堵 | 9mm |  | ㎡ | 64 |
| 10 | 不锈钢踢脚板 | 100*0.8mm |  | m | 64 |
| 11 | 防火玻璃 | 12mm |  | ㎡ | 84 |
| 12 | 玻璃隔断上下角钢支架 | 40角钢焊接 |  | ㎡ | 30 |
| 13 | 玻璃隔断上石膏板封堵 | 9mm |  | ㎡ | 30 |
| 14 | 钢制防火门（含闭门器） | 1500*2200mm |  | 樘 | 1 |
| 15 | 防火玻璃门 | 1500*2200mm |  | 樘 | 3 |
| 16 | 窗户石膏板封堵 | 1000*2000mm |  | ㎡ | 24 |
| 17 | 楼层防水及排泄管道疏通 | 定制 |  | 项 | 1 |
| 18 | 楼体防雷装置 | 定制 |  | 项 | 1 |
| 八、机房配电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | ATS配电柜（UPS系统、含二级防雷器） | 容量：20-4000A； 输入：380V 50Hz 三相，4线加地线； 输出：380V 50Hz 三相，4线加地线； 效率：>98%； 接地：独立接地； 柜体采用框架式结构，柜体前后开门，左右独立侧板，外面板采用网孔门设计，柜体前后活页带扣锁保护挡板，完全隔离铜排，以及内置模块箱与元器件隔离，安全可靠、维护方便； 柜内水平母线和垂直母线采用铜排结构，柜体采用 TN- S接地结构，中性线和PE线铜排分开排列，并且能够进行短接； 具备双母线系统，元器件可前、后两面安装； MCB支路断路器容量有10、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A，单极或三极可选； 7英寸中文彩色触摸屏，实时显示整个配电参数数据，动态刷新显示电力系统和各支路开关运行状态及在线运行参数； 触摸屏具有权限分级管理，凭密码进入阀值设置和功能选择； 主回路：线电压、三相电压、三相电流；有功功率、无功功率、视在功率； 功率因数、频率、总电量、三相负载率； 可对三相电压、三相电流输入尖峰、坍塌提供每周波128点的波形采样，可对超阀值波形以16点/周波×12周波波形数据进行读取并显示； 谐波电压、电流分量、总含量监测； 空开温度监测功能，对开关触点进行温度监测，超阀值告警； 采用辅助触点方式监测开关状态； 具有零地电压监测单元，超阀值告警； 三相电流不平衡监测，超阀值告警； 具有屏幕编辑文字功能，现场进行对象名称输入中文更改名称，易于机柜管理； 内置配电柜的电气系统图,快速直观查看； 三相电压、三相电流、温湿度、零地电压曲线趋势图； 高精度电参数数值监测，60％80％两级阀值报警设置，告警记录不少1000条信息查询； 触摸屏采用RS485通信，具备Modbus通讯规约，无缝接入任何动力环境监控系统； 供货时提供售后服务承诺书； 提供智能精密配电柜3C认证证书； 提供低压抽出式开关柜3C认证证书； 提供智能精密配电柜生产质量管理体系认证、交流精密监控模块检测报告、智能配电监控系统软件著作权证书、配电柜开关温度监控系统软件著作权证书、模拟量采集系统软件著作权证书、智能电源分配系统软件著作权证书、支路开关量智能采集系统软件著作权证书、高精度电压采集系统软件著作权证书。 |  | 台 | 1 |
| 2 | ATS配电柜（动力系统、含二级防雷器） | 容量：20-4000A； 输入：380V 50Hz 三相，4线加地线； 输出：380V 50Hz 三相，4线加地线； 效率：>98%； 接地：独立接地； 柜体采用框架式结构，柜体前后开门，左右独立侧板，外面板采用网孔门设计。柜体前后活页带扣锁保护挡板，完全隔离铜排，以及内置模块箱与元器件隔离，安全可靠、维护方便； 柜内水平母线和垂直母线采用铜排结构。柜体采用 TN- S接地结构，中性线和PE线铜排分开排列，并且能够进行短接； 具备双母线系统，元器件可前、后两面安装； MCB支路断路器容量有10、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A，单极或三极可选； 7英寸中文彩色触摸屏，实时显示整个配电参数数据，动态刷新显示电力系统和各支路开关运行状态及在线运行参数； 触摸屏具有权限分级管理，凭密码进入阀值设置和功能选择； 主回路：线电压、三相电压、三相电流；有功功率、无功功率、视在功率； 功率因数、频率、总电量、三相负载率； 可对三相电压、三相电流输入尖峰、坍塌提供每周波128点的波形采样，可对超阀值波形以16点/周波×12周波波形数据进行读取并显示； 谐波电压、电流分量、总含量监测。 空开温度监测功能，对开关触点进行温度监测，超阀值告警； 采用辅助触点方式监测开关状态； 具有零地电压监测单元，超阀值告警； 三相电流不平衡监测，超阀值告警； 具有屏幕编辑文字功能，现场进行对象名称输入中文更改名称，易于机柜管理； 内置配电柜的电气系统图,快速直观查看； 三相电压、三相电流、温湿度、零地电压曲线趋势图； 高精度电参数数值监测，60％80％两级阀值报警设置，告警记录不少1000条信息查询； 触摸屏采用RS485通信，具备Modbus通讯规约，无缝接入任何动力环境监控系统； 供货时提供售后服务承诺书； 提供智能精密配电柜生产质量管理体系认证、交流精密监控模块检测报告、智能配电监控系统软件著作权证书、配电柜开关温度监控系统软件著作权证书、模拟量采集系统软件著作权证书、智能电源分配系统软件著作权证书、支路开关量智能采集系统软件著作权证书、高精度电压采集系统软件著作权证书。 |  | 台 | 1 |
| 3 | UPS输入输出柜 | 容量：20-4000A； 输入：380V，50Hz，三相，4线加地线； 输出：380V，50Hz，三相，4线加地线； 效率：>98%； 接地：独立接地； 柜体采用框架式结构，柜体前后开门，左右独立侧板，外面板采用网孔门设计。柜体前后活页带扣锁保护挡板，完全隔离铜排，以及内置模块箱与元器件隔离，安全可靠、维护方便； 柜内水平母线和垂直母线采用铜排结构。柜体采用 TN- S接地结构，中性线和PE线铜排分开排列，并且能够进行短接； 具备双母线系统，元器件可前、后两面安装； MCB支路断路器容量有10、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A，单极或三极可选； 7英寸中文彩色触摸屏，实时显示整个配电参数数据，动态刷新显示电力系统和各支路开关运行状态及在线运行参数； 触摸屏具有权限分级管理，凭密码进入阀值设置和功能选择； 主回路：线电压、三相电压、三相电流；有功功率、无功功率、视在功率； 功率因数、频率、总电量、三相负载率； 可对三相电压、三相电流输入尖峰、坍塌提供每周波128点的波形采样，可对超阀值波形以16点/周波×12周波波形数据进行读取并显示； 谐波电压、电流分量、总含量监测； 空开温度监测功能，对开关触点进行温度监测，超阀值告警； 采用辅助触点方式监测开关状态； 具有零地电压监测单元，超阀值告警； 三相电流不平衡监测，超阀值告警； 具有屏幕编辑文字功能，现场进行对象名称输入中文更改名称，易于机柜管理； 内置配电柜的电气系统图,快速直观查看； 三相电压、三相电流、温湿度、零地电压曲线趋势图； 高精度电参数数值监测，60％80％两级阀值报警设置，告警记录不少1000条信息查询； 触摸屏采用RS485通信，具备Modbus通讯规约，无缝接入任何动力环境监控系统； 供货时提供售后服务承诺书； 提供智能精密配电柜生产质量管理体系认证、交流精密监控模块检测报告、智能配电监控系统软件著作权证书、配电柜开关温度监控系统软件著作权证书、模拟量采集系统软件著作权证书、智能电源分配系统软件著作权证书、支路开关量智能采集系统软件著作权证书、高精度电压采集系统软件著作权证书。 |  | 台 | 2 |
| 4 | 动力柜 | 容量：20-4000A； 输入：380V 50Hz 三相，4线加地线； 输出：380V 50Hz 三相，4线加地线； 效率：>98%； 接地：独立接地； 柜体采用框架式结构，柜体前后开门，左右独立侧板，外面板采用网孔门设计。柜体前后活页带扣锁保护挡板，完全隔离铜排，以及内置模块箱与元器件隔离，安全可靠、维护方便； 柜内水平母线和垂直母线采用铜排结构，柜体采用 TN- S接地结构，中性线和PE线铜排分开排列，并且能够进行短接； 具备双母线系统，元器件可前、后两面安装； MCB支路断路器容量有10、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A，单极或三极可选； 7英寸中文彩色触摸屏，实时显示整个配电参数数据，动态刷新显示电力系统和各支路开关运行状态及在线运行参数； 触摸屏具有权限分级管理，凭密码进入阀值设置和功能选择； 主回路：线电压、三相电压、三相电流；有功功率、无功功率、视在功率； 功率因数、频率、总电量、三相负载率； 可对三相电压、三相电流输入尖峰、坍塌提供每周波128点的波形采样，可对超阀值波形以16点/周波×12周波波形数据进行读取并显示； 谐波电压、电流分量、总含量监测； 空开温度监测功能，对开关触点进行温度监测，超阀值告警； 采用辅助触点方式监测开关状态； 具有零地电压监测单元，超阀值告警； 三相电流不平衡监测，超阀值告警； 具有屏幕编辑文字功能，现场进行对象名称输入中文更改名称，易于机柜管理； 内置配电柜的电气系统图,快速直观查看； 三相电压、三相电流、温湿度、零地电压曲线趋势图； 高精度电参数数值监测，60％80％两级阀值报警设置，告警记录不少1000条信息查询； 触摸屏采用RS485通信，具备Modbus通讯规约，无缝接入任何动力环境监控系统； 供货时提供售后服务承诺函； 提供智能精密配电柜生产质量管理体系认证、交流精密监控模块检测报告、智能配电监控系统软件著作权证书、配电柜开关温度监控系统软件著作权证书、模拟量采集系统软件著作权证书、智能电源分配系统软件著作权证书、支路开关量智能采集系统软件著作权证书、高精度电压采集系统软件著作权证书。 |  | 台 | 1 |
| 5 | 精密配电列头柜（含三级防雷器） | 容量：20-4000A； 输入：380V 50Hz 三相，4线加地线； 输出：380V 50Hz 三相，4线加地线； 效率：>98%； 接地：独立接地； 柜体尺寸：600MM（宽）x1200MM（厚）x2000MM（高）,42寸网孔式机柜。 柜体采用框架式结构，柜体前后开门，左右独立侧板，外面板采用网孔门设计。柜体前后活页带扣锁保护挡板，完全隔离铜排，以及内置模块箱与元器件隔离，安全可靠、维护方便。 母线元器件； 柜内水平母线和垂直母线采用铜排结构。柜体采用 TN- S接地结构，中性线和PE线铜排分开排列，并且能够进行短接。 具备双母线系统，元器件可前、后两面安装； MCB支路断路器容量有10、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A，单极或三极可选； 7英寸中文彩色触摸屏，实时显示整个配电参数数据，动态刷新显示电力系统和各支路开关运行状态及在线运行参数； 触摸屏具有权限分级管理，凭密码进入阀值设置和功能选择； 主回路：线电压、三相电压、三相电流；有功功率、无功功率、视在功率； 功率因数、频率、总电量、三相负载率； 支路：电流；有功功率、电能、功率因数； 可对三相电压、三相电流输入尖峰、坍塌提供每周波128点的波形采样，可对超阀值波形以16点/周波×12周波波形数据进行读取并显示； 谐波电压、电流分量、总含量监测； 空开温度监测功能，对开关触点进行温度监测，超阀值告警； 采用辅助触点方式监测开关状态； 具有零地电压监测单元，超阀值告警； 三相电流不平衡监测，超阀值告警； 具有屏幕编辑文字功能，现场进行对象名称输入中文更改名称，易于机柜管理； 内置配电柜的电气系统图,快速直观查看； 三相电压、三相电流、温湿度、零地电压曲线趋势图； 高精度电参数数值监测，60％80％两级阀值报警设置，告警记录不少1000条信息查询； 触摸屏采用RS485通信，具备Modbus通讯规约，无缝接入任何动力环境监控系统； 供货时提供售后服务承诺书； 提供智能精密配电柜生产质量管理体系认证、交流精密监控模块检测报告、智能配电监控系统软件著作权证书、配电柜开关温度监控系统软件著作权证书、模拟量采集系统软件著作权证书、智能电源分配系统软件著作权证书、支路开关量智能采集系统软件著作权证书、高精度电压采集系统软件著作权证书。 |  | 台 | 4 |
| 6 | 配电柜支架 | L50角钢焊接 |  | 个 | 9 |
| 7 | 机房UPS主进缆 | 2*ZR-YJV4*95+1*50mm2 |  | m | 200 |
| 8 | 机房动力主进缆 | ZR-YJV4*120+1*70mm2 |  | m | 100 |
| 9 | 列间精密空调电缆 | ZR-YJV5*16mm2 |  | m | 400 |
| 10 | UPS输入输出电缆 | ZR-YJV4*95+1*50mm2 |  | m | 40 |
| 11 | 主机房防脱插座电缆 | ZR-RVV 3*6mm2 |  | m | 1600 |
| 12 | 铜芯电缆(新风机电源线) | ZR-RVV 5*4mm2 |  | m | 100 |
| 13 | 铜芯电缆(排风机电源线) | ZR-RVV 3*4mm2 |  | m | 100 |
| 14 | 铜芯电缆(灯具电源线) | ZR-BV 2.5mm2 |  | 卷 | 9 |
| 15 | 铜芯电缆(插座电源线) | ZR-BV 4mm2 |  | 卷 | 6 |
| 16 | KBG管 | 20 |  | 米 | 200 |
| 17 | 金属软管 | φ20 |  | 米 | 100 |
| 18 | 开放式网格桥架 | CF105/300EZ |  | 米 | 30 |
| 19 | 附件 | 定制 |  | 项 | 1 |
| 20 | 钢制桥架 | 300*100mm |  | 米 | 30 |
| 21 | 格栅灯具（暗装） | 600*1200mm，3*36W |  | 套 | 40 |
| 22 | 安全出口灯 | 出口位置指示，接UPS电 |  | 个 | 4 |
| 23 | 疏散标志灯 | 带逃生方向指示，接UPS电 |  | 个 | 4 |
| 24 | 翘板开关 | 三联单控 |  | 个 | 10 |
| 25 | 均压环 | 30*3mm |  | m | 108 |
| 26 | 机房接地紫铜带 | 100*0.3mm |  | ㎡ | 240 |
| 27 | 接地排 | 40mm*4mm(0.6m) |  | 组 | 18 |
| 28 | 设备接地线 | ZR-BVR6mm2 |  | 米 | 1000 |
| 29 | 接地跨接线 | ZR-BVR16mm2 |  | 米 | 100 |
| 30 | 接地总线 | ZR-BVR35mm2 |  | 米 | 60 |
| 31 | 等电位接地端子箱 | 定制 |  | 套 | 2 |
| 32 | 墙面插座 | 10A五孔 |  | 套 | 20 |
| 九、机房冷通道部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜（带双侧板） | 机柜涂层表面处理：亚光细砂纹，静电粉末喷涂工艺；机柜表面颜色、质感要高雅、防腐、耐脏、不易产生划痕；机柜表面要求进行脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗等预处理；表层外观应光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无桔皮、金属件、无毛刺和锈蚀；机柜防锈要求达到相关国家标准，需提供第三方检测机构出具的盐雾测试报告。机柜表面处理涂层符合无毒无害环保要求。提供第三方检测机构出具的检测报告。 机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形，也不明显抖动；门板开孔均匀；机柜前门带铝合金门框。前后门均为单开网孔门开孔为圆孔且直径≤4mm，镶有铝型材边框,铝合金型材外形为半径大等于30mm四分之一圆；且前后门外观完全一致带铝型材边框且前后门中部带加焊加强筋。机柜需提供机柜第三方检测报告、环境体系认证、抗震报告、无毒无公害报告、额定静载≧1800Kg（通过第三方权威认证机构检测出具的检测报告），数据走线单元,机柜自带弱电理线槽垂直安装于机柜的一侧和机柜形成一体且与服务器机柜内高等高。线槽带分段折页盖板且带母指锁扣。 机柜及附属部件、涂覆层、标志等均应采用阻燃或难燃材料。 机柜内部可供设备安装区域共计42U。 机柜底边调试为40mm至60mm,以确保柜门可正常开启。 机柜材质选用优质冷轧钢板材料，总体板材厚为1.2～2.0mm。 前门是单开网孔门（带铝合金门框），后门和前门风格一致，前、后门钢材厚度≥1.2mm，前后门中部加焊加强筋，前后门开孔率应≥70%，开孔区≧450mm*42U；机柜门带锌合金摇把锁，前后门锁钥匙可通用；门的开合转动灵活，开启角应不小于110°。服务器机柜与网络机柜的柜门形式完全一致；机柜前后门、侧门要求为可拆卸式。 机柜内部应设置4根立柱，4个安装角轨；主体框架承重部分（立柱、角轨、顶底板、水平支撑、承板等）材料厚度不小于2.0mm，其他材料厚度不少于1.2mm ；安装角轨≥4折；框架两侧带3套水平支撑横梁，安装角轨可前后调动；整体承重要求达到≥1800KG，提供第三方检测机构出具的检测报告。 机柜可以并列安装，随机应配有并柜连接件。 机柜具备建造冷通道封闭结构功能，同时还要满足下送风机房对机柜的要求。 每台机柜配置2个承板，标准19英寸安装方式，深度≧700mm；材质：冷轧钢板，钢板厚度≧2.0mm，承重≧150KG；承板应便于安装和拆卸，其安装高度和前后位置可以调节。 机柜前部应配置必要的密封组件，以确保冷风全部进入设备正面进风口，而不致泄漏。考虑到后期互换性，每台机柜配置20块1U盲板，采用标准19英寸安装方式，材质为塑料（阻燃），免工具快装式。 并列排放的机柜间应有分割板隔离，防止设备排出的热风在相邻机柜间横窜；分割板材质为冷轧钢板，厚度≧1.2mm。 机柜标识需采用圆形或长方形置于机柜前门上方或后门上方，面积≥40平方厘米；圆形标识采用双色板或亚克力材质，内容可根据甲方要求定制，可拆卸；长方形标识采用铝型材+双色板或亚克力材质，机柜标识形式与内容可根据甲方要求，标牌可拆卸。 服务器机柜面向后门左侧钢质弱电线槽一套，右侧钢质强电线槽一套（强电线槽截面≧170mm（深）x70mm（宽），高度与机柜等高）；强弱电线槽全部采用嵌入式设计，与机柜融为一体；配置手指状垂直理线槽用于走线；该垂直理线槽的容量不小于70条UTP 6类线，每手指开口处应与每U位置相平行，线槽截面≧200mm（宽）x60mm（深），高度与机柜等高，颜色:黑色，材质：塑料+钢衬。 网络机柜左右各配置数据线槽。并柜时线槽截面≧120mm（深）x275mm（宽），高度与机柜等高。线槽布置于机柜前部，带手指理线套件（颜色为黑色，材质为塑料+钢衬，厚度≧为3mm，每U一个手指，手指深度≧110mm，整体长度≧2100mm）。 针对网络机柜光纤的理线可选配光纤理线环绕器，颜色为黑色，材质采用ABS＋冷轧钢板；用于尾纤的缠绕，不小于6层。 机柜后部补充照明（可选配） 机柜后部补充照明安装于机柜顶部靠后门区域，采用LED块光源，面积≧300mm*150mm,后门打开自动开启照明，后门关闭自动关闭照明。 机柜接地铜排 配置水平接地铜排，横向安装在机柜后下部，机柜门及分隔板均需接地。铜排颜色:镀锡色；材质：紫铜，含接地螺钉。 与精密空调配套使用。 |  | 个 | 64 |
| 2 | 顶板组件 | 冷通道同机柜相匹配。 整个冷通道封闭系统采用全透明设计，整洁美观，冷通道可预留动环安装位，如视频监控、温湿度监控等安装位。本次每个冷通道需含两套环检测装置需本地显示和外发数据。 冷通道顶棚材质采用≥5mm厚钢化玻璃，并加贴防爆膜，尺寸规格可根据实际通道宽度与机柜宽度单元模块化需求进行定制。 冷通道顶棚按机柜宽度做成单元模块化，每单元有钣金或铝合金边框，每单元可单独安装或拆卸，便于清洁、更换、修理外部设备。 600mm宽机柜顶棚尺寸：600mm（W）*1200mm（L），玻璃可视区域≧500mm（W）*1100mm（L）+铝合金边框加强；冷通道隔离套件另配有独立的贴顶式金属制线缆桥架，供背景光照明系统和其电气系统线缆走线用，桥架截面不小于60mmx50mm； 顶棚单元与机柜间需设计升高件，厚度≥1.5mm，高度≥200mm； 活动顶棚数量占总顶棚的二分之一以上。 钢化玻璃需满足GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃》要求。 每组冷通道配有独立的消防联动控制箱，用于控制冷通道封闭顶棚的开合。消防联动控制箱内置一微型断路器和一分励脱扣单元。当有消防报警、断电、火灾信号到达等情况时，有源防信号（一般直流24V）触发分励脱扣单元动作，分励脱扣单元触发微型断路器断开，微型断路器控制顶棚磁力锁，磁力锁断电，消防气体弥漫进冷池内，达到消防的目的。当消防解除，手动合上微型断路器和分励脱扣单元，然后手动合上活动顶棚，冷通道恢复封闭状态。 |  | 套 | 38 |
| 3 | 上走线槽 | 强弱电分开 |  | 个 | 76 |
| 4 | 走线梯 | 定制 |  | 个 | 6 |
| 5 | 走线梯支架 | 定制 |  |  | 12 |
| 6 | 机柜底部挡板 | 定制 |  | 个 | 64 |
| 7 | 照明 | 冷通道LED白色工作照明灯具：采用白色LED铝基硬灯条，配备必要的金属下罩壳和半透明散光片，严禁使用塑料灯条。采用晶元灯珠或同等及以上，每颗灯珠≥0.3瓦，每米灯珠数量≥60个,灯管长度以机柜宽度为单位，布满整个冷通道，安装于机柜前门正上方。隐藏内嵌式安装工艺，照度达到500Lux。 冷通道LED白色工作照明控制：每组冷通道各配一套照明控制总控制箱（总控箱尺寸≤600mm(W)*300mm(D)*150mm(H)；材质为冷轧钢板，板材厚度≥1.2mm；可通过冷通道总控单元上设置的软按钮或冷通道两侧的实体控制按钮逐次开启和关闭照明灯；可通过外设智能感应装置逐次开启和关闭照明灯；含不少于两个MODBUS 485通讯接口，连接上位机和下位机；采用贴顶式安装工艺；可实现人接近冷池时自动开启机柜区照明灯，所有人离开冷池后延时熄灭照明灯，延时时间可灵活快捷设置；含微型断路器保护开关、独立电源、金属壳体，照明灯实体控制按钮，含布线；灯的开关控制需在直流电源后端，严禁通过关断直流电源来控制照明，门开关按钮到控制箱的线缆采用ZA-RVV-4*0.5平方 或以上（黑）。总控箱内部接线采用ZA-BVR-1.5平方 或以上（红）、ZA-BVR-1.5平方或以上 （蓝）。 冷通道LED白色工作照明电源：冷通道LED白色工作照明电源从电源列头柜集中取电，采用DC12V或24V的安全电压供电，直流电源容量≥白色工作照明总容量x1.2，直流电源前端设相应微型断路器保护。 冷通道LED白色工作照明布线：各机柜的灯条一律采用并联供电，每个机柜的每根灯条为一个独立的供电接口，接入独立的回路和接线端子。严禁灯条间串联供电。主回路采用ZA-BVR-2.5平方或以上电线。 冷通道配置背景照明系统，采用LED灯光设计，需做到按需定点照明控制，节能环保。 冷通道背景照明灯具：采用RGB三色LED铝基硬灯条，可显示红色、绿色、蓝色，配备必要的金属下罩壳和半透明散光片，严禁使用塑料灯条。采用晶元灯珠或同等及以上，每颗灯珠≥0.2瓦，每米灯珠数量≥30个,灯带长度≥1900mm，垂直安装于机柜之间，隐藏内嵌式安装工艺，灯光要求布满。 冷通道背景照明控制：每组冷通道各配一套背景照明总控制箱（总控箱尺寸不大于600mm(W)*300mm(D)*150mm(H)；颜色&涂装为黑色亚光细砂纹；材质为冷轧钢板，板材厚度≥1.2mm；能自动采集冷通道温湿度监控数据；可接受冷通道总控单元的报警阈值设定，控制多色背景灯输出相应的颜色（超出阈值上限为红色，正常为绿色，低于阈值下限为蓝色）；达到相应的报警阈值时背景灯的颜色可自动切换；可通过冷通道总控单元上设置的软按钮或冷通道两侧的实体控制按钮逐次开启和关闭背景灯；含微型断路器保护开关、独立电源、金属壳体，照明灯实体控制按钮，含布线。灯的开关控制需在直流电源后端，严禁通过关断直流电源来控制照明，门开关按钮到控制箱的线缆采用ZA-RVV-4*0.5平方 或以上（黑）。总控箱内部接线采用ZA-BVR-1.5平方 或以上（红）、ZA-BVR-1.5平方或以上 （蓝）。 冷通道背景照明电源：冷通道背景照明电源从电源列头柜集中取电，采用DC12V或24V的安全电压供电，直流电源容量≥背景照明总容量x1.2，直流电源前端设相应微型断路器保护。 冷通道背景照明布线：各机柜的灯条一律采用并联供电，每个机柜的每根灯条为一个独立的供电接口，接入独立的回路和接线端子。严禁灯条间串联供电。主回路采用ZA-BVR-2.5平方或以上电线。 |  | 套 | 4 |
| 8 | 门组件 | 通道两端配置双开平移无框玻璃门，节省空间，双开平移门为电动平移门。电动平移门尺寸：1200mm(W)*2000mm（H），电动门由：马达装置、控制器装置、从动轮装置、制动装置、皮带、吊架装置、端子台、顶框，门框，联结件及气密套件，导向器等组成。电动门需带门盒，门盒根据实际尺寸定制。门盒自带电子发光标示，发光标示长方形，字体发光（24V直流供电），内容可定制。平移门材质采用10mm厚钢化玻璃，打开门时门的大部分藏入门盒；门盒采用2.0mm厚优质冷轧钢板，与机柜颜色、表面处理一致，门盒的深度、高度与本列的机柜深度、高度一致，厚度：150mm；门把手采用不锈钢材质，门上可预留门禁系统安装位或手动锁安装位。电动门开启方多样性含手动按钮和感应等开启、电动平移门有防夹功能、电动平移门的开启速度可调、电动平移门关门时间可调。电动平移门应自带控制器和电源盒、电动平移门需提供产品检测报告、电动平移门可联动消防系统。 平移门材质采用≧10mm厚钢化玻璃，应带门盒，推开门时门的大部分藏入门盒。 门盒采用≧2.0mm厚优质冷轧钢板，与机柜颜色、表面处理一致，门盒的深度、高度与本列的机柜深度、高度一致，宽度：80~100mm。 平移门推荐使用工业级导轨系统：镀鉻光轴和直线轴承，光轴直径≧20mm，每套门至少配4个直线轴承。 把手采用不锈钢材质，门上可预留门禁系统安装位或手动锁安装位。 |  | 套 | 4 |
| 9 | PDU | 输入 32A 一路，各机柜应配置两路电源输入；输出：双路，每路插座模块为：12位国标三扁10A +4位国标三扁16A（模块可根据用户需求选配），双路模块宜交叉排列, 且均匀合理分布；PDU自带接线盒。 |  | 条 | 128 |
| 10 | 竖直理线板 | 服务器机柜面向后门左侧钢质弱电线槽一套，右侧钢质强电线槽一套（强电线槽截面≧170mm（深）x70mm（宽），高度与机柜等高）；强弱电线槽全部采用嵌入式设计，与机柜融为一体；配置手指状垂直理线槽用于走线；该垂直理线槽的容量不小于70条UTP 6类线，每手指开口处应与每U位置相平行，线槽截面≧200mm（宽）x60mm（深），高度与机柜等高，颜色:黑色，材质：塑料+钢衬 |  | 包 | 64 |
| 11 | 机柜托盘 | 每台机柜配置2个承板，标准19英寸安装方式，深度≧700mm；材质：冷轧钢板，钢板厚度≧2.0mm，承重≧150KG；承板应便于安装和拆卸，其安装高度和前后位置可以调节。 |  | 个 | 128 |
| 12 | 机柜盲板 | 每台机柜配置20块1U盲板，采用标准19英寸安装方式，材质为塑料（阻燃），免工具快装式。 |  | 个 | 1920 |
| 13 | 门禁控制箱 | 定制 |  | 个 | 4 |
| 14 | 出门按钮 | 定制 |  | 个 | 4 |
| 15 | 键盘读卡器 | 密码+刷卡 |  | 个 | 4 |
| 16 | 门禁RFID卡 | 定制 |  | 个 | 20 |
| 17 | ID卡发卡器(USB接口) | 定制 |  | 个 | 1 |
| 18 | 电动锁具 | 双开门磁力锁 |  | 个 | 8 |
| 19 | 机柜支架 | 50号角钢焊接制作 |  | 个 | 64 |
| 十、机房动环部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 温湿度传感器 | 液晶式，自带RS485接口 |  | 个 | 12 |
| 2 | 温湿度监控功能模块 | 通过监测采集温湿度传感器将监测到的温湿度值秒级传送到监控主机中，并在监控界面上以图形形式直观地表现出来。 根据一年四季气候变化，自动生成报警动态基线。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 漏水报警控制器 | 通过机房精密空调在机房中的安装位置合理配置漏水传感器及漏水感应线，实现相关数据监测采集，实现漏水监测功能能够实时显示并记录漏水绳感应到的漏水状态，能够实现当空调或其沿线水管漏水时发出报警。 |  | 台 | 8 |
| 4 | 10m感应绳(含固定胶贴) | 不定位 |  | 条 | 8 |
| 5 | 开关量采集模块 | 采集模块主要用于开关量输出信号的检测，通过RS-485通讯，实现远距离分散I/O信号采集。 |  | 个 | 1 |
| 6 | 电磁阀控制模块 | 定制 |  | 个 | 1 |
| 7 | 漏水监控功能模块 | 通过机房精密空调在机房中的安装位置合理配置漏水传感器及漏水感应线，实现相关数据监测采集，实现漏水监测功能能够实时显示并记录漏水绳感应到的漏水状态，能够实现当空调或其沿线水管漏水时发出报警。 |  | 套 | 1 |
| 8 | 接入设备数量 | 定制 |  | 项 | 1 |
| 9 | 智能配电柜监控功能模块 | 过监测采集配电柜所提供的完整参数，对配电柜进行监测，对可监测一级、二级交流配电柜的主回路和各分回路的各种参数如电压、电流、频率、有功功率、功率因数、无功功率等监控各级回路开关状态。 通过可视化方式展现配电柜参数。 |  | 套 | 1 |
| 10 | 接入设备数量 | 定制 |  | 项 | 1 |
| 11 | 智能列头柜监控功能模块 | 监测ATS的状态及电气参数。通过可视化方式展现ATS自动、手动、待机、测试运行模式和两路输入工作状态。 |  | 套 | 1 |
| 12 | 接入设备数量 | 定制 |  | 项 | 10 |
| 13 | 精密空调监控功能模块 | 通过采集机房各种品牌空调运行状态的监测数据，例如：空调压缩机运行状态、回风温湿度、风机运行状态、制冷器运行状态、过滤网阻塞等的监测，实现实时报警。 根据热力云图历史数据,温度历史数据，通过大数据分析平台，建立线性回归模型，进行智能分析，对空调进行温度智能调节，达到精准制冷，以便消除热点、降低能耗、使设备运行在最适宜的温度。 |  | 套 | 1 |
| 14 | 接入设备数量 | 定制 |  | 项 | 2 |
| 15 | UPS监控功能模块(DCT-UPS) | 通过秒级监视采集UPS整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部分的运行状态与参数，可全面诊断UPS运行状况。实现图形方式展示当前工作电流等相关参数状态，提供UPS配电图，动态展示UPS供电状态。 通过可视化方式展现UPS参数。 |  | 套 | 1 |
| 16 | 蓄电池监控管理单元 | 全面诊断蓄电池运行状况，监控蓄电池电压、电流、内阻等的运行状态与参数。蓄电池监控实现电池自动编号，若电池监测仪发送故障，更换新的电池监控仪，不需要重新编号。 通过可视化方式展现电池状态。 |  | 个 | 4 |
| 17 | 电池传感器模块 | 定制 |  | 个 | 160 |
| 18 | 电流采集模块 | 定制 |  | 个 | 4 |
| 19 | 单体电池温度传感器及连接线 | 定制 |  | 个 | 160 |
| 20 | 主控模块电源箱 | 定制 |  | 台 | 4 |
| 21 | 蓄电池检测监控功能模块 | 定制 |  | 套 | 1 |
| 22 | 开关量采集模块 | 定制 |  | 个 | 1 |
| 23 | 消防监控功能模块 | 定制 |  | 套 | 1 |
| 24 | 四门门禁控制器 | 定制 |  | 台 | 1 |
| 25 | 门禁控制器电源箱 | 门禁系统可集成到系统中。记录人员的出入记录，最少保存6个月等。 |  | 台 | 1 |
| 26 | 读卡器 | 定制 |  | 个 | 4 |
| 27 | 双开门磁力锁 | 定制 |  | 把 | 4 |
| 28 | 门禁专用电源 | 定制 |  | 台 | 4 |
| 29 | 出门按钮 | 定制 |  | 个 | 4 |
| 30 | 门禁卡 | 定制 |  | 张 | 20 |
| 31 | 门禁监控功能模块 | 定制 |  | 套 | 1 |
| 32 | 彩色半球摄像机 | 400万像素 |  | 台 | 14 |
| 33 | 硬盘录像机 | 国产定制 |  | 只 | 1 |
| 34 | 硬盘 | 3T |  | 只 | 6 |
| 35 | 视频监控功能模块 | 定制 |  | 套 | 1 |
| 36 | 线材、KBG管等 | 定制 |  | 批 | 1 |
| 37 | 端子、配件等 | 定制 |  | 批 | 2 |
| 38 | 工业电源 | 定制 |  | 个 | 2 |
| 39 | 信号采集箱 | 定制 |  | 台 | 2 |
| 40 | 监控服务器 | 定制 |  | 台 | 1 |
| 41 | 液晶显示器 | 19/19.5寸 |  | 台 | 1 |
| 42 | 鼠键、键盘 | USB接口 |  | 套 | 1 |
| 43 | 交换机 | 8口交换机 |  | 台 | 1 |
| 44 | 16串口联网服务器 | 定制 |  | 台 | 1 |
| 45 | 短信报警模块 | 定制 |  | 台 | 1 |
| 46 | 固定电话报警模块 | 定制 |  | 台 | 1 |
| 47 | 声光报警控制模块 | 定制 |  | 个 | 1 |
| 48 | 声光警号 | 定制 |  | 个 | 1 |
| 十一、机房消防部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 点型感烟探测器 | 定制 |  | 只 | 26 |
| 2 | 点型感温探测器 | 定制 |  | 只 | 24 |
| 3 | 编码通用底座 | 定制 |  | 个 | 50 |
| 4 | 紧急启/停按钮 | 定制 |  | 只 | 4 |
| 5 | 气体喷洒指示灯 | 定制 |  | 只 | 4 |
| 6 | 声光报警器 | 定制 |  | 只 | 8 |
| 7 | 输入输出模块 | 定制 |  | 只 | 4 |
| 8 | 火灾报警控制器 | 定制 |  | 只 | 1 |
| 9 | 气体灭火控制器 | 定制 |  | 只 | 1 |
| 10 | 信号线 | 定制 |  | 米 | 400 |
| 11 | 电源线 | 定制 |  | 米 | 100 |
| 12 | 电线管 | 定制 |  | 米 | 50 |
| 13 | 金属软管 | 定制 |  | 米 | 100 |
| 14 | 钢瓶支架 | 50角钢 |  | 项 | 6 |
| 15 | 七氟丙烷灭火装置 | 定制 |  | 个 | 4 |
| 16 | 七氟丙烷灭火装置 | 定制 |  | 个 | 2 |
| 17 | 七氟丙烷灭火剂 | 定制 |  | 个 | 576 |
| 18 | 自动泄压装置 | 定制 |  | 个 | 3 |
| 19 | 手提灭火器 | 3kg 二氧化碳药剂 |  | 套 | 6 |
| 20 | 防毒面具及托架 | 定制 |  | 套 | 2 |
| 十二、屏蔽机房部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶板屏蔽壳体 | 屏蔽钢板厚2mm |  | ㎡ | 16.8 |
| 2 | 墙面屏蔽壳体 | 屏蔽钢板厚2mm,含预加工费。 |  | ㎡ | 49.2 |
| 3 | 底面屏蔽壳体 | 屏蔽钢板厚3mm |  | ㎡ | 16.8 |
| 4 | 屏蔽体独立框架龙骨 | 60*40mm和30*40mm型钢 |  | ㎡ | 82.8 |
| 5 | 地面绝缘垫层 | 板厚5mm |  | ㎡ | 16.8 |
| 6 | 密码/IC卡电动屏蔽门 | 门洞净尺寸：宽0.9×高1.9M |  | 扇 | 1 |
| 7 | 顶部加强处理 | 型钢/角钢/吊杆 |  | ㎡ | 16.8 |
| 8 | 整体防腐/防锈处理 | 屏蔽板、龙骨等 |  | ㎡ | 82.8 |
| 9 | 辅助材料 | 定制 |  | 项 | 1 |
| 10 | 市电电源滤波器380V/100A | 4*100四线一路电源 |  | 台 | 1 |
| 11 | UPS电源滤波器220V/100A | 2*100四线一路电源 |  | 台 | 1 |
| 12 | 空调电源滤波器380V/30A | 4*30四线一路电源 |  | 台 | 1 |
| 13 | 接地滤波器 | 100A单线 |  | 台 | 1 |
| 14 | 电话信号滤波器 | 双线 |  | 个 | 2 |
| 15 | 消防信号滤波器 | 双线 |  | 个 | 4 |
| 16 | 动环信号滤波器 | 双线 |  | 个 | 2 |
| 17 | 柜式空调过壁屏蔽处理 | 空调信号线及管道进出屏蔽处理 |  | 套 | 1 |
| 18 | 截止通风波导窗 | 300*300*50mm |  | 只 | 4 |
| 19 | 光纤波导管 | 孔径14mm |  | 根 | 10 |
| 20 | 辅助材料 | 定制 |  | 项 | 1 |
| 21 | 顶部微孔板吊顶+龙骨 | 微孔板600*600mm |  | ㎡ | 16.8 |
| 22 | 室内四周墙面机房专用彩钢板饰面 | 防火A型 |  | ㎡ | 49.2 |
| 23 | 陶瓷面优质防静电地板 | 600*600mm |  | ㎡ | 16.8 |
| 24 | 不锈钢踢脚线 | 定制 |  | 米 | 16.4 |
| 25 | 室内装饰收边、压条、阴阳角等 | 定制 |  | 项 | 1 |
| 26 | 五金件及辅助材料 | 定制 |  | 项 | 1 |
| 27 | 电源分路控制箱 | 含断路器、空气开关等 |  | 个 | 1 |
| 28 | LED嵌入式灯箱 | 600*600mm |  | 套 | 4 |
| 29 | 电话插座 | 定制 |  | 个 | 2 |
| 30 | 电源插座(2/3孔16A) | 定制 |  | 个 | 2 |
| 31 | 翘板式开关 | 定制 |  | 个 | 2 |
| 32 | 照明/插座线缆 | 2.5-4㎡ |  | 米 | 400 |
| 33 | 镀锌线管、金属软管、PVC线管等 | 定制 |  | 项 | 1 |
| 34 | 电气零星附料 | 定制 |  | 项 | 1 |
| 35 | 安全等级测试 | 定制 |  | 项 | 1 |
| 1、售后服务要求:以上硬件设备必须提供5年质保服务，签订合同时提供原厂售后服务承诺函； 2、交货、安装期限：合同签订后30个工作日内； 3、交货、安装地点：采购单位指定地点。 |  |  |  |  |  |