特别提示：

1、该项目报名及网上投标需在青海省政府采购电子化平台上操作，具体相关操作事宜请务必提前与青海省政府采购电子化平台的技术支持部门联系。

2、参与投标的供应商必须在青海省政府采购中心登记。（省政务服务监督管理局二楼，联系电话：0971-5115646）

3、参与投标的供应商须办理青海省政府采购电子化平台投标的相关手续，且具备在青海省政府采购电子化平台上缴费和投标的能力。（技术咨询：王女士，联系电话：0971-8224398）

4、为了给投标人提供更好的服务，请办理注册、获取“安全证书”、电子标书制作等业务的供应商，务必统一加入青海省政府采购中心官方网站（http://118.213.59.178:8088/login?cloudid=104）QQ群（156765251、235610913、295834281、437762380、809415646）进行技术支持及业务咨询。

5、供应商应充分考虑到网上投标可能会发生的故障和风险，应尽早上传投标文件及数据文件。如果电子平台操作遇到困难，或因网上不能如期上传投标文件的，请提前在上班时间及时与技术支持部门联系，到采购中心设置的供应商服务处办理。

6、投标保证金务必于投标截止时间前，按采购文件的要求通过青海省政府采购电子化平台足额存入青海省政府采购中心。考虑跨行转账可能延迟到账时间，请提前办理相关手续，转账过程中如遇问题，请及时与技术支持部门联系。

技术支持部门联系人及电话：邹先生 0971-6105230。

（本提示不作为采购文件的组成部分）

青海省政府采购

招 标 文 件

采购项目编号：青政采公招（货物）2021-193号

采购项目名称：青海省中波台管理中心自动化监控系统采购项目

采  购 单 位：青海省中波台管理中心

青海省政府采购中心编制

2021年8月

目  录

第一部分  投标人须知前附表	4

第二部分  投标人须知	7

一、说  明	7

1.适用范围	7

2.招标方式、合格的投标人	7

3.投标费用	7

二、招标文件说明	7

4.招标文件的构成	7

5.招标文件的质疑	8

6.招标文件的修改	8

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	9

9.投标保证金	9

10.投标有效期	10

11.投标文件构成	10

12. 投标文件的格式及编制要求	10

四、 网上投标	11

13.网上投标	11

14.投标截止日期	11

15.投标文件的撤回	11

五、开标	11

16.开标	12

六、资格审查程序及方法	12

17. 资格审查程序	12

18.资格审查不通过的情形	13

七、评标程序及方法	13

19.评标委员会	13

20.评标工作程序	14

21.答疑的方式和情形	15

22.评标办法	15

八、定 标	17

23.推荐并确定中标供应商	17

24.中标通知	18

九、授予合同	18

25.签订合同	18

十、串通投标的认定及处理办法	19

26.串通投标的情形	19

十一、废标	19

27. 废标情形	19

十二、处罚	20

28.处罚情形	20

十三、其他	20

青海省政府采购项目合同书	21

第四部分  投标文件格式	35

投标文件的组成	35

（投标文件封面）	36

附件1：投 标 函	37

附件2：法定代表人证明书	38

附件3：法定代表人授权书	39

附件4：投标人承诺函	40

附件5：供应商诚信承诺书	41

附件6：投标人资格证明文件	42

附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	43

附件8：无重大违法记录声明	44

（投标文件封面）	45

附件9：报价一览表	46

附件10：分项报价表	47

附件11：技术规格响应表	48

附件12：其他资格证明材料	49

附件13：投标产品相关资料	50

附件14：投标人类似业绩证明材料	51

附件15：中小企业声明函	52

附件16：残疾人福利性单位声明函	53

附件17：项目管理实施方案及售后服务	54

附件18：投标人认为在其他方面有必要说明的事项	55

第五部分  采购项目要求及技术参数	57

一、投标要求	57

1、投标说明	57

2、报价说明	57

3、重要指标	57

二、项目概况及技术参数	58

采购一览表及技术参数	75

附件：设备分配表	99

# 第一部分  投标人须知前附表

| 采购项目名称 | 青海省中波台管理中心自动化监控系统采购项目 |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | 青政采公招（货物）2021-193号 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 450万元（人民币） |
| 项目分包个数 | 1个包 |
| 采购要求 | 具体要求详见《招标文件》。 |
| 供应商资格条件 | 1、应具备《政府采购法》第22条所规定的条件： （1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料； （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5、本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。 6、招标文件中规定的其他资质条件。 |
| 公告发布时间 | 2021年8月23日 |
| 网上报名、获取招标文件时间、方式 | 2021年8月24日起，至2021年9月2日止；在青海省政府采购电子化平台上自行下载招标文件（下载的“招标文件”以澄清确定后的版本为准）。 |
| 投标保证金 | 投标人在投标截止期前按采购预算额度的2%缴纳投标保证金。（具体数额以青海省政府采购电子化平台上确定的数额为准） |
|  | 缴纳投标保证金账户：青海省政府采购中心 开户行：西宁市建行城西支行 帐号：63001373637050017540 |
| 缴费方式 | 采用网上缴费方式，详见青海政府采购信息网《关于对参加我省省级政府集采活动的投标单位实行网上缴费的通知》。 |
| 提交投标文件及投标方式 | 本项目在青海省政府采购电子化平台上提交电子投标文件，逾期未完成提交的，将视为放弃此次投标活动。不需提供纸质投标文件。 |
| 投标截止时间 | 2021年9月13日上午9:00（北京时间） |
| 开标时间 | 2021年9月13日上午9:00（北京时间） |
| 开标地点 | 青海省政府采购中心开标室（海湖新区海晏路75号地矿综合写字楼15楼）。 |
| 投标文件格式及编制要求 | 1、投标文件编制格式为word系统签章保存后转换为pdf格式上传，格式须按招标文件第四部分“投标文件格式”要求制作，且目录索引定位到内容。 2、投标文件中的扫描或复印件内容应清晰可辨，且要求正向放置。 3、招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。 4、上传的投标文件不得超过100M。 5、投标人应在投标截止期前上传投标文件。因目录格式不准确、不能索引定位到内容、文件过大、未提交全部文件内容或文件内容错误、上传效果差等原因导致无法评审的，有可能判定为无效投标。 |
| 投标文件编制要求 | 按照投标人须知11.1项规定的投标文件构成及格式，投标文件按以下要求分两部分编制。分别为： 资格审查部分，包括11.1.1（1）至（8）的内容； 符合性审查部分，包括11.1.2（9）至（18）的内容； 以上两部分投标文件建立在一个文件中，文件名设定为“***投标单位***项目投标文件”，与数据文件一并上传至青海省政府采购电子化平台上。 |
| 答疑方式 | 评标委员会根据投标情况确定答疑时间，答疑或澄清采用电话或在青海省政府采购电子化平台上进行，投标人可在青海省政府采购电子化平台上的“我的澄清”界面了解答疑时间等信息。投标人须提供准确的联系方式（手机和固定电话），在项目开标、评标时须在线了解开标信息，掌握答疑时间，需由法定代表人或委托代理人对评标委员会提出的质疑做出应答。如在规定的时间内联系无果，无法进行电话或青海省政府采购电子化平台上答疑者，视同放弃答疑。 |
| 采购单位及联系人 | 采购单位：青海省中波台管理中心 联系人：陈先生 联系电话：0971-7533678 |
| 集中采购机构及联系人 | 集中采购机构：青海省政府采购中心 联系人：周女士 联系电话：0971-6136730 网址：www.ccgp-qinghai.gov.cn |
| 其他事项 | 参与本项目的投标人需办理青海省政府采购电子化平台投标的相关手续，具体请点击青海政府采购信息网《通知》，并与青海省政府采购电子化平台的技术支持单位——青海公采数通信息技术有限公司联系。 联系地址：青海省西宁市生物园区经四路26号孵化楼3楼。 联系人：王女士 联系电话：0971-8224398 |
| 财政监管部门及电话 | 青海省财政厅 联系电话：0971-6145505 |

- 第二部分  投标人须知

- 一、说  明

- 1.适用范围

1.1本次招标依据青海省财政厅下达的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

- 2.招标方式、合格的投标人

2.1本次招标采取公开招标方式。

2.2合格的投标人：详见第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”。

- 3.投标费用

投标人应承担准备和参加本次投标有关的所有费用。集中采购机构对投标人发生的费用均不承担任何责任。

- 二、招标文件说明

- 4.招标文件的构成

招标文件压缩包电子版文件格式由本文件（word格式）和数据文件（excel格式）构成。

4.1招标文件包括：

（1）投标人须知前附表

（2）投标人须知

（3）政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式（相关附件）

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 数据文件（excel格式）由下列文件组成：

（1）投标一览表

（2）分项报价表

（3）评审对照表

（4）评分对照表（如有）

4.3投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

- 5.招标文件的质疑

投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，应在获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出质疑（不接受匿名质疑），供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人、集中采购机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内予以答复，并将变更事宜在青海政府采购信息网上发布公告，告知本项目的所有潜在投标人。

- 6.招标文件的修改

6.1 在投标截止期前，采购人、集中采购机构可以对招标文件进行必要的修改或者澄清。

6.2采购人、集中采购机构对已发出招标文件进行必要的澄清或者修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在青海政府采购信息网上发布公告；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3 在投标截止时间前，采购人、集中采购机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件中要求的投标截止时间和开标时间的3日前，将变更公告发布在青海省政府采购信息网上。

- 三、投标文件的编制

- 7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与集中采购机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的，须翻译成中文并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由投标人负责。

- 8.投标报价及币种

8.l 投标总报价必须包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。投标人须按“投标报价一览表”格式填写投标总报价，不得出现两个或两个以上的报价方案。

8.2 投标函中应注明投标有效期。

8.3 投标人应根据招标文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.5 投标币种为人民币。

- 9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按采购预算额度的2%缴纳投标保证金（具体数额以青海省政府采购电子化平台上确定的数额为准）。本次采购活动中未中标且投标人未发生违规行为的，由集中采购机构在规定的时间内退还投标保证金；中标供应商的投标保证金自采购合同签订后在规定的时间内予以退还。

9.2 该项目的投标保证金缴纳实行青海省政府采购电子化平台上缴费的方式。（联系人：邹先生，联系电话：0971-6105230）

- 10.投标有效期

投标有效期为自开标之日起60天。

- 11.投标文件构成

11.1投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式详见招标文件第四部分内容）：

11.1.1资格审查部分

（1）投标函

（2）法定代表人证明书

（3）法定代表人授权书

（4）投标人承诺函

（5）供应商诚信承诺书

（6）投标人资格证明文件

（7）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

（8）无重大违法记录声明

11.1.2符合性审查部分

（9）投标报价一览表

（10）分项报价表

（11）技术规格响应表

（12）其他资格证明材料

（13）投标产品相关资料

（14）投标人类似业绩证明材料

（15）中小企业声明函

（16）残疾人福利性单位声明函

（17）项目管理实施方案及售后服务

（18）投标人在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和第12项“投标文件的格式及编制要求”格式编制、与数据文件一并上传至青海省政府采购电子化平台。

- 12. 投标文件的格式及编制要求

12.1 投标文件格式及编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“投标文件格式及编制要求”。

12.2 投标文件编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“投标文件编制要求”。

12.3 投标人须在 “法定代表人授权书”中提供被授权人（委托代理人）准确的联系方式（手机或固定电话）。

- 四、 网上投标

- 13.网上投标

13.1 投标人应在青海省政府采购电子化平台上报价并上传电子投标文件。

13.2 投标人应按所投包缴纳投标保证金，并按包报价，填写交货期。

13.3 开标时的“开标一览表”由各投标人网上报价生成。

- 14.投标截止日期

14.1 若采购人、集中采购机构推迟投标截止期，采购人、集中采购机构和投标人受投标截止期约束的所有权利和义务均延长至新的投标截止期。

14.2 采购人、集中采购机构按照“投标人须知”第6条规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，采购人、集中采购机构、投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

- 15.投标文件的撤回

允许投标人在投标截止时间前声明撤回投标文件（须以书面形式通知集中采购机构），但投标截止时间后不得撤回其投标，否则其缴纳的投标保证金将不予退还。

- 五、开标

- 16.开标

16.1采购人、集中采购机构在青海省政府采购电子化平台上组织开标、评标活动，时间和地点以本招标文件中确定的为准。

16.2 投标截止时间投标人不足三家的，不得开标。

16.3开标时，潜在投标人未在青海省政府采购电子化平台上报价的，视同未参与投标。

16.4开标后，投标人在青海省政府采购电子化平台上报价与投标文件内容不一致的，以网上报价为准。若拒绝接受，其投标无效。若出现投标文件中“投标报价一览表”内容与“分项报价表”内容不一致的，以“投标报价一览表”为准；投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以“投标报价一览表”的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

16.5开标工作由集中采购机构组织，采购人、采购管理、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席，并对开标过程签字确认。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.6开标后，投标人可登录青海省政府采购电子化平台同步查看“开标一览表”及开标情况。

16.7 开标后投标人必须在规定的时间内解密文件，因投标人输入密码错误（10次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等原因导致系统无法解析、或上传的投标文件损坏无法正常打开的，将会被视为无效投标。

- 六、资格审查程序及方法

- 17. 资格审查程序

17.1 开标结束后，由采购人、集中采购机构依法对投标人的资格进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

- 18.资格审查不通过的情形

资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

18.1 不符合招标文件第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”的；

18.2 未按招标文件要求缴纳或未足额缴纳投标保证金的；

18.3 未按第11.1.1款（1）-（8）要求提供相关资料的；

18.4 资格性审查部分没有按招标文件规定和要求签字、盖章的；

18.5 擅自修改招标文件规定的投标文件格式以及编制要求的。

- 七、评标程序及方法

- 19.评标委员会

19.1 采购人、集中采购机构将根据采购项目的特点依法组建评标委员会，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等五人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

19.2评标由采购人、集中采购机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、集中采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.3评标委员会应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，对评审意见承担评标委员会成员责任；

（3）对评标文件、评标情况和评标中获悉的商业秘密保密；

（4）参与评标报告的起草；

（5）解答投标供应商及有关方面的质疑；

（6）配合监管部门进行投诉处理工作。

19.4评标工作在有关部门的监督下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响评标工作和评标结果。

19.5 评标委员会应依据招标文件规定的评标方法和评标标准对其他因素进行客观评审。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员，应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.6 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、集中采购机构沟通并作书面记录。采购人、集中采购机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

- 20.评标工作程序

20.1进入符合性评标阶段后，由评标委员会独立开展评标工作，负责审议资格性审查通过的所有投标文件，并对投标文件进行评审、评分。

20.2 符合性审查时，存在下列情况之一的，按无效投标处理：

（1）未按第11.1.2款（9）-（13）要求提供相关资料的；

（2）符合性审查部分没有按招标文件规定和要求签字、盖章的；

（3）投标人网上报价与投标文件报价不一致且不接受网上报价的；或出现两个或两个以上报价方案的；

（4）产品交货期、质保期、投标有效期不能满足招标文件要求的；

（5）投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

（6）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

（7）投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

（10）法律、法规规定的其他情形。

20.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.4 在项目评标时，单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项(或同一包)下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取评标委员会随机抽取或推荐的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品（具体内容详见“采购一览表及技术参数”中规定的核心产品），提供核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项(或同一包)下投标的，按一家投标人计算 ，评审后得分最高的同核心产品投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取评标委员会随机抽取或推荐的方式确定，其他核心产品品牌相同的投标人不作为中标候选人。

- 21.答疑的方式和情形

21.1 答疑方式：详见第一部分投标人须知前附表“答疑方式”。

21.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。

21.3 答疑期间，投标人存在以下情况的，澄清、说明的内容将不予接受，评标委员会将按照招标文件的要求对现有的投标资料做出评审意见：

（1）拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明；

（2）投标人的澄清、说明或者补正超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

（3）澄清、说明的内容仍不能说明问题的；

（4）投标人主动提出的澄清、说明的内容；

（5）评标委员会认为应不予接受的其他情况。

- 22.评标办法

22.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，结合该项目的特点制定本评标办法，本次评标采用综合评分法。

本次综合评分的主要因素是：投标报价、技术水平、履约及售后服务能力等。评标过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属中小企业制造的货物（产品），投标人须提供《中小企业声明函》（详见附件15），其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件16），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任。

22.2 比较与评价：评标委员会将按招标文件中规定的评标办法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，以评标总得分由高到低排序推荐预中标候选人。若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

评标标准和分值分配：

| 类别 | 项目 | 满分 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价40分 | 报价分 | 40 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（40%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 技术水平45分 | 技术参数 | 40 | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得40分；每有一项负偏离扣5分，扣完为止。 |
|  | 节能和环保 | 3 | 投标产品为节能产品得1.5分；投标产品为环保产品得1.5分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 |
|  | 自主创新产品 | 2 | 投标产品属自主知识产权的，得2分；反之不得分。 |
| 履约及售后服务能力15分 | 类似业绩情况 | 5 | 提供自2018年以来的类似业绩证明材料。提供5项以上（含5项）的，得5分；提供5项以下的，每提供1项得1分；不提供不得分。 |
|  | 项目管理及实施方案 | 5 | 设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施。包含：①实施计划②实施团队③实施进度④质量控制措施⑤安全保障措施。以上因素每实质性响应一项得1分，满分5分，未实质性响应或未提供不得分。 |
|  | 售后服务及相关承诺 | 5 | 1、针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：①售后服务机构和人员②售后服务内容和流程③售后服务响应时间和质量④售后服务方式和特色。以上因素每实质性响应一项得1分，满分4分，未实质性响应或未提供不得分。 2、提供售后服务相关承诺的，得1分；未提供不得分。 |

- 八、定 标

- 23.推荐并确定中标供应商

23.1评标委员会根据评标总得分由高到低排序推荐预中标候选人，并由采购人按顺序确定中标供应商。

23.2中标供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购人可以按照评审报告推荐的预中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可重新开展政府采购活动。

- 24.中标通知

24.1集中采购机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，在青海政府采购信息网上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，集中采购机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的供应商，告知其未通过的原因；采用综合评分法的，评审结束后，供应商可自行在青海省政府采购电子化平台上查询本人的评审得分与排序，如有疑问，可致电0971-6150216。

24.2《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商无正当理由放弃中标项目的，依法承担法律责任。

- 九、授予合同

- 25.签订合同

25.1采购人与中标供应商双方应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同，并报青海省政府采购中心审核备案。

25.2签订合同时，中标供应商应按规定向采购人提交履约保证金（履约保证金的数额由采购人与中标供应商商定，但数额不得超出采购合同总金额的10%），履约保证金须缴纳到采购人指定的账户。

25.3中标供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，集中采购机构和采购人可依评标排序重新确定中标供应商，并协调双方签订采购合同。

25.4采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为订立合同的条件，采购人和中标供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.5招标文件、中标供应商的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件等，均为签订采购合同的依据。

25.6采购人或集中采购机构应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在青海政府采购信息网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

25.7采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

25.8 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

25.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

- 十、串通投标的认定及处理办法

- 26.串通投标的情形

26.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

26.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 十一、废标

- 27. 废标情形

27.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合投标条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购活动正常推进的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超出采购预算额度，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

27.2废标后，由集中采购机构发布废标公告。

- 十二、处罚

- 28.处罚情形

28.1有下列情形之一的，投标人的投标保证金不予退还；中标供应商的中标结果无效，履约保证金不予退还。

（1）投标人在投标截止期后撤回其投标的；

（2）提供虚假材料谋取中标的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）有恶意串通等不正当竞争行为的；

（5）中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的；

（6）未按照招、投标文件确定的事项签订采购合同的；

（7）将采购合同转包的；

（8）提供假冒伪劣产品的；

（9）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（10）中标供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的；

（11）法律、法规规定的其他情形的。

28.2出现上述情况，情节严重的，报省财政厅依法进行处理。

- 十三、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规及中华人民共和国财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关条款执行。

第三部分 青海省政府采购项目合同书范本（货物类）

# 青海省政府采购项目合同书

采购项目名称：

采购项目编号：

采购合同编号：      2021-（货物）-193

合同金额（人民币）：

采购单位（甲方）：                        （盖章）

中标供应商（乙方）：                      （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2021年*月*日             项目（青政采公招（货物）2021-193号）的招标文件要求和采购机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，达成合同总价款为               的          项目采购合同：

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明；

7.省级预算单位政府采购计划备案表。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币        （大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：签订合同后    个工作日交付使用；交货地点：                 。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

乙方所交付的产品由甲方验收，验收合格后由甲方报同级财政监管部门，申请资金拨付，按合同金额向乙方支付合同总价款的100%（付款方式及金额由采购人根据项目情况确定），即人民币（大写）：             元。

乙方向甲方提交的履约保证金计（大写）        元转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满     （年）且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现         情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

地址：                              地址：

法定代表人或委托代理人：            法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                          账号：

联系电话：

签订合同时间：  年  月  日

合同备案部门：青海省政府采购中心

负责人：                                经办人：

合同备案时间：     年  月  日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的设备及其附属设备，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同设备组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同设备大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2辅助服务质量保证

7.2.1乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2  检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3  使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现设备的质量或规格与合同规定不符，或证明设备有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“合同专用条款”中具体规定。

13.履约保证金

13.1乙方应在合同签订后，按合同专用条款的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票、汇票或现金。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

- 第四部分  投标文件格式

- 投标文件的组成

（一）资格审查部分

1、投标函……………………………………………………………（附件1）

2、法定代表人证明书………………………………………………（附件2）

3、法定代表人授权书………………………………………………（附件3）

4、投标人承诺函……………………………………………………（附件4）

5、供应商诚信承诺书………………………………………………（附件5）

6、投标人资格证明文件……………………………………………（附件6）

7、财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明……………………（附件7）

8、无重大违法记录声明……………………………………………（附件8）

（二）符合性审查部分

1、投标报价一览表…………………………………………………（附件9）

2、分项报价表………………………………………………………（附件10）

3、技术规格响应表…………………………………………………（附件11）

4、其他资格证明材料………………………………………………（附件12）

5、投标产品相关资料………………………………………………（附件13）

6、投标人类似业绩证明材料………………………………………（附件14）

7、中小企业声明函……………………………………………………（附件15）

8、残疾人福利性单位声明函………………………………………（附件16）

9、项目管理实施方案及售后服务…………………………………（附件17）

10、投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………（附件18）

- （投标文件封面）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（资格审查部分）

采购项目编号：青政采公招（货物）2021-193号

采购项目名称：青海省中波台管理中心自动化监控系统采购项目

投标单位：

年  月  日

- 附件1：投 标 函

投标函

致：青海省政府采购中心

我们收到青政采公招（货物）2021-193号招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2、投标有效期自开标之日起60天内有效。如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签订合同时的，投标保证金将被贵方没收。

3、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________   邮编：______________

电话：_______________   传真：______________

法定代表人姓名： ___________ 职务：____________

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件2：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海省政府采购中心

（法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：      年龄：       民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年  月  日

- 附件3：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海省政府采购中心

（投标人名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）   特授权 （委托代理人姓名）    代表我单位全权办理针对                项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自      年   月   日起至      年   月   日止。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字或盖章：         职务：

授权人（法定代表人）签字或盖章：           职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年  月  日

- 附件4：投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海省政府采购中心

关于贵方    年  月  日青政采公招（货物）2021-193号采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任。

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的优质产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件5：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海省政府采购中心

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加青海省政府采购中心组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件6：投标人资格证明文件

投标人资格证明文件

资格证明材料包括：提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）。

1、企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

2、根据采购项目内容，提供投标人的相关资质证书、许可证书、认证等。

- 附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照《政府采购法》第22条规定提供以下相关材料：

1、投标人是法人的，提供2019或2020年度经审计的财务状况报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注，或其基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息），或专业担保机构出具的投标担保函；投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息），或专业担保机构出具的投标担保函。

2、近三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 附件8：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

- 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式可自定）。

- （投标文件封面）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（符合性审查部分）

采购项目编号：青政采公招（货物）2021-193号

采购项目名称：青海省中波台管理中心自动化监控系统采购项目

投标单位：

年  月  日

- 附件9：报价一览表

投标报价一览表

投标单位名称：

单位：人民币(元)

| 项目名称 | 投标总报价 | 交 货 期 （工作日） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |

注：1、填写此表时不得改变表格形式。

2、投标总报价包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。

3、“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间（工作日）。

4、除在投标文件中编制此表以外，投标人应在青海省政府采购电子化平台中进行网上报价，网上报价应和此表报价一致，否则以网上报价为准，不接受者投标无效。

5、投标总报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则，投标无效。

6、投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在报价一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对报价一览表中所载内容无异议。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件10：分项报价表

分项报价表

投标单位名称:

单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件11：技术规格响应表

技术规格响应表

投标单位名称:

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、指标及配置 | 名称 | 规格型号 | 技术参数、指标及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表应按照采购分项报价表中“产品名称”及采购一览表中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告（测试报告）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告（测试报告）、生产厂家出具的产品彩页（生产厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需在“偏离”中列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需在“偏离”中列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件12：其他资格证明材料

其他资格证明材料

根据采购项目内容，投标时按招标文件要求提供投标产品的相关认证、合格证等材料，生产厂家的相关资质、相关认证和投标人认为有必要提供的其他资格证明文件等材料。

- 附件13：投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可质检机构出具的投标产品的产品检验报告(测试报告)，或提供能够证明技术参数响应的产品彩页（生产厂家公开发布的资料参数）等相关资料。

- 附件14：投标人类似业绩证明材料

投标人类似业绩证明材料

提供自2018年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

- 附件15：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

致：青海省政府采购中心

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号） 的规定， 本公司（联合体） 参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于    （采购文件中明确的所属行业）     行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员    人， 营业收入为     万元， 资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ，属于  （采购文件中明确的所属行业）    行业； 制造商为（ 企业名称），从业人员    人， 营业收入为    万元， 资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件16：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海省政府采购中心

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，本公司在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性公司制造的货物（不包括使用非残疾人福利性公司注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件17：项目管理实施方案及售后服务

项目管理实施方案及售后服务

按照招标文件评标标准中的相关要求，提供：

1、详细的项目管理方案。包含实施计划、实施团队、实施进度、质量控制措施和安全保障措施。

2、完善的售后服务体系。包含售后服务机构和人员、售后服务内容和流程、售后服务响应时间和质量、售后服务方式和特色。

3、售后服务相关承诺。

- 附件18：投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

（格式自定）

退还投标保证金申请函

致：青海省政府采购中心

我方为项目名称                             （招标文件编号：青政采公招（货物）2021-193号）投标所提交的投标保证金（大写）                      ，已按招标文件要求于     年    月    日以汇款方式汇入指定账户。请贵中心退还时汇入下列账号：

收款名称：

开户银行：

账    号：

联系人：             联系电话：

注：本表不作为招标文件的组成部分，投标时附在投标文件最后作为投标保证金的退还依据。同时附该笔保证金银行的回执单扫描或复印件，内容需清晰，否则需在评标结束后到采购中心重新提交资料办理（联系电话：0971-6151685）。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 第五部分  采购项目要求及技术参数

- 一、投标要求

- 1、投标说明

1.1投标人必须对招标文件采购一览表中所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2投标报价为投标总价。包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。若投标报价不能完全包括上述内容，按无效投标处理。

1.3本次采购产品均为国产产品，所投产品必须符合国家的强制性标准。

1.4所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5交货时间、地点：按采购人指定的时间、地点交货并安装交付使用。

- 2、报价说明

本次招标文件中规定的采购预算额度为招标最高限价，投标单位的投标报价不得超出此额度。否则，投标无效。

- 3、重要指标

3.1招标文件在技术参数中列出了招标人可以接受的最低技术指标，投标人必须对技术参数一览表中各项产品和指标进行实质性响应，所提供的每一项技术指标不能低于所列的各项指标。

3.2招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配、对接等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与集中采购机构联系。

- 4、项目概况

青海省中波台管理中心自动化监控系统采购项目共1个包。主要完成监控系统的采购，采购预算额度为450万元。采购标的经采购人确定属于软件和信息技术服务业行业。技术参数详见磋商文件《采购一览表及技术参数》内容。

- 二、项目概况及技术参数

1.项目建设内容：

（1）智慧运维管理平台。智慧运维管理平台集成播出管理系统、播出保障系统和智慧运维系统，能够针对不同用户需求，提供跨越不同应用的信息，各应用系统能够独立运行，通过统一的资源管理，形成统一的协同工作平台，提供信息发布及决策依据。

（2）信息采集设备。智慧运维数据由台站运行的各关键节点提供，包括但不限于发射机、安防系统、电力系统、环境监测系统和信源、信号接收监测系统。中心平台显示、报警。智慧运维数据、信息采集设备的数据（包括但不限于：发射机自动控制及调幅度监测、馈管温度监测、环境电力监测、音频监测、内容一致性比对、门禁系统、天调室安全监测、电子围栏、视频安防等）需要传输到中波台管理中心远程监管平台并实现显示、报警、记录等功能，同时不影响台站利旧设备及目前中心总控平台的功能。

2.建设要求

（1）实用性和可靠性

系统及设备是为广电监测、运维业务而量身定做的产品，充分考虑到台站的实际情况，能够满足长期无人值守、远程维护、设备复杂等不同台站的需求；设备监测指标准确、处理迅速，特别是各前端实时上传的数据信息，传输质量快速稳定可靠；信息上报处理迅速，从而确保用户的正常使用和用户之间信息交换共享的顺利进行。

（2）安全性

系统具有完善、可靠的软硬件安全防护系统；具有完善、可靠的访问权限设定功能和机制；具备对客户端进行身份鉴别、访问控制、安全审计功能。同时遵照国家有关法律、法规和标准，符合国家有关安全和保密的要求。

（3）先进性

成熟先进的技术路线和公认的主流产品，保证系统在今后一定时期内的良好使用性和先进性。系统具备业务抽象性，将业务与数据相分离。为保证系统有较长的生命力，设计方案选择较高的起点，考虑到未来监测、监控、运维业务（任务）的扩充要求，不仅满足现在应用的需要，而且要充分考虑到未来技术发展，使系统能够在尽可能长的时期内保证应用的需要。

（4）全面性

系统专业的指标测量方法，详细准确的反映信号的质量，能够满足对多种干扰和故障情况方式进行监测和分析的需求。软件系统开发遵守软件工程设计流程，能够确保软件系统的安全稳定运行。

（5）智慧化

系统对监测设备进行网络控制和管理，满足对多点信号采集监测的全面性，整个系统的时钟，均以中心系统北斗校时系统为准，保证与标准时间一致。系统对发射设备、链路设备、动环传感器、安防摄像头等对象进行智慧化的实时数据采集分析，智能地进行监测数据呈现、故障报警和切换控制，同时支持核心设备的远程控制和参数调整。贴合台站工作业务流程，设计智慧化的电子工作流，实现资产、文档、考勤等的自动化管理维护。

（6）简洁化

系统访问方式采用B/S机制模块化的设计，各个终端无需安装任何软件，不用进行任何配置，可以直接通过浏览器登录系统，采用网络多层体系结构，便于系统的扩展。

（7）开放性

采用国家广电总局规定的广播电视监测系统接口协议、标准和开放式操作系统，系统的网络接口能支持目前通用的多种接口和多种协议，支持各种协议的互联、互传。采用开放式操作系统、开放式网络结构及其协议、和开放式的软件体系架构，实现充分的资源共享，使系统具有良好的操作性、移植性、共享性。

（8）扩展性与兼容性

采用模块化设计思想，总体结构上应具备足够的整体升级扩展能力，以适应系统本身的发展和业务需求发展的要求。系统建设能满足当前工作需要，随着新技术、新业务的发展，应具有一定的扩充性。

3.产品交付说明

投标人所交付的硬件产品，其所有部件必须都是原厂原装部件，而且产品应是交付前最新生产且未被使用过的全新产品，同时必须具有在中国境内的合法使用权。

4.产品验收

开箱检验。投标人中标后，应在招标文件中规定的供货地点完成所有产品的供货和产品初始验收及最终验收工作。初始验收将由中标供应商、产品提供商（如果需要）、采购人共同完成。产品开箱后，初步检查产品外观应无损伤；核对产品清单，检查交付产品的规格型号、数量以及相关配件。产品外观受损、附件与合同产品清单或装箱单不符的视为检验不合格。

5.安装、调试

中标供应商应在规定的时间和地点内向采购人提供产品和服务，在配送方案设计、产品供货、安装调试、技术支持、运行维护等方面，采购人有权裁决中标供应商的责任范围，各中标供应商必须执行，并在规定的时间内解决问题。如果中标供应商不能按时解决问题，采购人有权退货、索赔或拒付款项。

6.维护服务和技术支持

6.1自最终采购人验收签字之日起，开始计算免费保修期，免费保修期参照国家及产品参数中的规定。

6.2在免费保修期内，所有服务不能包含任何费用，包括备件费、差旅费等。

6.3投标人在保修期内更换的任何零配件，必须是其原产品厂家生产的或是经其认可的。

6.4紧急故障处理：市区内1小时赶到现场，接到外地故障报告即刻动身实行短时间内抢修服务。

6.5每台产品均设专门的维修档案，维修的时间、内容、质量及服务态度、技术水平等需用户在维保卡上签署意见，以确保售后服务工作的高质量与可靠性。每季度与用户进行一次书面意见交换，实行用户意见调查表制度，直接接受用户监督。

6.6组织人员负责提供对使用人员的免费培训工作，直至使用人员能独立管理、操作、维护。免费培训包括：免费提供相应的培训教室、教师授课等费用。

6.7保证365×24小时正常运行，如产品发生故障，中标供应商在接到采购人报修通知后3小时内派专业技术人员到达现场进行维修，并提供免费服务。

6.8投标产品选用的基础软件必须是正版软件。

6.9所有产品的配送、培训、安装、调试等费用均包含在中标价格中。

6.10其他事项见项目具体要求。

7.其他要求

7.1本次采购活动中，所投产品应优先采用“环境标志产品政府采购清单”中有效期内的产品和“节能产品政府采购清单” 中有效期内的产品以及通过国家强制性产品认证（即国家CCC质量认证）的产品。投标文件中须列明所投产品主要部件清单（主要产品必须注明品牌、产地、型号，否则不予受理）、随机所带附件及配件清单和产品彩页等资料。所投产品参数若与产品彩页不一致，必须有生产厂商对每一项产品修改的参数作出的说明并承担民事责任，否则不予受理；投标人提供的产品网页须是该产品生产厂家已公布的原始网页（含技术参数截图），自行制作的网页不予受理；投标产品参数若与招标文件不符，属于产品核心内容的，视为未实质性响应招标文件，属于产品非核心内容的，生产厂商须对每一项参数出具说明。否则，视为响应招标文件不足。

7.2 技术参数中除注明供货时提供的资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

8.系统总体要求及业务功能

本项目建设内容主要由技术管理和事业管理两部分组成：

8.1技术管理系统

8.1.1台站运行管理系统

总体要求

建设台站大数据集成应用管理平台，实现台站各个系统数据交换集成，通过数据的汇聚、清洗、标准化、分析等，为台站智慧运维提供服务应用。建设要求包括：

1.设施生命管理：统一的工单管理，故障报修、报废全电子流程；

2.技术数据库：开放API、对接数据、融合台站各个系统；

3.智慧运维：通过数据技术构建设备故障的自动诊断算法与模型，自动诊断设备故障情况，实现快速的设备故障定位；根据故障等级联动角色并调取专家库系统，为故障处置提供技术指导。

4.个性化智能数据透视图：根据台站相关角色和业务，实时推送相关数据透视图。

5.数据处理：支持大规模数据、多作业类型批量计算；支持对结构化、半结构化以及非结构化数据批量处理，针对台站内数据仓库的数据进行分析、挖掘等。

6.工作流调度：支持作业、任务DAG编排和任务调度配置功能；支持复杂工作流调度，并对其实时计算、管理和监控；支持任务重跑、暂停、一次性运行等特殊状态控制。

业务功能

1.支持对实时节目流数据、发射机实时监测指标、动环实时监测数据、指标实时告警数据、台站各系统数据的汇聚、清洗、标准化、分析、报表，系统配置管理数据的统一管理；

2.具备插件式管理能力，易扩展、易裁剪；

3.支持TCP、UDP、SNMP和HTTP等多种网络协议类型设备接入；

4.支持多终端访问浏览与管理；

5.支持用户权限管理和角色分配；

6.支持设备操作日志；

7.支持监测阈值设置；

8.支持台站考勤、值班日志和交接班等基本运维功能；

9.支持发射台供配电等动力设备监测与实时告警；

10.支持发射台信号切换与链路设备控制与监测告警；

11.支持告警按照故障等级划分与联动角色划分；

12.支持发短息、弹框报警、语音提示与声光报警等多种联动类型；

13.支持发射机、动环、链路设备的监测指标查询与趋势图展示；

14.支持发射机、动环、链路设备历史告警数据查询与趋势图展示；

15.支持运维、历史、告警数据的Excel导出功能；

16.内置HTTP服务与JSON、XML解析器，支持数据上报与分发；

17.支持NTP校时服务功能；

18.支持发射机实时数据曲线和柱状动态展示；

19.支持动环设备实时数据曲线和仪表盘动态展示；

20.支持发射机设备的数据采集、集中展示发射机运行状态、故障信息和指标数据；

21.支持手动对发射机进行开关机、升降功率和复位等控制类型；

22.支持发射机按运行图自动开关机；

23.支持多机房机器视觉监控告警；

24.支持系统定时任务管理与运行监控；

25.支持告警信息在流程图上显示，并提供简单的运维解决方案；

26.支持发射系统播出时长、调幅度、发射功率等参数报表功能；

27.支持按照规定的传输协议将自台监测的所有数据整理并上传至中心平台的功能；

28.所有统计信息、异态信息及操作日志本地存储时间≥1年。

8.1.2传输发射监控系统

8.1.2.1发射机监测监控系统

总体要求

该系统一般部署于承担具体发射任务的机房，提供给发射机房系统管理人员，可以对所属设备进行远程控制和统一监控。具备应急独立运行能力和人工操作模式。同时将所属发射机的运行数据汇总后上传至台站运行管理系统。发射机监测监控系统软件部署在本地服务器上，实现机房所有发射机的数据监测，并对发射机进行自动开关机、遥控开关机操作等，对发射的异常情况进行实时报警。通过集成化倒换控制设备实现主备发射机的自动倒备、故障倒备操作。

业务功能

1.发射机参数采集控制采用“分布式”的控制结构,即每一部发射机对应一个采集控制器，采集控制器可以脱离计算机系统独立工作，并且整个发射机监控系统不对发射机的正常工作产生任何干扰。采集控制器之间无任何依赖关系，某一个采集控制器出现故障，不影响整个系统的运转；

2.可实现自动/手动开关机设置。按用户设置的开关机时间表完成自动开关机。可设置自动开/关发射机的时间。时间表的设置按正常工作日、检修工作日、重要播出工作日等分别针对每套节目进行设置，时间表可根据用户需要按年、月、日、时间进行自主设定；

3.短波发射机可按照运行图设置自动开关机功能，能够实现对具备跳频功能的短波发射机的智能管控；

4.根据操作需要，发射机即时开、关机。手动开关机可以在任意时间执行开机或关机及其他动作；

5.在自动控制状态下，当发射机出现无载波（发射功率小于设定门限或反射功率大于设定门限等）需要倒换备机时，能够实现主机向备机的自动倒换。系统稳定可靠，不产生误倒机动作。备机故障只报警，不倒回主机，如需倒回主机必须手动控制；

6.倒机时需有保护措施：带高压不倒机；频率不正确不允许开功率；天线不到位不能开功放电源；主机自动倒备机设为自动状态时，有互锁装置；

7.发射机在主机倒备机完成后，远程能够实时反映如下状态及参数：天线的状态、备机频率、备机功率及运行参数、备机信号源路次、主机状态，并能做出相应记录；

8. 发射机采集控制器应支持通过非通讯接口采集模拟量、状态量、开关量，采集控制参数不少于DAM发射机对外接口板所有数据，短波不少于协议接口的数据；

9.所有采集设备都采用标准接口输出，方便维护以及后续检修；

10.具备远程升级功能，在保证网络安全的前提下，完成远程升级、配置等；

11.系统监控监测数据实时接入台站运行管理系统。

12.所有统计信息、异态信息及操作日志本地存储时间≥1年。

8.1.2.2调幅度监测报警系统

总体要求

配合发射机监控系统采集的发射机发射功率，以及统计播出情况，完成台站的播出三满统计。

业务功能

1.设备可脱离监控系统独立运行；

2.设备本身具有调幅度动态显示和报警功能；

3.监测数据可实时回传至发射机监测监控系统；

4.完成“三满”数据统计，生成报表；

5.所有统计信息、异态信息及操作日志本地存储时间≥1年。

8.1.2.3发射机馈管温度监测系统

总体要求

对发射机的主备机、单机的馈管温度进行实时监测并将监测数据回传至台站运行管理系统，对异常情况进行实时报警。

业务功能

在每台发射机的同轴开关接口处安装表贴式温度传感器，每个传感器带有多个探头（即采样点），传感器通过485信号总线，将数据传到环境采集器，在环境监测系统上进行数据处理和报警；

1.传感器安装在主备机天线、同轴开关、假负载、馈管接口等位置；

2.监测系统数据实时接入台站运行管理系统；

3.所有统计信息、异态信息及操作日志本地存储时间≥1年。

8.1.3电力自动化系统

8.1.3.1配电监测系统

总体要求

配置独立服务器和监测软件对机房低压配电柜、稳压器、UPS的三相电压、电流等情况实时监测，并实现过压、低压、过流、缺相等实时报警。

业务功能

1.系统通过智能电流、电压传感器能在线实时监测机房市电供电情况。通过电力采集器对配电柜的一路市电电源进行三相电压、电流、相关状态量进行采集；

2.对电源系统的停电、缺相等故障现象进行报警。当有数据报警时可以启动一连串的报警措施，如台内的警铃报警、短信报警、声光报警和联动报警；

3.系统监测数据实时接入台站运行管理系统。

4.所有统计信息、异态信息及操作日志本地存储时间≥1年。

8.1.3.2发电机房监控系统

总体要求

考虑到柴油发电机作为备用电力的重要性，以及配备油舱的风险，建设发电机房监控系统。系统配置专用服务器和采集控制软件，通过发电机对外接口完成监控。

业务功能

1.实时监测柴油发电机状态：油温、油压、油位，输出的三相电压、电流和频率；

2.自动启动和恢复：当外电中断时能自动启动柴油发电机，市电恢复后自动恢复外电供电；

3.远程开关机：能够远程显示柴油发电机是否工作，可对发电机实现远程开关机；

4.系统监测数据实时接入台站数据平台；

5.支持多种报警方式：声光、短信、文字以及联动报警；

6.所有统计信息、异态信息及操作日志本地存储时间≥1年。

8.1.4自台监测系统

8.1.4.1音频监测系统

总体要求

建设音频监测系统，配置独立服务器监测软件，对播出节目的所有信源信号、入机信号、空收信号实现柱形图的实时监测，并满足数字化网络监视监听。

业务功能

1.实现四套节目的各信源、切换后输出、入机、空收等节点的信号IP化；

2.音频输出格式为先进高效的AAC、AC3；

3.系统同时支持本地监测监听和网络形式的远程监测监听；

4.可处理一百二十路单声道音频，或者处理六十路立体声音频信号；

5.对音频柱形图可进行选择循环监听；

6.具备预置报警时段报警门限，实时监测所有输入音频的工作状态；

7.具备录音存储功能；

8.支持音频动态幅度数据实时上传；

9.支持设定开机时间段内报警功能；

10.所涉及的解调设备、音频分配设备、音频信号编码设备应具备双备份热冗余电源；

11.音频动态幅度数据和报警实时接入台站运行管理平台；

12.所有录音、统计信息、异态信息及操作日志本地存储时间≥1年。

8.1.4.2音频信号内容一致性比对系统

总体要求

建设音频内容一致性比对系统，配置独立的服务器和应用软件可以实现主、备、辅信号间、传输链路中不同监测节点的音频节目内容一致性实时比对，确保节目内容传输的安全，对节目传输中的违规插播、内容篡改等实时发现报警。

内容一致性比对系统采用分布式信号采集、集中比对架构，不受信号采集节点地理位置限制。模块化结构便于扩展，能够适应多种应用场景的比对要求。

比对共有三部分组成，各个功能模块配合完成音频内容一致性比对，具体如下：

1）特征值提取模块：实现IP节目音频节目的特征值提取、封装和输出；

2）内容一致性比对模块：根据比对任务实现音频特征值实时比对、报警；

3）管理平台：实现比对策略配置、任务配置、数据查询和报警等。

业务功能

信号输入及处理：

1.信号输入类型：IP格式音频信号；

2.协议支持：支持UDP、HTTP、RTP等多种协议；

3.解码：支持MPEG、AAC、AC3等多种音频编码方式解码；

4.具备解复用功能，支持MPTS、SPTS格式信号接入；

5.系统具备音频异态检测功能，包括静音、音量高（低）、音频丢失等；

6.所涉及的音频分配设备、音频编码设备应具备双备份热冗余电源。

音频比对采用逐声道比对方案，能够支持单声道、立体声、环绕声等多种音频格式，具体如下：

1.支持单声道、立体声比对；

2.支持环绕声与环绕声逐声道比对；

3.支持主备路或不同节点间信号响度差异大异态报警，响度阀值可调整；

4.音频比对支持至少8个声道逐声道比对，能够准确判断具体那个声道出现不一致；

5.音频比对支持1秒以上的音频插播、篡改进行识别并进行报警；

6.报警数据实时接入台站运行管理平台。

8.1.5信源智能切换系统

总体要求

建设节目源切换处理系统，系统由远程切换控制系统和信源智能切换设备构成。每套节目配置独立的信源智能监控切换设备，实现主用、备用信源手动\自动切换。信源智能切换设备可自动检测四路信源的电平情况并自动完成音频信号的选择切换，经切换器选择后的音频信号送入发射机，同时配置的远程控制软件，可远程实现对信源切换器的遥控切换选择。

业务功能

1.切换功能：设备支持4路信号源自动/手动切换。第一路和第二路具有断电直通功能。手动操作时具有功能键组合切换功能，有效防止按键误操作。支持网络控制，可以通过网络对切换器进行远程控制。内置编码功能。可以直接输出网络媒体流。支持数模自适应功能，后续数字信源更新不具有束缚压力，可以实现平滑升级。

2.垫音功能：切换器内置垫音模块，音频可根据现场情况进行更改。在主路、备路信号同时出现故障的情况下，切换器自动跳转到垫音，通过垫音模块输出音频，送至处理器到发射机。确保台站在发射紧急信号故障时，仍然可以通过垫音文件进行应急播出。

3.跳线盘：在信号传输的各个环节增加跳线盘，由于设备存在自身故障的风险，为了保证安全播出，在设备前后各个环节增加跳线盘，在系统中出现的故障，能够有效的进行隔离。

4.智能切换设备具备双备份热冗余电源。

8.2事业管理系统

8.2.1环境监控系统

总体要求

建设机房环境监控系统；配置独立的服务器和监控软件，对重点机房（发射机房、发电机房、配电机房等）实现环境实时监测，采集包括温度、湿度、烟感、浸水、台站室外气象（风向、风速、气压、温度、湿度、雨量等）参数，以及发射机总接地电阻、铁塔防雷接地参数，实时数据出现异常时系统可实现声光报警。

业务功能

1.烟雾监测，机房重点位置配置烟雾传感器，当出现异常烟雾时，在监测软件界面上进行声光报警提示，并生成报警记录；

2.温湿度监测，重点位置配置温湿度传感器，当温湿度越限即刻启动报警；同时反馈系统和管理人员及时调整空调的工作设置值；

3.浸水监测，机房重点区域配置浸水传感器，如地板下或管道槽等强电、弱电、地线、电缆纵横交错，如不慎发生漏水，系统及时报警并记录；

4.接地电阻监测，为保证台站发射机的稳定可靠运行，以及台站发射系统的高效，对台站发射机房所有发射机总接地电阻、天线场铁塔防雷接地电阻配置智能地阻监测仪实时采集地阻数据，当出现异常实时报警，便于及时处置；

5.监测系统数据实时接入台站运行管理平台；

6.所有统计信息、异态信息及操作日志本地存储时间≥1年。

8.2.2重点机房机器视频监控系统

总体要求

建设重点机房机器视频监控系统，配置独立的服务器和软件，采用机器视觉无触测温技术实现对发射机房、配电机房、发电机房及天调室重点设备关键部位的温度监测。

业务功能

1.设备温度异常监测：配置双光实时巡检系统（含可见光摄像头和热成像摄像头），远程多点测温，实时监测重点设备运行温度和指示灯状态，实现设备温度异常报警；

2.设备看护和非法入侵报警：24小时设备看护，防止设备移动、丢失；24小时禁区踏入报警，安全防控记录；

3.防火预警：火点检测、吸烟提醒，报警记录；

4.人脸抓拍记录：设备间人员踏入，智能人脸抓拍记录，接入门禁卡；

5.监测数据实时接入台站运行管理平台；

6.所有统计信息、异态信息及操作日志本地存储时间≥1年。

8.2.3场区电子围栏系统

总体要求

建设场区电子围栏：由于台站占地面积广，台站人员对与场区安全无法做到有效的巡检，没有有效的手段防止台外人员进入，故增加场区电子围栏可以有效的避免外人入侵，在有人入侵时进行报警提醒。

业务功能

1.具有脉冲高压和警示威慑，阻止非法进入功能；

2.防范严密无死角、无盲区、无漏洞；

3.误报率低，可靠性高，能全天候工作；

4.可通过键盘、遥控、软件以及局域网来控制围栏系统；

5.可以远程操作，报警数据实时接入台站运行管理平台；

6.所有统计信息、异态信息及操作日志本地存储时间≥1年。

8.2.4北斗/GPS校时系统

总体要求

发射台站内的各个监控、监测、监管系统，对于时间精度有很高的要求。因为目前各种设备采用晶振都具有一定的误差，如果长时间不予校准将导致时间错误。配置北斗实时时钟对发射台内的所有监控设备进行统一校时，自动搜寻卫星时间对网络上的设备校时，从而大大提高系统的控制时间精度。

业务功能

1.GPS、北斗双模式；

2.内含守时电路，无GPS自动切换北斗卫星信号或掉电时自动守时；

3.具备自动校时功能；

4.校时精度：小于20毫秒；

5.可手动设置时间；

6.校时功能要实现年月日时分秒的正确校时。

8.2.5智能一体化信息显示屏系统

总体要求

配置智能一体化信息显示屏系统，完成员工考勤管理、访客管理，通告通知信息提示、体温排查、数据统计等功能。

业务功能

1.人脸识别：人脸库建立，通过人脸识别实现访客管理、职工考勤统计；

2.人员提示：黑、白名单预警，重点人员抓拍记录，联动跟踪查找；

3.高精度测温：人员测温、异常体温抓拍、火焰检测、吸烟提醒；

4.通告信息发布：支持迎宾、音视频、图文通告、支持通告信息发布等；

5.数据统计：出入流量统计、超标体温计数；

6.事件管理：可定义多类型预警事件，智能存储管理，可实现快速查询；

7.访客管理：针对访客，提供规定时限内的二维码进出功能；

8.快递人员管理：可针对经常来访的快递人员提供长效二维码进出功能；

9.智能门铃：针对陌生人来访，提供实时监控画面，提供远程对讲、开门功能。

8.2.6视频安防监控系统（互助、循化、都兰台；玉树已建）

总体要求

建设视频安防监控系统，实时监测台站室内、室外、天线场区重点位置。

业务功能

1.智能球机要求800万像素、枪机400万像素，采用POE供电；

2.室外采用光纤传输，有效的避免干扰；

3.视频存储要求大于90天；

4.地沟走线要求做防鼠设计。

8.2.7网络安全系统

总体要求

为应对日趋严重的国际化网络安全风险态势，履行《中华人民共和国网络安全法》相关要求，践行我国“等级保护”基本政策，满足网信、公安、广电总局和省广电局安全监管需要，提高台站网络信息安全保障能力，依据国家和行业等级保护定级标准和基本要求相关规范，按照创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，从实际出发建设台站网络安全保障体系。强化和重点保障台站传输发射基础设施和关系国家安全、舆论安全、社会稳定等方面的重要传输发射调度控制系统的安全，提升广播电视传输发射系统设施对网络安全威胁和风险的抵御能力。

业务功能

1.可根据系统功能、业务流程、网络结构层次、业务服务对象等因素划分不同网络区域；

2.技术管理区域与事业管理区域之间具备可靠的技术隔离手段；

3.采用校验技术保证通信过程中数据的完整性；

4.可基于可信根对通信设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和通信应用程序等进行可信验证，并在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心；

5.可保证跨越边界的访问和数据流通过边界设备提供的受控接口进行通信；

6.可在网络边界根据访问控制策略设置访问控制规则，默认情况下除允许通信外受控接口拒绝所有通信；

7.可删除多余或无效的访问控制规则，优化访问控制列表，并保证访问控制规则数量最小化；

8.可对源地址、目的地址、源端口、目的端口和协议等进行检查，以允许/拒绝数据包进出；

9.能根据会话状态信息为进出数据流提供明确的允许/拒绝访问的能力；

10.可在关键网络节点处监视网络攻击行为；

11.可在关键网络节点处进行恶意代码检测和清除，并维护恶意代码防护机制有效性，及时升级和更新特征库；

12.可在网络边界、重要网络节点进行安全审计，审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计；

13.审计记录应包括事件的日期、时间、IP地址、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息；

14.应对审计记录进行保护，定期备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等；

15.可基于可信根对边界设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和边界防护应用程序等进行可信验证，在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。

9.其他要求：

9.1本项目为交钥匙工程，投标金额应包括产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、设计费、施工费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、中标服务费及不可预见费等全部费用。投标人应充分理解项目整体建设内容，项目涉及所有对接、兼容、匹配、安装调试、辅料配件均包含在整体项目中，招标配置不足的投标人根据自身方案自行补齐，采购人不再另外支付费用。

9.2.投标人在技术响应中，应对招标文件中项目建设内容、建设要求、系统总体要求及业务功能、主要设备功能要求及指标参数等所有内容进行逐条响应。

9.3.质保期：3年，质保期自交货验收完成之日起计算。

10.交付期及实施地点

10.1项目交验时间：签订合同后60个工作日。

10.2交验地点：采购单位指定的交货地点。（具体分配方案详见附件）

- 采购一览表及技术参数

采购预算额度：450万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、台站数据集成应用管理平台系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 台站数据集成应用管理平台1 | 支持对实时节目流数据、发射机实时监测指标、动环实时监测数据、指标实时告警数据、台站各系统数据的汇聚、清洗、标准化、分析、报表，系统配置管理数据的统一管理； 具备插件式管理能力，易扩展、易裁剪； 支持TCP、UDP、SNMP和HTTP等多种网络协议类型设备接入； 支持多终端访问浏览与管理； 支持用户权限管理和角色分配； 支持设备操作日志； 支持监测阈值设置； 支持台站考勤、值班日志和交接班等基本运维功能； 支持发射台供配电等动力设备监测与实时告警； 支持发射台信号切换与链路设备控制与监测告警； 支持告警按照故障等级划分与联动角色划分； 支持发短息、弹框报警、语音提示与声光报警等多种联动类型； 支持发射机、动环、链路设备的监测指标查询与趋势图展示； 支持运维、历史、告警数据的Excel导出功能； 内置HTTP服务与JSON、XML解析器，支持数据上报与分发； 支持NTP校时服务功能； 支持发射机实时数据曲线和柱状动态展示； 支持动环设备实时数据曲线和仪表盘动态展示； 支持发射机设备的数据采集、集中展示发射机运行状态、故障信息和指标数据； 支持手动对发射机进行开关机、升降功率和复位等控制类型； 支持短波发射机按运行图自动开关机； 支持多机房机器视觉监控告警； 支持系统定时任务管理与运行监控； 支持告警信息在流程图上显示，并提供简单的运维解决方案； 支持发射系统播出时长、调幅度、发射功率等参数报表功能； 支持按照规定的传输协议将自台监测的所有数据整理并上传至中心平台的功能； 所有统计信息、异态信息及操作日志本地存储时间不低于1年。 具体功能详见总体要求及业务功能。 | 1 | 套 | 具备短波发射机监测及远程调度功能 |
| 2 | 台站数据集成应用管理平台2 | 支持对实时节目流数据、发射机实时监测指标、动环实时监测数据、指标实时告警数据、台站各系统数据的汇聚、清洗、标准化、分析、报表，系统配置管理数据的统一管理； 具备插件式管理能力，易扩展、易裁剪； 支持TCP、UDP、SNMP和HTTP等多种网络协议类型设备接入； 支持多终端访问浏览与管理； 支持用户权限管理和角色分配； 支持设备操作日志； 支持监测阈值设置； 支持台站考勤、值班日志和交接班等基本运维功能； 支持发射台供配电等动力设备监测与实时告警； 支持发射台信号切换与链路设备控制与监测告警； 支持告警按照故障等级划分与联动角色划分； 支持发短息、弹框报警、语音提示与声光报警等多种联动类型； 支持发射机、动环、链路设备历史告警数据查询与趋势图展示； 支持运维、历史、告警数据的Excel导出功能； 内置HTTP服务与JSON、XML解析器，支持数据上报与分发； 支持NTP校时服务功能； 支持发射机实时数据曲线和柱状动态展示； 支持动环设备实时数据曲线和仪表盘动态展示； 支持发射机设备的数据采集、集中展示发射机运行状态、故障信息和指标数据； 支持手动对发射机进行开关机、升降功率和复位等控制类型； 支持多机房机器视觉监控告警； 支持系统定时任务管理与运行监控； 支持告警信息在流程图上显示，并提供简单的运维解决方案； 支持发射系统播出时长、调幅度、发射功率等参数报表功能； 支持按照规定的传输协议将自台监测的所有数据整理并上传至中心平台的功能； 所有统计信息、异态信息及操作日志本地存储时间不低于1年。 具体功能详见总体要求及业务功能。 | 3 | 套 | 无短波机相关系统 |
| 3 | 台站数据集成应用管理服务器 | 机架式服务器； CPU：2个至强®Sliver 4210 2.2GHz10核心20线程或以上； 内存：16GB DDR4或以上； 硬盘：1块2TB 7.2K 3.5 SATA企业硬盘或以上； 扩展槽1×PCIE 3.0 x16插槽； 网络控制器：2口千兆网卡； 标准接口：2×RJ45网络接口，1×RJ45管理端口； 电源数量：双电源； 提供≥15万小时平均无故障时间检测报告。 | 12 | 台 |  |
| 4 | 防火墙 | 6Gbps网络层吞吐量及以上； IPSec VPN吞吐量800Mbps，IPS吞吐量800Mbps或以上； 最大并发连接150万或以上； 至少10个千兆电口和2个千兆combo口（光电互换），1个串口和1个USB口； 配备冗余电源； 配备防火墙模块、防病毒模块、防入侵检测防御模块、防攻击模块、上网行为管理模块、Web安全防护模块、VPN模块。 | 4 | 台 |  |
| 2、信源自动切换系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中波音频切换器（四切一） | 需具备模拟音频或数字音频输入功能； 需具备模数混插音频输入功能； 能够自动识别数字信号和模拟信号； 需具备4路主信源、1路垫音的自动切换输出功能； 需具备模拟音频或数字音频输出功能； 需具备4路模拟音频输出或4路数字音频输出功能； 需具备切换器的状态、报警参数的网络数字输出功能； 需具备输入信源的手、自动、远程切换功能； 需具备功能键组合切换功能，防止按键误操作； 需具备前两路信源的断电直通功能； 支持对数字音频进行音频信号大小的判断； 实时判别主备多路信源的状态； 对输入音频信号进行音量检测，判别门限可选，音频信号静音时间可选； 各种设置参数具有掉电记忆功能； 支持控制计算机集中监控； 提供广播电视设备器材入网认定证书； 信源切换器输出音频（主备路）指标不低于广电行业广播级甲级标准； 提供第三方检测报告。 | 10 | 台 |  |
| 2 | 音频跳线盘 | 在信号传输的各个环节增加跳线盘，在设备前后各个环节增加跳线盘，在系统中出现的故障，能够有效的进行隔离。 | 4 | 套 |  |
| 3 | 音频分配器 | 支持4组1路音频输入分配2路输出；3芯卡侬接口，支持非/平衡模拟音频；输入输出阻抗：平衡600Ω，非平衡≥10KΩ；音频指标不低于广电行业广播级甲级标准；配置2个热插拔1+1冗余电源。 | 10 | 台 |  |
| 4 | 远程信源切换控制软件 | 系统由远程切换控制系统和信源智能切换设备构成。每套节目配置独立的信源智能监控切换设备，实现主用、备用信源手动\自动切换。信源智能切换设备可自动检测四路信源的电平情况并自动完成音频信号的选择切换，经切换器选择后的音频信号送入发射机，同时配置的远程控制软件，可远程实现对信源切换器的遥控切换选择。 具体功能详见总体要求及业务功能。 | 10 | 套 |  |
| 5 | 机柜 | 尺寸：≤2000*600*1000mm，不少于4个风扇； 2个16孔竖排PDU，9付托架，1个托盘、10个1U盲板。 | 4 | 台 |  |
| 3、发射机自动控制系统及调幅度监测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中波发射机监控服务软件 | 实时监测显示发射机运行状态的工作参数； 支持自动控制，自动报警功能； 控制各种类型的广播工作状态，开机、关机、升降功率、升降调制度及信号源的切换等控制功能； 支持中波发射机调幅度监测； 具备发射机自动开关机时间按周进行设置满足7天3个开关机时间段； 具备自动、遥控倒机使能功能，完成发生故障自动倒备机。具备升降功率控制； 数据统计：支持报表生成，支持EXCEL格式生成报表； 系统可按照台站、发射机、时间段、运行参数生成各类报表。 | 4 | 套 |  |
| 2 | 中波发射机采集控制器 | 支持发射机厂家协议接入； 支持对发射机的采集，可按照发射机厂家提供的通讯协议完成发射机各种参数和状态量的采集； 支持对无数据接口通讯协议的发射机进行模拟量、开关量直接采集； 支持主要指标报警门限设置； 能脱离计算机独立工作，对发射机的正常工作不产生任何影响； 支持4组开关量输入接口，输入模式支持485差分电平和无源开关两种； 支持4组开关量输出，其中2组为常开触点，2组为常闭触点； 支持设置开关机运行图； 内置时钟芯片，支持自动校时； 支持发射机遥控升降功率、故障复位操作； 支持遥控发射机高、中、低功率分级开机操作； 支持发射机缓升缓降功能； 支持发射机掉电记忆、来电自启； 提供第三方检测报告。 | 20 | 台 | 1套中波，主备机 |
| 3 | 中波采集控制器核心应用软件 | 软件应采用分布式的集中控制设计思想，独立子进程直接采集控制独立的被控设备； 各子进程将采集到的实时数据汇集到主进程，并由主进程经同一网络出口推送给上位机平台； 来自上位机平台的控制指令也由主进程分发给各子进程并最终输出到相应设备以实现控制功能； 各采集控制功能模块应独立稳定、灵活且易于扩展，可适应各种不同厂家不同种类的设备； 要求统一对外接口形式，简化配置信息与数据管理，实现有线、无线、短信等数据传输方式的统一管理。 | 20 | 套 |  |
| 4 | 中波天线自动倒换控制器 | 通过天线状态输入接口采集天线的位置状态； 具有控制输出接口，可适应同轴开关、真空继电器等倒换方式； 配合发射机采集器实现对发射机同轴开关、真空继电器的控制； 具有天线位置指示灯； 具有主/备发射机天线倒换按键、手动/自动按键； 具备自动（遥控）/手动（本地）切换开关； 具备天线倒换按键； 具备天线状态输入接口； 具备天线状态输出接口； 具备天线控制输出接口； 工作电源：交流220V±10%50Hz。 | 10 | 套 |  |
| 5 | 发射机电源开关控制器 | 独立8通道可控电源输出，一对一控制电源输出，互不干扰； 某一路有220V电源输出，则对应输出状态指示灯点亮； 以太网数据接入，具备网络远程控制电源输出功能。 | 10 | 套 |  |
| 6 | 调幅度监测仪 | 可进行6路调幅度值、载波相对幅度数监测； 带有调幅度、载波LED动态显示功能； 每路载波、调幅度可单独设置报警阈值和监测时段； 具有RS422数字接口，可上传各路载波、调幅度的阈值、报警信息； 设备可独立使用，当有载波或调幅度异常时，可进行独立的声光报警提示，报警信息可选数字输出或是开关量输出（关机时段不进行报警）； 载波、调幅度信号丢失检测时延和丢失门限可人为设置； 载波、调幅度信号丢失检测延时可人为设置（1－99s）； 各路丢失门限可人为设置（0-100）； 输入接口：Q9； 输入检波后直流分量（0-5V）； 输入检波盒峰值电压小于60V。 | 7 | 台 |  |
| 7 | 短波发射机监控服务软件 | 实时监测显示发射机运行状态的工作参数； 支持自动控制，自动报警功能； 控制各种类型的广播工作状态，开机、关机、升降功率、升降调制度的切换等控制功能； 支持短波发射机按照运行图设置自动开关机功能，能够实现对具备跳频功能的短波发射机的智能管控； 数据统计：支持报表生成，支持EXCEL格式生成报表。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 短波发射机采集控制器 | 支持任意发射设备厂家协议的接入； 支持对数据接口通讯协议的发射机的采集，可按照发射机厂家提供的通讯协议完成发射机各种参数和状态量的采集； 支持对无数据接口通讯协议的发射机，支持模拟量、开关量直接采集； 实时采集发射机的详细的模拟量和开关量等参数(频率/频道、发射功率、反射功率、电压、电流、温度功放等）； 支持主要指标报警门限和报警级别设置； 能脱离计算机独立工作，对发射机的正常工作不产生任何影响； 提供4组开关量输入接口，输入模式支持485差分电平和无源开关两种； 提供4组开关量输出接口，其中2组为常开触点，2组为常闭触点； 可设置时间运行图，以一天为周期，一天内可设置任意时间段，对发射机进行开、关机、跳频等操作。 提供第三方检测报告。 | 12 | 台 | 50KW主备，2KW10部单机 |
| 9 | 短波采集控制器核心应用软件 | 软件应采用分布式的集中控制设计思想，独立子进程直接采集控制独立的被控设备； 各子进程将采集到的实时数据汇集到主进程，并由主进程经同一网络出口推送给上位机平台； 来自上位机平台的控制指令也由主进程分发给各子进程并最终输出到相应设备以实现控制功能； 各采集控制功能模块应独立稳定、灵活且易于扩展，可适应各种不同厂家不同种类的设备； 要求统一对外接口形式，简化配置信息与数据管理，实现有线、无线、短信等数据传输方式的统一管理。 | 12 | 套 |  |
| 10 | 短波天线自动倒换控制器 | 通过天线状态输入接口采集天线的位置状态； 具有控制输出接口，可适应同轴开关、真空继电器等倒换方式； 配合发射机采集器实现对发射机同轴开关、真空继电器的控制； 具有天线位置指示灯； 具有主/备发射机天线倒换按键、手动/自动按键； 具备自动（遥控）/手动（本地）切换开关； 具备天线倒换按键； 具备天线状态输入接口； 具备天线状态输出接口； 具备天线控制输出接口； 工作电源：交流220V±10%50Hz。 | 1 | 台 | 50KW |
| 11 | 交换机（3层） | 能划分不同网络区域并进行隔离； 具备访问控制列表（ACL）； 2个千兆自适应网络光模块； 传输速率≥1.25G，光纤接口单纤LC，传输距离≥10KM 产品类型 千兆以太网交换机； 传输速率 10/100/1000Mbps； 背板带宽 336Gbps/2.56Tbps； 包转发率 51Mbps/108Mbps； 端口数量 24个； 端口描述 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP。 | 4 | 台 |  |
| 12 | 应用服务器 | 机架式服务器； CPU：2个至强®Sliver 4210 2.2GHz10核心20线程或以上； 内存：16GB DDR4及以上； 硬盘：1块2TB 7.2K 3.5 SATA企业硬盘及以上； 扩展槽1×PCIE 3.0x16插槽； 网络控制器：2口千兆网卡； 标准接口：至少2×RJ45网络接口，1×RJ45管理端口； 电源数量：双电源； 提供≥15万小时平均无故障时间检测报告。 | 4 | 台 |  |
| 13 | GPS/BD校时系统 | 通过卫星系统校时，时钟精度：0.001秒/年； 高光数码管显示时间：年/月/日/时/分/秒/星期； 具有断电记忆功能； 初始跟踪时间:在足够的信号强度下，不长于2分钟； 全自动工作； 直观指示信号搜索、跟踪和失锁等状态，并依此控制输出信号是否开通； 具备RS422、RJ45输出接口，为整个监控系统服务器进行校时； 可同步其它时钟系统； 220V交流供电。 | 4 | 台 |  |
| 14 | 台站控制桌 | 为六联平面式，包括中框框架、键盘抽屉、柜体及弧形腿组成； 桌面为密度板材质，厚度≥30mm； 中框、键盘抽屉、弧形腿、柜体为优质A3冷轧钢板； 冷轧钢板厚度≥2.0mm。 | 24 | 联 |  |
| 15 | 3KVA UPS | 额定容量：≥2400W； 输入电压：（115-300）VAC； 输入频率：（40-70）Hz； 输入功率因数：≥0.99； 输出电压：220x（1±2%）VAC(电池模式下)； 输出频率：5Hz±0.2Hz(电池模式下)； 输出功率因数：40℃环境温度下0.8，30℃环境温度下0.9； 过载能力：105%-150%，47s_25s：150%-200%，25s-300ms；200%以上200ms（输出功因0.8）； LED指示灯：负载指示、电池供电指示、UPS运行状况指示； 电池放电：当输入电压断电时每四秒一鸣，当电池将用尽时每一秒一鸣。 配置电池，满足满载运行后备时间不低于2小时。 | 4 | 套 |  |
| 16 | 客户端 | 处理器：i5-1135G7及以上； 显示器：≥23英寸FHD（1920x1080）防眩光窄边框； 内存：16G DDR4 2666MHz及以上； 硬盘：512G固态+1T机械及以上； 显卡：核芯显卡； 无线网卡：内置Wi-Fi6/蓝牙模块； 有线网卡：1000Mbps千兆以太网卡； 键盘鼠标：标配无线键鼠； 音箱摄像：内置音箱、摄像头； 预装正版操作系统。 | 5 | 台 | 中波、短波各1台 |
| 4、馈管温度监测系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | （馈管温度采集）数据接口协议管理器 | CPU：英特尔酷睿i5处理器及以上； 内存：8GDDR4及以上； 硬盘：480G固态硬盘及以上； 接口：至少1个HDMI，1个RJ-45，2个WIFI，4个USB，1个SPK、MIC，1个VGA； 内含采集核心应用软件，用于馈管温度监测。 | 4 | 台 |  |
| 2 | 馈管温度采集核心应用软件 | 软件应采用分布式的集中控制设计思想，独立子进程直接采集控制独立的被控设备； 各子进程将采集到的实时数据汇集到主进程，并由主进程经同一网络出口推送给上位机平台； 来自上位机平台的控制指令也由主进程分发给各子进程并最终输出到相应设备以实现控制功能； 各采集控制功能模块应独立稳定、灵活且易于扩展，可适应各种不同厂家不同种类的设备； 要求统一对外接口形式，简化配置信息与数据管理，实现有线、无线、短信等数据传输方式的统一管理。 | 4 | 套 |  |
| 3 | 馈管温度采集主机 | 输入通道数量：不少于8通道； 输入信号：热电阻、热电偶、直流电流，直流电压可设定； 通讯接口：RS485； 基本误差：±0.2%F•S～±0.1%F•S； 电源电压：10～32VDC； 消耗功率：小于1.2W； 环境温度：-10～55℃（保存：-25～65℃）。 | 7 | 台 |  |
| 4 | 馈管监测软件 | 支持对台站发射机馈管温度进行实时监测及记录，馈管温度参数在页面上实时显示； 支持馈管温度异态报警及故障精准定位。 | 4 | 套 |  |
| 5 | 表贴式温度探头 | 测量范围：-40℃～100℃； 输出形式：Pt100三线制。 | 40 | 个 | 主机、备机上天线、同轴开关上天线、假负载 |
| 5、机房环境监测（中波机房、短波机房、配电机房、发电机房） |  |  |  |  |  |
| 1 | 环境监测软件 | 支持对监测机房、配电机房内湿度、温度、烟感、浸水、红外等环境值的监测信息实时监测； 支持环境监测数据超标或未达预期设定的值时弹框报警提示； 支持仿真仪表图展示环境监测实时数据。 | 4 | 套 |  |
| 2 | 环境采集器 | 支持采集温湿度模拟量，浸水、烟感等开关量； 直流供电； 设备外壳采用全金属构造，并有接地端子； 具备至少20路通道状态报警量输入，可单独通过跳线设置遵循RS485物理接口的差分信号量或者开关状态量； 可连接温湿度模拟量，浸水、烟感； 具备1路串口，通讯方式为RS485，用于同数字温湿度传感器通讯以获取环境温湿度模拟量数据； 具备至少1个以太网接口。 | 13 | 台 | 每个机房各配置1台 |
| 3 | 环境采集核心应用软件 | 软件应采用分布式的集中控制设计思想，独立子进程直接采集控制独立的被控设备； 各子进程将采集到的实时数据汇集到主进程，并由主进程经同一网络出口推送给上位机平台； 来自上位机平台的控制指令也由主进程分发给各子进程并最终输出到相应设备以实现控制功能； 各采集控制功能模块应独立稳定、灵活且易于扩展，可适应各种不同厂家不同种类的设备； 要求统一对外接口形式，简化配置信息与数据管理，实现有线、无线、短信等数据传输方式的统一管理。 | 13 | 套 |  |
| 4 | 温湿度传感器 | 报警设置：支持设置温湿度报警上下限； 报警方式：声光报警；故障时LED高亮，蜂鸣器发声报警； 启动模式： 立即启动/延时启动/定时启动； 结束方式： 存满为止/先进先出/定点存储/定时结束； 定时启动/结束：任意时间开启任意时间结束； 安装方式： 壁挂式； 功耗较低： 无需现场电源，由报警系统直接供电； 供电电压： +9～+36VDC或USB+5V； 显示分辨率： 0.1℃或0.1%RH； 工作温度： -20～+70℃；精度：±0.3℃； 工作湿度： 0～100%RH；精度：±3%RH； 采样周期： 1秒～24小时可调； 输出信号： 选配RS232/485标准MODBUS RTU协议或选配以太网通讯接口； 灵敏度衰减值：温度<0.1℃；湿度<0.1%RH； 长期稳定性：湿度＜1%RH/y；温度：＜0.1℃/y； 响应时间： 小于20S； 负载能力： 大于3KΩ； 数据存储容量：≥10000； 防护等级： 至少IP54。 | 36 | 个 | 中波机房4个，短波机房4个，配电机房2个，发电机房2个 |
| 5 | 烟雾传感器 | 电路自检： 电路和电源可自检，可进行模拟报警测试； 产品特性： 外形美观，离子式，功耗低，电压范围宽，抗电磁辐射干扰能力强，检测时LED灯闪亮，报警时常亮； 输出方式： 开关量闭合输出报警； 报警方式： 声光报警； 安装方式： 壁挂； 环境温度： -5℃～55℃； 环境湿度: 10%～95%RH无冷凝； 工作电压: 12V DC； 静态电流: ≤10μA； 报警电流: 最小3mA，最大10mA； 输出形式: 常开/常闭信号可选，阻抗小于50Ω； 响应时间: 小于20S。 | 26 | 个 | 每个机房各2个 |
| 6 | 浸水传感器 | 输出方式： 开关量闭合输出报警； 状态显示： 电源灯亮绿色-正常工作；报警灯亮红色-出现告警； 灵敏度：至少4档灵敏度，可根据现场情况调节； 安装方式： 壁挂； 供电电压： DC9V～36V； 工作温度： -5℃～55℃； 工作湿度： 30%RH～100%RH； 误报率： ＜100ppm； 静态功耗: ＜0.8W； 报警最大功耗：≤1.2W。 | 52 | 个 | 每个机房各4个 |
| 7 | 气象监测软件模块 | 支持对外部环境的气象数据，室外温度、湿度、气压、风速、风力、雨量信息的实时监测； 支持气象监测数据的异常报警。 | 4 | 套 |  |
| 8 | 室外气象实时数据监测仪 | 温度：测量范围-40～+123.8℃，分辨率：0.1℃，精确度：±0.2℃； 湿度：0～100%，0.1%，±2%(≤80%时)±5%(>80%时)； 风向：0～360°，3°，±3°； 风速：0～70m/s，0.1m/s，±(0.3+0.03V)m/s； 大气压：550～1060hPa，0.1hPa，±0.3hPa； 雨量：0-999.9mm，0.1mm，±0.4mm(≤10mm时)±4%（>10mm时）； 钢结构，外观喷塑防腐，含防雷保护装置； 主机嵌入式防震结构设计； 配置RS232/RS485/USB标准通讯接口。 | 4 | 台 |  |
| 9 | （气象监测）数据接口协议管理器 | CPU：英特尔酷睿i5处理器及以上； 内存：8GDDR4及以上； 硬盘：480G固态硬盘及以上； 接口：至少1个HDMI，1个RJ-45，2个WIFI，4个USB，1个SPK、MIC，1个VGA； 内含采集核心应用软件，用于气象监测。 | 4 | 台 |  |
| 10 | 气象监测采集核心应用软件 | 软件应采用分布式的集中控制设计思想，独立子进程直接采集控制独立的被控设备； 各子进程将采集到的实时数据汇集到主进程，并由主进程经同一网络出口推送给上位机平台； 来自上位机平台的控制指令也由主进程分发给各子进程并最终输出到相应设备以实现控制功能； 各采集控制功能模块应独立稳定、灵活且易于扩展，可适应各种不同厂家不同种类的设备； 要求统一对外接口形式，简化配置信息与数据管理，实现有线、无线、短信等数据传输方式的统一管理。 | 4 | 套 |  |
| 11 | 地阻监测软件模块 | 支持发射机总地线接地电阻、铁塔防雷接地电阻实时监测； 支持地阻监测数据的异常报警。 | 4 | 套 |  |
| 12 | 地阻监测仪 | 支持一路地阻采集； 支持RS485\RS232通讯接口通讯； 支持量程0.01Ω-2000Ω； 支持接地电压0～600V AC； 支持测量时间对地电压2次/秒、接地电阻30秒/次； 支持插拔式接线端子9针端子座； 支持电源电压过低报警提醒； 支持过载保护各端口之间AC 280V/3秒； 支持耐压范围AC 3700/rms（电路与外壳之间）。 | 12 | 台 | 发射机总接地，中波塔地网防雷接地，短波塔防雷接地 |
| 13 | （地阻监测）数据接口协议管理器 | CPU：英特尔酷睿i5处理器及以上； 内存：8GDDR4及以上； 硬盘：480G固态硬盘及以上； 接口：至少1个HDMI，1个RJ-45，2个WIFI，4个USB，1个SPK、MIC，1个VGA； 内含采集核心应用软件，用于地阻监测。 | 4 | 台 |  |
| 14 | 地阻监测采集核心应用软件 | 软件应采用分布式的集中控制设计思想，独立子进程直接采集控制独立的被控设备； 各子进程将采集到的实时数据汇集到主进程，并由主进程经同一网络出口推送给上位机平台； 来自上位机平台的控制指令也由主进程分发给各子进程并最终输出到相应设备以实现控制功能； 各采集控制功能模块应独立稳定、灵活且易于扩展，可适应各种不同厂家不同种类的设备； 要求统一对外接口形式，简化配置信息与数据管理，实现有线、无线、短信等数据传输方式的统一管理。 | 4 | 套 |  |
| 15 | 配电箱 | 外壳防水、防暴； 可支持DC 5V、DV 12V、DC 24V电源； AC 220V输入，输入端具有滤波功能； 装有避雷装置，有效减少雷电破坏。 | 13 | 台 |  |
| 6、电力监测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电力监测软件 | 支持对台站的电压、电流进行实时监测及记录，电压、电流的参数在页面上以仿真仪表的形式实时显示； 可以远程实时监控机房电力工作状态，支持稳压器、配电柜、UPS参数采集监测，实时监测三相电压、三相电流，出现电压、电流异常、缺相等情况时，在监控界面进行弹框报警提示并生产报警记录； 对发电机设备运行参数进行监测，实现对发电机手动、自动控制。 | 8 | 套 | 配电监测、发电机监控 |
| 2 | 配电柜采集器 | 单模块同时进行三相三线制或三相四线制电参数测量； 测量包括电压、电流、有功功率的真有效值和功率因数、无功功率、电度数； 兼容RS485、RS232或TTL电平接口； 通讯速率：1200、2400、4800、9600、19.2K； 电压量程（相电压）：10V、20V、50V、75V、100V、150V、200V、250V、300V、400V、500V可选； 电流量程(一体式)：1A、2A、3A、5A、10A、20A可选； 电流量程(外置互感器式)：50A、100A、200A、500A、1000A可选； 通讯协议：ASCII码格式和十六进制格式双协议； 输入信号每通道采样速率：4KHZ，交流采样； 输入响应时间（模块内数据更新率）：500ms，同步测量； 隔离电压：1000VDC； 精度等级：电流、电压至少0.2级，其它至少0.5级。 | 4 | 台 |  |
| 3 | UPS采集器 | 单模块同时进行三相三线制或三相四线制电参数测量； 测量包括电压、电流、有功功率的真有效值和功率因数、无功功率、电度数； 兼容RS485、RS232或TTL电平接口； 通讯速率：1200、2400、4800、9600、19.2K； 电压量程（相电压）：10V、20V、50V、75V、100V、150V、200V、250V、300V、400V、500V可选； 电流量程(一体式)：1A、2A、3A、5A、10A、20A可选； 电流量程(外置互感器式)：50A、100A、200A、500A、1000A可选； 通讯协议：ASCII码格式和十六进制格式双协议； 输入信号每通道采样速率：4KHZ，交流采样； 输入响应时间（模块内数据更新率）：500ms，同步测量； 隔离电压：1000VDC； 精度等级：电流、电压至少0.2级，其它至少0.5级。 | 36 | 台 |  |
| 4 | 稳压电源采集器 | 单模块同时进行三相三线制或三相四线制电参数测量； 测量包括电压、电流、有功功率的真有效值和功率因数、无功功率、电度数； 兼容RS485、RS232或TTL电平接口； 通讯速率：1200、2400、4800、9600、19.2K； 电压量程（相电压）：10V、20V、50V、75V、100V、150V、200V、250V、300V、400V、500V可选； 电流量程(一体式)：1A、2A、3A、5A、10A、20A可选； 电流量程(外置互感器式)：50A、100A、200A、500A、1000A可选； 通讯协议：ASCII码格式和十六进制格式双协议； 输入信号每通道采样速率：4KHZ，交流采样； 输入响应时间（模块内数据更新率）：500ms，同步测量； 隔离电压：1000VDC； 精度等级：电流、电压至少0.2级，其它至少0.5级。 | 4 | 台 |  |
| 5 | 采集器核心应用软件 | 软件应采用分布式的集中控制设计思想，独立子进程直接采集控制独立的被控设备； 各子进程将采集到的实时数据汇集到主进程，并由主进程经同一网络出口推送给上位机平台； 来自上位机平台的控制指令也由主进程分发给各子进程并最终输出到相应设备以实现控制功能； 各采集控制功能模块应独立稳定、灵活且易于扩展，可适应各种不同厂家不同种类的设备； 要求统一对外接口形式，简化配置信息与数据管理，实现有线、无线、短信等数据传输方式的统一管理。 | 12 | 套 | 配电、UPS、稳压电源 |
| 6 | （发电机）数据接口协议管理器 | CPU：英特尔酷睿i5处理器及以上； 内存：8GDDR4及以上； 硬盘：480G固态硬盘及以上； 接口：至少1个HDMI，1个RJ-45，2个WIFI，4个USB，1个SPK、MIC，1个VGA； 内含采集核心应用软件，用于发电机监测。 | 4 | 台 |  |
| 7 | 发电机采集核心应用软件 | 软件应采用分布式的集中控制设计思想，独立子进程直接采集控制独立的被控设备； 各子进程将采集到的实时数据汇集到主进程，并由主进程经同一网络出口推送给上位机平台； 来自上位机平台的控制指令也由主进程分发给各子进程并最终输出到相应设备以实现控制功能； 各采集控制功能模块应独立稳定、灵活且易于扩展，可适应各种不同厂家不同种类的设备； 要求统一对外接口形式，简化配置信息与数据管理，实现有线、无线、短信等数据传输方式的统一管理。 | 4 | 套 |  |
| 8 | 交换机 | 能划分不同网络区域并进行隔离； 具备访问控制列表（ACL）； 2个千兆自适应网络光模块； 传输速率≥1.25G，光纤接口单纤LC，传输距离≥10KM 产品类型 千兆以太网交换机； 传输速率 10/100/1000Mbps； 背板带宽 336Gbps/2.56Tbps； 包转发率 51Mbps/108Mbps； 端口数量 24个； 端口描述 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP。 | 8 | 台 | 配电机房、发电机房 |
| 9 | 声光报警器 | 支持声、光二种报警方式； 工作电压：DC12V，AC220V； 静态电流：≤500μA； 声响等级：＞80dB； 发光颜色：黄色； 发光模式：常亮、频闪； 具有10/100M以太网通讯接口，接口RJ45； 具有可热插拔双电源接口，过压保护等功能。 | 8 | 台 | 配电机房、发电机房 |
| 7、音频全链路监测系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多路广播解调、编码器 | 具备4路AM/FM/SW广播解调功能； 具备解调信号的模拟音频输出，4组XLR卡侬非平输出接口； 具备4路FM或AM或SW射频信号输入接口； 具备低场强自动静噪功能； 面板具备液晶屏显示及操作按键，可动态指示当前所有四通道解调节目的信号频率、锁定状态、场强以及信噪比指标数据； 具备对4路中波模拟/数字音频的采集编码功能； 支持标准G.711、MP3流编码输出功能； 模拟音频输入：支持24位采样精度；输入音频采样率16kHz；98dB动态范围(5v)；支持平衡300欧阻抗或非平衡输入 编码输出：支持G.711、MP3；单通道输出码率最高2Mbps； 自动静噪；自动频率控制（AFC）；自动增益控制（AGC）；自适应噪声抑制； 具备网络通讯功能，可网络配置频点、静噪门限，输出通道指标数据； 具备可热插拔双电源备份功能。 | 4 | 台 |  |
| 2 | 音频编码器 | 具备对4路中波模拟/数字音频的采集编码功能； 支持标准G.711、MP3流编码输出功能； 具备液晶屏显示，可动态显示音频幅值电平，可配置各通道编码模式及网络输出参数等功能； 具备可热插拔双电源备份功能； 数字音频输入：采样率支持32/44.1/48kHz；AES/EBU差分信号输入；输入阻抗110欧； 模拟音频输入：支持24位采样精度；输入音频采样率16kHz；98dB动态范围(5v)；支持平衡300欧阻抗或非平衡输入； 编码输出：支持G.711、MP3；单通道输出码率最高2Mbps。 | 19 | 台 |  |
| 3 | 应用服务器 | 机架式服务器； CPU：2个至强®Sliver 4210 2.2GHz 10核心20线程或以上； 内存：16GB DDR4及以上； 硬盘：1块2TB 7.2K 3.5 SATA企业硬盘及以上； 扩展槽1×PCIE3.0x16插槽； 网络控制器：2口千兆网卡； 标准接口：至少2×RJ45网络接口，1×RJ45管理端口； 电源数量：双电源； 提供≥15万小时平均无故障时间检测报告。 | 4 | 台 |  |
| 4 | 音频全链路监测系统软件 | 支持本地选择监听，以及通过网络远程选择监听； 可预置报警时段报警门限，实时监测所有输入音频的工作状态； 可定制录音，也可根据故障点录音和实时录音；可进行选择循环监听； 支持音频动态幅度数据实时上传； 设定开机时间段内报警功能。 | 4 | 套 |  |
| 5 | 客户端 | 处理器：i5-1135G7及以上； 显示器：≥23英寸FHD（1920x1080）防眩光窄边框； 内存：16G DDR4 2666MHz及以上； 硬盘：512G固态+1T机械及以上； 显卡：核芯显卡； 无线网卡：内置Wi-Fi6/蓝牙模块； 有线网卡：1000Mbps千兆以太网卡； 键盘鼠标：标配无线键鼠； 音箱摄像：内置音箱、摄像头； 预装正版操作系统。 | 4 | 台 |  |
| 6 | 交换机 | 能划分不同网络区域并进行隔离； 具备访问控制列表（ACL）； 2个千兆自适应网络光模块； 传输速率≥1.25G，光纤接口单纤LC，传输距离≥10KM 产品类型 千兆以太网交换机； 传输速率 10/100/1000Mbps； 背板带宽 336Gbps/2.56Tbps； 包转发率 51Mbps/108Mbps； 端口数量 24个； 端口描述 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP。 | 4 | 台 |  |
| 8、内容一致性比对系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 内容一致性比对主机 | 机架式主机； CPU：2颗英特尔®至强®银牌4210 2.2G，10C/20T，9.6GT/s或以上，13.75M缓存或以上，Turbo，HT(85W)DDR4-2400； 内存：16GB*2 RDIMM，2666MT/s或以上； 硬盘：1块2T SATA硬盘或以上； 网络接口:双端口1GbE BASE-T； 电源：双电源； 部署特征值提取软件、一致性比对及管理平台： 特征值提取模块：实现IP节目音频节目的特征值提取、封装和输出； 内容一致性比对模块：根据比对任务实现音频特征值实时比对、报警； 管理平台：实现比对策略配置、任务配置、数据查询和报警等； 信号输入及处理： 信号输入类型：IP格式音频信号； 协议支持：支持UDP、HTTP、RTP等多种协议； 解码：支持MPEG、AAC、AC3等多种音频编码方式解码； 具备解复用功能，支持MPTS、SPTS格式信号接入； 系统具备音频异态检测功能，包括静音、音量高（低）、音频丢失等； 所涉及的音频分配设备、满足音频编码设备应具备双备份热冗余电源； 音频比对采用逐声道比对方式，具体如下： 支持单声道、立体声比对； 支持环绕声与环绕声逐声道比对； 支持主备路或不同节点间信号响度差异大异态报警，响度阀值可调整； 音频比对支持至少8个声道逐声道比对，能够准确判断具体那个声道出现不一致； 音频比对支持1秒以上的音频插播、篡改进行识别并进行报警； 报警数据实时接入台站数据平台。 预装正版操作系统。 | 4 | 台 |  |
| 2 | 比对授权 | 不少于40对音频广播的内容比对 | 4 | 套 |  |
| 3 | 音频分配器 | 支持4组1路音频输入分配2路输出；3芯卡侬接口，支持非/平衡模拟音频；输入输出阻抗：平衡600Ω，非平衡≥10KΩ；音频指标不低于广电行业广播级甲级标准；配置2个热插拔1+1冗余电源。 | 14 | 台 |  |
| 4 | 客户端 | 处理器：i5-1135G7及以上； 显示器：≥23英寸FHD（1920x1080）防眩光窄边框； 内存：16G DDR4 2666MHz及以上； 硬盘：512G固态+1T机械及以上； 显卡：核芯显卡； 无线网卡：内置Wi-Fi6/蓝牙模块； 有线网卡：1000Mbps千兆以太网卡； 键盘鼠标：标配无线键鼠； 音箱摄像：内置音箱、摄像头； 预装正版操作系统。 | 4 | 台 |  |
| 5 | 交换机 | 能划分不同网络区域并进行隔离； 具备访问控制列表（ACL）； 2个千兆自适应网络光模块； 传输速率≥1.25G，光纤接口单纤LC，传输距离≥10KM 产品类型 千兆以太网交换机； 传输速率 10/100/1000Mbps； 背板带宽 336Gbps/2.56Tbps； 包转发率 51Mbps/108Mbps； 端口数量 24个； 端口描述 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP。 | 4 | 台 |  |
| 6 | 音频内容比对服务软件 | 可实时展示音频时域曲线包络图，并可通过单击某一节目播放输出该节目内容； 当一套节目比对出现异常时，以声光语音的形式给出音频比对异常报警； 音频比对系统允许各比对节目内容有30秒以内的信号延迟而不影响比对结果； 音频比对支持至少2个声道逐声道比对； 音频比对支持2秒以上的音频插播、篡改进行识别并进行报警； 支持单机40对以上音频节目内容一致性比对监测以及综合报警。 | 4 | 套 |  |
| 7 | 报警音箱 | 功率放大器输出功率：RMS0.6W×2（THD+N=10%，f=1kHz）； 功率放大器信噪比：≥80dBA； 失真度（%）：≤0.5； 调节形式：前置主音量旋钮调节。 | 4 | 套 |  |
| 8 | 机柜 | 尺寸：≤2000*600*1000mm； 4个风扇； 16孔竖排PDU； 9付托架，一个托盘、10个1U盲板。 | 4 | 个 |  |
| 9、智能一体化信息屏及门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能信息屏一体机 | 防尘、防水一体式箱体嵌入65英寸及以上液晶屏； 箱体：≤2200mm*750mm*85mm，金属板材烤漆； 液晶屏：分辨率≥3840*2160dpi；RGA垂直像素；GOA双侧驱动；色彩16.7M（8-bit）；窄边； 功耗≤5.4W（Typ）； 工作温度0-50°C； 内置AI智能引擎、多功能宽动态智能相机、热成像仪； 内置智能报警模块：三色灯光报警、蜂鸣器报警； 内置识别模块，可识别二维码、IC卡、NFC、RFID。 | 4 | 台 |  |
| 2 | 识别模块 | 支持识别：Ultralight、MF1（S50，S70）、Desfire EV1、NTag、NFC（模拟卡）、CPU、身份证（UID）及其他ISO/IEC 14443A卡片、15693协议卡片、电子二维码、纸质二维码； 通讯接口：韦根、RS485、USB； 读识角度：旋转360°，倾斜±65°，偏转±60°； 读识速度：≤100ms（平均）； 工作电压：DC 12V（±5%）。 | 4 | 套 |  |
| 3 | 智能门磁锁 | 液压缓冲，90度，45-65KG。 | 4 | 个 |  |
| 4 | 门磁卡 |  | 80 | 张 |  |
| 5 | 指纹机 | 指纹容量≥2000组，人脸容量≥500组； 4.3英寸及以上显示屏； 人脸识别速度：小于0.8秒；指纹识别速度小于1秒； 摄像头：≥130万双摄像头； 电源：≤12V； 环境：0-45°C。 | 4 | 台 |  |
| 6 | 管理软件 | 设备配置管理； 事件管理； 通告广告管理； 数据趋势分析； 考勤统计； 流量、报警统计； 数据存储、历史记录查询； 终端在线浏览。 | 4 | 套 |  |
| 10、天调室安全监测系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | AI智能引擎 | 嵌入式设计，有效算力≥4T； 延时：图像采集、处理、识别、决策、显示输出总体延时＜1s； 编解码：支持H.264/H.265，最大3840*2160@60fps编解； 外设接口：4xUSB3.0/2.0兼容，1x10M/100M/1000M自适应以太网口，1xHDMI； 内存：2GB/4GB DDR4； 固态存储：8GB/32GB eMMC； 功耗：不高于15W； 供电：12V 5A； 尺寸规格：不大于165mmx105mmx45mm； 工作温度：-40℃～100℃。 | 7 | 台 |  |
| 2 | 多功能宽动态智能相机 | 分辨率：≥1920×1080dpi； 宽动态范围：120dB，适用于强逆光场景； 星光夜视，适用于微光、暗光场景； 数字降噪：3D去噪、图像增强、动态对比度增强； 支持智能侦测，云端控制，事件报警。 | 7 | 台 |  |
| 3 | 多点测温热红外成像仪 | 分辨率：≥384x288dpi； 测温：全帧测温，十万测温点； 温差：±0.3℃； 测温范围：20℃-80℃； 测温距离：3.5-7米精准测温； 镜头视场角：水平×垂直：不小于20.1°×15.1°。 | 7 | 台 |  |
| 4 | 客户端 | 处理器：i5-1135G7及以上； 显示器：≥23英寸FHD（1920x1080）防眩光窄边框； 内存：16G DDR4 2666MHz及以上； 硬盘：512G固态+1T机械及以上； 显卡：核芯显卡； 无线网卡：内置Wi-Fi6/蓝牙模块； 有线网卡：1000Mbps千兆以太网卡； 键盘鼠标：标配无线键鼠； 音箱摄像：内置音箱摄像头； 预装正版操作系统。 | 4 | 台 |  |
| 11、台站边界电子围栏防控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | （电子围栏检测报警）数据接口协议管理器 | CPU：英特尔酷睿i5处理器及以上； 内存：8GDDR4及以上； 硬盘：480G固态硬盘及以上； 接口：至少1个HDMI，1个RJ-45，2个WIFI，4个USB，1个SPK、MIC，1个VGA； 内含采集核心应用软件，用于电子围栏监测。 | 4 | 台 |  |
| 2 | 电子围栏采集核心应用软件 | 软件应采用分布式的集中控制设计思想，独立子进程直接采集控制独立的被控设备； 各子进程将采集到的实时数据汇集到主进程，并由主进程经同一网络出口推送给上位机平台； 来自上位机平台的控制指令也由主进程分发给各子进程并最终输出到相应设备以实现控制功能； 各采集控制功能模块应独立稳定、灵活且易于扩展，可适应各种不同厂家不同种类的设备； 要求统一对外接口形式，简化配置信息与数据管理，实现有线、无线、短信等数据传输方式的统一管理。 | 4 | 套 |  |
| 3 | 电子围栏主机 | 防拆、短路、断线三种报警； 可以远程高低压切换，远程布、撤防，定时布撤防； 设备故障自检测； 输出高压峰值：5KV～10KV； 输出低压峰值：700～1000V； 输出电量峰值：<10A； 脉冲宽度（脉冲持续时间）：≤0.1s； 脉冲间隔时间：1s～1.5s； 脉冲输出电量：≤2.5mC； 脉冲输出能量：≤5.0J； 系统功耗：≤15W； 提供公安部安全防范报警系统产品检测报告，符合GBT 7946-2015脉冲电子围栏及其安装和安全运行的标准。 | 8 | 台 | 双防区 |
| 4 | 主机控制器 | 可以接1-254台电子围栏主机； 可接入开关量信号； 彩色LCD真彩中文显示； 远程进行设防、撤防，高低压切换设置； 供电：DC12V； 额定功率：≤8W。 | 4 | 台 |  |
| 5 | 电子围栏监测报警软件模块 | 实时显示防区电压，报警状态； 远程高低压切换； 远程布撤防，定时布撤防。 | 4 | 套 |  |
| 6 | 合金丝 | 1.8mm高强度合金多股线，5层缠绕； 产品材质：铝、镁、锰、锌等多种合金； 100米的阻值＜2.5Ω； 断裂伸长率≥7.5%。 | 4 | 套 | 3200米（800米，4层） |
| 7 | 高压线 | 高分子双层绝缘； 2.5mm铝合金导体为内芯； 耐脉冲高压>20KV。 | 4 | 套 | 180米 |
| 8 | 客户端 | 处理器：i5-1135G7及以上； 显示器：≥23英寸FHD（1920x1080）防眩光窄边框； 内存：16G DDR4 2666MHz及以上； 硬盘：512G固态+1T机械及以上； 显卡：核芯显卡； 无线网卡：内置Wi-Fi6/蓝牙模块； 有线网卡：1000Mbps千兆以太网卡； 键盘鼠标：标配无线键鼠； 音箱摄像：内置音箱摄像头； 预装正版操作系统。 | 4 | 台 |  |
| 12、视频安防监测系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 能划分不同网络区域并进行隔离； 具备访问控制列表（ACL）； 2个千兆自适应网络光模块； 传输速率≥1.25G，光纤接口单纤LC，传输距离≥10KM 产品类型 千兆以太网交换机； 传输速率 10/100/1000Mbps； 背板带宽 336Gbps/2.56Tbps； 包转发率 51Mbps/108Mbps； 端口数量 24个； 端口描述 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP。 | 3 | 台 |  |
| 2 | 光纤收发器 | 1个百兆SC光口，1个百兆RJ45网口，基于波分复用技术，单模单纤传输，最远传输距离≥20公里； 符合IEEE802.3 10Base-T和IEEE802.3u 100Base-TX，100Base-FX标准； 具有10M/100M自适应能力； 电口能自适应直通线/交叉线连接方式； 支持防止广播风暴功能； 内置防雷电路； 6个LED指示灯：Power，TX 100，TX Link/Act，FX 100，FX Link/Act，FDX/Co。 | 30 | 套 |  |
| 3 | 网络枪式摄像机 | - 具有400万像素以上CMOS传感器； 内置红外与白光补光灯； 支持白光报警功能； 最低照度彩色：0.0008 lx，黑白：0.0001 lx，灰度等级不小于11级； 最大分辨率≥2560x1440dpi； 需具有20路取流路数能力； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 摄像机能够在-30～60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 不低于IP67防尘防水等级； 需支持DC12V供电和POE供电。 | 18 | 台 |  |
| 4 | 智能球型摄像机 | - 具有800万像素以上CMOS传感器；支持32倍光学变倍； 视频图像分辨率与帧率不小于4096×2160dpi、25帧/秒； 支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见； 红外距离不小于200米； 设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°～90°； 设备具备偏移自动校正功能； 支持人脸图片比对功能，比对成功率不低于99%； 设备具备布控黑名单功能； 设备具备布控预置位功能； 设备具备布控人脸库功能； 设备具备跟踪比对功能； 设备具备遮挡跟踪功能； 设备具备布控接力跟踪功能； 设备可对监视画面中不小于40个人脸进行检测、跟踪和抓拍； 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口； 支持512GB及以上SD卡。 | 12 | 台 |  |
| 5 | 硬盘录像机 | 支持接入双目、三目、800w、1600w球型鹰眼、2400w环型鹰眼相机，3200w摄像机，并可将视频画面以多画面分割方式显示，可自定义画面布局； 支持组合报警模式； 支持远程预览加密； 支持按年龄、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包属性分组显示人员录像文件； 支持报警事件、异常事件实时计数提醒； 支持秒级检索查看硬盘中录像文件； 支持图片文件秒级检索； 支持过车记录导出表格功能。 硬盘储存：录像存储时间≥90天， SATA3.0接口，≥256MB缓存、7200转。 | 3 | 台 |  |
| 6 | 硬盘 | 容量：不小于8TB，SATA3.0接口，不小于256MB缓存、7200转。 | 21 | 块 |  |
| 7 | 光纤皮纤 |  | 4500 | 米 |  |
| 8 | PE管 |  | 4500 | 米 |  |
| 13、安装调试及辅料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装辅料 |  | 4 | 套 |  |
| 2 | 集成安装调试 |  | 4 | 套 |  |
| 3 | 运输保险 |  | 4 | 套 |  |

- 附件：设备分配表

| 序号 | 设备名称 | 玉树台 分配数量 | 都兰台 分配数量 | 循化台 分配数量 | 互助台分配数量 | 总量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、台站数据集成应用管理平台系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 台站数据集成应用管理平台1 | 1 |  |  |  | 1 | 套 |  |
|  | 台站数据集成应用管理平台2 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 套 |  |
| 2 | 台站数据集成应用管理服务器 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 台 |  |
| 3 | 防火墙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 台 |  |
| 2、信源自动切换系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中波音频切换器（四切一） | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 台 |  |
| 2 | 音频跳线盘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 套 |  |
| 3 | 音频分配器 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 台 |  |
| 4 | 远程信源切换控制软件 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 套 |  |
| 5 | 机柜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 台 |  |
| 3、发射机自动控制系统及调幅度监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中波发射机监控服务软件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 套 |  |
| 2 | 中波发射机采集控制器 | 2 | 6 | 6 | 6 | 20 | 台 | 1套中波，主备机 |
| 3 | 中波采集控制器核心应用软件 | 2 | 6 | 6 | 6 | 20 | 套 |  |
| 4 | 中波天线自动倒换控制器 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 套 |  |
| 5 | 发射机电源开关控制器 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 套 |  |
| 6 | 调幅度监测仪 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 台 |  |
| 7 | 短波发射机监控服务软件 | 1 |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 8 | 短波发射机采集控制器 | 12 |  |  |  | 12 | 台 | 50KW主备，2KW10部单机 |
| 9 | 短波采集控制器核心应用软件 | 12 |  |  |  | 12 | 套 |  |
| 10 | 短波天线自动倒换控制器 | 1 |  |  |  | 1 | 台 | 50KW |
| 11 | 交换机（3层） | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 台 |  |
| 12 | 应用服务器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 台 |  |
| 13 | GPS/BD校时系统 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 台 |  |
| 14 | 台站控制桌 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 联 |  |
| 15 | 3KVA UPS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 套 |  |
| 16 | 客户端 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 台 | 中波、短波各1台 |
| 4、馈管温度监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | （馈管温度采集）数据接口协议管理器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 台 |  |
| 2 | 馈管温度采集核心应用软件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 套 |  |
| 3 | 馈管温度采集主机 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 台 |  |
| 4 | 馈管监测软件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 套 |  |
| 5 | 表贴式温度探头 | 4 | 12 | 12 | 12 | 40 | 个 | 主机、备机上天线、同轴开关上天线、假负载 |
| 5、机房环境监测（中波机房、短波机房、配电机房、发电机房） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 环境监测软件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 套 |  |
| 2 | 环境采集器 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 台 | 每个机房各配置1台 |
| 3 | 环境采集核心应用软件 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 套 |  |
| 4 | 温湿度传感器 | 12 | 8 | 8 | 8 | 36 | 个 | 中波机房4个，短波机房4个，配电机房2个，发电机房2个 |
| 5 | 烟雾传感器 | 8 | 6 | 6 | 6 | 26 | 个 | 每个机房各2个 |
| 6 | 浸水传感器 | 16 | 12 | 12 | 12 | 52 | 个 | 每个机房各4个 |
| 7 | 气象监测软件模块 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 套 |  |
| 8 | 室外气象实时数据监测仪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 台 |  |
| 9 | （气象监测）数据接口协议管理器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 台 |  |
| 10 | 气象监测采集核心应用软件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 套 |  |
| 11 | 地阻监测软件模块 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 套 |  |
| 12 | 地阻监测仪 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 台 | 发射机总接地，中波塔地网防雷接地（玉树×1、其余三台×2），短波塔防雷接地（玉树×1、其余三台×0） |
| 13 | （地阻监测）数据接口协议管理器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 台 |  |
| 14 | 地阻监测采集核心应用软件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 套 |  |
| 15 | 配电箱 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 台 |  |
| 6、电力监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电力监测软件 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 套 | 配电监测、发电机监控 |
| 2 | 配电柜采集器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 台 |  |
| 3 | UPS采集器 | 18 | 6 | 6 | 6 | 36 | 台 |  |
| 4 | 稳压电源采集器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 台 |  |
| 5 | 采集器核心应用软件 | 20 | 8 | 8 | 8 | 44 | 套 | 配电、UPS、稳压电源 |
| 6 | （发电机）数据接口协议管理器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 台 |  |
| 7 | 发电机采集核心应用软件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 套 |  |
| 8 | 交换机 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 台 | 配电机房、发电机房 |
| 9 | 声光报警器 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 台 | 配电机房、发电机房 |
| 7、音频全链路监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多路广播解调、编码器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 台 |  |
| 2 | 音频编码器 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | 台 |  |
| 3 | 应用服务器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 台 |  |
| 4 | 音频全链路监测系统软件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 套 |  |
| 5 | 客户端 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 台 |  |
| 6 | 交换机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 台 |  |
| 8、内容一致性比对系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 内容一致性比对主机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 台 |  |
| 2 | 比对授权 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 套 |  |
| 3 | 音频分配器 | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | 台 |  |
| 4 | 客户端 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 台 |  |
| 5 | 交换机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 台 |  |
| 6 | 音频内容比对服务软件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 套 |  |
| 7 | 报警音箱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 套 |  |
| 8 | 机柜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 个 |  |
| 9、智能一体化信息屏及门禁系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能信息屏一体机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 台 |  |
| 2 | 识别模块 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 套 |  |
| 3 | 智能门磁锁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 个 |  |
| 4 | 门磁卡 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 张 |  |
| 5 | 指纹机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 台 |  |
| 6 | 管理软件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 套 |  |
| 10、天调试安全监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AI智能引擎 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 台 |  |
| 2 | 多功能宽动态智能相机 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 台 |  |
| 3 | 多点测温热红外成像仪 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 台 |  |
| 4 | 客户端 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 台 |  |
| 11、台站边界电子围栏防控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | （电子围栏检测报警）数据接口协议管理器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 台 |  |
| 2 | 电子围栏采集核心应用软件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 套 |  |
| 3 | 电子围栏主机 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 台 | 双防区 |
| 4 | 主机控制器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 台 |  |
| 5 | 电子围栏监测报警软件模块 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 套 |  |
| 6 | 合金丝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 套 | 3200米（800米，4层） |
| 7 | 高压线 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 套 | 180米 |
| 8 | 客户端 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 台 |  |
| 12、视频安防监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 台 |  |
| 2 | 光纤收发器 |  | 10 | 10 | 10 | 30 | 套 |  |
| 3 | 网络枪式摄像机 |  | 6 | 6 | 6 | 18 | 台 |  |
| 4 | 智能球型摄像机 |  | 4 | 4 | 4 | 12 | 台 |  |
| 5 | 硬盘录像机 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 台 |  |
| 6 | 硬盘 |  | 7 | 7 | 7 | 21 | 块 |  |
| 7 | 光纤皮纤 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 | 米 |  |
| 8 | PE管 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 | 米 |  |
| 13、安装调试及辅料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装辅料 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 套 |  |
| 2 | 集成安装调试 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 套 |  |
| 3 | 运输保险 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 套 |  |