## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
货物清单
序号 | 产品名称 | 基础参数 | 数量 | 单位 | 材料单价 | 材料总价 | 备注
1 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:1AL1-ZM | 1 | 台
2 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:2AL1-ZM | 1 | 台
3 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:2AL2-ZM | 1 | 台
4 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:1AL2-ZM | 1 | 台
5 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:5AL2-ZM | 1 | 台
6 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ALE-XKS | 3 | 台
7 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:3AL1-ZM | 1 | 台
8 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:4AL1-ZM | 1 | 台
9 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:4AL2-ZM | 1 | 台
10 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:3AL2-ZM | 1 | 台
11 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:2AP1-RFM | 1 | 台
12 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:5AL1-ZM | 1 | 台
13 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:APED1-FJ1 | 1 | 台
14 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:APED1-FJ2 | 1 | 台
15 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:3APE-DT | 2 | 台
16 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:2APE-DT | 1 | 台
17 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:APD1-FJ1 | 1 | 台
18 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:3AP1-RFM | 1 | 台
19 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:APEWD-FJ1 | 1 | 台
20 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:APEWD-FJ2 | 1 | 台
21 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:APED1-RS | 1 | 台
22 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2.型号:3AP2-KT | 2 | 台
23 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:4AP2-KT | 2 | 台
24 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:APED1-CN | 1 | 台
25 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:2AP2-KT | 2 | 台
26 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:5AP2-KT | 2 | 台
27 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:APD1-FJ2 | 1 | 台
28 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AP-Z2 | 1 | 台
29 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AP-Z4 | 1 | 台
30 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AP-Z5 | 1 | 台
31 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AP-Z6 | 1 | 台
32 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AP-Z9 | 1 | 台
33 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AP-Z10 | 1 | 台
35 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AP-Z11 | 1 | 台
36 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AP-Z12 | 2 | 台
37 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AP-Z13 | 1 | 台
38 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:2AL-SP1 | 1 | 台
39 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:2AL-SP2 | 1 | 台
40 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:2AL-SP3 | 1 | 台
41 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:2AL-SP4 | 1 | 台
42 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:4AL-SP2 | 2 | 台
43 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:4AL-SP3 | 1 | 台
44 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:5AL-SP2 | 5 | 台
45 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:5AL-SP3 | 1 | 台
46 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:6AL-SP2 | 1 | 台
47 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:6AL-SP3 | 2 | 台
48 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:6AL-SP4 | 1 | 台
49 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:9AL-SP2 | 1 | 台
50 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:9AL-SP3 | 1 | 台
51 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:9AL-SP4 | 3 | 台
52 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:10AL-SP2 | 1 | 台
53 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:10AL-SP3 | 1 | 台
54 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:10AL-SP4 | 1 | 台
55 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:10AL-SP5 | 1 | 台
56 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:10AL-SP6 | 1 | 台
57 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:11AL-SP3 | 4 | 台
58 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:11AL-SP4 | 1 | 台
59 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:12AL-SP2 | 6 | 台
60 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:12AL-SP3 | 2 | 台
61 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:12AL-SP4 | 4 | 台
62 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:13AL-SP2 | 2 | 台
63 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:13AL-SP3 | 2 | 台
64 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AA1 | 1 | 台
65 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AA2 | 1 | 台
66 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:BB1 | 1 | 台
67 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:BB2 | 1 | 台
68 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL1-ZM | 1 | 台
69 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL2-ZM | 1 | 台
70 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AP1-DL | 1 | 台
71 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AP2-DT1/DT2 | 2 | 台
72 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ALE1-YJ | 1 | 台
73 | 端子箱 | 1.名称:端子箱 | 10 | 台
74 | 桥架 | 1.名称:防火桥架 2.规格:300*200*1.5 | 62 | m
75 | 桥架 | 1.名称:防火桥架 2.规格:200*50*1.2 | 800 | m
76 | 桥架 | 1.名称:防火桥架 2.规格:400*200*2 | 36 | m
77 | 桥架 | 1.名称:防火桥架 2.规格:200*100*1.2 | 730 | m
78 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:32 | 300 | m
79 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJE-4*150+1*70 | 115.6 | m
80 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJE-4*120+1*70 | 75 | m
81 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJE-4*95+1*50 | 95 | m
81 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJE-4*70+1*35 | 125.6 | m
82 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJE-4*50+1*25 | 220.31 | m
83 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJE-4*35+1*16 | 70 | m
84 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJE-4*25+1*16 | 175.2 | m
85 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJE-5*10 | 162.6 | m
86 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:ZC-BV6 | 11856.23 | m
变配电室
1 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.型号:SCB10-1250KVA（带外壳） 3.基础型钢形式、规格:槽钢 | 3 | 台
2 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压进线柜 2.名称代码:KYN28-12 3.规格:800*1500*2300 | 1 | 台
3 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压计量柜 2.名称代码:KYN28-12 3.规格:800*1500*2300 | 2 | 台
4 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压PT兼避雷器柜 2.名称代码:KYN28-12 3.规格:800*1500*2300 | 1 | 台
5 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压出线柜 2.名称代码:KYN28-12 3.规格:800*1500*2300 | 3 | 台
6 | 控制屏 | 1.名称:直流保护屏 2.型号:40AH | 1 | 台
8 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:1#变压器低压进线柜 2.规格:800*800*2200 | 1 | 台
9 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:1#变压器低压电容补偿柜 2.规格:800*800*2200 | 1 | 台
10 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:1#变压器出线柜一 2.规格:800*800*2200 | 1 | 台
11 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:1#变压器出线柜二 2.规格:800*800*2200 | 1 | 台
12 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:1#变压器出线柜三 2.规格:800*800*2200 | 1 | 台
13 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:1#变压器出线柜四 2.规格:800*800*2200 | 1 | 台
14 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:2#变压器低压进线柜 2.规格:800*800*2200 | 1 | 台
15 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:2#变压器低压电容补偿柜 2.规格:800*800*2200 | 1 | 台
16 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:2#变压器母联柜 2.规格:800*800*2200 | 1 | 台
17 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:2#变压器出线柜一 2.规格:800*800*2200 | 1 | 台
18 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:2#变压器出线柜二 2.规格:800*800*2200 | 1 | 台
19 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:3#变压器低压进线柜 2.规格:800*800*2200 | 1 | 台
20 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:3#变压器低压电容补偿柜 2.规格:800*800*2200 | 1 | 台
21 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:3#变压器出线柜一、二 2.规格:800*800*2200 | 2 | 台
22 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:3#变压器出线柜三 2.规格:800*800*2200 | 1 | 台
23 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:发电机进线柜 2.规格:800*800*2200 | 1 | 台
24 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:发电机出线柜一 2.规格:800*800*2200 | 1 | 台
25 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:发电机出线柜二 2.规格:800*800*2200 | 1 | 台
26 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:母线桥-（变压器主变进线柜） | 3 | 台
27 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:母线桥-（母联1#-2#） | 1 | 台
28 | 软母线 | 1.名称:软母线 2.型号:100*10 | 9 | 个
29 | 软母线 | 1.名称:软母线 2.型号:80*10 | 3 | 个
30 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV22-3*95 | 50 | m
31 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:95m㎡ | 6 | 个
33 | 接地母线 | 1.名称:接地线 2.规格:BVR-120 | 11 | m
34 | 接地母线 | 1.名称:高压电缆接地线 2.规格:BVR-35 | 9 | m
35 | 电力电缆 | 1.名称:直流屏充电线 2.规格:YJV-4*6 | 42 | m
36 | 电力电缆 | 1.名称:变压器跳闸线 2.规格:YJV-2*4 | 30 | m
37 | 电力电缆 | 1.名称:变压器风机线 2.规格:YJV-2*4 | 25 | m
38 | 电力电缆 | 1.名称:电容柜信号线 2.规格:YJV-2*4 | 15 | m
40 | 绝缘垫 | 1.名称:绝缘胶垫 2.材质:5mm | 55 | m2
42 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:800*200*2.0 | 12 | m
43 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:500*200*1.8 | 34 | m
44 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:400*200*1.5 | 18 | m
45 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:300*200*1.2 | 38 | m
46 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:200*200*1.2 | 10 | m
外网
1 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:MPP150 | 1396 | m
2 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJLV22-4*240 | 117 | m |  |  | 铝芯
3 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJLV22-4*150 | 1547 | m |  |  | 铝芯
4 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJLV22-4*120 | 784 | m |  |  | 铝芯
5 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJLV22-4*50 | 107 | m |  |  | 铝芯
水（地）源热泵
1 | 热力机组 | 1.名称:水源热泵机组 2.型号:WPSV3FF83SF/F2207，设备制热量675KW，冷量691KW，额定功率185KW，含热回收 | 2 | 台
2 | 泵 | 1.名称:空调采暖循环泵 2.型号:TD200-19/4 Q=280m³/h H=18m N=22KW 3.其他:详图纸设计 | 2 | 台
3 | 除砂器 | 1.名称:旋流除砂器 2.型号、规格:HTX200 处理量150m³/H | 1 | 台
4 | 水处理器 | 1.名称:高频电子水处理 2.型号、规格:HTD250 | 1 | 台
5 | 地源(水源、气源)热泵机组 | 1.名称:热水循环泵（生活热水箱与主机循环泵） 2.型号、规格:TD65-22G/2 Q=40m³/h H=22m N=4KW | 2 | 组
6 | 地源(水源、气源)热泵机组 | 1.名称:热水循环泵（楼内生活热水循环泵） 2.型号、规格:TD65-34G/2 Q=20m³/h H=40m N=7.5KW | 2 | 组
7 | 稳压给水设备 | 1.设备名称:定压补水成套设备 2.型号、规格: Q=4m³/h H=30m | 1 | 套
8 | 水箱 | 1.材质、类型:304材质双层不锈钢保温水箱 2.型号、规格:30m³ | 1 | 台
9 | 水箱 | 1.材质、类型:304材质不锈钢补水水箱 2.型号、规格:2m³ | 1 | 台
10 | 水处理 | 1.名称:全自动软化水 2.型号、规格:4m³/小时 | 1 | 台
11 | 可控硅柜 | 1.名称:电控柜 2.型号:CDD | 2 | 台
12 | 热媒集配装置 | 1.名称:分集水器 2.规格:DN300 | 2 | 台
14 | 其他风机 | 1.名称:卧式暗装风机盘管机组（高静压型） 2.型号:FP-136 风量 1360m3/h,冷量 7.2kw | 55 | 台
15 | 其他风机 | 1.名称:卧式暗装风机盘管机组（标准型） 2.型号:FP-102 风量 1020m3/h,冷量 5.9kw | 31 | 台
16 | 其他风机 | 1.名称:卧式暗装风机盘管机组（标准型） 2.型号:FP-85 风量 850m3/h,冷量 4.5kw | 146 | 台
17 | 其他风机 | 1.名称:卧式暗装风机盘管机组（标准型） 2.型号:FP68 风量 680m3/h,冷量 2.8kw | 12 | 台
18 | 地板辐射采暖 | 1.名称:地板辐射采暖 2.其他:详图纸设计 | 490 | m2
19 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN200*5.5 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 | 223 | m
20 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN150*4.5 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 | 24 | m
21 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN125*4.5 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 | 156 | m
22 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN100*4 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 | 864 | m
23 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN80*3.75 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 | 519 | m
24 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN65*3.5 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 | 342 | m
25 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN50*3.5 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 | 144 | m
26 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN40*3.25 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 | 72 | m
27 | 复合管 | 1.名称:钢塑复合管 2.安装部位:室内 3.介质:水 4.材质、规格:DN100*4 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 | 82 | m
28 | 塑料管 | 1.名称:PPR 2.安装部位:室内 3.介质:水 4.材质、规格:DN25 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 | 2210 | m
29 | 塑料管 | 1.名称:冷凝水管（U-PVC） 2.材质、规格:DN25-40 | 2800 | m
30 | 螺纹阀门 | 1.类型:过滤器球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 | 280 | 个
31 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 | 280 | 个
32 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN200 | 28 | 个
33 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 | 24 | 个
34 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN125 | 28 | 个
35 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 | 24 | 个
36 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 | 16 | 个
37 | 除污器(过滤器） | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150 | 16 | 组
38 | 除污器(过滤器） | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80 | 24 | 组
39 | 除污器(过滤器） | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN65 | 12 | 组
40 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:金属波纹软接 2.规格、压力等级:DN200 | 6 | 个
41 | 软接头(软管） | 1.材质:橡胶软接 2.规格:DN80 | 12 | 个
42 | 软接头(软管） | 1.材质:橡胶软接 2.规格:DN65 | 14 | 个
43 | 软接头(软管） | 1.材质:橡胶软接 2.规格:DN150 | 22 | 个
44 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:下送风导流弯头 | 62 | 个
45 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:回风口 2.型号:铝合金喷塑 | 240 | 个
46 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:送风口 ( 加长） 2.型号:铝合金喷塑 | 240 | 个
47 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN20 | 18 | 个
48 | 螺纹阀门 | 1.类型:放气阀 2.规格、压力等级:DN20 | 18 | 个
49 | 柔性接口 | 1.名称:软联接 2.材质:三防布 | 80 | m2
50 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:详图纸设计 | 12.6 | m3
51 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:2.5mm | 3000 | m
52 | 配线 | 1.名称:信号线 2.型号:5*0.5 | 1440 | m
53 | 其他电器 | 1.名称:液晶空调面板 2.规格:红外可链接小度 | 245 | 个
54 | 潜水泵 | 1.名称:潜水泵 2.型号:250QJ80-160-55 Q=80m³小时 H=44米 N=55KW | 2 | 台
55 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:变频启动柜 2.型号:75KW | 2 | 台
56 | 电力电缆 | 1.名称:防水电缆 2.型号:35mm | 37 | m