## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：环境质控系统 |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 排风系统
1.2 | 抗震支架
1.3 | 辅材
1.4 | 零星工程
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
排风系统
1 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长450mm以内 5.板材厚度:0.5mm以内 |  | m2 | 9.42
2 | 031208003005 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑海绵保温板 2.绝热厚度:25mm |  | m3 | 0.3
3 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.规格:周长4000mm以内 3.材质:帆布 4.类型:矩形 |  | m2 | 1.15
4 | 031201002001 | 设备与矩形管道刷油 | 1.油漆品种:防锈漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:详图纸 |  | m2 | 9.42
5 | 030703001021 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:400*320 3.类型:调节阀 |  | 个 | 2
6 | 030703001024 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:400*320 3.类型:止回阀 |  | 个 | 2
7 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:可开式蛋格铝合金风口 2.规格:300*300 3.类型:矩形风口 |  | 个 | 1
8 | 030703007011 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:可开式蛋格铝合金风口 2.规格:600*600 3.类型:矩形风口 |  | 个 | 1
9 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金防雨百叶风口 2.规格:400*320 3.类型:百叶风口 |  | 个 | 2
10 | 030108001002 | 离心式通风机 | 1.名称:低噪音离心式通风机 2.型号:EF3-1 3.规格:技术参数:排风量:1000CMH,静压: |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
600Pa。定频电机,功率:0.55KW,二级能效(IE4)。
11 | 030108001006 | 离心式通风机 | 1.名称:低噪音离心式通风机 2.型号:EF3-2 3.规格:技术参数:排风量:2000CMH,静压:600Pa。定频电机,功率:0.75KW,二级能效(IE4)。 |  | 台 | 1
12 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑海绵保温板 2.绝热厚度:25mm |  | m3 | 0.3
13 | 031002002001 | 设备支架 | 1.材质:详设计 2.形式:风机支吊架 |  | kg | 40
14 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:详设计 |  | kg | 40
15 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | 1.风管工程量:平米计算 |  | 系统 | 1
分部小计
抗震支架
1 | 030416010001 | 抗震支架 | 1.支架类型:抗震支架 2.支架材质:材料C型槽钢为热镀锌钢板冷弯加工，其余材料均为电镀锌工艺，采用机械膨胀锚栓 |  | 套 | 2
分部小计
辅材
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:4×2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 100
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC |  | m | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.规格:32
3 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电控制箱 2.规格:采用碳钢材质，壳体厚度≥1.5mm；箱体及门板均设置接地措施，标识清楚，利于维修，接地醒目； 2、主回路设置漏电保护，短路保护，缺相保护，相序保护； 3、材料符合RoHS |  | 台 | 1
分部小计
零星工程
1 | 011615001002 | 开孔（打洞） | 1.部位:外墙体开孔 2.洞尺寸:面积1㎡以内 |  | 个 | 2
2 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:墙孔洞修复 2.材质:详设计 |  | 处 | 2
3 | 03B001 | 底座阻尼减震装置 | 1.名称:底座阻尼减震装置 2.规格:1、阻尼减震装置，球墨铸铁外壳，内置式减震模块。 2、每套含4个独立减震装置。 |  | 套 | 1
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料堆放 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：环境质控系统 |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：环境质控系统 |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：环境质控系统 |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：环境质控系统 |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：环境质控系统 |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：环境质控系统 |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-12-7 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
工程名称：环境质控系统 |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：环境质控系统 |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13