## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：环境质控系统 |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 排风系统
1.2 | 新风系统
1.3 | 空调水
1.4 | 抗震支架
1.5 | 环境质控设备
1.6 | 质控设备辅材
1.7 | 通风柜
1.8 | 零星工程
1.9 | 专用设备
1.10 | 通用设备
1.11 | 实验家具
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 1 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
排风系统
1 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长1600mm以内 5.板材厚度:1.0mm以内 |  | m2 | 204.04
2 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长1250mm以内 5.板材厚度:1.0mm以内 |  | m2 | 18
3 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长1000mm以内 5.板材厚度:0.75mm以内 |  | m2 | 19.21
4 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长1000mm以内 5.板材厚度:0.6mm以内 |  | m2 | 55.59
5 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长450mm以内 5.板材厚度:0.5mm以内 |  | m2 | 13
6 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长320mm以内 5.板材厚度:0.5mm以内 |  | m2 | 39.38
7 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径320mm以内 5.板材厚度:0.5mm以内 |  | m2 | 12.32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 2 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
8 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.规格:周长4000mm以内 3.材质:帆布 4.类型:矩形 |  | m2 | 9.3
9 | 030702009001 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.材质:镀锌板 3.规格:1mm以内 |  | m2 | 3.76
10 | 031201002001 | 设备与矩形管道刷油 | 1.油漆品种:防锈漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:详图纸 |  | m2 | 387.5
11 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000*400 3.类型:防火阀 |  | 个 | 1
12 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1600*500 3.类型:防火阀 |  | 个 | 1
13 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*200 3.类型:防火阀 |  | 个 | 2
14 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*250 3.类型:防火阀 |  | 个 | 1
15 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀 2.规格:1600*500 3.类型:蝶阀 |  | 个 | 1
16 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:调节阀 2.规格:D250 3.类型:调节阀 |  | 个 | 1
17 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:1600*500 3.类型:调节阀 |  | 个 | 1
18 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:200*200 3.类型:调节阀 |  | 个 | 1
19 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:250*200 3.类型:调节阀 |  | 个 | 1
20 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 3 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
阀 2.规格:320*200 3.类型:调节阀
21 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:400*200 3.类型:调节阀 |  | 个 | 4
22 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:500*250 3.类型:调节阀 |  | 个 | 2
23 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:600*200 3.类型:调节阀 |  | 个 | 3
24 | 030703001014 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:630*200 3.类型:调节阀 |  | 个 | 2
25 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:金属防虫网 2.规格:1600*500 3.类型:网式风口 |  | 个 | 1
26 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:可开式蛋格铝合金风口 2.规格:300*300 3.类型:矩形风口 |  | 个 | 9
27 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:可开式蛋格铝合金风口 2.规格:600*600 3.类型:矩形风口 |  | 个 | 6
28 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金防雨百叶风口 2.规格:300*300 3.类型:百叶风口 |  | 个 | 1
29 | 030108001002 | 离心式通风机 | 1.名称:防爆管道排风机(室内型) 2.型号:EF-3-2 3.规格:技术参数:排风量1000m3/h,静压:400Pa,功率:550W/380V,二级能效(IE4)。 防爆等级不低于ExdⅡ |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 4 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
BT4,防爆风机与电机不得采用皮带连接。材质钢制。
30 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:阻抗式消声器 2.规格:1600*500 3.材质:镀锌钢板材质 |  | 个 | 1
31 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑海绵保温板 2.绝热厚度:25mm |  | m3 | 2.39
32 | 031002002001 | 设备支架 | 1.材质:详设计 2.形式:风机支吊架 |  | kg | 40
33 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:详设计 |  | kg | 40
34 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.风管工程量:平米计算 |  | 系统 | 1
分部小计
新风系统
1 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长1250mm以内 5.板材厚度:1.0mm以内 |  | m2 | 67.69
2 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长1000mm以内 5.板材厚度:0.75mm以内 |  | m2 | 10.52
3 | 030702001010 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长1000mm以内 5.板材厚度:0.6mm以内 |  | m2 | 66.42
4 | 030702001011 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 |  | m2 | 14.02
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 5 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长450mm以内 5.板材厚度:0.5mm以内
5 | 030702001012 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长320mm以内 5.板材厚度:0.5mm以内 |  | m2 | 57.41
6 | 030703019002 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.规格:周长4000mm以内 3.材质:帆布 4.类型:矩形 |  | m2 | 9.3
7 | 031201002002 | 设备与矩形管道刷油 | 1.油漆品种:防锈漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:详图纸 |  | m2 | 234.26
8 | 030702009002 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.材质:镀锌板 3.规格:1mm以内 |  | m2 | 1.66
9 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1250*500 3.类型:防火阀 |  | 个 | 1
10 | 030703001016 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:320*200 3.类型:防火阀 |  | 个 | 1
11 | 030703001017 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*320 3.类型:防火阀 |  | 个 | 1
12 | 030703001018 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1250*500 3.类型:防火阀 |  | 个 | 1
13 | 030703001020 | 碳钢阀门 | 1.名称:电磁风阀 2.规格:320*200 3.类型:蝶阀 |  | 个 | 2
14 | 030703001019 | 碳钢阀门 | 1.名称:调节阀 2.规格:600*600 3.类型:调节阀 |  | 个 | 7
15 | 030703001021 | 碳钢阀门 | 1.名称:调节阀 2.规格:300*300 3.类型:调节阀 |  | 个 | 13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 6 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
16 | 030703001022 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:320*200 3.类型:调节阀 |  | 个 | 9
17 | 030703001023 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:500*200 3.类型:调节阀 |  | 个 | 2
18 | 030703001024 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:600*200 3.类型:调节阀 |  | 个 | 2
19 | 030703001025 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:D200 3.类型:调节阀 |  | 个 | 2
20 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:层流布气装置 2.规格:600*600 3.类型:1、布气装置主体材料采用轻型高分子新型材料,保温、防水、耐腐蚀性能强,可避免金属材料带来的能量损耗及冷凝水积聚问题,在测试温度为25℃,式样密度为52kg/m³的情况下,导热系数 ≤0.45W/(m·K)。 2、产品具有一定的防火性能,依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》,产品燃烧等级可达B1级。 3、设备环保无公害,产品对甲醛、六溴环十二烷含量的检出量为0;且产品不含8大重金属(铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒等可迁移元素)。 4、模块化结构设计,空气动力学面板,导流孔矩阵式排列,导流孔数 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 7 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
量≥450个,孔径≥4mm,层流区均速误差<5%,尺寸≤615*615mm,高度≤300mm,输入端φ200mm,标准1m层流质速0.5m/s; 5、布气装置内置可拆卸式PM2.5过滤器,使进入室内空气驱除PM2.5上颗粒物,有效避免过敏源及颗粒污染物进入室内;
21 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:贴附射流装置 2.规格:300*300 |  | 个 | 13
22 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:贴附射流装置 2.规格:600*600 |  | 个 | 7
23 | 030703021001 | 静压箱 | 1.名称:立式集风装置 2.规格:320*160*2800 3.形式:1、设备立式落地安装或台面立式安装,采用磨具一次成型生产,一体模压工艺 ,集风装置内外均无拼接焊点及焊缝,内置风量调节装置;厚度≥3mm,设计风 量>600m3/h,不接受钣金焊接等或临时定制产品。 2、产品物理性能强,具有氧化层厚度≥25μm、抗拉伸强度 ≥530MPa、规定塑性延伸强度≥460MPa、断后伸长率≥10%。 4.材质: 采用航空铝合金,表面耐腐蚀处理,耐盐酸性合格。 |  | 个 | 1
24 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称:低噪音离心式通风机(室外型) 2.型号:WEF3-1-R 3.规格:功能段:进风段、中效段、排风机段、出风段; |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 8 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
技术参数:排风量:26000CMH,机外余压:1500Pa。 变频电机,功率:30KW,二级能效(IE4)。 4.材质:箱体材质:外层镀锌钢板烤漆, 内层镀锌钢板,夹层为聚氨酯
25 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:全新风变频净化型空调机组(室外型) 2.型号:MCU3-1 3.规格:功能段:新风滤网段、初效段、中效段、电预热段、中间段、直膨段、暖气热水加热段、中间段、送风机段; 技术参数:送风量:18000CMH,机外余压:1000Pa。 电预热量(冬季):211KW,制冷量(氟利昂):180KW,加热量(氟利昂):186KW, 加热量:90KW(暖气热水),变频电机,功率:18.5KW,二级能效(IE4)。 |  | 组 | 1
26 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:直流变频直膨式空调机组外机 2.规格:制冷量90KW,制热量100.5KW,功率24KW,冷媒R410a氟利昂, 尺寸1780*835*1680mm |  | 组 | 2
27 | 030703020002 | 消声器 | 1.名称:阻抗式消声器 2.规格:1250*500 3.材质:镀锌钢板材质 |  | 个 | 1
28 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑海绵保温板 2.绝热厚度:25mm |  | m3 | 6.59
29 | 031002002002 | 设备支架 | 1.材质:详设计 2.形式:设备支吊架 |  | kg | 60
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 9 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
30 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:详设计 |  | kg | 60
31 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称:风压差动开关 2.功能:1、测量范围50~500pa； 2、垂直安装，IP54； 3、电流1.5A/AC250V |  | 台 | 1
32 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.风管工程量:平米计算 |  | 系统 | 1
分部小计
空调水
1 | 031001004001 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:31.75 |  | m | 61.53
2 | 031001004002 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:19.05 |  | m | 61.53
3 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:无缝钢管 DN80 |  | m | 12
4 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑管壳 外包0.5mm铝板 2.绝热厚度:橡塑管壳 20mm 3.管道外径:φ57以下 |  | m3 | 0.08
5 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑管壳 2.绝热厚度:橡塑管壳 20mm 3.管道外径:φ57以下 |  | m3 | 0.28
6 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑管壳 2.绝热厚度:橡塑管壳 32mm |  | m3 | 0.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 10 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.管道外径:φ133以下
7 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:详设计 2.管架形式:保温管架 |  | kg | 15
8 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:详设计 |  | kg | 15
9 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
10 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:不锈钢或铝青铜材质 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 5
11 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:40目不锈钢滤网，过流部件为不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
12 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:橡胶可绕性管接头 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
13 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:电动二通比例积分阀 2.规格、压力等级:DN80 采用调节型电动阀门执行器，控制温度≤95℃ 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
14 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 11 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
15 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称:双金属工业温度计 2.规格:0～50°C，表盘Φ50~Φ100 |  | 支 | 1
16 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力指示器附底阀 2.规格:0～1、6MPa，精度1、5级，表盘Φ50~Φ100 |  | 台 | 2
分部小计
抗震支架
1 | 030416010001 | 抗震支架 | 1.支架类型:抗震支架 2.支架材质:材料C型槽钢为热镀锌钢板冷弯加工，其余材料均为电镀锌工艺，采用机械膨胀锚栓 |  | 套 | 20
分部小计
环境质控设备
1 | 030503001001 | 中央管理系统 | 1.名称:核心物联智控中心 2.功能:1、主机尺寸450×160×1400mm,厚度≥3mm,航空洁净铝材质,采用一体模压制造工艺,表面耐候处理,内外表面均采用多重氟碳锔油处理的先进耐候工艺,底漆层采用PVDF专用底漆,外表面处理采用三重 PVDF氟碳涂料,喷涂工艺为静电喷涂,避免普通粉沫喷涂板材因太阳紫外线照射造成的褪色或开裂,耐候性(耐紫外线,耐黄变,耐腐蚀)可长达15年; 2、机体材料必须符合阳极氧化层厚度≥25μm。抗拉伸强度≥ |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 12 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
200MPa,规定塑性延伸强度≥130MPa,断后伸长率≥10%。 3、系统集成控制装置,图形化模块化控制,内置主机控制器、屏幕尺寸≥10寸,采用LED背光灯,使用寿命≥50000h,CPU采用 A8/800MHZ/RISC,绝缘电阻超过50MΩ,耐压测试500V AC1分钟,面板防 护等级为IP65; 4、主要功能须包含:控制实验室环境系统的动力电路;控制实验室新风机和排风机的值班启停;显示实验室内的风速(或风压)、设备状态等相关数值;显示实验室通风系统的实时运行情况。 5、产品执行GB 8898-2011《音频、视频及类似电子设备》,GB 4943.1-2011《信息技术设备 安全》等标准,绝缘电阻≥50MΩ、保护接地道题及其连接电阻≥0.01Ω、抗电强度≥1500Vac。
2 | 030504004001 | 系统软件 | 1.测试类别:实验室环境控制系统软件 2.测试内容:1、实验室环境控制系统软件根据本项目硬件配置,支持设置数据感知、风量可变、空调通风、净化降解、消毒消杀、设备运行、故障维护、管理设置、状态监控等子模块架构; 2、实验室环境控制系统软件配置有网络通讯 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 13 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
模组,支持本地局域网及无线MES组网,高速、稳定的数字通讯读取实验室各专业分类传感器数据,如项目具有智能物联运维平 台,则后台数据库将数据实时传输到云服务器,支持物联运维及移动环境质控APP对接; 3、多彩人机交互界面,支持多菜单分段浏览,结合数字化、图形化、立体化多种模式显示实验室区域相关房间环境参数、污染气体参数、通风系统参数、空调水暖参数; 4、触摸人机交互界面支持用户通过屏幕控制实验室环境质控设备(包括净化消杀设备、空调水暖设备、通风变风量设备,末端专业设备等),还可通过数字通讯扩展到环境 质控以外的第三方设备; 5、系统软件支持实时监测实验室所有在线数据,按期对实验室当前环境做健康度评价,再根据空气质量和污染气体浓度,结合系统臭氧浓度监测,适时智能自行控制各区域 污染物降解组件的工作强度,改善实验室室内环境状态; 6、系统软件支持实验室各子模块传感数据、状态数据、报警数据的
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 14 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
存储与记录,支持本地/云端服务器双备份,支持用户通过PC或移动终端导出评价报告并打印; 7、系统全年无间断值班运行,支持关键设备及系统故障报警,向用户手机推送来自智慧中台、信息管理模块、告警系统模块的验证码、通知短信和推广短信,秒级触达, 99%到达率;支持智能调度,支持高并发; 8、系统软件支持根据实验室现场设备工作情况及当前工作模式,动态调节各区域相应的房间压差及管道压力,完成实验室变风量的准确性与稳定性,平衡空调通风设备的用电 消耗,保证实验室整体运行达到节能减排的目标; 9、系统软件支持根据实验室环境设计要求,对实验室温度、湿度进行智能调节,同时可对实验室进行消毒系统的控制;
3 | 030608003001 | 组件(卡件） | 1.名称:污染物降解组件 2.型号:1、产品额定可处理有害气体风量(Q)为:(重污染区可处理风量≥4000M3/H,中或轻污染区可处理风量≥6400M3/H),主机使用寿命≥30000小时, 压损<10Pa,接地电阻≤0.05Ω。 2、产品带电部分与易接触金属件之间不应有 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 15 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
击穿现象,产品在工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施等电气安全性能必须符合《GB4706.1-2005》 (或该标准的最新版)。 3、主机配备有质子初态分解装置,安装于暖通风管内,对流经的空气进行质子化初态并分解为原子团,原子团的活性氧特性对污染气体进行切变还原,进而实现实验室环境 空气的净化。 4、主机工作状态采用智能化控制,可持续运行或脉冲式运行,可采用模块组合式、嵌入式结构,组合性强,可以串联、并联混合应用; 5、采用独特的对插入式结构,空气阻力小,阻力<10Pa,固态构架,无震动部件,可靠性高,使用寿命长;原子团的活性氧直接覆盖在污染源表面与污染物充分融合 降解,因此间接减少房间换气次数,降低通风系统能耗。 6、产品对甲醛、TVOC等气体具有优异的去除效果,在TVOC含苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯等物质的情况下对产品进行检测,TVOC 净化能效达到“0.50≤η气态污染物<1.00 m³/(W.h)”,甲醛净化能效达到“η气态污染物>1.00 m³/(W.h)”,有害物质释放量(臭氧浓度) ≤0.10mg/m³。
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 16 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:系统风压感知模块 2.规格:1、风压感知模块,基于高精度高灵敏度的MEMS硅压阻技术,采用超低量程的进口压力传感器芯体。 2、风压量程0~1000pa,精度<%%P1%F.S,Modbus485通讯信号反馈,校准和温度补偿测量信号。 3、模块尺寸90mm*75mm*50mm,工作电压24VDC%%P20%,管道贴附式安装。 4、配套拾压连接装置,由ABS工业塑料外壳内的集成支架带来的简单和快速的安装, |  | 台 | 2
5 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:系统臭氧感知模块 2.规格:1、采用通用型臭氧气体检测模组,传感器核心元件为催化燃烧型传感器,当传感器所处环境中存在臭氧时,传感器的电导率随空气中臭氧气体浓度的增加而减小; 2、配合高精度的模拟放大电路对信号进行处理,使之输出与气体浓度相对应的信号。产品具有良好的一致性、稳定性。 3、量程范围10~1000ppb,信号输出RS485,工作电压DC18.5~25.5V,工作电流70~350mA,工作湿度15%~90%RH无凝结,工作温度-20℃~40℃; 4、外形尺寸70*70*35mm。 |  | 台 | 1
6 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.名称:系统空气质量 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 17 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
感知模块 2.规格:1、产品采用通用型、小型化模组,通过先进的片式后膜半导体气敏元件,对污染气体进行检测。稳定性好、实时响应、数据准确、低功耗、寿命长。 2、外形尺寸70*70*35mm,测量范围0~100%污染等级,数据输出RS485; 3、工作电压DC11.5~25.5V,工作电流小于60mA,工作湿度15%~90%RH,工作温度-20℃~50℃,外壳为ABS防火塑料。
7 | 030904008004 | 模块(模块箱） | 1.名称:管道温湿感知模块 2.规格:1. 温湿感知模块，采用的核心敏感元件，一致性好、性能稳定的进口湿敏电容元件和铂电阻温度元件确保了整体产品的品质，具有良好的长期稳定性。 2. 温度量程-20~80℃，精度≤0.3℃（@25℃），Modbus485通讯信号反馈。 3. 相对湿度量程0~100%RH，绝对湿度0~100g/m³，露点温度-20~80℃，精度≤3%RH（@25℃）。 4、工作电压24VDC±20%，管道贴附式安装。 |  | 台 | 1
8 | 03B013 | 环境质控系统调试 | 1.名称:系统空气质量感知模块 2.规格:1、产品采用通用型、小型化模组，通过先进的片式后膜半导体气敏元件，对污染气 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 18 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
体进行检测。稳定性好、实时响应、数据准确、低功耗、寿命长。 2、测量范围0~100%污染等级，数据输出RS485； 3、工作电压DC11.5~25.5V，工作电流小于60mA，工作湿度15%~90%RH，工作温度-20℃~50℃，外壳为ABS防火塑料。
9 | 03B010 | 环境质控系统试运行 | 1.名称:环境质控系统试运行 2.规格:1、系统功能与性能的试运行及考核 2、系统长期稳定性验证； 3、系统在恶劣环境下的工作性能验证； 4、系统在特殊工况下的工作性能验证； |  | 项 | 1
分部小计
质控设备辅材
1 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:屏蔽超六类网线 2.规格:FTP-HSYVP-6 |  | m | 560
2 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:4×1.5 4.材质:铜芯 |  | m | 360
3 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:4×2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 740
4 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:5*4mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 150
5 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:5*10mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 50
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 19 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:5*16mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 250
7 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:5*35mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 50
8 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:32 |  | m | 1480
9 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:300*100 3.材质:钢制 4.类型:桥架支撑架制作安装 |  | m | 300
分部小计
通风柜
1 | 03B005 | 包埋通风柜 | 1.名称:包埋通风柜 2.规格:1、柜体尺寸≈1800×850×2350mm，主材采用全钢结构，表面防锈处理、喷塑，面板采用1.0mm优质冷轧钢板制作而成； 2、台面部分采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板制作而成，防腐蚀性能佳，截面切割规整无毛刺，台面四周做防水边。 3、五金拉手采用不锈钢防腐拉手，合页支持180度柜门开启； 4、视窗采用厚5mm强化玻璃，带PVC滑槽，低噪音设计，无级变速平衡砝码设计，视窗高度可停在任意位置； 5、电气采用防水开关及漏电保护装置；台面照度达到400LUX；灯具及镇流器与通风柜内的气流无接触； |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 20 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2 | 03B015 | 手染通风柜 | 1.名称:手染通风柜 2.规格:1、柜体尺寸≈1500×850×2350mm，主材采用全钢结构，表面防锈处理、喷塑，面板采用1.0mm优质冷轧钢板制作而成； 2、台面部分采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板制作而成，防腐蚀性能佳，截面切割规整无毛刺，台面四周做防水边； 3、五金拉手采用不锈钢防腐拉手，合页支持180度柜门开启； 4、龙头采用台雄单口陶瓷芯优质水咀，可调节水平方向；水盆采用实验室专用黑色PP水盆； 5、视窗采用厚5mm强化玻璃，带PVC滑槽，低噪音设计，无级变速平衡砝码设计，视窗高度可停在任意位置； 6、电气采用防水开关及漏电保护装置；台面照度达到400LUX；灯具及镇流器与通风柜内的气流无接触； |  | 台 | 2
3 | 03B016 | 染色封片通风柜 | 1.名称:染色封片通风柜 2.规格:1、柜体尺寸≈2300×1100×2350mm，主材采用全钢结构，表面防锈处理、喷塑，面板采用1.0mm优质冷轧钢板制作而成； 2、台面部分采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板制作而成，防腐蚀性能佳，截面切割规整无毛刺，台面四周做防水边； 3、五金拉手采用不锈 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 21 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
钢防腐拉手，合页支持180度柜门开启； 4、龙头采用台雄单口陶瓷芯优质水咀，可调节水平方向；水盆采用实验室专用黑色PP水盆； 5、视窗采用厚5mm强化玻璃，带PVC滑槽，低噪音设计，无级变速平衡砝码设计，视窗高度可停在任意位置； 6、电气采用防水开关及漏电保护装置；台面照度达到400LUX；灯具及镇流器与通风柜内的气流无接触。
4 | 03B017 | 脱水机通风柜 | 1.名称:脱水机通风柜 2.规格:1、柜体尺寸≈2000×850×2350mm，主材采用全钢结构，表面防锈处理、喷塑，面板采用1.0mm优质冷轧钢板制作而成； 2、走入式设计，可内置2台脱水机； 3、五金拉手采用不锈钢防腐拉手，合页支持180度柜门开启； 4、龙头采用台雄单口陶瓷芯优质水咀，可调节水平方向；水盆采用实验室专用黑色PP水盆； 5、视窗采用厚5mm强化玻璃，带PVC滑槽，低噪音设计，无级变速平衡砝码设计，视窗高度可停在任意位置； 6、电气采用防水开关及漏电保护装置；台面照度达到400LUX；灯具及镇流器与通风柜内的气流无接触。 |  | 台 | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 22 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
零星工程
1 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.部位:内墙体开孔 2.洞尺寸:周长3600mm以内 |  | 个 | 1
2 | 011615001002 | 开孔（打洞） | 1.部位:外墙体开孔 2.洞尺寸:面积1㎡以内 |  | 个 | 13
3 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:墙孔洞修复 2.材质:详设计 |  | 处 | 14
分部小计
专用设备
1 | 031101069001 | 网管小型机、网管工作站 | 1.名称:层流升降型取材工作站 2.规格:1、采用半封闭式“上送侧排”的气流组织设计（即在传统排风取材台的基础上加入新风系统），取材台操作区记录台一侧采用透明玻璃设计，操作者无压抑感，舒适度高，同时避免取材区域液体飞溅。 2、智能控制系统采用液晶操作面板，内置智能化取材台控制系统软件，配置送排风一键智能启停系统，工作站设置有人体感应装置，可在人员取材过程中启动，并在人员离开后开启低效待机模式，整机电路系统配备漏电保护装置，过载保护装置，确保柜体电路对人员的绝对安全； 3、取材台标配新风离子净化系统，通风系统内置风速传感装置，空气质量监测装置，PM2.5过滤装置，离子净化装置，离子净化强 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 23 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
度可依据取材台层流区污染程度动态调节净化强度，持续降解取材台及其周围污染气体，风速、空气质量、净化强度等均实时动态显示与液晶操作面板。 4、机体采用优质316不锈钢材质，尺寸1800*800*1950mm，双通道上送下排，与空气处理净化系统无缝对接，能够迅速彻底地排除组织异味及有毒有害气体，有效防止污染物的扩散，有效防护保障操作人员生物安全； 5、顶层为下送式层流送风层，可送净化新风量为600-800m3/h，嵌入式LED照明光源、万向匀光射灯，光源面积≥35%；定时启停紫外消毒系统，可依据用于需求个性化设置“无人静默”消毒时间段； 6、下层为可升降下排式水气分离操作面，台面升降系统行程大于150mm，可在该范围内任意高度使用，满足不同身高作业，导流孔工作区为316不锈钢材质，配一体化水池，操作台面与水池方向保持倾斜，让污水顺利及时排出； 7、台面采用316不锈钢材质，集成折叠式冷热水龙头、甲醛灌注装置、不锈钢抽拉式冲洗器、防标本下漏专用层
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 24 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
架水池，层架面积覆盖水池面积≥95%，有效阻止微小标本遗失； 8、甲醛灌注装置配置有低液位警报系统，外置式液桶，隐藏式台面注液口，附带加液配件，方便加注甲醛固定液； 9、下水系统配置电动型废弃标本管路粉碎系统，采用气动控制，处理多余标本，避免堵塞下水管道。 10、取材台工作区设置有废液回收装置，废液可通过专用废液搜集装置搜集进入废液桶，废液桶内置于取材台下柜体，方便废液桶的更换或归集。 11、取材台标配2套移动式液晶显示器支架及液晶显示终端，便于各类病理系统及软件的投屏显示，显示器角度及位置可一定范围内调整。 12、定时启停紫外消毒系统，可依据用于需求个性化设置“无人静默”消毒时间段。 13、工作站设置有一体化医用手套盒、固定磁吸式式刀架等便利设施。 3.型号:L-Forensic-s316
分部小计
通用设备
1 | 011505001001 | 洗眼器 | 1.名称:意外紧急救护喷淋装置（洗眼器） 2.型号:LMD-PLI 3.规格:由淋浴喷头、 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 25 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
洗眼器立柱、底座、等组成，不锈钢水盆采用304无毒材料,防腐蚀性能良好，喷淋器的出水量为120升/分钟-----180升/分钟，流量12-15升/分,常温水，操作压力为水压0.35mpa。
分部小计
实验家具
1 | 031004005001 | 化验盆 | 1.名称:PP水盆 2.规格、类型:1、实验用PP水盆； 2、下水器、管路等辅材； 3、台面开孔及安装。 |  | 组 | 3
2 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:三联龙头 2.规格、类型:含软管及密封辅材； 台面开孔及安装。 |  | 组 | 3
3 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:岛式插座 2.规格:详设计 |  | 个 | 53
4 | 011505001002 | 洗眼器 | 1.名称:台式洗眼器 2.型号:TX-W001 3.规格:1、水流开关按压后自动锁定，持续出水，一步到位，绝无因开关失灵而无法关闭水流的困扰，使用方便快捷，环保卫生.； 2、采用限流型止逆阀门，防止管道里可能存在的污水回流到洗眼器管件里，对眼睛造成污水污染眼睛的二次伤害； 3、洗眼喷头为优质铜材外覆环氧树脂涂层，外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止因水压过大二 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 26 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
次伤害眼睛； 4、进水管采用软性PVC管外覆不锈钢编织网，外层包裹PE管，耐强腐蚀，有效防止生锈、渗漏，避免造成身体伤害或水管爆裂； 5、在标准水压下，15分钟内冲淋喷头流量可达到75.7升/分钟；在标准水压下，15分钟内洗眼喷头流量可达到6升/分钟；冲淋开关能在1秒内开启；洗眼开关能在1秒内开启；最大工作压力：600 kPa / 6 Bar。
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料堆放 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：环境质控系统 |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：环境质控系统 |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：环境质控系统 |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：环境质控系统 |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：环境质控系统 |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：环境质控系统 |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-12-7 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
工程名称：环境质控系统 |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：环境质控系统 |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13