## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：环境质控系统 |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 送风系统
1.2 | 回风系统
1.3 | 排风系统
1.4 | 设备
1.5 | 空调水
1.6 | 抗震支架
1.7 | 环境质控设备
1.8 | 质控设备辅材
1.9 | 零星工程
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 1 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
送风系统
1 | 030702001015 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长1000mm以内 5.板材厚度:0.75mm以内 |  | m2 | 19.21
2 | 030702001016 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长1000mm以内 5.板材厚度:0.6mm以内 |  | m2 | 63.54
3 | 030702001013 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长450mm以内 5.板材厚度:0.5mm以内 |  | m2 | 22.08
4 | 030702001014 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长320mm以内 5.板材厚度:0.5mm以内 |  | m2 | 75.52
5 | 031208003003 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑海绵保温板 2.绝热厚度:25mm |  | m3 | 6.5
6 | 030703019003 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.规格:周长4000mm以内 3.材质:帆布 4.类型:矩形 |  | m2 | 3.6
7 | 030702009003 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.材质:镀锌板 3.规格:1mm以内 |  | m2 | 3.76
8 | 031201002002 | 设备与矩形管道刷油 | 1.油漆品种:防锈漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:详图纸 |  | m2 | 228.62
9 | 030703001026 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*250 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 2 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.类型:防火阀
10 | 030703001027 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*320 3.类型:防火阀 |  | 个 | 2
11 | 030703001028 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*400 3.类型:防火阀 |  | 个 | 1
12 | 030703001029 | 碳钢阀门 | 1.名称:电磁风阀 2.规格:500*320 |  | 个 | 1
13 | 030703001030 | 碳钢阀门 | 1.名称:电磁风阀 2.规格:630*400 |  | 个 | 1
14 | 030703001031 | 碳钢阀门 | 1.名称:调节阀 2.规格:800*320 |  | 个 | 1
15 | 030703001032 | 碳钢阀门 | 1.名称:调节阀 2.规格:600*600 |  | 个 | 3
16 | 030703001033 | 碳钢阀门 | 1.名称:调节阀 2.规格:300*300 |  | 个 | 19
17 | 030703001034 | 碳钢阀门 | 1.名称:断刺蝶阀 2.规格:800*400 3.类型:蝶阀 |  | 个 | 1
18 | 030703001035 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:500*250 3.类型:调节阀 |  | 个 | 1
19 | 030703001036 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:800*400 3.类型:调节阀 |  | 个 | 1
20 | 030703001039 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:630*320 3.类型:调节阀 |  | 个 | 1
21 | 030703001037 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:320*200 3.类型:调节阀 |  | 个 | 7
22 | 030703001038 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:200*200 3.类型:调节阀 |  | 个 | 3
23 | 030703007011 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:层流布气装置(带高效过滤器) 2.规格:370*370 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 3 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
24 | 030703007012 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:层流布气装置(带高效过滤器) 2.规格:540*540 |  | 个 | 5
25 | 030703007013 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:可开式百叶铝合金风口 2.规格:300*300 3.类型:百叶风口 4.形式:矩形 |  | 个 | 1
26 | 030703007014 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金防雨百叶 2.规格:500*320 3.类型:百叶风口 4.形式:矩形 |  | 个 | 1
27 | 030703007015 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金防雨百叶 2.规格:630*400 3.类型:百叶风口 4.形式:矩形 |  | 个 | 1
28 | 030703007016 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:贴附射流装置 2.规格:300*300 |  | 个 | 19
29 | 030703007017 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:贴附射流装置 2.规格:600*600 |  | 个 | 3
30 | 030703021001 | 静压箱 | 1.名称:静压箱 2.规格:1000*1000*1000 |  | 个 | 1
31 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称:风压差动开关 2.功能:1、测量范围50~500pa； 2、垂直安装，IP54； 3、电流1.5A/AC250V |  | 台 | 3
32 | 030703020002 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:800*400 3.材质:镀锌钢板 |  | 个 | 1
33 | 030703020003 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:800*320 3.材质:镀锌钢板 |  | 个 | 1
34 | 030703020004 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:500*250 3.材质:镀锌钢板 |  | 个 | 1
35 | 030703020005 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:630*320 3.材质:镀锌钢板 |  | 个 | 1
3 | 030704001001 | 通风工程检测、调 | 1.风管工程量:平米计 |  | 系 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 4 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6 |  | 试 | 算 |  | 统
分部小计
回风系统
1 | 030702001017 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长1000mm以内 5.板材厚度:0.6mm以内 |  | m2 | 37.21
2 | 030702001018 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长450mm以内 5.板材厚度:0.5mm以内 |  | m2 | 16.49
3 | 030702001019 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长320mm以内 5.板材厚度:0.5mm以内 |  | m2 | 1.46
4 | 031208003004 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑海绵保温板 2.绝热厚度:25mm |  | m3 | 1.59
5 | 030703019004 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.规格:周长4000mm以内 3.材质:帆布 4.类型:矩形 |  | m2 | 0.38
6 | 030702009002 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.材质:镀锌板 3.规格:1mm以内 |  | m2 | 0.46
7 | 031201002003 | 设备与矩形管道刷油 | 1.油漆品种:防锈漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:详图纸 |  | m2 | 55.15
8 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:630*320 3.类型:防火阀 |  | 个 | 2
9 | 030703001016 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:320*200 3.类型:调节阀 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 5 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
10 | 030703001017 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:400*250 3.类型:调节阀 |  | 个 | 3
11 | 030703001018 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:630*320 3.类型:调节阀 |  | 个 | 1
12 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:可开式百叶铝合金风口 2.规格:300*300 3.类型:百叶风口 4.形式:矩形 |  | 个 | 1
13 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:可开式百叶铝合金风口 2.规格:400*500 3.类型:百叶风口 4.形式:矩形 |  | 个 | 4
14 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.风管工程量:平米计算 |  | 系统 | 1
分部小计
排风系统
1 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长1000mm以内 5.板材厚度:0.75mm以内 |  | m2 | 1.16
2 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长1000mm以内 5.板材厚度:0.6mm以内 |  | m2 | 17.92
3 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长450mm以内 5.板材厚度:0.5mm以内 |  | m2 | 15.86
4 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 |  | m2 | 93.39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 6 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长320mm以内 5.板材厚度:0.5mm以内
5 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径320mm以内 5.板材厚度:0.5mm以内 |  | m2 | 0.52
6 | 031208003005 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑海绵保温板 2.绝热厚度:25mm |  | m3 | 3.86
7 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.规格:周长4000mm以内 3.材质:帆布 4.类型:矩形 |  | m2 | 20.34
8 | 030702009001 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.材质:镀锌板 3.规格:1mm以内 |  | m2 | 0.73
9 | 031201002001 | 设备与矩形管道刷油 | 1.油漆品种:防锈漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:详图纸 |  | m2 | 130.4
10 | 030703001019 | 碳钢阀门 | 1.名称:调节阀 2.规格:300*300 3.类型:调节阀 |  | 个 | 21
11 | 030703001020 | 碳钢阀门 | 1.名称:调节阀 2.规格:250*200 3.类型:调节阀 |  | 个 | 2
12 | 030703001021 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:320*200 3.类型:调节阀 |  | 个 | 4
13 | 030703001022 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:630*320 3.类型:调节阀 |  | 个 | 1
14 | 030703001023 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:320*200 3.类型:止回阀 |  | 个 | 6
15 | 030703001024 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 7 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格:400*250 3.类型:止回阀
16 | 030703001025 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:630*320 3.类型:止回阀 |  | 个 | 1
17 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:可开式百叶铝合金风口 2.规格:250*400 3.类型:百叶风口 4.形式:矩形 |  | 个 | 2
18 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:可开式蛋格铝合金风口 2.规格:300*300 3.类型:矩形风口 |  | 个 | 21
19 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金防雨百叶风口 2.规格:320*200 3.类型:百叶风口 |  | 个 | 4
20 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金防雨百叶风口 2.规格:400*250 3.类型:百叶风口 |  | 个 | 2
21 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金防雨百叶风口 2.规格:800*500 3.类型:百叶风口 |  | 个 | 1
22 | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金防雨百叶风口 2.规格:D110 3.类型:百叶风口 |  | 个 | 2
23 | 030108001002 | 离心式通风机 | 1.名称:防爆管道排风机(室内型) 2.型号:EF-3-2 3.规格:技术参数:排风量1000m3/h,静压:400Pa,功率:550W/380V,二级能效(IE4)。 防爆等级不低于ExdⅡBT4,防爆风机与电机不得采用皮带连接。材质钢制。 |  | 台 | 1
24 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:阻抗式消声器 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 8 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格:1600*500 3.材质:镀锌钢板材质
25 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑海绵保温板 2.绝热厚度:25mm |  | m3 | 2.39
26 | 031002002001 | 设备支架 | 1.材质:详设计 2.形式:风机支吊架 |  | kg | 40
27 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:详设计 |  | kg | 40
28 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | 1.风管工程量:平米计算 |  | 系统 | 1
分部小计
设备
1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:新风预处理空调机组(室内型) 2.型号:MCU4-1 3.规格:功能段:新风滤网段、初效段、中效段、电预热段、中间段、直膨段、暖气水加热段、中间段、送风机段; 技术参数:送风量:3000CMH,机外余压:1000Pa。 电预热量(冬季):35KW,制冷量(氟利昂):40KW,加热量(氟利昂):41.3KW, 加热量:15KW(暖气热水),变频电机,功率:5.5KW,二级能效(IE4)。 |  | 组 | 1
2 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:直流变频直膨式空调机组外机 2.型号:MCU4-1-R 3.规格:制冷量40KW,制热量45KW,功率10.72KW,冷媒R410a氟 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 9 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
利昂,
3 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:恒温恒湿空调机组(室内型) 2.型号:AHU4-2 3.规格:功能段:新风滤网段、混合段、初效段、中效段、电预热段、中间段、直膨段、暖气水加热段、电极再热段、 中间段、电极加湿段、中间段、送风机段; 技术参数:送风量:5800CMH,机外余压:1000Pa。 电预热量(冬季):24KW,制冷量(氟利昂):25.2KW,加热量(氟利昂):28KW, 加热量:16KW(暖气热水),电极再热量:10KW,电极加湿量:16kg/h(功率13KW), 变频电机,功率:7.5KW,二级能效(IE4)。 |  | 组 | 1
4 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:直流变频直膨式空调机组外机 2.型号:AHU4-2-R 3.规格:制冷量25.2KW,制热量28KW,功率5.97KW,冷媒R410a氟利昂, |  | 组 | 1
5 | 030701003005 | 空调器 | 1.名称:新风预处理空调机组(室内型) 2.型号:MCU4-3 3.规格:功能段:新风滤网段、初效段、中效段、电预热段、中间段、直膨段、暖气水加热段、中间段、送风机段; 技术参数:送风量:5650CMH,机外余压:1000Pa。 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 10 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
电预热量(冬季):63KW,制冷量(氟利昂):74KW,加热量(氟利昂):76.5KW, 加热量:28.5KW(暖气热水),变频电机,功率:7.5KW,二级能效(IE4)。
6 | 030701003006 | 空调器 | 1.名称:直流变频直膨式空调机组外机 2.型号:MCU4-3-R 3.规格:制冷量74KW,制热量82.5KW,功率19.68KW,冷媒R410a氟利昂, |  | 组 | 1
7 | 030108001003 | 离心式通风机 | 1.名称:换气扇 2.规格:尺寸300*300*100,功率28W/220V,换气量102m3/h。 |  | 台 | 1
8 | 030108001004 | 离心式通风机 | 1.名称:低噪音离心式通风机 2.规格:技术参数:排风量:1000CMH,静压:600Pa。定频电机,功率:0.55KW,二级能效(IE4)。 |  | 台 | 6
9 | 030108001005 | 离心式通风机 | 1.名称:低噪音离心式通风机 2.规格:技术参数:排风量:4300CMH,静压:700Pa。定频电机,功率:2.2KW,二级能效(IE4)。 |  | 台 | 1
10 | 030701003007 | 空调器 | 1.名称:模块式直流变频多联机室外机 2.规格:技术参数:制冷量50.4KW,制热量56.5KW,功率19.5KW。 |  | 组 | 2
11 | 030701003008 | 空调器 | 1.名称:四面出风嵌入式天花式室内机 2.规格:技术参数:制冷量2.8KW,制热量3.2KW,电加热1.5KW,功率 |  | 组 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 11 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1580W。
12 | 030701003009 | 空调器 | 1.名称:四面出风嵌入式天花式室内机 2.型号:VRV4-3-2 3.规格:技术参数:制冷量3.6KW,制热量4.0KW,电加热1.5KW,功率1580W。 |  | 组 | 1
13 | 030701003010 | 空调器 | 1.名称:四面出风嵌入式天花式室内机 2.规格:技术参数:制冷量6.3KW,制热量7.0KW,电加热1.5KW,功率1580W。 |  | 组 | 10
14 | 031002002002 | 设备支架 | 1.材质:详设计 2.形式:风机支吊架 |  | kg | 800
15 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:详设计 |  | kg | 800
16 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:供应室实验室风量控制柜1 2.型号:XGM-系列 3.规格:采用碳钢材质，尺寸≥600*800mm，壳体厚度≥1.5mm；箱体及门板均设置接地措施，标识清楚，利于维修，接地醒目； 2、主回路设置漏电保护，短路保护，缺相保护，相序保护； 3、变风量模组采用总线控制，符合电磁兼容性（EMC）C1/C2 等级，USS和MODBUS RTU通信端子，变风量模组集成制动单元，无需连接主电源即可实现参数载入，内置应用宏与连接宏，异常不停机模式 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 12 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
可以实现无间断运行，较宽的电压范围、先进的冷却设计以及涂层 PCB 板大大提升了模组的稳定性； 4、内置IoT智能感控模组，高速传输、高速控制，高量吞吐，通过嵌入式电器集中控制软件，配合实验室环境控制系统对实验室气流压力进行合理的控制； 5、欧式端子保证接线牢固，具有免维护功能和抗震功能弹簧片接线方式，可以保证一个气密性联结和很高的接触力，材料符合RoHS； 6、产品的保护连接电路连续性测试，绝缘电阻，耐压测试等电气安全性能符合GB/T 5226.1-2019《机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件》。
17 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:供应室实验室风量控制柜3 2.型号:XGM-系列 3.规格:1、采用碳钢材质，尺寸≥600*800mm，壳体厚度≥1.5mm；箱体及门板均设置接地措施，标识清楚，利于维修，接地醒目； 2、主回路设置漏电保护，短路保护，缺相保护，相序保护； 3、变风量模组采用总线控制，符合电磁兼容性（EMC）C1/C2 等级，USS和MODBUS RTU通信端子，变风量模组集成制动单元，无需连 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 13 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
接主电源即可实现参数载入，内置应用宏与连接宏，异常不停机模式可以实现无间断运行，较宽的电压范围、先进的冷却设计以及涂层 PCB 板大大提升了模组的稳定性； 4、内置IoT智能感控模组，高速传输、高速控制，高量吞吐，通过嵌入式电器集中控制软件，配合实验室环境控制系统对实验室气流压力进行合理的控制，单元执行负载能力高，能兼容多用途电气装置； 5、可以保证一个气密性联结和很高的接触力，材料符合RoHS； 6、产品的保护连接电路连续性测试，绝缘电阻，耐压测试等电气安全性能符合GB/T 5226.1-2019《机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件》。
18 | 030704001004 | 通风工程检测、调试 | 1.风管工程量:平米计算 |  | 系统 | 1
分部小计
空调水
1 | 031001004001 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:31.75 4.连接形式:含分歧器 |  | m | 34.49
2 | 031001004003 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:28.58 4.连接形式:含分歧器 |  | m | 71.2
3 | 031001004004 | 铜管 | 1.安装部位:室内 |  | m | 3.93
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 14 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.介质:水 3.规格、压力等级:22.23 4.连接形式:含分歧器
4 | 031001004002 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:19.05 4.连接形式:含分歧器 |  | m | 76.88
5 | 031001004005 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:15.88 4.连接形式:含分歧器 |  | m | 63.12
6 | 031001004006 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:12.7 4.连接形式:含分歧器 |  | m | 113.25
7 | 031001004007 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:9.53 4.连接形式:含分歧器 |  | m | 95.25
8 | 031001004008 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:6.35 4.连接形式:含分歧器 |  | m | 56.23
9 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN40 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 |  | m | 4.21
10 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:无缝钢管 DN50 |  | m | 75.86
11 | 031001002002 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:无缝钢管 DN65 |  | m | 1.39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 15 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
12 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑管壳 外包0.5mm铝板 2.绝热厚度:橡塑管壳 20mm 3.管道外径:φ57以下 |  | m3 | 0.09
13 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑管壳 2.绝热厚度:橡塑管壳 20mm 3.管道外径:φ57以下 |  | m3 | 1.98
14 | 031208002004 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑管壳 2.绝热厚度:橡塑管壳 25mm 3.管道外径:φ57以下 |  | m3 | 0.03
15 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑管壳 2.绝热厚度:橡塑管壳 32mm 3.管道外径:φ133以下 |  | m3 | 0.73
16 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:详设计 2.管架形式:保温管架 |  | kg | 125
17 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:详设计 |  | kg | 125
18 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 3
19 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 10
20 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:手柄对夹式 2.材质:不锈钢或铝青铜材质 3.规格、压力等级:DN50 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 16 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.连接形式:法兰连接
21 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:手柄对夹式 2.材质:不锈钢或铝青铜材质 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
22 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:40目不锈钢滤网，过流部件为不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
23 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:40目不锈钢滤网，过流部件为不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
24 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:不锈钢软接 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
25 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:橡胶可绕性管接头 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
26 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:电动二通比例积分阀 2.规格、压力等级:DN40 采用调节型电动阀门执行器，控制温度≤95℃ 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
27 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:电动二通比例积分阀 2.规格、压力等级:DN50 采用调节型电动阀门执行器，控制温度≤95℃ 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
2 | 031003001002 | 螺纹阀 | 1.类型:自动排气阀 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 17 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
8 |  | 门 | 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接
29 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称:双金属工业温度计 2.规格:0～50°C，表盘Φ50~Φ100 |  | 支 | 6
30 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力指示器附底阀 2.规格:0～1、6MPa，精度1、5级，表盘Φ50~Φ100 |  | 台 | 6
31 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | 1.采暖（空调水）管道工程量:详设计 |  | 系统 | 1
分部小计
抗震支架
1 | 030416010001 | 抗震支架 | 1.支架类型:抗震支架 2.支架材质:材料C型槽钢为热镀锌钢板冷弯加工，其余材料均为电镀锌工艺，采用机械膨胀锚栓 |  | 套 | 7
分部小计
环境质控设备
1 | 030504004001 | 系统软件 | 1.测试类别:实验室环境控制系统软件 2.测试内容:1、实验室环境控制系统软件根据本项目硬件配置,支持设置数据感知、风量可变、空调通风、净化降解、消毒消杀、设备运行、故障维护、管理设置、状态监控等子模块架构; 2、实验室环境控制系统软件配置有网络通讯模组,支持本地局域网及无线MES组网,高速、稳定的数字通讯读取实 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 18 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
验室各专业分类传感器数据,如项目具有智能物联运维平 台,则后台数据库将数据实时传输到云服务器,支持物联运维及移动环境质控APP对接; 3、多彩人机交互界面,支持多菜单分段浏览,结合数字化、图形化、立体化多种模式显示实验室区域相关房间环境参数、污染气体参数、通风系统参数、空调水暖参数; 4、触摸人机交互界面支持用户通过屏幕控制实验室环境质控设备(包括净化消杀设备、空调水暖设备、通风变风量设备,末端专业设备等),还可通过数字通讯扩展到环境 质控以外的第三方设备; 5、系统软件支持实时监测实验室所有在线数据,按期对实验室当前环境做健康度评价,再根据空气质量和污染气体浓度,结合系统臭氧浓度监测,适时智能自行控制各区域 污染物降解组件的工作强度,改善实验室室内环境状态; 6、系统软件支持实验室各子模块传感数据、状态数据、报警数据的存储与记录,支持本地/云端服务器双备份,支持用户通过PC或移动终
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 19 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
端导出评价报告并打印; 7、系统全年无间断值班运行,支持关键设备及系统故障报警,向用户手机推送来自智慧中台、信息管理模块、告警系统模块的验证码、通知短信和推广短信,秒级触达, 99%到达率;支持智能调度,支持高并发; 8、系统软件支持根据实验室现场设备工作情况及当前工作模式,动态调节各区域相应的房间压差及管道压力,完成实验室变风量的准确性与稳定性,平衡空调通风设备的用电 消耗,保证实验室整体运行达到节能减排的目标; 9、系统软件支持根据实验室环境设计要求,对实验室温度、湿度进行智能调节,同时可对实验室进行消毒系统的控制;
2 | 030504002001 | 服务器显示设备 | 1.名称:集显智控中枢 2.规格:1、系统集成控制装置，图形化模块化控制，内置主机控制器、屏幕尺寸≥10寸，采用LED背光灯，使用寿命≥50000h，CPU采用 A8/800MHZ/RISC,绝缘电阻超过50MΩ，耐压测试500V AC1分钟，面板防护等级为IP65； 2、与智能控制柜配套使用，内置封闭式控制软件，可控制实验室环境系统的动力电路；控制实验室新风和排风的 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 20 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
值班启停。 3、集显触控模块可兼容集成空调控制器等第三方模块，面框材料必须符合阳极氧化层厚度≥25μm。抗拉伸强度≥200MPa，规定塑性延伸强度≥150MPa，断后伸长率≥10%。
3 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:系统风压感知模块 2.规格:1、风压感知模块,基于高精度高灵敏度的MEMS硅压阻技术,采用超低量程的进口压力传感器芯体。 2、风压量程0~1000pa,精度<%%P1%F.S,Modbus485通讯信号反馈,校准和温度补偿测量信号。 3、模块尺寸90mm*75mm*50mm,工作电压24VDC%%P20%,管道贴附式安装。 4、配套拾压连接装置,由ABS工业塑料外壳内的集成支架带来的简单和快速的安装, |  | 台 | 4
4 | 030904008004 | 模块(模块箱） | 1.名称:管道温湿感知模块 2.规格:1. 温湿感知模块，采用的核心敏感元件，一致性好、性能稳定的进口湿敏电容元件和铂电阻温度元件确保了整体产品的品质，具有良好的长期稳定性。 2. 温度量程-20~80℃，精度≤0.3℃（@25℃），Modbus485通讯信号反馈。 3. 相对湿度量程 |  | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 21 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
0~100%RH，绝对湿度0~100g/m³，露点温度-20~80℃，精度≤3%RH（@25℃）。 4、工作电压24VDC±20%，管道贴附式安装。
5 | 03B011 | 环境质控系统调试 | 1.名称:环境质控系统调试 2.规格:1、实验室控制系统软件功能检查及调试； 2、系统监测及显示系统调试； 3、控制器、传感器、空调设备、通风设备、实验室设备等各子系统单机调试检查； 4、系统联控联调，整体调试，并做比对、调整、记录； |  | 项 | 1
6 | 03B012 | 环境质控系统试运行 | 1.名称:环境质控系统试运行 2.规格:1、系统功能与性能的试运行及考核 2、系统长期稳定性验证； 3、系统在恶劣环境下的工作性能验证； 4、系统在特殊工况下的工作性能验证； |  | 项 | 1
分部小计
质控设备辅材
1 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RVV 3.规格:3×0.5mm2 |  | m | 100
2 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RVV 3.规格:3×1.0mm2 |  | m | 100
3 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RVV 3.规格:3×1.5mm2 |  | m | 100
4 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:屏蔽超六类网 |  | m | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 22 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
线 2.规格:FTP-HSYVP-6
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:5*16mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 150
6 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:32 |  | m | 400
7 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:300*100 3.材质:钢制 4.类型:桥架支撑架制作安装 |  | m | 80
分部小计
零星工程
1 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.部位:内墙体开孔 2.洞尺寸:周长3600mm以内 |  | 个 | 2
2 | 011615001002 | 开孔（打洞） | 1.部位:外墙体开孔 2.洞尺寸:面积1㎡以内 |  | 个 | 8
3 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:墙孔洞修复 2.材质:详设计 |  | 处 | 8
4 | 03B013 | 底座阻尼减震装置 | 1.名称:底座阻尼减震装置 2.规格:1、阻尼减震装置，球墨铸铁外壳，内置式减震模块。 2、每套含4个独立减震装置。 |  | 套 | 15
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料堆放 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：环境质控系统 |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：环境质控系统 |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：环境质控系统 |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：环境质控系统 |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：环境质控系统 |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：环境质控系统 |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：环境质控系统 |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-12-7 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
工程名称：环境质控系统 |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：环境质控系统 |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13