招标文件确认函

疏附县昆仑园区发展投资有限责任公司：

我中心接收到你单位采购审批资料后，根据你单位提供的项目预算、货物参数、供货期、售后服务等内容，依据中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》编制本标书，现请你单位认真阅读标书中的各项条款并提出意见，本标书将成为此项目在开标、评标、定标、公示、履行合同、质询、答疑的重要依据，若无意见请在下方签字确认并在标书上逐页盖章，我中心将发售标书至各投标人。

采购单位盖章：

签字确认（单位负责人）：

采购单位联系人：

联系电话：

二〇二〇年六月

疏附县昆仑园区发展投资有限责任公司冷链物流仓储建设（三期）项目（制冷设备、保温设备、信息化设备采购安装及调试）

招标文件

采购项目编号：KSSFX(GK)2020-51号

第一册

招标人：疏附县昆仑园区发展投资有限责任公司

采购代 理机构：疏附县政府采购中心

代理机 构地址：疏附县胜利东路2号

联系人：海仁古丽·阿布拉

联系电话：0998-3256769

发  出 日 期：2020年6月

目  录

第1章   投标人须知	- 2 -

一   总 则	- 2 -

1.采购人、采购代理机构及投标人	- 2 -

2.资金来源	- 3 -

3.投标费用	- 3 -

4.适用法律	- 3 -

二   招标文件	- 3 -

5.招标文件构成	- 3 -

6.招标文件的澄清与修改	- 3 -

7.投标截止时间的顺延	- 4 -

三   投标文件的编制	- 4 -

8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	- 4 -

9.投标文件构成	- 4 -

10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件	- 4 -

11.投标报价	- 4 -

12.投标保证金	- 5 -

13.投标有效期	- 5 -

14.投标文件的签署及规定	- 6 -

四   投标文件的递交	- 6 -

15.投标文件的密封和标记	- 6 -

16.投标截止	- 6 -

17.投标文件的接收、修改与撤回	- 7 -

五   开标及评标	- 7 -

18. 开标	- 7 -

19.资格审查及组建评标委员会	- 8 -

20.投标文件符合性审查与澄清	- 8 -

21.投标偏离	- 9 -

22.投标无效	- 10 -

23.比较与评价	- 10 -

24.废标	- 10 -

25.保密原则	- 11 -

六   确定中标	- 11 -

26.中标候选人的确定原则及标准	- 11 -

27.确定中标候选人和中标人	- 11 -

28.采购任务取消	- 11 -

29.中标通知书和招标结果通知书	- 11 -

30.签订合同	- 11 -

31.履约保证金	- 11 -

32.中标服务费	- 12 -

33.政府采购信用担保	- 12 -

34.廉洁自律规定	- 12 -

35.人员回避	- 12 -

36.质疑与接收	- 12 -

附件1：履约保证金保函（格式）	- 13 -

附件2：履约担保函格式	- 14 -

（采用政府采购信用担保形式时使用）	- 14 -

第2章 投标文件格式	- 16 -

第一部分 开标一览表及资格证明文件	- 16 -

1  开标一览表（投标文件格式一）	- 17 -

1-1 投标分项报价表（投标文件格式七）	- 17 -

2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明	- 18 -

3  法定代表人授权委托书(投标文件格式二，自然人投标的无需提供)	- 18 -

4  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件	- 19 -

5  投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函	- 19 -

6  社会保障资金的缴纳记录	22

7  对本次项目的反商业贿赂承诺书	24

8  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	25

9  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件	26

10  2016年以来完成同类项目一览表	26

11  进口产品制造厂家的授权书　（投标文件格式四）	27

第二部分  商务及技术文件	- 27 -

1   投标书（投标文件格式五）	- 28 -

2   投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函	- 28 -

3   投标分项报价表（投标文件格式七）	- 30 -

4   货物说明一览表（投标文件格式八）	- 31 -

5   技术规格偏离表（投标文件格式九）	- 30 -

6   商务条款偏离表（投标文件格式十）	- 32 -

7-1  投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式十一）	- 32 -

7-2   制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式十二）	- 33 -

7-3   残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十三）	- 35 -

8   投标人关联单位的说明	- 36 -

9   投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件	- 37 -

第3章 投标邀请	- 39 -

第4章 投标人须知资料表	- 39 -

第5章 货物需求一览表及技术规格	- 45 -

第6章 评标方法和标准	- 58 -

第7章 政府采购合同	- 72 -

# 投标人须知

## 一   总 则

### 1.采购人、采购代理机构及投标人

  - 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

  - 采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

  - 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6  若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7	投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

### 2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

### 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 二   招标文件

### 5.招标文件构成

5.1	招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

- 投标人须知

- 投标文件格式

第二册

- 投标邀请

- 投标人须知资料表

- 货物需求一览表及技术规格

- 评标方法和标准

第三册

- 政府采购合同格式

5.2	如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

### 6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

### 7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三   投标文件的编制

### 8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1	项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包货物进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2     投标人应当对所投分包招标文件中“服务需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第5章货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.投标文件构成

9.1     投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求遍写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

### 10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1	投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2	货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

### 11.投标报价

11.1	所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2	投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1  投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

11.3.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5	每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

### 12.投标保证金

12.1	投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2	投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3	政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4	投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6	投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

### 13.投标有效期

13.1	投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14.投标文件的签署及规定

14.1	投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件资格证明文件、商务和技术文件正本、副本和电子文档，每份资格证明文件、商务和技术文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2	投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3    所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为投标无效。

14.4	投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

## 四   投标文件的递交

### 15.投标文件的密封和标记

15.1   为方便开标及进行资格审查，投标人可将投标文件按标段第一部分和第二部分的内容密封合并装订提交，并在投标文件目录中标明“第一部分开标一览表及资格证明文件”及“第二部分商务及技术文件”内容及页码。

15.2   所有包装封皮和信封上均应：

（1）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人单位章，或由法定代表人（或其委托代理人）签字。

15.3    如果投标人未按上述要求密封的，将被拒绝接收。

15.4    资格证明文件密封装订在其他投标文件中，其投标将被认定为投标无效。

### 16.投标截止

16.1	投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3	采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

### 17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1	在投标截止时间后送达的投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2	采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。

标书递交表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 投标单位名称 | 递交时间 | 递交人 | 联系电话 | 接收人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

17.3	递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.4	在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.5	采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

## 五   开标及评标

### 开标

  - 采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.4    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 19.资格审查及组建评标委员会

19.1    采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；

本项目现场开标必须提供证件原件：

1.提供有效期内且年检合格的具有相应经营范围的营业执照正本或副本原件（或营业执照原件、税务登记证原件、组织机构代码证原件）；

2.法定代表人证明或法定代表人授权委托书原件；

3.投标方的法定代表人或被授权委托人身份证原件；

4. 法定代表人需提供社保部门出具的投标单位缴纳的社保证明（投标单位近三个月内（任何一个月）社保相关证明原件）；被委托人必须是投标单位正式员工，需提供社保部门出具的投标单位缴纳的社保证明（投标单位近三个月内（任何一个月）社保相关证明及个人明细表原件）；；

5.提供财务审计报告原件（2018年或2019年度）,或2020年度银行出具的有效期内的资信证明原件；

6.本项目必须提供：反商业贿赂承诺书原件；

7.必须提供本单位在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书原件；

8.缴纳投标保证金的银行回执单原件或复印件。

注：投递投标文件及通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1 不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。本项目评标委员会由7人组成（采购人代表1名，随机抽取专家6名）

### 20.投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2	投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3  投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

### 21.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

### 22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2	如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

(1)未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

(2) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

(3)未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

(4)与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

(5)属于招标文件规定的其他投标无效情形；

(6)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标      人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

(7) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(8) 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1	经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1）  最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）  综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目为公开采购，评标办法采用上述第（2）条

23.3   根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》    （财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6-10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

### 24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 25.保密原则

25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

## 六   确定中标

### 26.中标候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定投标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第六章。

### 27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

### 28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 29.中标通知书和招标结果通知书

29.1	在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

29.2	中标通知书是合同的组成部分。

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 30.签订合同

30.1	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 31.履约保证金

31.1	中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2	政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 32.中标服务费

中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

### 33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见投标人须知资料表。

### 34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

### 35.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 36.质疑与接收

36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。

## 附件1：履约保证金保函（格式）（本项目不适用）

（中标后开具）

致: (买方名称)

号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

## 附件2：履约担保函格式 (本项目不适用)

## （采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

# 投标文件格式

## 第一部分 开标一览表及资格证明文件

1 、开标一览表（见投标文件格式一）；

1-1、投标分项报价表（投标文件格式七）；

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件；

3、法定代表人证明或授权书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；

5、投标保证金缴纳凭证复印件或代理机构出具的收据复印件；

6、法定代表人需提供社保部门出具的投标单位缴纳的社保证明（投标单位近三个月内（任何一个月）的社保缴费凭证复印件）；被委托人必须是投标单位正式员工，需提供社保部门出具的投标单位缴纳的社保证明（投标单位近三个月内（任何一个月）的社保缴费凭证及个人明细表复印件）；

7、针对本次项目的反商业贿赂承诺书；

8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

9、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件；

10、《2016年以来完成同类项目一览表》；

11、投标人所投产品为进口产品按照投标人须知资料表中规定提供制造厂家的授权书见投标文件格式四）（本项目未做进口产品审批，不需提供）。

## 1  开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

项目名称：　                  招标编号：                 包号：

报价单位：   人民币万元

| 货物名称 | 品牌及型号 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

投标人名称（单位盖章）：

法定代表人或委托代理(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

2、此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

## 1-1   投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:                      招标编号:                         包号: 　 　报价单位：人民币万元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

注:1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

## 2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：

1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件（本项目不接受

联合体投标，不需要提供）。

## 3  法定代表人授权委托书(投标文件格式二，自然人投标的无需提供)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

投标人（盖单位章）;

法定代表人（签字或签章）：

身份证号码：__________________________________

委托代理人：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

## 4  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：

1、如提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告复印件须加盖本单位章。

2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明（本项目不接受联

合体投标，不需提供）。

## 5  投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用（投标文件格式三）,将原件装订在本部分正本中。（本项目不接受政府采购信用担保形式）

政府采购投标担保函 （本项目不适用）（投标文件格式三）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

## 6  社会保障资金的缴纳记录

说明：1.按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。

2.复印件上应加盖本单位章。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明（本项目不接受联合体投标，不需提供）。

7     投标单位（投标人）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                       项目          公开采购标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标单位名称:

投标单位法定代表人签字：

委托代表人签字：

日期：  年  月  日

## 8  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明（本项目不接受联合体投标，不需提供）。

## 9  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件（本项目不接受联合体投标，不需提供）。

10、《2016年以来完成同类项目一览表》

说明：类似业绩指与招标内容相似业绩，需提供中标通知书或合同。

## 11  进口产品制造厂家的授权书　（投标文件格式四）

（本项目不适用）

致：采购代理机构

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方　　（招标编号）　投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称：（盖章）

签字人职务和部门：

签字人姓名：

签字人签名：

## 第二部分  商务及技术文件

1、投标书（投标文件格式五）

2、投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函（见投标文件格式六）

3、投标分项报价表（投标文件格式七）

4、货物说明一览表（投标文件格式八）

5、技术规格偏离表（投标文件格式九）

6、商务条款偏离表（投标文件格式十）

7、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）

7-1《投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十一）

7-2《制造商投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十二）

7-3《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十三）

8、投标人关联单位的说明（格式自拟）

9、投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

## 1   投标书（投标文件格式五）

致：采购代理机构

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）（本项目不接受联合体投标）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费（本项目无中标服务费）。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真

电话                              电子函件

法定代表人或其委托代理人签字-----------------

投标人名称（全称）-----------------

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人单位章-------------------------

日期-------------------------------

## 2   投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用政府采购投标担保函（投标文件格式六）,将原件装订在本部分正本中。（本项目不接受政府采购投标担保函）

注：本项目以投标保证金收据及银行转账回执单复印件盖公章为准。

政府采购投标担保函 （本项目不适用）（投标文件格式六）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月   日

## 3   投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:                      招标编号:                         包号: 　 　报价单位：人民币万元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

注:1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

## 4   货物说明一览表（投标文件格式八）

项目名称:                          招标编号:                       包号:

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述

5   技术规格偏离表（投标文件格式九）

项目名称:                       招标编号:                 包号:

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

## 6   商务条款偏离表（投标文件格式十）

项目名称:                      招标编号:             包号:

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

## 7-1  投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式十一）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2） 本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3） 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本企业（单位）为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：___________   ___

日　期：____________

## 7-2  制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式十二）

本企业（单位）作为______单位的______ 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位为        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖章生效。

制造商名称（盖单位章）：

投标人名称（盖单位章）：_____________

日　期：____________

## 7-3  残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十三）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖单位章）：______________

日  期：________________________________________

## 8   投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

## 9   投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

疏附县昆仑园区发展投资有限责任公司冷链物流仓储建设（三期）项目（制冷设备、保温设备、信息化设备采购安装及调试）

招标文件

采购项目编号：KSSFX(GK)2020-51号

第二册

招标人：疏附县昆仑园区发展投资有限责任公司

采购代 理机构：疏附县政府采购中心

代理机 构地址：疏附县胜利东路2号

联系人：海仁古丽·阿布拉

联系电话：0998-3256769

发  出 日 期：2020年6月

# 投标邀请

疏附县政府采购中心受疏附县昆仑园区发展投资有限责任公司委托，拟对以下货物进行公招标采购：

1、招标文件编号：KSSFX(GK)2020-51号

2、招标项目名称：疏附县昆仑园区发展投资有限责任公司冷链物流仓储建设（三期）项目（制冷设备、保温设备、信息化设备采购安装及调试）

3、采购单位名称：疏附县昆仑园区发展投资有限责任公司

（采购单位联系人：张杰   联系电话：13779898238）

4、采购机构名称：疏附县政府采购中心

5.采购资金来源：专项资金

6.公示网站：http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn

7.采购内容及数量：采购冷链物流仓储建设（制冷设备、保温设备、信息化设备采购安装及调试）一批，总预算价：1690万元。

规格及要求详见招标文件

8、资质要求：

（1）提供有效期内且年检合格的具有相应经营范围的营业执照正本或副本原件（或营业执照原件、税务登记证原件、组织机构代码证原件）；

（2）法定代表人证明或法定代表人授权委托书原件；

（3）投标方的法定代表人或被授权委托人身份证原件；

（4）法定代表人需提供社保部门出具的投标单位缴纳的社保证明（投标单位近三个月内（任何一个月）社保相关证明原件）；被委托人必须是投标单位正式员工，需提供社保部门出具的投标单位缴纳的社保证明（投标单位近三个月内（任何一个月）社保相关证明及个人明细表原件）；

（5）提供财务审计报告原件（2018年度或2019年度），新成立的公司提供2020年银行出具的有效期内的资信证明原件；

（6）本项目必须提供：反商业贿赂承诺书原件；

（7）必须提供本单位在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书原件；

（8）缴纳投标保证金的银行回执单原件或复印件。

9、本项目无报名环节，招标文件在新疆政府采购网自行下载。

10、本项目不接受联合体投标。

11、项目实施地点：疏附县

12、供应商必须符合《中华人民共和国采购法》第二十二条的相关规定；根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6%后参与评审。

13、本项目挂网、开标、评标、定标、结果公示等流程均严格按照财政部第87号令和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》执行。

14、投标保证金： 169000.00元

请于投标截止时间之前以投标企业的对公账户将投标保证金以网银、电汇等非现金的方式足额汇入（存入）以下账号。（备注项目名称、编号、标段），投标保证金汇款账号如下：

收款单位：疏附县政府采购中心

开 户 名：疏附县政府采购中心

开户银行：疏附县农村信用合作联社

账    号：862010012010108610027

- 15、投标书递交时间及地点：应于2020年7月11日上午11:00（北京时间）前递交到疏附县政府采购中心开标室（疏附县财政局三楼），逾期递交一律不接收。

16、计划开标时间：2020年7月11日上午11时00分（北京时间）

17、开标地点：疏附县政府采购中心开标室（疏附县财政局三楼）

18、采购机构地址：疏附县胜利东路2号

联系人：海仁古丽  联系电话：0998-3256769

19、采购监督部门1：疏附县财政局采购办

联系人：宋剑英  监督电话：0998-3256944

采购监督部门2：县纪委派驻组

联系人：温俊江  联系电话：13201193093

监督电话： 0998-3256653

采购监督部门地址：疏附县人民政府

# 投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 |  | 采购人：疏附县昆仑园区发展投资有限责任公司 地 址： 疏附县 联系人/电 话： 张杰 联系电话：13779898238 |
| 1.2 |  | 采购代理机构： 疏附县政府采购中心 地址： 疏附县胜利东路2号 业务联系人：海仁古丽 电话：0998-3256769 |
| 1.3.4 |  | 合格投标人的其他资格要求（开标时须携带资格条件证明原件及复印件（复印件需加盖公章））： 投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定； 1、提供有效期内且年检合格的具有相应经营范围的营业执照正本或副本原件（或营业执照原件、税务登记证原件、组织机构代码证原件）； 2、法定代表人证明或法定代表人授权委托书原件； 3、投标方的法定代表人或被授权委托人身份证原件； 4、法定代表人需提供社保部门出具的投标单位缴纳的社保证明（投标单位近三个月内（任何一个月）社保相关证明原件）；被委托人必须是投标单位正式员工，需提供社保部门出具的投标单位缴纳的社保证明（投标单位近三个月内（任何一个月）社保相关证明及个人明细表原件）； 5、提供财务审计报告原件（2018年度或2019年度），新成立的公司提供2020年银行出具的有效期内的资信证明原件； 6、本项目必须提供：反商业贿赂承诺书原件； 7、必须提供本单位在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书原件； 8、缴纳投标保证金的银行回执单原件或复印件。 |
| 1.3.5 |  | 是否允许采购进口产品： 否 |
| 1.3.6 |  | 是否为专门面向中小企业采购： 否 |
| 1.4 |  | 是否允许联合体投标： 否 |
| 1.4.8 |  | 联合体的其他资格要求： 无 |
| 2.2 |  | 项目预算金额：总预算价：1690万元； |
| 8.1 |  | 如投标商对多个包进行投标，中标1包。 |
| 12.1 |  | 保证金形式：□保函 ☑电汇 □支票 ☑对公转账 （本项目允许的其他形式） 保证金数额：169000元。 （按照各分包控制金额1%以内的整数计算） 保证金收款人：疏附县政府采购中心 开 户 名：疏附县政府采购中心 开户银行：疏附县农村信用合作联社 账 号：862010012010108610027 其它信息：投标保证金打款时注明（项目名称及标段）或（项目编号及标段）。投标保证金转入疏附县政府采购中心账户后，到我方取得保证金收款凭证，将保证金收款凭证复印件胶装至投标文件中（原件单独放置，资格预审时一并提交）。到账截止时间：2020年7月10日19:00（北京时间）。联系电话：0998-3256769 |
| 13.1 |  | 投标有效期： 90 日历日 |
| 14.1 |  | 第一部分投标文件：正本：壹 份、副本：陆份； 第二部分投标文件：正本：壹 份、副本：陆份； 为方便开标及进行资格审查，投标人可将投标文件第一部分和第二部分的内容合并装订密封提交，投标文件中标明“第一部分开标一览表及资格证明文件”及“第二部分商务及技术文件”字样。 投标文件必须按标段单独密封，不按标段单独密封的按无效投标处理。 除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档壹份（电子文档为PDF格式或图片格式，以U盘或光盘的形式提供） |
| 18.1 |  | 开标时间： 2020年7月11日10时30分 （以开标室监控设备显示时间为准） 开标地点：疏附县政府采购中心开标室（疏附县财政局三楼） |
| 20.5 |  | 核心产品：1、制冷工艺（气调冷库、库温0℃至4℃；低温库-18℃至-23℃；速冻库：库温-30℃至-35℃）的核心产品是：螺杆式并联机组、蒸发式冷凝器、桶泵（氟泵）机组和冷风机。 2、电气控制及信息化部分（本项目所有冷库库间的温度，湿度，开关门状态监测及数据实时传送商务部平台，并取得有关合格证明）核心产品是：组态软件、温度控制器、测温元件、一体机主控模块、数据采集控制柜、不间断供电系统、采集变送器。 3、气调设备（共15间气调库）及耗材若干核心产品是：中空纤维制氮机、二氧化碳洗涤器、自动检测氧气二氧化碳乙烯自控二氧化碳、除乙烯机、果蔬臭氧灭菌机。 |
| 23.2 |  | 评标方法：综合评分法。根据投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的原则确定中标候选人 |
| 27 |  | 推荐中标候选供应商的数量：3个 |
| 27 |  | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： 否 |
| 31.1 |  | 履约保证金金额：合同总价的 5% （不得超过政府采购合同金额的10%） 履约保证金形式： 合同约定 提交履约保证金的时间：签订合同后 3日历日 |
| 32 |  | 中标服务费：（本项目不适用） □参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法收取。（按标准上浮（下浮） %） □由中标单位支付； 支付形式：对公转账 、电汇、网银、现金 支付时间：领取中标通知书时 |
| 33.1 |  | 本项目是否属于信用担保试点范围： 否 |
| 33.2 |  | 政府采购专业担保机构：（本项目不适用） 1、所有政府采购项目的信用担保专业的担保机构： 地址: 联系电话： 传真： 电子邮箱： 2. 本项目采购人本级和上级财政部门政府采购有关规定增加的担保机构： |
| 34.3 |  | 监督部门1：疏附县财政局采购办 联系人：宋剑英 监督电话：0998-3256944 监督部门2：县纪委派驻组 联系人：温俊江 联系电话：13201193093 监督电话： 0998-3256653 采购监督部门地址：疏附县人民政府 |
| 36.3 |  | 接收部门： 疏附县政府采购中心 联系电话： 0998—3256769 通讯地址： 疏附县团结北路6号 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |  |
| 1 | 投标人提供 证明具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 （会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的说明投标人商业信誉或结算情况等事项的证明文件。） |  |
| 2 | 提供投标人的最近 3 个月内（任何一个月）的社保缴纳记录； 在法规范围内不需提供的，应做书面说明和证明文件。 |  |
| 3 | 进口产品制造商授权等是否作为资格要求： 否 |  |
| 4 | 如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评委会审核认可。 |  |

资格审查表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 提供有效期内且年检合格的具有相应经营范围的营业执照正本或副本原件（或营业执照原件、税务登记证原件、组织机构代码证原件） | 法定代表人证明或授权委托书原件 | 投标方的法定代表人或被授权委托人身份证原件 | 法定代表人需提供社保部门出具的投标单位缴纳的社保证明（投标单位近三个月内（任何一个月）社保相关证明原件）；被委托人必须是投标单位正式员工，需提供社保部门出具的投标单位缴纳的社保证明（投标单位近三个月内（任何一个月）社保相关证明及个人明细表原件） | 提供财务审计报告原件（2018年度或2019年度），新成立的公司提供2020年银行出具的有效期内的资信证明原件；； | 反商业贿赂承诺书原件 | 必须提供本单位在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书原件 | 缴纳投标保证金的银行回执单原件或复印件。 | 结论（合格或不合格） | 法定代表人或授权委托人签字确认 | 备注 |

# 货物需求一览表及技术规货物需求一览表

## 预算价：1690万元

| 序号 | 名 称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、库体保温、冷库门设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双面彩钢聚氨酯夹芯板 | δ≥200mm，34Kg/m³；采用优质产品彩板，双面0.5㎜厚，白灰色，覆膜、3-5秒离火自熄，阻燃等级B1级，聚氨酯容重≥38㎏/m³ | m2 | 6240 | 优质产品 |
| 2 | 双面彩钢聚氨酯夹芯板 | δ≥250mm，34Kg/m³；采用优质产品彩板，双面0.5㎜厚，白灰色，覆膜、3-5秒离火自熄，阻燃等级B1级，聚氨酯容重≥38㎏/m³ | m2 | 1400 | 优质产品 |
| 3 | 双面彩钢聚氨酯夹芯板 | δ≥150mm，34Kg/m³；采用优质产品彩板，双面0.5㎜厚，白灰色，覆膜、3-5秒离火自熄，阻燃等级B1级，聚氨酯容重≥38㎏/m³ | m2 | 8200 | 优质产品 |
| 4 | 库板安装辅料 | 含固定件、蘑菇头螺栓、发泡剂等冷库板安装时所有辅助材料 | m2 | 15840 | 优质产品 |
| 5 | 平移冷库门（低温） | M2427采用优质产品彩板,双面0.5㎜厚，白灰色，覆膜、3-5秒离火自熄，聚氨酯容重≥36㎏/m³，按设计图纸要求施工，在专业冷库门厂家订货 | 樘 | 15 | 优质产品 |
| 6 | 平移冷库门（气调） | M2427,气密性满足气调库设计要求。采用优质产品彩板、双面0.5㎜厚，白灰色，覆膜、3-5秒离火自熄，聚氨酯容重≥36㎏/m³，按设计图纸要求施工，在专业冷库门厂家订货 | 樘 | 15 | 优质产品 |
| 7 | 冷风幕 | L≥2400，配置大风量离心式风幕机。外壳材质为304不锈钢 | 套 | 30 | 优质产品 |
| 8 | 库板支撑 | 含库板吊顶材料 | 批 | 1 | 国标 |
| 9 | 包角板 | 0.5厚彩钢板，与库板材质颜色协调 | m2 | 385 | 国标 |
| 10 | 气调库气密性处理材料 | 满足共11200㎡表面气密性处理，包括气调库顶板、墙板及地面 | 批 | 1 | 优质产品 |
| 11 | 安装辅料 | 油漆、焊条、气体等，优质耐候玻璃胶、聚氨酯手工发泡填缝；包柱子板δ≥100㎜，材质同冷库板 | 批 | 1 | 国标 |
| 12 | 穿堂门 | M3030 | 樘 | 10 | 优质产品 |
| 要求：（一）双面彩钢聚氨酯冷库板要求 （1）聚氨酯冷库板面板彩钢板采用0.5mm彩钢板,彩钢板优质产品，聚氨酯保温，保温密度：34±2Kg/m³，板材B1级阻燃，提供合格的库板检测报告。速冻库采用250mm厚，低温冷藏库采用200mm厚，气调库采用150mm厚聚氨酯保温夹心板（含包柱子板）。包柱子板采用100mm厚聚氨酯保温夹心板，其他要求同冷库板。 （2）库体安装过程中，库板间连接，必须先检查，有缺陷处打聚氨酯填缝剂，然后锁紧，板缝内外均打耐候密封胶。 （3）地面保温层、防水防潮层及钢筋砼地面由土建施工完成。制冷设备供货方提出技术要求。 （4）地面保温部分采用XPS挤塑板，总厚度200mm，分四层错缝铺设，单层50mm。保温层上下按设计要求做好防水防潮，此项由土建专业负责。制冷专业向土建专业在地面保温施工前提出防冷桥技术衔接要求，土建专业做好配合。 （二）保温门要求 （1）规格要求：库门实际尺寸宽2.3m×高2.7m，低温库冷库门厚度120mm，高温库冷库门厚度100mm；采用手动平移冷库门；并带有离心式风幕。 （2）门体：采用高品质彩钢板制作，门体面板厚度0.5mm，聚氨酯保温厚度:低温库门150㎜，气调库门厚度100㎜。保温密度：38±2Kg/m³，板材B1级阻燃。门体两侧棱角及外观平整美观。 （3）门框与冷库门之间有密封装置，并有冷桥隔热。 （4）变线式铝合金轨道，门开启时自动离开门框及地面以减小摩擦，关闭时自动压紧门框及地面。 （5）所有库门都必须开闭灵活，轻便，门框及门的本身的密封接触平面必须光滑、平整，不允许有翘曲现象，更不允许有毛剌或螺丝端头歪斜、外露不平产生刮、擦现象,必须保证使密封胶条能够贴实门框周边。 （6）冷库地面与门外地面交界处应无台阶、斜坡，且不能妨碍车辆通行。为防止产生裂缝，门洞口库内外地面混凝土要求连续整体，地面要求干燥，不允许产生积水。 （7）冷库门橡胶密封件需防油、耐老化、高回弹，密封条寿命确保3年以上。 （8）冷库门必须带快速逃生装置。（冷库内有人员，库门在库外误锁时，库内人员可以打开库门的装置）。 （9）低温冷库门带电加热防冻装置。 （10）气调门必须满足气密性要求。 |  |  |  |  |  |
| 二、制冷工艺设备（气调冷库、库温0℃至4℃；低温库-18℃至-23℃；速冻库：库温-30℃至-35℃） |  |  |  |  |  |
| 1 | 螺杆并联机组 | 5×90HP；机组功率337.5KW。压缩机配置：半封闭螺杆压缩机5台90HP并联。配机组控制，PLC控制，触摸屏数字显示。含虹吸式储液器。压缩机和PLC选优质产品 | 套 | 1 | 优质产品 |
| 2 | 螺杆并联机组 | 5×75HP；机组功率281.25KW。压缩机配置：低温型压缩机。半封闭螺杆压缩机5台75HP并联。配机组控制，PLC控制，触摸屏数字显示。含虹吸式储液器。压缩机和PLC选优质产品 | 套 | 1 | 优质产品 |
| 3 | 蒸发式冷凝器 | 逆流式蒸发冷。轴流风机功率3X4KW，循环水泵3.7KW。名义排热量1800KW，满足当地气候条件下配套制冷机组全年正常运行。 | 套 | 1 | 优质产品 |
| 4 |  | 逆流式蒸发冷。轴流风机功率3X4KW，循环水泵3.7KW。名义排热量1600KW，满足当地气候条件下配套制冷机组全年正常运行。 | 套 | 1 | 优质产品 |
| 5 | 贮液器 | 3500L，符合氟制冷工艺要求，与主机配套 | 台 | 1 | 优质产品 |
| 6 |  | 3000L，符合氟制冷工艺要求，与主机配套 | 台 | 1 | 优质产品 |
| 7 | 桶泵机组 | 3.5m³，专用氟泵，优质产品，有备用，带桶泵电控，与主机配套 | 台 | 1 | 优质产品 |
| 8 |  | 3m³，专用氟泵，优质产品，有备用，带桶泵电控，与主机配套 | 台 | 1 | 优质产品 |
| 9 | 冷风机 | 冷却面积300㎡，名义排热量在t库=-25℃、传热温差δt=7℃时、不小于51300W。铜管铝翅片冷风机，射程满足库房要求。风机功率4×670W，采用DJ型 | 台 | 3 | 优质产品 |
| 10 | 铝型材（顶排管） | T6063，Ø=25mm、排管管壁厚度δ≥2.0mm，翅片高度h≥65mm、弯头壁厚2.5mm、铝排管做氧化处理、热氟融霜 | ㎡ | 8890 | 国标 |
| 11 | 铝型材（搁架排管） | Ø=25mm、排管管壁厚度δ≥2.5mm，T6063，带水平插口，弯头壁厚2.5mm、铝排管做氧化处理、热氟融霜。按速冻要求定制 | 套 | 6 | 国标 |
| 12 | 直通式电磁阀 | 氟用，EVR40，设计压力≥2.5MPa | 个 | 33 | 优质产品 |
| 13 | 直通式电磁阀 | 氟用，EVR32，设计压力≥2.5MPa | 个 | 33 | 优质产品 |
| 14 | 直通式电磁阀 | 氟用，EVR20，设计压力≥2.5MPa | 个 | 66 | 优质产品 |
| 15 | 直通式截止阀 | 氟用，RVR25，设计压力≥2.5MPa | 个 | 35 | 优质产品 |
| 16 | 直通式截止阀 | 氟用，RYV32，设计压力≥2.5MPa | 个 | 37 | 优质产品 |
| 17 | 直通式截止阀 | 氟用，RVY50，设计压力≥2.5MPa | 个 | 39 | 优质产品 |
| 18 | 直通式截止阀 | 氟用，RVY250，设计压力≥2.5MPa | 个 | 4 | 优质产品 |
| 19 | 直通式截止阀 | 氟用，RVY125，设计压力≥2.5MPa | 个 | 8 | 优质产品 |
| 20 | 直通式截止阀 | 氟用，RVY150，设计压力≥2.5MPa | 个 | 6 | 优质产品 |
| 21 | 直通式截止阀 | 氟用，RVY100，设计压力≥2.5MPa | 个 | 3 | 优质产品 |
| 22 | 直通式截至止回阀 | 氟用，VCY25，设计压力≥2.5MPa | 个 | 66 | 优质产品 |
| 23 | 直通式截至止回阀 | 氟用，VCY32 | 个 | 33 | 优质产品 |
| 24 | 直通式过滤器 | 氟用，FIA150 | 个 | 2 | 优质产品 |
| 25 | 直通式过滤器 | 氟用，Φ35 | 个 | 1 | 优质产品 |
| 26 | 铜球阀 | 氟用，GBC22S | 个 | 2 | 优质产品 |
| 27 | 无缝钢管(制冷管道) | 酸洗钝化、GB/T8163-2008。规格见制冷工艺图 | 吨 | 9.6 | 国标 |
| 28 | 铜管(制冷管道) | 紫铜管GB/T17791-2017、TP2。规格见制冷工艺图 | 吨 | 1.6 | 国标 |
| 29 | 制冷管件 | 规格见制冷工艺图 | 项 | 1 | 国标 |
| 30 | 管道外护 | δ≥0.4mm。彩钢板或铝板 | ㎡ | 650 | 国标 |
| 31 | 化霜排水管 | Ø≥100mm | m | 50 | 国标 |
| 32 | 伴热带 | 自限温，254w/m | m | 50 | 国标 |
| 33 | 聚氨酯 | 桶泵、管道保温用，阻燃。λ=0.024w/m·k | m³ | 15 | 行标 |
| 34 | （外护）彩钢板 | 外护δ≥0.4mm | ㎡ | 1200 | 国标 |
| 35 | 制冷剂 | R507 | t | 12 | 优质产品 |
| 36 | 冷冻油 | 螺杆机专用BSE170 | L | 400 | 国标 |
| 37 | 型材 | 支吊架，槽钢，C型钢，钢丝绳等 | 项 | 1 | 国标 |
| 38 | 接水盘 | 彩钢板、镀锌角铁、螺丝、垫片、吊杆等 | m² | 2600 | 国标 |
| 39 | 电缆桥架、线槽等 | 镀锌，含吊筋 | 套 | 1 | 国标 |
| 40 | 机械费用 | 吊装费、叉车等 | 项 | 1 |  |
| 41 | 辅助材料 | 吊杆、垫木、油漆、管卡、螺栓、油漆、电线电缆、焊条、氧气、乙炔等 | 项 | 1 | 优质产品 |
| 要求： （一）制冷系统概况 （1）制冷剂：R507；冷冻油：BSE170。 （2）供液方式：桶泵供液。 （二）制冷机组要求 （1）制冷机组型式及配置： 制冷主机：低温库选用低温型单机双级螺杆压缩机，选择优质产品，单台压缩机功率≥75HP；低温5台并联；在蒸发温度-25℃,冷凝温度35℃，制冷剂为R507前提下，选择五机头并联机组,带经济器。经济器可以通过制冷剂自身节流蒸发吸收热量从而使另一部分制冷剂得到过冷。并联机组配置了板式经济器，在PLC控制单元下，当吸气压力设定值下，控制单元在系统供液的情况下，打开供液电磁阀，经过电子膨胀阀根据负荷自动调整板换的供液量和供液温度，以达到制冷系统所要求的过冷度，以提高制冷量。 高温库选用中高温型螺杆压缩机，选择优质产品压缩机单台功率≥90HP；高温5台并联；在蒸发温度-10℃,冷凝温度35℃，制冷剂为R507前提下，选择五机头并联机组。 （2）机组采用PLC可编程序控制器，全自动控制。机组控制柜所有电气元件及PLC选用优质产品，整个系统制冷和融霜均实现全自动控制。 （3）主机采用多机头并联使用，运行经济。依据冷负荷变化自动启停各台压缩机，使冷量输出动态匹配实际负荷，这样可以根据机组运转负荷的要求合理开停压缩机头。 （4）机组保护包括反相序、过电压、欠电压、油压、高压、低压、电子式低液位、电子过载、排气温度等保护装置齐全。 （5）油位控制可靠性要高。采用高效的离心式油分离和回油系统，可以达到99%的分油效果，从压缩机中排出的油在高效油分中进行分离，并储存在储油罐中，控制各压缩机内油面的油位调整器可以根据需要，将油从储油器中平均的供给压缩机系统。 （6）机组控制阀门要符合机组实际运行模式需要。针对制冷系统的大型化，出于分散危险的考虑，做到即使工质回路、电气回路故障均不致整体中断。为了使局部故障不影响到整体，在油路、气体管路、液体管路等制冷管线设置分段、分区域控制截止阀，避免检修时造成大量氟利昂损失。 （7）机组设置有自动/手动模式，并可根据使用需求切换运行模式。机组到货为整体一体式到货。 ## （8）制冷机组必须是专业总装厂生产总装。 （三）蒸发式冷凝器 （1）优质产品。低温库选用规格：功率≥1600KW；高温库选用型号：功率≥1800KW。蒸发冷换热量选择要根据所选择压缩机性能，各库间库温要求，结合当地气候特点，保证全年各极端气候条件下能够平稳正常运行。 （2）水泵、风机要原厂设计配置。 （3）冷凝器排污口设在下部，以利排污。 （4）冷凝器上需设计放空阀与安全阀。 （5）逆流式蒸发式冷凝器以水和空气为冷却介质,与盘管内的高温气态冷却液进行热交换，制冷剂由气态冷凝成液态。冷凝器内部设水分配系统、冷凝盘管组、除水器等；外部设循环水泵、盘管顶部设轴流风机。在轴流风机的作用下，冷凝室内部形成负压状态。工作时,冷却水经水分配系统,在强劲风力的作用下均匀地完全覆盖在盘管表面,高温气态制冷剂从盘管上部进入,被冷凝的液态制冷剂从盘管底部流出,在该过程中,高温制冷剂与盘管外的水、空气进行热交换,再借助风势,换热效果显著提高。冷却水和空气吸热后温度升高,部分冷却水汽化形成水蒸汽,蒸发带走大量的热量,由风机吸走排入大气。热空气中的水份被除水器截留集水池中,没有被气化的高温冷却水流入填料热交换层被流经的空气带走热量使其冷却,经充分冷却后的冷却水流回集水池中供循环泵重新送入水分配系统继续循环工作。散失到大气中的水份由集水池内的水浮球阀给予及时补充 （四）蒸发器（低温库、气调库采用铝合金顶排管制冷） （1）高温库铝合金顶排管的面积按照建筑面积≥1.8倍考虑，自动热氟融霜。低温库铝合金顶排管的面积按照建筑面积≥2.2倍考虑，自动热氟融霜。 （2）需求数量：根据专业机构提供的设计图纸制冷能力要求选型及配备数量。 （3）供液电磁阀前必须安装过滤器，过滤器前安装截止阀。机组上各路供液、回气管道全部安装截止阀以便检修方便。所有自控阀门采用优质产品，手动截止阀采用优质产品。 （五）桶泵机组，氟泵选择优质产品、一用一备，配置贮液器。桶泵回油系统采用浮油部位和泵出口双重回油方式。 ## 制冷气调设备安装要求: （一）设备安装 设备及管道安装（包括试车及验收要求）要符合本项目制冷工艺设计图纸技术要求，并依据相关标准、规范执行。 （二）阀门安装 （1）氟制冷系统所用各种阀门均需使用氟专用产品，所有制冷阀件均采用丹佛斯或AMG阀件。所有阀门应标明流向，按标示流向安装，特别部位按氟工艺安装。 （2）电磁阀应水平或竖直安装，在安装前应通电检验是否灵敏可靠，供电电压应与铭牌相符，供液电磁阀前应加过滤器。 （3）截止阀、止回阀、电磁阀等阀门（安全阀除外）安装前，如有脏污必须用汽油清洗，清洗后任其自由干燥，有填料的阀门须检查填料是否能密封良好，如有泄漏需旋紧填料压盖，必须及时更换填料，再进行试验，直至合格，需焊接的必须把阀芯取下焊接，待温度降下后再正确安装到位，避免损坏密封。 （4）安全阀在安装前应检查铅封和出厂合格证，安全阀的开启压力为：高压侧2.3MPa(表压)，低压侧1.8MPa(表压)。 （三）系统管道安装 （1）所有制冷管道的材料选用全新的符合国家标准GB8163-2018的流体无缝钢管和紫铜管，提供各管材的规格、厚度。 制冷管道采用的GB8163-2018的流体无缝钢管，无缝钢管需进行酸洗钝化，无缝钢管焊接采用氩弧焊打底，电焊盖面，焊接前需用钢丝刷对内壁清洗多遍，去除管内锈迹；钢管弯头采用国标件，弯头壁厚大于同管径直管壁厚，保证质量。 制冷管道采用制冷紫铜管GB／T17791—2017《空调与制冷设备用无缝铜管》，铜管采用硬质脱氧含磷铜管（TP2型）或硬质脱氧铜管（T2型）。铜管的切口断面不允许有毛刺、裂口，不得使用因冷媒和润滑油的化学和物理作用而产生劣化的铜管。使用铜管要求内壁清洁，两端加封盖，存放在干燥的室内环境中。焊接铜管、钢管与铜管、不锈钢管与铜管时必须要使用含银量70％银焊条。管道接头平直，布局均匀，支架均匀合理。 （2）制冷压缩机的吸气管道应设小于0.02的坡度，且必须使其坡向制冷压缩机，用以确保停机时润滑油自动流回制冷压缩机。 （3）当吸气管道在蒸发器上部经过时，应将每一组的蒸发器吸气管道上设计一个U形弯。 （4）为防止油返回压缩机顶部，排气管的水平管段应有不小于1/100的坡度并坡向冷凝器。 （5）冷凝器与贮液器之间的管道布置，应保证冷凝器中的液体能顺利地流入贮液器，冷凝器与贮液器之间截止阀安装位置应距冷凝器下部200mm以上，以便使冷凝器保持足够的冷凝面积以获得最高效率。 （6）管道的法兰、焊缝和管路附件等，不应埋于墙内或不便检修的地方。排气管穿过墙壁处，应加保护套管，其间宜留10mm的间隙，间隙内不应填充材料。有绝热层的管道，在管道与支架之间应衬垫木，其厚度不应小于绝热层的厚度。 （7）在液体管上接支管，应从主管的底部或侧部接出。在气管上接支管，应从主管的上部或侧部接出。为避免因管道配置不当而在管内造成气囊或液囊，供流管不应出现上凸的弯曲，吸气管不应出现下凹的弯曲。 （9）无缝钢管防腐层采用两遍酚醛调和漆和两遍醇酸防锈漆涂刷。蒸发式冷凝器支架采用热镀锌或采用船用沥青保护漆外加防护漆；室外外漏管道采用船用沥青保护漆外加防护漆。 （10）每天安装收工前将管道用木塞塞好或专用塑料管口盖好，以免水汽及杂物进入管内，雨天施工时，管道焊接后用干燥剂放在管道内吸水，完工前将干燥剂取出。 （四）系统排污试压检漏 （1）制冷系统吹扫排污：系统安装完毕后用0.8MPa(表压)氮气进行分段排污，而后全系统排污，排污不少于3次，并用白纸或白布在排污口试验，直到排出气体不带水蒸气、油污、铁锈等杂物为止。 （2）制冷系统气密性试验：系统排污后应以氮气进行试压检漏，R507系统试压要求为：高压2.875MPa(表压)，低压2.07MPa(表压)，逐步升压，反复检查，为进一步确保系统严密性，充氮试压前在系统压力回到0MPa(表压)时，可向系统充入少量氟，待系统压力达0.1MPa(表压)后，再充入氮气至规定的试验压力。当符合《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB50274-2010)第2.6.4条要求时为气密性试验合格。系统排污试压完毕后，系统压力应减至0MPa(表压)，保压24h压降不低于0.01MPa(表压)。 （3）系统排污、试压完毕后，要清洗所有阀门阀芯，并安装并联机组干燥过滤器芯。 （4）抽真空试验：采用真空泵进行系统抽真空，将系统剩余压力抽至1.333kPa(10mmHg)，并连续运转10-24h，使系统水分充分蒸发排掉，并保持系统内剩余压力1.333kPa(10mmHg)24h，压升不超过0.667kPa(5mmHg)为合格。 （5）制冷剂检漏和充注：充氟的入口一定要设临时干燥过滤器，使氟从加入时就进行干燥过滤，当系统压力升至0.2-0.3MPa(表压)时停止充氟,进行系统检漏。检漏合格后，按设计要求继续充注，充注至80%经试降温后观察后再逐步加入。要采购国内生产的优质产品制冷剂，保证高品质的制冷剂。 （6）每项检测有符合规范要求的记录，并经监理和采购方认可，监理和采购方认可并不免除供方的质量缺陷和隐患。 （五）材料部分 （1）阀件：制冷系统操作铜球型截止阀及自控阀件采用优质产品，安全稳定，性价比高。制冷系统操作钢制阀件采用国内优质产品，性能稳定。 （2）制冷剂R507使用优质产品、冷冻机油采用压缩机厂家指定专用冷冻油，提供加注量；冷冻油型号BSE170。 （3）制冷紫铜管采用GB／T17791—2017《空调与制冷设备用无缝铜管》，本项目氟利昂制冷管道所使用管材必须附相关合格的材质证明。 （4）结构、管线、吊支架等碳钢件进行防腐处理，并按规范设置安装。 （5）管道保温采用橡塑保温管。 （6）电线电缆采用优质产品。 （7）冷库照明系统：采用冷库专用灯。 （8）每间冷库选用2个温度传感器，分别测量冷库不同区域的温度，并通过测得的温度实时控制本区域的冷间启停及供液，即能保证整体库温的均匀性、稳定性、又能做到最大限度的节能；每间冷库配置本地温度显示箱，便于本地实时观测冷库内各个区域的温度。 （9）热氟融霜压力调节阀选用优质产品。 （10）冷排管落水管采用镀锌钢管，落水管道需做保温并缠绕伴热带（自动控制）。 （11）油冷却方式采用虹吸冷却。 （12）其它材料符合国家、行业标准规范要求。 （13）系统管道采用酸洗钝化无缝钢管或紫铜管。 （14）铝合金顶排管，按设计要求，表面做氧化处理。 |  |  |  |  |  |
| 三 | 电气控制及信息化设备（本项目所有冷库库间的温度，湿度，开关门状态监测及数据实时传送商务部平台，并取得有关合格证明） |  |  |  |  |
| 1 | 计算机 | 工控机，实现就地远程控制 | 套 | 1 | 优质产品 |
| 2 | 打印机 | 与主机配套 | 套 | 1 | 优质产品 |
| 3 | 显示器 | 27寸桌面屏一块，加20平方米LED㫫示屏1块 | 项 | 1 | 优质产品 |
| 4 | 交换机 | 满足设计要求，按图施工 | 套 | 1 | 优质产品 |
| 5 | 组态软件 | 工控机，实现就地远程控制 | 套 | 1 | 优质产品 |
| 6 | 温度控制器 | 精度0.1℃ | 套 | 3 | 优质产品 |
| 7 | 操作盒 | 满足设计要求，按图施工 | 套 | 3 | 优质产品 |
| 8 | 温度显示仪 | 满足设计要求，按图施工 | 套 | 27 | 优质产品 |
| 9 | 通讯模块 | 满足设计要求，按图施工 | 套 | 3 | 优质产品 |
| 10 | 测温元件 | 满足设计要求，按图施工 | 支 | 90 | 优质产品 |
| 11 | STP线缆 | 超六类非屏蔽网线抗干扰降衰减 | 箱 | 1 | 国标 |
| 12 | 通讯线 | 满足设计要求，按图施工 | 套 | 1 | 国标 |
| 13 | 电源线 | 满足设计要求，按图施工 | 套 | 1 | 国标 |
| 14 | 一体机主控模块 | 一体机自带有源触点信号输入通道、晶体管开关输出通道、Ⅲ型电流输入通道，电压脉冲信号输入通道（通道复用），信号统一隔离。满足商务部冷链标准化要求 | 套 | 2 | 优质产品 |
| 15 | 数据采集控制柜 | 动力、电控箱风机、开关电源、变压器、断路器、浪涌保护器、接线端子、盒子、触摸屏TFT显示、真彩、电阻式24V DC等。满足商务部冷链标准化要求 | 套 | 1 | 优质产品 |
| 16 | 不间断供电系统 | 带电池，满足商务部冷链标准化要求 | 套 | 1 | 优质产品 |
| 17 | 采集变送器 | 数据实时上传，满足商务部冷链标准化要求 | 套 | 1 | 优质产品 |
| 18 | 传感器类 | 温湿度、行程，满足商务部冷链标准化要求 | 套 | 30 | 优质产品 |
| 19 | 辅材 | 满足商务部冷链标准化要求 | 项 | 1 | 国标 |
| 要求：冷库信息化系统技术参数要求 冷库信息化部分（本项目所有冷库库间的温度，湿度，开关门状态监测及数据实时传送商务部平台，并取得有关合格证明） 制冷气调电气系统安装要求 （一）电控部分要求 （1）系统组成：制冷机组控制系统由系统软件、主机控制箱、就地控制箱、传感器、执行器。 （2）机组上所有电器防护等级不低于IP55。 （3）机组控制柜所有电气元件主控电气元件采用优质产品，整个系统制冷和融霜均实现全自动控制。 （4）通过PLC及触摸屏对制冷机组运行参数进行设置，并进行自动开、停机、增减载实现系统全自动运行，在PLC的控制下根据压力传感器测得回气压力适时调节压缩机的工作台数及负荷（调整工作频率），以匹配不断变化或突然变化的冷负荷需求，使制冷系统始终保持在最高效的状态，从而达到安全运行、节能降耗、降低运行费用的效果，同时设置机组运行时间计时器，做到各台压缩机等时间运行。 （5）通过PLC及触摸光屏对冷凝器运行参数进行设置并自动运行：根据主机组运行状态连锁启动或停止机组配套蒸发式冷凝器运行（风机和水泵），根据压力传感器测得的冷凝压力适时调节蒸发冷的风机的工作台数或工作频率，同时通过温度传感器检测冷凝压力，并根据水位控制设备水槽供水；对蒸发冷凝器设屋面就地检修急停控制盒（控制线由供货方提供安装）。 （6）通过PLC及触摸光屏对蒸发器运行参数进行设置并自动运行：根据库内温度传感器测得的库温，自动启动或停止各蒸发器的运行，在主机控制上设置主次权限，设置各同类设备等时间运行程序；同时通过电磁阀和热力膨胀阀控制供液对蒸发器进行供液；根据蒸发器结霜情况，可自动和手动模式进行融霜，融霜时机组控制做相应联动控制；温度按下限温度控制上偏差不超过1℃，分辨率为0.1℃，其温度同时在触摸屏和库门口现场控制屏上显示；手动和自动两种控制模式。 （7）各控制部分互联互锁，对冷凝器、蒸发器可实现手动检修模式和自动模式转化，两种控制模式可采用选择开关灵活切换。 （8）制冷系统运行工况参数（蒸发压力、冷凝压力、吸气压力、排气压力、油压差、蒸发温度、冷凝温度、排气温度、供液温度、油温、室外温度、油位等）、每单台机组机械运行参数（运行电流、电压、运行累计时间）、库房温度及系统运行故障，可通过触摸屏的中文界面进行设定、显示和报警，并可对采集参数进行列表和曲线显示、储存、查询，并有输出数据标准通讯端口及打印端口。 （9）制冷系统成套系统的强电、弱电、仪表工程安装施工及成品要依据规范标准中有关规定和要求执行，特别强调：线路与电器元件之间的连接，线头必须烫锡、压线鼻，各动力线及控制线须作永久线号（非粘贴、手写），自控系统必须具备过滤高次谐波及抗电磁干扰功能，保证系统运行稳定。 |  |  |  |  |  |
| 四 | 气调设备（共15间气调库）及耗材若干 |  |  |  |  |
| 1 | 中空纤维制氮机 | S105，30KW含优质产品机头，螺杆空压机和稳压罐 | 台 | 1 | 优质产品 |
| 2 | 二氧化碳洗涤器 | 脱出能力≥300Kg二氧化碳/24小时，功率4.5KW | 套 | 5 | 优质产品 |
| 3 | 自动检测氧气二氧化碳乙烯自控二氧化碳 | GAC5000，氧(O2):0-25%,二氧化碳(C02):0-10%,乙烯（C2H4），有效控制氧气，二氧化碳,乙烯气体指标。 | 台 | 1 | 优质产品 |
| 4 | 除乙烯机 | BS150E 催化燃烧法功率≥1.5KW | 台 | 2 | 优质产品 |
| 5 | 超声波加湿器 | HUW5000含净水和软水,5KG/H≥功率300W； | 台 | 15 | 优质产品 |
| 6 | 果蔬臭氧灭菌机 | 0.12kW。 10KG；M200臭氧法 | 台 | 5 | 优质产品 |
| 7 | 平衡袋 | 15m3 | 只 | 15 | 配套 |
| 8 | 安全阀 | 满足气调设计要求，按图施工 | 个 | 15 | 优质产品 |
| 9 | 手动阀 | 满足气调设计要求，按图施工 | 只 | 60 | 优质产品 |
| 10 | 高纯氮 | 满足气调设计要求，按图施工 | 瓶 | 1 | 优质产品 |
| 11 | 标准气 | 满足气调设计要求，按图施工 | 瓶 | 2 | 优质产品 |
| 12 | 氧气—二氧化碳减压表 | 满足气调设计要求，按图施工 | 只 | 3 | 优质产品 |
| 13 | 气调配电箱 | 满足气调设计要求，按图施工 | 台 | 3 | 优质产品 |
| 14 | 气动电磁蝶阀 | 满足气调设计要求，按图施工 | 只 | 30 | 优质产品 |
| 15 | 管材管件和电线缆和附件 | 满足气调设计要求，按图施工 | 间 | 15 | 优质产品 |
| 16 | 小空压机 | 满足气调设计要求，按图施工 | 台 | 2 | 优质产品 |
| 17 | 阀组站支架 | 满足气调设计要求，按图施工 | 套 | 5 | 优质产品 |
| 要求：（一）气调设备，气调系统包括:气体库检测分析控制系统, 制氮机、脱氧机、二氧化碳脱除机、乙烯脱除机、气调库压力平衡装置、气调阀组站及附属的管线等。 （1） 气调系统的核心是温度、湿度、氧气、二氧化碳，乙烯气体五项指标检测分析控制系统。 （2）制氮机降氧从21%到5%时间在24-36小时左右，库体内所有气调库的降氧维持时间在28-32天，可以满足实际生产的需要。 （3）二氧化碳洗涤器可以使气调库的贮藏指标控制在：O23%-6%，CO21%-2%。每24小时可脱除1200公斤二氧化碳（二氧化碳含量3%时计）。 （4）库内氧气-二氧化碳气体控制精度为+0.1%，C2H4（乙烯）达到PPM级别。 （5）GAC控制系统可以测试库内气体成份，控制氧气、二氧化碳、乙烯气体指标。 （6）BS150除乙烯机可使乙烯含量降至最少。 （二）中空纤维制氮机 中空纤维制氮机由空气压缩设备和空气分离设备两部分组成。压缩机采用国内外优质产品机头，国内外优质产品螺杆压缩机。制氮机采用PRISM膜组，压缩机和制氮机电气连动控制，压缩机特有的稳压控制系统可根据制氮机不同的产氮纯度自动调节连续稳定运行，节能降耗，同时避免压缩机频繁加卸载缩短机器寿命，和克服气体带油损害膜组。制氮机采用恒温控制系统和高品质三级滤芯气体过滤，有效保证膜组使用效率和寿命；本项目配置的S105型制氮机产氮量（氮气浓度95%）为100m3/h。 （三）二氧化碳机洗涤器 二氧化碳机洗涤器内特制的专用活性炭可在常温常压下吸附气体中的二氧化碳，通过自动控制器、人机界面和三通气动阀实现吸附和脱附的自动转换。（上述自动控制器、人机界面和三通气动阀必须是成套相匹配的国内外优质产品）。压差控制器，二氧化碳机洗涤器和电脑自动检测控制系统经过网络连接可根据二氧化碳的不同含量自动完成工作。本项目所配设备双缸工作能力满足水果气调贮藏的需要。 （四）一套变频VPSA脱氧机 脱氧机必须是以分子筛SMF为吸附剂的注入模式或循环模式降氧装置,要求能耗低。主要零件为阀组、PLC、真空泵、风机、电触摸屏及变频器等电器（上述主要零部件必须是成套相匹配的国内外优质产品）。脱氧机设有专门的程序控制器，可实现主设备的自动运行。脱氧机可配备O2分析仪，单独使用，能调节气调库内O2浓度；也可配合电脑自动分析控制系统使用。 （五）自动气体检测控制系统 系统采用经过严格气密检测的气体采样汇流排和数据采样探头,真空采气泵必须保证气体采样的准确性，氧气和二氧化碳传感器，元件分析仪表响应速度快、精度高。自动化电器PLC控制，技术软件包智能分析控制。外接电脑实时对氧气、二氧化碳、乙烯进行自动检测分析控制。 外接电脑、打印机、有组态软件和数据库能保证生成实时数据、历史数据和历史曲线，可自动打印。 可实现加湿器自动循环加湿，可设定间隔时间、加湿时间及温湿度检测。 本系统包含：气体分析仪表、真空采气泵、氧气、二氧化碳传感器、PLC控制主板及智能分析软件等。组织必须是国内外优质产品。 （六）乙烯去除机 乙烯去除装置是用于清除库内乙烯和其它有害气体的催化转换装置，不仅能将库内的乙烯浓度控制在允许的范围内，还能对库内气体进行高温消毒杀毒处理，减少贮藏中的霉变损失，确保果蔬的贮藏质量。 乙烯去除机应当采用变温场设计，既保证催化转换所需的高温，又能将高温处理后的气体迅速冷却，避免引起库内温度的剧烈变化。 催化燃烧方式，应当符合BS300国际标准，每小时可处理气体300m3。 （七）超声波加湿器 采用物理方法产生机械高频震荡波，其震荡频率高于声波，故为超声波。在此机械高频震荡下将水雾化，雾粒悬浮并充满整个贮藏空间，可将库内的相对湿度提到95%。即是在0℃的低温环境中也能正常工作。与气水混合加湿比,本加湿器不会产生水滴溅落在储藏的物品上,水颗粒小,悬浮时间长。适用于各种水果、蔬菜的保鲜库。果蔬在加湿器营造的高湿环境储藏具有失水少、不皱皮、不萎焉、始终保持鲜嫩。 加湿器与电脑自动分析控制系统相连接，可实现空间内相对湿度自动调节和控制，并于时间控制装置相连接，可人为的控制空间中每日加湿的次数和加湿的时间。安装加湿器时必须外加净水和软水装置保证使用寿命。 |  |  |  |  |  |
| 注意：技术指标描述均为同类产品最低要求的参考指标，同时作为衡定同类产品的依据，所投产品品质参数必须优于上述要求。 |  |  |  |  |  |

二、技术规格及要求 说明

1.所招产品的质量要求

提供主要所投产品的技术支持文件，必须为所投产品制造商官方公开发行的技术资料，内容应完整明确(包括详细的技术参数描述、配置情况说明等)。

投标商在制作投标文件时，必须按照招标人提出的设备参数要求来撰写响应于招标文件要求的相应指标。

2.主要产品：详见第5章货物需求一览表及技术规格。

3.供货期：自合同签订之日起30日内（包括货物路途运输时间）交货完毕。

4、交货地点：中标单位须将采购设备运至采购单位指定地点，运输费用由中标单位自行承担。

5、质保期：质保期5年。

6. 培训和售后服务：中标单位按照采购单位要求，负责对上述采购设备的所有安装、调试，确保设备正常使用。同时，提供规范的设备示范培训，邀请专业技术人员现场讲解，培训演示，确保试验示范效果，培训资料、现场演示等费用，由中标单位自行承担。上述涉及到的设备采购安装及调试，均包含为达到工艺设计标准的相关配件、辅助材料、运杂费、安装以及测试费用；上述涉及本项目装备的设备和相关的配件、辅助材料，必须具有国家相关法定机构检验的或生产厂家出具的合格证书或者检测报告；预冷库和冷冻库，制冷效果必须达到相应的设计标准。投标时必须根据采购方的需求，依照设计图纸提出库内设备配置及施工方案且提供有国家相关资质的机构审定认可的工艺设计图纸。信息化设备，开关门状态监测及数据实时传送商务部平台，并取得有关合格证明。中标单位必须对上述主要设备的保质期至少达到5年，后续有偿维保5年，且保证设备在保质期内第一时间进行运维，保证设备及时运转维护。对本项目涉及的设备及安装主要、关键易损件必须向采购方列出备份清单，属质保期内的上述部件中标人必须无偿更换或维修，非质量原因在质保期外需更换或维修的与采购方协商确保设备正常运行。中标人应当在规定的质保期内对气密定时进行免费的测试运维保证。中标人在中标后必须与库体土建施工承包方进行及时对接，根据图纸和采购方的要求，就施工进度及施工组织安排，墙体预埋构建布置，冷库、气调库墙体保温处理等内容进行衔接和对接，双方签订协议书报采购方备案，予以明确责任。

7.付款方式：中标单位在签订合同前2个工作日内，需按照疏附县昆仑园区发展投资有限责任公司要求缴纳中标金额5%的履约保证金（中标单位按合同规定完成全部供货且验收合格后，未发生违约行为，采购单位将无息退款）。签订合同后采购方预付中标金额的30%货款，货到后支付中标金额的30%，安装、调试完毕后经采购单位组织联合验收小组验收合格且提供资料齐全、所有设备试车运行正常后，如未发生违约行为，签订合同前缴纳的5%履约保证金将做为质量保证金留存，采购方支付中标方剩余合同总价40%的货款（如有违约行为，货款支付需双方另行商定，具体付款方式及免责条款按照中标方与采购单位的合同协定为准) ，中标单位按招标单位要求依法开具销售发票。

8、其他要求：

（一）设备及安装材料供应过程的验收

（1）供方采购供应的安装材料及设备必须附有材质合格报告、证明、和产品出厂检验报告、合格证、操作使用说明书及设备铭牌并经现场双方检验合格后才能用于设备。

（2）对特种设备提供相关安全质量保证证明材料（和介质温度相适应的选材情况、材质证明材料、焊缝无损探伤检测材料、耐压严密性检测材料、有效的法定质量检测报告、生产执行标准、生产许可证等）。

（二）验收标准

库体验收：

（1）冷库库体接缝应均匀，严密。

(2)总装后，库体外观应无明显的缺陷，库门应开闭灵活，无变形，密封良好。

(3)库体表面涂层应色泽均匀，光滑平整，无明显划痕和擦伤，与金属板结合应牢固且无锈蚀和剥落情况。

(4)彩板厚度、库板容重达到招标要求。

(5)冷库库门面板材质彩钢板，手动平移门，开关良好。

制冷气调验收：

(1)压缩机头为国内外优质产品，机头编号与合格证一致。

(2)机组控制箱电气元件均为优质产品。

(3)所有电线电缆均为优质产品。

(4)传输到主机的感温探头为优质产品；温度传感器采用PT100国内知名品牌；温度精确度满足库房使用要求。

(5)设备开机试运转72小时，设备运转正常。

(6)热氟效果，冷库自动化霜情况良好，化霜彻底。

(7)机组回油，运转72小时，系统回油正常。

(8)低温库验收：空库每日降温幅度不超过5℃，库温降温至-18℃至-21℃，为验收合格。气调库验收：空库每日降温幅度不超过5℃，库温降温至-2℃至0℃，为验收合格。气体成分控制如下：降氧从21%到5%时间维持在24-36小时左右，库间所有气调库的维持降氧时间在28-32天，可以满足实际生产的需要。二氧化碳洗涤器可以使库间的贮藏指标控制在：O2 3%-6%，CO2 1%-2% 。速冻库验收：空库每日降温幅度不超过5℃，库温降温至-30℃至-35℃，为验收合格。速冻库带货验收方法：降温至-30℃至-35℃，保持48小时。在外界温度不大于35℃，单间冷库每日入库3吨，库温16小时之内降至到-30℃以下，为带货验收合格。

第6章  评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

（内容要包括投标无效界定和详细评标标准）

注：1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 6 %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2、联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体        %的价格扣除。（本项目不适用）

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3.投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：同等条件下优先选择《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章，未提供的不予以认可）。

4.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

5.对创新产品或创新性企业的优惠措施为：  无

6.同品牌处理办法：

如采用最低评标办法，则：  提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。 ；

如采用综合评标法，则：  提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7.中标候选人并列式时的处理方式：

如采用最低评标办法，则： 采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人 ；

如采用综合评标法，则： 采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人   。

初步评审—资格性审查表

| 序号 | 评审内容 | 投标人名称及审查情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是否合格 | 是否合格 | 是否合格 |
| 1 | 提供有效期内且年检合格的具有相应经营范围的营业执照正本或副本复印件加盖公章（或营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件）； |  |  |  |
| 2 | 法定代表人证明或法定代表人授权委托书原件； |  |  |  |
| 3 | 投标方的法定代表人或被授权委托人身份证复印件加盖公章； |  |  |  |
| 4 | 法定代表人需提供社保部门出具的投标单位缴纳的社保证明（投标单位近三个月内（任何一个月）社保相关证明原件）；被委托人必须是投标单位正式员工，需提供社保部门出具的投标单位缴纳的社保证明（投标单位近三个月内（任何一个月）社保相关证明及个人明细表原件） |  |  |  |
| 5 | 提供财务审计报告原件（2018年度或2019年度），新成立的公司提供2020年银行出具的有效期内的资信证明原件； |  |  |  |
| 6 | 反商业贿赂承诺书原件； |  |  |  |
| 7 | 提供本单位在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书原件 |  |  |  |
| 8 | 缴纳投标保证金的银行回执单原件或复印件加盖公章。 |  |  |  |
| 9 | 投标人不存在不良信用记录的（投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。） |  |  |  |
| 结论（通过评审写“通过”，未通过评审写“不通过”） |  |  |  |  |

说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

初步评审—符合性审查表

| 序号 | 评审内容 | 投标人名称 |  | 投标人名称 |  | 投标人名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 1 | 投标报价高于预算金额； |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标人之间或者投标人与采购人串通投标的； |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的； |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 评标委员会共同确定有实质上不响应招标文件要求的； |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件没有投标单位法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的（投标文件正本的印章和签字不能为复印件）； |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 投标的政府采购项目完成期限超过招标文件规定期限的； |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 投标文件载明的技术规格、技术标准等，不符合招标文件要求的； |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 投标文件附有采购人不能接受条件的； |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 不满足招标文件实质性要求的其他情形。 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 不符合法律法规的其他情形 |  |  |  |  |  |  |
| 结论（通过评审写“通过”，未通过评审写“不通过”） |  |  |  |  |  |  |  |

说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

评标办法

| 评分因素 | 内 容 |
| --- | --- |
| 价格因素(30分) | 各供应商的价格得分的计算公式：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。由评标委员会负责核准每个合格供应商的价格得分。 |
| 技术因素（60分） | 1、对招标文件标的清单技术要求的响应程度（满分15分）：满足招标文件中技术参数要求得10分，优于招标文件中主要技术参数要求的酌情加分，主要技术参数一项正偏离得1分，累计5分；技术参数一项负偏离的扣2分，重大偏离招标文件中技术参数要求的，视为对招标文件的不响应（是否为重大偏离以评标委员会专家评定为准），按照招标要求废标；其他情况不得分。 |
|  | 2、产品质检报告（满分25分）：投标企业投标文件内需提供核心产品有效期内第三方检测机构出具的产品质量检测报告复印件加盖公章，提供一份得1分，满分16分。提供其他产品有效期内第三方检测机构出具的产品质量检测报告复印件加盖公章，提供一份得0.5分，满分4分。投标企业投标文件内所投核心产品提供合格证，合格证提供的得3分，提供不全的不得分。投标企业投标文件内所投其他产品提供三包凭证、合格证和产品使用说明书，每个其他产品三包凭证、合格证和产品使用说明书提供齐全的得2分，提供不齐全的不得分。 |
|  | 3、制冷设备工艺（满分5分）：投标人根据招标文件给定的制冷工艺图，能够提供具有国家认可的设备工艺设计资质机构审定的制冷设备工艺流程图的得5分，否则不得分。 |
|  | 4、项目实施方案（满分10分）： （1）评标委员会根据投标文件对项目实施方案的完整性、技术说明情况（含货物参数叙述）等符合规定和实际等方面情况进行评议并打分；可行得4-3分，一般得2-1分，差得0分；（满分4分） （2）根据本项目具体特点及实际需求、货物质量、各个阶段进度、紧急保障措施及善后处理方案等方面情况进行评议并打分；可行得2分，一般得1分，差得0分；（满分2分） （3）根据本项目实际情况，对运输方案、货物调配、货物交接、清单安排等方面情况进行评议并打分；可行得2分，一般得1分，差得0分；（满分2分） （4）供货期安排须详细阐述从货物发货时间、货物交接等各个阶段时间安排。不可预见突发处理时间，完工验收时间等进行合理计划等方面情况进行评议并打分，供货期安排方案合理等方面情况进行评议并打分，可行得2分，一般得1分，差得0分。（满分2分） |
|  | 5、保证措施及售后服务（满分5分）： （1）产品生产厂家供货商售后服务体系完善，优得1分，一般得0.5分，未提供不得分；（满分1分） （2）服务承诺：接到故障电话后2小时内能抵达现场并解除故障得1分；4小时内抵达现场并解除故障得0.5分；其余情形不得分；（满分1分） （3）供货期：满足采购单位要求的得1分，超过采购单位供货期要求的为无效投标；（满分1分） （4）质保期：优于招标文件要求，即：超过招标文件要求的质保期1年以上的，得1分，满足招标文件要求的得0.5分，不满足采购单位质保期要求的为无效投标；（满分1分） （5）货物包退包换承诺，综合评分，承诺包退包换得0.5分，不承诺的扣0.5分；（满分0.5分） （6）违约处罚承诺，综合评分，范围0-0.5分（满分0.5分）。 |
| 商务因素（10分） | 1、2016年至今类似项目业绩（类似项目业绩）（满分9分）：近5年政府采购同类项目业绩中标通知书及合同复印件（加盖公章），提供同一项目中标通知书及合同复印件（加盖公章）齐全的每提供一份得1分，满分2分。近5年内（2016年-2020年）在新疆境内独立施工完成过10套螺杆式并联机组案例的得7分，须提供相应的证明材料（合同复印件），没有提供的不得分 |
|  | 2、投标文件规范（满分1分）：投标文件制作规范、完整、目录明晰，附件齐全，综合评价，范围0-1分。 |

评审完毕，评标委员会根据汇总各投标企业的综合得分，按照得分高低进行排序，取前三名作为中标候选人推荐给招标委员会。如果两投标人的得分相同，投标价格低者排在前。

商务符合性审查表

| 审查事项 |  | 投标人名称及审查情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件条款（投标人须知、投标人须知资料表条款号） | 本项目要求 | 是否合格 | 是否 合格 | 是否 合格 |
| 中小企业投标要求（1.3.6） | 本项目不适用 |  |  |  |
| 联合体投标规定 （1.4） | 本项目不接受联合体投标 |  |  |  |
| 投标人的关联性 （1.5） | 在同一标包内，单位负责人为非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。 |  |  |  |
| 未发现影响采购人决策行为（1.5） | 投标人在投标过程中未向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。 |  |  |  |
| 满足投标范围的完整性要求 （8.1） | 投标人对所投分包招标文件中所列的所有内容进行投标。 |  |  |  |
| 未包含价格调整要求 （11.4） | 投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 |  |  |  |
| 投标保证金（12.1） | 符合招标文件要求 |  |  |  |
| 投标有效期满足要求 （13.1） | 自提交投标文件截止之日起 90 日历日内 |  |  |  |
| 投标文件的装订方式 （14.3） | 所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订 |  |  |  |
| 投标文件的签署和盖章符合要求 （14.2、14.4） | 按照招标文件规定要求签署、盖章。 |  |  |  |
| 接受价格的算术修正 （20.3） | 投标文件报价出现前后不一致的，应按照招标文件规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。 |  |  |  |
| 符合强制采购节能产品要求（20.6） | 本项目不适用 |  |  |  |
| 未发现串通投标（22.2） | 未与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标。 |  |  |  |
| 报价说明可以接受（22.2） | 投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，投标人能按照规定证明其报价合理性。 |  |  |  |
| 无采购人不能接受的附加条件（22.2） | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |  |  |  |
| 结论（通过评审写“通过”，未通过评审写“不通过”） |  |  |  |  |

说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

技术符合性审查表

| 审查事项 |  |  | 投标人名称 | 投标人名称 | 投标人名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 招标文件要求 | 是否合格 | 是否合格 | 是否合格 |
| 一、库体保温、冷库门设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双面彩钢聚氨酯夹芯板 | δ≥200mm，34Kg/m³；采用优质产品彩板，双面0.5㎜厚，白灰色，覆膜、3-5秒离火自熄，阻燃等级B1级，聚氨酯容重≥38㎏/m³ |  |  |  |
| 2 | 双面彩钢聚氨酯夹芯板 | δ≥250mm，34Kg/m³；采用优质产品彩板、双面0.5㎜厚，白灰色，覆膜、3-5秒离火自熄，阻燃等级B1级，聚氨酯容重≥38㎏/m³ |  |  |  |
| 3 | 双面彩钢聚氨酯夹芯板 | δ≥150mm，34Kg/m³；采用优质产品彩板、双面0.5㎜厚，白灰色，覆膜、3-5秒离火自熄，阻燃等级B1级，聚氨酯容重≥38㎏/m³ |  |  |  |
| 4 | 库板安装辅料 | 含固定件、蘑菇头螺栓、发泡剂等冷库板安装时所有辅助材料 |  |  |  |
| 5 | 平移冷库门（低温） | M2427采用优质产品彩板、双面0.5㎜厚，白灰色，覆膜、3-5秒离火自熄，聚氨酯容重≥36㎏/m³，按设计图纸要求施工，在专业冷库门厂家订货 |  |  |  |
| 6 | 平移冷库门（气调） | M2427,气密性满足气调库设计要求。采用优质产品彩板、双面0.5㎜厚，白灰色，覆膜、3-5秒离火自熄，聚氨酯容重≥36㎏/m³，按设计图纸要求施工，在专业冷库门厂家订货 |  |  |  |
| 7 | 冷风幕 | L≥2400，配置大风量离心式风幕机。外壳材质为304不锈钢 |  |  |  |
| 8 | 库板支撑 | 含库板吊顶材料 |  |  |  |
| 9 | 包角板 | 0.5厚彩钢板，与库板材质颜色协调 |  |  |  |
| 10 | 气调库气密性处理材料 | 满足共11200㎡表面气密性处理，包括气调库顶板、墙板及地面 |  |  |  |
| 11 | 安装辅料 | 油漆、焊条、气体等，优质耐候玻璃胶、聚氨酯手工发泡填缝；包柱子板δ≥100㎜，材质同冷库板 |  |  |  |
| 12 | 穿堂门 | M3030 |  |  |  |
| 二、制冷工艺设备（气调冷库、库温0℃至4℃；低温库-18℃至-23℃；速冻库：库温-30℃至-35℃） |  |  |  |  |  |
| 1 | 螺杆并联机组 | 5×90HP；机组功率337.5KW。压缩机配置：半封闭螺杆压缩机5台90HP并联。配机组控制，PLC控制，触摸屏数字显示。含虹吸式储液器。压缩机和PLC选一线品牌 |  |  |  |
| 2 | 螺杆并联机组 | 5×75HP；机组功率281.25KW。压缩机配置：低温型压缩机。半封闭螺杆压缩机5台75HP并联。配机组控制，PLC控制，触摸屏数字显示。含虹吸式储液器。压缩机和PLC选优质产品。 |  |  |  |
| 3 | 蒸发式冷凝器 | 逆流式蒸发冷。轴流风机功率3X4KW，循环水泵3.7KW。名义排热量1800KW，满足当地气候条件下配套制冷机组全年正常运行。 |  |  |  |
| 4 |  | 逆流式蒸发冷。轴流风机功率3X4KW，循环水泵3.7KW。名义排热量1600KW，满足当地气候条件下配套制冷机组全年正常运行。 |  |  |  |
| 5 | 贮液器 | 3500L，符合氟制冷工艺要求，与主机配套 |  |  |  |
| 6 |  | 3000L，符合氟制冷工艺要求，与主机配套 |  |  |  |
| 7 | 桶泵机组 | 3.5m³，专用氟泵，优质产品，有备用，带桶泵电控，与主机配套 |  |  |  |
| 8 |  | 3m³，专用氟泵，优质产品，有备用，带桶泵电控，与主机配套 |  |  |  |
| 9 | 冷风机 | 冷却面积300㎡，名义排热量在t库=-25℃，传热温差δt=7℃，时51300W。铜管铝翅片冷风机，射程满足库房要求。风机功率4×670W，采用DJ型 |  |  |  |
| 10 | 铝型材（顶排管） | T6063，Ø=25mm、排管管壁厚度δ≥2.0mm，翅片高度h≥65mm、弯头壁厚2.5mm、铝排管做氧化处理、热氟融霜 |  |  |  |
| 11 | 铝型材（搁架排管） | Ø=25mm、排管管壁厚度δ≥2.5mm，T6063，带水平插口，弯头壁厚2.5mm、铝排管做氧化处理、热氟融霜。按速冻要求定制 |  |  |  |
| 12 | 直通式电磁阀 | 氟用，EVR40，设计压力≥2.5MPa |  |  |  |
| 13 | 直通式电磁阀 | 氟用，EVR32，设计压力≥2.5MPa |  |  |  |
| 14 | 直通式电磁阀 | 氟用，EVR20，设计压力≥2.5MPa |  |  |  |
| 15 | 直通式截止阀 | 氟用，RVR25，设计压力≥2.5MPa |  |  |  |
| 16 | 直通式截止阀 | 氟用，RYV32，设计压力≥2.5MPa |  |  |  |
| 17 | 直通式截止阀 | 氟用，RVY50，设计压力≥2.5MPa |  |  |  |
| 18 | 直通式截止阀 | 氟用，RVY250，设计压力≥2.5MPa |  |  |  |
| 19 | 直通式截止阀 | 氟用，RVY125，设计压力≥2.5MPa |  |  |  |
| 20 | 直通式截止阀 | 氟用，RVY150，设计压力≥2.5MPa |  |  |  |
| 21 | 直通式截止阀 | 氟用，RVY100，设计压力≥2.5MPa |  |  |  |
| 22 | 直通式截至止回阀 | 氟用，VCY25，设计压力≥2.5MPa |  |  |  |
| 23 | 直通式截至止回阀 | 氟用，VCY32 |  |  |  |
| 24 | 直通式过滤器 | 氟用，FIA150 |  |  |  |
| 25 | 直通式过滤器 | 氟用，Φ35 |  |  |  |
| 26 | 铜球阀 | 氟用，GBC22S |  |  |  |
| 27 | 无缝钢管(制冷管道) | 酸洗钝化、GB/T8163-2008。规格见制冷工艺图 |  |  |  |
| 28 | 铜管(制冷管道) | 紫铜管GB/T17791-2017、TP2。规格见制冷工艺图 |  |  |  |
| 29 | 制冷管件 | 规格见制冷工艺图 |  |  |  |
| 30 | 管道外护 | δ≥0.4mm。彩钢板或铝板 |  |  |  |
| 31 | 化霜排水管 | Ø≥100mm |  |  |  |
| 32 | 伴热带 | 自限温，254w/m |  |  |  |
| 33 | 聚氨酯 | 桶泵、管道保温用，阻燃。λ=0.024w/m·k |  |  |  |
| 34 | （外护）彩钢板 | 外护δ≥0.4mm |  |  |  |
| 35 | 制冷剂 | R507 |  |  |  |
| 36 | 冷冻油 | 螺杆机专用BSE170 |  |  |  |
| 37 | 型材 | 支吊架，槽钢，C型钢，钢丝绳等 |  |  |  |
| 38 | 接水盘 | 彩钢板、镀锌角铁、螺丝、垫片、吊杆等 |  |  |  |
| 39 | 电缆桥架、线槽等 | 镀锌，含吊筋 |  |  |  |
| 40 | 机械费用 | 吊装费、叉车等 |  |  |  |
| 41 | 辅助材料 | 吊杆、垫木、油漆、管卡、螺栓、油漆、电线电缆、焊条、氧气、乙炔等 |  |  |  |
| 三、电气控制及信息化设备（本项目所有冷库库间的温度，湿度，开关门状态监测及数据实时传送商务部平台，并取得有关合格证明） |  |  |  |  |  |
| 1 | 计算机 | 工控机，实现就地远程控制 |  |  |  |
| 2 | 打印机 | 与主机配套 |  |  |  |
| 3 | 显示器 | 27寸桌面屏一块，加55寸LCD大屏1块 |  |  |  |
| 4 | 交换机 | 满足设计要求，按图施工 |  |  |  |
| 5 | 组态软件 | 工控机，实现就地远程控制 |  |  |  |
| 6 | 温度控制器 | 精度0.1℃ |  |  |  |
| 7 | 操作盒 | 满足设计要求，按图施工 |  |  |  |
| 8 | 温度显示仪 | 满足设计要求，按图施工 |  |  |  |
| 9 | 通讯模块 | 满足设计要求，按图施工 |  |  |  |
| 10 | 测温元件 | 满足设计要求，按图施工 |  |  |  |
| 11 | STP线缆 | 超六类非屏蔽网线抗干扰降衰减 |  |  |  |
| 12 | 通讯线 | 满足设计要求，按图施工 |  |  |  |
| 13 | 电源线 | 满足设计要求，按图施工 |  |  |  |
| 14 | 一体机主控模块 | 一体机自带有源触点信号输入通道、晶体管开关输出通道、Ⅲ型电流输入通道，电压脉冲信号输入通道（通道复用），信号统一隔离。满足商务部冷链标准化要求 |  |  |  |
| 15 | 数据采集控制柜 | 动力、电控箱风机、开关电源、变压器、断路器、浪涌保护器、接线端子、盒子、触摸屏TFT显示、真彩、电阻式24V DC等。满足商务部冷链标准化要求 |  |  |  |
| 16 | 不间断供电系统 | 带电池，满足商务部冷链标准化要求 |  |  |  |
| 17 | 采集变送器 | 数据实时上传，满足商务部冷链标准化要求 |  |  |  |
| 18 | 传感器类 | 温湿度、行程，满足商务部冷链标准化要求 |  |  |  |
| 19 | 辅材 | 满足商务部冷链标准化要求 |  |  |  |
| 四、气调设备（共15间气调库）及耗材若干 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中空纤维制氮机 | S105，30KW含优质产品机头，螺杆空压机和稳压罐 |  |  |  |
| 2 | 二氧化碳洗涤器 | 脱出能力≥300Kg二氧化碳/24小时，功率4.5KW |  |  |  |
| 3 | 自动检测氧气二氧化碳乙烯自控二氧化碳 | GAC5000，氧(O2):0-25%,二氧化碳(C02):0-10%,乙烯（C2H4），有效控制氧气，二氧化碳,乙烯气体指标。 |  |  |  |
| 4 | 除乙烯机 | BS150E 催化燃烧法功率≥1.5KW |  |  |  |
| 5 | 超声波加湿器 | HUW5000含净水和软水,5KG/H≥功率300W； |  |  |  |
| 6 | 果蔬臭氧灭菌机 | 0.12kW。 10KG；M200臭氧法 |  |  |  |
| 7 | 平衡袋 | 15m3 |  |  |  |
| 8 | 安全阀 | 满足气调设计要求，按图施工 |  |  |  |
| 9 | 手动阀 | 满足气调设计要求，按图施工 |  |  |  |
| 10 | 高纯氮 | 满足气调设计要求，按图施工 |  |  |  |
| 11 | 标准气 | 满足气调设计要求，按图施工 |  |  |  |
| 12 | 氧气—二氧化碳减压表 | 满足气调设计要求，按图施工 |  |  |  |
| 13 | 气调配电箱 | 满足气调设计要求，按图施工 |  |  |  |
| 14 | 气动电磁蝶阀 | 满足气调设计要求，按图施工 |  |  |  |
| 15 | 管材管件和电线缆和附件 | 满足气调设计要求，按图施工 |  |  |  |
| 16 | 小空压机 | 满足气调设计要求，按图施工 |  |  |  |
| 17 | 阀组站支架 | 满足气调设计要求，按图施工 |  |  |  |
| ## 结论（通过评审写“通过”，未通过评审写“不通过”） |  |  |  |  |  |

说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

疏附县昆仑园区发展投资有限责任公司冷链物流仓储建设（三期）项目（制冷设备、保温设备、信息化设备采购安装及调试）

招标文件

采购项目编号：KSSFX(GK)2020-51号

第三册

招标人：疏附县昆仑园区发展投资有限责任公司

采购代 理机构：疏附县政府采购中心

代理机 构地址：疏附县胜利东路2号

联系人：海仁古丽·阿布拉

联系电话：0998-3256769

发  出 日 期：2020年6月

# 第7章  政府采购合同

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

- 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |