新疆医科大学第一附属医院心脏介入诊疗中心层流手术室扩建工程及原有手术部维护改造项目

招标文件

招标编号：WKZB2011XJCB60531

招标人：新疆医科大学、新疆医科大学第一附属医院

招标代理机构：五矿国际招标有限责任公司

2020年05月

目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  合同格式及合同条款	27

第四章  投标文件格式	28

第五章  技术要求	52

第一章  投标邀请

投标邀请

日期：2020年05月18日

新疆医科大学第一附属医院心脏介入诊疗中心层流手术室扩建工程及原有手术部维护改造项目（招标编号：WKZB2011XJCB60531）

项目所在地区：新疆维吾尔自治区,乌鲁木齐市

一、招标条件：本项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为财政资金480万元，招标人为新疆医科大学、新疆医科大学第一附属医院。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围：

三、投标人资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

- 营业执照副本原件（包含本次项目的服务经营权）；

2、具备年检合格有效的建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质或机电设备安装施工总承包贰级及以上资质；

3、具备年检合格有效的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；

4、具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（级别GC2）；

5、具备年检合格有效的中华人民共和国医疗器械注册证（医用中心供氧系统）；

6、具备年检合格有效的中华人民共和国医疗器械注册证（医用中心吸引系统）；

7、具有防护材料的中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所检测报告；

8、具备安全生产许可证；

9、具备年检合格有效的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质；

10、拟派项目经理须具备机电工程（或建筑工程）专业贰级及以上注册建造师执业资格及安全生产考核合格证（B证）；

11、本项目不接受联合体。

四、招标文件的获取

获取时间：从 2020 年05月14日10时30分到 2020年05月20日 18 时 30 分

获取方式：前往五矿国际招标有限责任公司（乌鲁木齐市红山路 26 号时代广场 C 座 19A 层 L 室）购买

五、投标文件的递交

递交截止时间：2020年06月10日 11时00分

递交方式：具体详见招标文件纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2020年06月10日 11时00分

开标地点：具体详见招标文件

七、监督部门：本招标项目的监督部门为自治区财政厅政府采购管理处。

八、联系方式

招 标 人：新疆医科大学,新疆医科大学第一附属医院

联 系 人：陶璐、冯金林

电 话： 0991-4365560、13609907151

招标代理机构：五矿国际招标有限责任公司

地 址： 新疆乌鲁木齐市红山路 26 号时代广场 C 座 19A-L 室

联系人及联系方式： 刘捷  0991-8820539、18097676662

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

本表是对招标文件“投标人须知”的具体补充和修改，如与招标文件各部分内容有差异，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 一、说明 |  |
| 1.1 | 项目的资金来源：财政资金。 |
| 1.2 | 项目预算：4800000元 投标人的报价不得超过预算，否则其投标将被拒绝。 |
| 2.1 | 招标人：新疆医科大学,新疆医科大学第一附属医院 地址：新疆医科大学 |
| 2.2 | 招标代理机构：五矿国际招标有限责任公司 地址：乌鲁木齐市红山路26号时代广场C座19A-L室 联系人及联系电话：刘捷 0991-8820539、18097676662 传真：0991-2821383 |
| 2.3 | “合格投标人”的资格要求： 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定； 1、营业执照副本原件（包含本次项目的服务经营权）； 2、法定代表人授权委托书 3、具备年检合格有效的建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质或机电设备安装施工总承包贰级及以上资质； 4、具备年检合格有效的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质； 5、具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（级别GC2）； 6、具备年检合格有效的中华人民共和国医疗器械注册证（医用中心供氧系统）； 7、具备年检合格有效的中华人民共和国医疗器械注册证（医用中心吸引系统）； 8、具有防护材料的中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所检测报告； 9、具备安全生产许可证； 10、具备年检合格有效的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质； 11、拟派项目经理须具备机电工程（或建筑工程）专业贰级及以上注册建造师执业资格及安全生产考核合格证（B证）； 12、本项目不接受联合体。 |
| 2.4 | 项目踏勘：不组织 |
| 2.5 | 完工期：90日历天。（注：按合同签订后，甲方指定入场时间开始计算） |
| 2.6 | 质保期： 3年 |
| 2.7 | 付款方式：按医院规定执行 |
| 2.8 | 本项目承包方式为固定包干价 |
| 三、投标文件的编制 |  |
| ★3.1 | 投标报价的组成： - 以人民币货到招标人指定地点完税价报价： A. 货物和服务总价——除非另有规定，以货物和服务到项目现场完税价为标准，以及包括货物和服务本身已缴纳或应缴纳的全部关税、营业税、销售税和其他税费；运输费、货物价值110%的保险费和货物运抵项目现场所产生的其他费用等； B. 设备本身的安装、调试和验收费用应包含在设备费中； C. 质保期内规定的服务和技术支持费。 - 投标人应在“分项报价表”按规定标明拟提供设备和服务的单价和总价。投标报价中已包括投标人按照国家现行税法和有关部门现行规定需缴纳的一切税费及所有与本项目实施有关的费用。 |
| ★3.2 | 本项目的最小投标单位为包。此次招标共计1个包，投标人必须独立对每一个完整的包进行投标，不得仅对分包内部分内容投标。 |
| 3.3 | 资格证明文件（以下证明文件投标人需单独装订成册并密封提交，装订要求详见本章第3.6条的要求）： 1、营业执照副本原件（包含本次项目的服务经营权）； 2、具备年检合格有效的建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质或机电设备安装施工总承包贰级及以上资质； 3、具备年检合格有效的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质 4、具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（级别GC2）； 5、具备年检合格有效的中华人民共和国医疗器械注册证（医用中心供氧系统）； 6、具备年检合格有效的中华人民共和国医疗器械注册证（医用中心吸引系统）； 7、具有防护材料的中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所检测报告； 8、具备安全生产许可证； 9、具备年检合格有效的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质； 10、拟派项目经理须具备机电工程（或建筑工程）专业贰级及以上注册建造师执业资格及安全生产考核合格证（B证）； 11、“信用中国”及“中国政府采购网”查询记录； 12、缴纳投标保证金凭证。 注：以上资料需提供原件及复印件，所提供的复印件装订成册并和原件一起密封提交，另身份证原件现场提供即可，无需密封。 |
| 3.4 | 投标保证金金额：96000元 投标保证金币种：人民币。 投标保证金缴纳账号： 开户单位名称：五矿国际招标有限责任公司新疆分公司 开户银行：中国工商银行乌鲁木齐市光明路支行 账号：3002 0122 0920 0059179 行号：102881001224 注：于2020年06月10日 11时00分（北京时间，以到账时间为准)之前缴纳并到账，必须从投标人基本账户支出，可以采用电汇或网银形式缴纳。（投标人须充分考虑资金在途时间，且将投标保证金汇款凭证与投标文件一起递交。） 若投标人未按照上述规定缴纳投标保证金,投标文件将被拒绝评审。 |
| 3.5 | 投标有效期：自开标日起120天。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，并予以拒绝。 |
| 3.6 | 投标人投标文件的正本、副本数量及装订要求： 正本一份（单独密封），并标明“正本”字样； 副本四份（所有副本密封在一起），并标明 “副本”字样； 报价一览表一份（单独密封），并在信封上标明“报价一览表”字样； 资格证明文件一份（单独密封），并标明“资格证明文件”； 提供投标文件电子版U盘（必须是投标文件正本加盖公章的扫描件）1份，随正本一起密封。 正、副本不得采用活页装订，否则视为无效标处理，投标文件一律不退，未按照 上述密封、封装的视为不响应文件要求，投标将被拒绝。 |
| 四、投标文件的递交 |  |
| 4.1 | 投标截止时间：2020年06月10日 11时00分（北京时间）。 招标代理机构和招标人不接受投标截止时间之后递交的任何投标文件。 |
| 五、开标与评标 |  |
| 5.1 | 开标时间：2020年06月10日 11时00分（北京时间）。 开标地点：新疆乌鲁木齐市红山路26号时代广场C座19A-L室 |
| 5.2 | 本项目评标方法：综合评分法。 |

投标人须知

- 一、说明

- 资金来源

- 招标人已获得“投标人须知前附表”所述资金，计划用于支付本次招标后所签订合同项下的款项。

- 项目预算见“投标人须知前附表”。

- 招标人、招标代理机构及合格的投标人

- “招标人”见“投标人须知前附表”。

- “招标代理机构”见“投标人须知前附表”。

- “合格的投标人”见“投标人须知前附表”。

- 合格的货物和服务

            - “货物”系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的产品、软件以及其它有关技术资料和材料。

            - “服务”系指投标人按招标文件规定，须承担的技术支持（含安装、调测、验收等）、运输、保险、售后服务（含培训）等以及其它类似的义务。

            - 本招标文件所述的“原产地”是指货物设计、生产或提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指制造、加工或实质上装配了主要部件而形成的货物；本招标文件所述的“产品”是商业上公认的，指在基本特征、性能或功能上与部件有着实质性区别的产品。

            - 本项目项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家（以下简称“合格来源国”）和地区，其原产地也均应来自本条款规定的合格来源国。本合同的支付也仅限于这些货物和服务。

            - 货物和服务的原产地可以有别于投标人的国籍。

            - 投标人应确认其为所供硬件产品和软件的知识产权的合法所有人，或已经从其所有人那里得到了适当的授权。若所提供相关证明和文件与事实不符，招标代理机构和招标人有权拒绝有关投标。

            - 无论招标文件货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准，如不符合其投标将被拒绝。

- 投标费用与投标前预备会议

- 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。

- 招标人将于“投标人须知前附表”规定的时间和地点召开投标前预备会议/项目踏勘。

- 二、招标文件

- 招标文件构成

- “招标文件”是用以阐明所需货物及服务情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部份组成：

第一章  投标邀请；

第二章  投标人须知；

第三章  合同格式及合同条款；

第四章  投标文件格式；

第五章  技术要求。

除所述各章节内容外，招标人在招标期间发出的补充通知和其它正式有效函件均是招标文件的组成部分。

- 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标代理机构和招标人。招标代理机构对其在投标截止期15日以前收到的对招标文件的澄清要求视情况以适当形式予以答复，并在必要时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。

- 招标文件的修改

  - 在投标截止期前，无论出于何种原因，招标代理机构和招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

  - 招标文件的修改是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标代理机构和招标人确认。

  - 为使投标人准备投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标代理机构和招标人可适当推迟投标截止期。

- 三、投标文件的编制

- 投标的语言

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构和招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

- 投标文件构成

  - 投标人编写的投标文件应包括，但不限于下列部分：

- 按照招标文件第四章投标文件格式要求填写的投标函、分项报价表、供唱标时使用并单独密封的开标一览表；

- 按照投标人须知第13条要求出具的资格证明文件，用以证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

- 按照投标人须知第14条要求出具的文件，用以证明投标人所提供、安装、运行的货物和服务是合格的，且符合招标文件的相关规定；

- 按照投标人须知第15条规定提交的投标保证金。

  - 投标文件分为以下两部分，投标人的投标文件按下列顺序编写（详见第四章投标文件格式）并根据本章第3.6条的规定进行装订。

9.2.1 单独成册部分（资格证明文件）：

（各包）资格证明文件（详见招标文件第二章投标人须知第13.1条款对投标人“资格证明文件”的要求）。

9.2.2其他投标内容部分（报价、商务和技术文件等）：

- 投标函；

- 开标一览表（提供二份相同的原件，一份单独密封用于开标现场唱标，另一份在投标文件中提供）；

- 分项报价表；

- 技术要求偏离表；

- 商务条款偏离表；

- 投标人情况表；

- 详细技术响应；

- 投标人认为需要提供的其他资料。

- 投标文件格式

- 投标人应完整地按照招标文件中提供的统一格式填写，不得自行删减内容，并胶装装订成册。

投标报价

  - 投标报价的组成：

- 以人民币货到招标人指定地点完税价报价：

A. 货物和服务总价——除非另有规定，以货物和服务到项目现场完税价为标准，以及包括货物和服务本身已缴纳或应缴纳的全部关税、营业税、销售税和其他税费；运输费、货物价值110%的保险费和货物运抵项目现场所产生的其他费用等；

B. 设备本身的安装、调试和验收费用应包含在设备费中；

C. 质保期内规定的服务和技术支持费。

- 投标人应在“分项报价表”按规定标明拟提供设备和服务的单价和总价。投标报价中已包括投标人按照国家现行税法和有关部门现行规定需缴纳的一切税费及所有与本项目实施有关的费用。

  - 投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其投标总价，实质性的缺漏可能导致其投标被拒绝。

  - 投标人应在分项报价表中对每项内容给予详细分项报价。

  - 投标人按上述11.3条款的要求填写“分项报价表”是为了方便招标人和招标代理机构对投标文件进行比较，并不限制招标人以其它方式签订合同的权力。

  - 招标人和招标代理机构不接受投标人对任何未办理正常进口手续的国外制造的货物的报价。

  - 投标人所报的投标价应是固定不变的。根据投标人须知第24条的规定，以可调整的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

  - 本项目只允许投标人提供一个投标方案，否则其投标将被拒绝。

  - 本项目的最小投标单位为包。此次招标共计1个包，投标人必须独立对每一个完整的包进行投标，不得仅对分包内部分内容投标。

- 投标货币：人民币。

- 证明投标人合格和资格的文件

- 投标人必须按“投标人须知前附表”的要求提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分；

- 投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的资格证明文件应使招标人和招标代理机构满意。

- 证明货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件

- 投标人应提交证明文件证明其拟提供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

- 货物和服务合格性的证明文件应包括分项报价表中对货物和服务原产地的说明，招标人验收时有权要求投标人提供装运货物时出具的原产地证书。

- 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是产品样本、文字资料、 图纸和数据，如：

- 设备主要技术指标和性能的详细说明，应提供生产厂家的技术支持资料；

- 对照招标文件技术要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标人的技术要求做出了实质性的响应，或申明与技术要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值；

- 售后服务承诺书；

- 培训计划；

- 投标人认为的其他必要内容（如评分标准中的商务评分要求）。

- 投标人提供的软件及硬件产品要求在中华人民共和国境内拥有合法的使用权和版权，最终用户应拥有合法的使用权。

- 投标保证金

  - 投标保证金是为了保护招标代理机构和招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失。招标代理机构和招标人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第15.7条的规定没收投标人的投标保证金。

  - 投标保证金金额见“投标人须知前附表”。

  - 投标保证金提交方式应为电汇，以其它形式提交的，不予接受。电汇直接汇入以下银行账户（请注明招标编号："XXX"的投标保证金）：

投标保证金缴纳账号：

开户单位名称：五矿国际招标有限责任公司新疆分公司

开户银行：中国工商银行乌鲁木齐市光明路支行

账号：3002 0122 0920 0059179

行号：102881001224

注：于2020年06月10日11:00（北京时间，以到账时间为准)之前缴纳并到账，必须从投标人基本账户支出，可以采用电汇或网银形式缴纳。（投标人须充分考虑资金在途时间，且将投标保证金汇款凭证与投标文件一起递交。）
若投标人未按照上述规定缴纳投标保证金,投标文件将被拒绝评审。汇款凭证复印件须与开标一览表一同密封提交。

  - 未按规定提交投标保证金的投标将被视为非实质性响应并予以拒绝。以电汇形式提交投标保证金时如发现由于投标人原因无法入账，将可能被视为无效投标保证金，从而导致其投标被拒绝。

  - 对于未中标投标人的投标保证金，相关投标人应在中标通知书发出之日，即中标结果公告公布之日起5个工作日内，及时联系招标代理机构办理原额投标保证金退还手续，因投标人自身原因导致无法及时退还的，招标人或招标代理机构将不承担资金占用费。

  - 中标人的投标保证金，在中标人按本须知第34条规定签订合同后予以退还。

  - 下列任一情况发生时，投标保证金将被没收：

- 投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

- 投标人不接受招标人对其投标价格错误的修正；

- 中标人在规定期限内未能根据本须知第34条规定签订合同；

- 投标人中标后拒绝按照招标人合理的建议和意见修改；

- 中标人未按招标文件规定交纳招标代理服务费。

15.8 如果招标人按上述15.7条没收了投标人的投标保证金后，投标人还应负责赔偿由于投标人上述过失给招标人造成的损失，招标人保留进一步索赔的权力。

- 投标有效期

- 投标有效期见“投标人须知前附表”。

- 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应的延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第15条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 投标文件的式样和签署

- 投标人投标文件的正本、副本数量及装订要求要求见“投标人须知前附表”。

- 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权书》附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

- 投标人应填写单位全称，同时加盖单位公章。

- 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

- 四、投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

- 投标人应将投标文件用信封密封，在密封处加盖公章，在信封面上标明投标项目名称、招标编号、“正本”或“副本”和“于（开标时间）之前不得开启的字样”。

- 为方便进行资格审查，投标人应将资格证明文件单独密封，并在封皮正面上标明 “资格证明文件”字样，在投标时单独递交。

- 为了方便唱标，投标人应将“开标一览表”正本及投标保证金汇款凭证复印单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“开标一览表和投标保证金”字样，与投标文件正本和副本一起递交。

- 投标文件应由专人送达，投标人应按第18.1、18.2、18.3条款中的规定进行密封和标记后，按照投标邀请中注明的时间和地址递交。

- 投标文件未密封的，其投标将被拒绝。

- 投标截止时间

- 投标截止时间见“投标人须知前附表”。

- 招标代理机构可以按本须知第7条规定，通过修改招标文件自行决定酌情推迟投标截止时间。在此情况下，招标代理机构、招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

- 迟交的投标文件

- 招标人和招标代理机构将拒绝接收在投标截止时间之后递交的投标文件。

- 投标文件的修改与撤回

- 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的投标截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标代理机构。

- 投标人的修改或撤回通知应按本须知第18条规定编制、密封、标记和递交。

- 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

- 从投标截止时间起至投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将按照本须知第15.7条的规定被没收。

- 五、开标与评标

- 开标

- 开标时间和地点见“投标人须知前附表”。开标时需有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

- 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》所列其他内容。未宣读的投标价格、折扣声明等实质内容，评标时不予考虑。

- 投标人不足3家的，不得开标。

- 开标过程应当由招标人或者招标代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

- 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 资格审查

23.1 招标人或招标代理机构将对投标人的如下内容进行资格审查：

- 报价是否超过预算或最高限价	；

- 投标保证金；

- 营业执照副本原件（包含本次项目的服务经营权）；

- 法定代表人授权委托书；

- 具备年检合格有效的建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质或机电设备安装施工总承包贰级及以上资质；

- 具备年检合格有效的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；

- 具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（级别GC2）；

- 具备年检合格有效的中华人民共和国医疗器械注册证（医用中心供氧系统）；

- 具备年检合格有效的中华人民共和国医疗器械注册证（医用中心吸引系统）；

- 具有防护材料的中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所检测报告；

- 具备安全生产许可证；

- 具备年检合格有效的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质；

- 拟派项目经理须具备机电工程（或建筑工程）专业贰级及以上注册建造师执业资格及安全生产考核合格证（B证）；

- 信用查询情况；

- 投标人须知前附表中要求的其他资格要求。

23.2 在资格审查时，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

- 投标总价超出所投包预算或最高限价	的；

- 投标人未提交投标保证金或金额不足或投标保证金形式不符合招标文件要求的；

- 投标人未提供本须知13.1条规定的“资格证明文件”或提供的“资格证明文件”不符合招标文件要求的；

- 投标人存在不良信用记录的	。

23.3 招标代理机构在资格审查时在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录和重大违法记录（如有），投标人存在不良信用记录或重大违法记录的，其投标将被拒绝。

1） 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号），不良信用记录指：投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单或在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

2） 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条的规定，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。关于前述“较大数额罚款”，如主管部门已有明确金额规定的，从其规定（投标人应提供相关规定等材料，由招标代理机构进行核实后，从其规定）；如主管部门未有明确金额规定的，或投标人未提供相关规定等材料，则单次行政处罚金额大于等于人民币叁万元即视为较大数额罚款。

3） 联合体投标的，联合体成员存在以上不良信用记录或重大违法记录的，视同联合体存在不良信用记录或重大违法记录（本项目是否允许联合体投标，详见招标文件第二章2.3条的规定）。

4） 投标人不良信用记录或重大违法记录以招标代理机构查询结果为准，招标代理机构查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评标依据。

23.4 投标人如果有任意一条不满足，其投标将被拒绝。如经资格审查后合格投标人不足3家，不再评标。

- 评标委员会和评标方法

- 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数。评标委员会对投标文件的评审，分为符合性检查、价格评议、综合评价和比较。

- 在评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并作为投标内容的一部分。投标人应在评标委员会规定的时间内给予答复

- 本项目（各包）评标方法：评标委员会将按照“投标人须知前附表”中规定的方法进行评标。

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

  - 算术错误将按以下方法更正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认 后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 投标人的报价原则上不允许有漏项。如出现漏项，将采用其他投标人该项报价中的最高价进行加价评估；如投标人出现重大漏项，其投标将被拒绝。

  - 对小微企业的鼓励措施，以及节能、环保的要求

25.3.1 投标人为小型、微型企业且所投产品为小型、微型企业生产的，投标价格给予6%的价格扣除后参与价格分数计算。评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》中的承诺，认定其是否属于小型和微型企业并享受小微企业优惠政策。投标人对其承诺的企业规模真实性自行负责。

25.3.2 法规依据

- “关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知”（财库[2011]181号）；

- “工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知”（工信部联企业[2011]300号）；

25.3.3 享受价格扣除政策的小型、微型企业必须同时满足以下条件：

- 符合小型、微型企业划分标准（按照“关于印发中小企业划型标准规定的通知”（工信部联企业[2011]300号）的规定划分）；

- 投标人提供了《中小企业声明函》（格式见招标文件第四章附件8-1），声明其为小型或微型企业；

- 提供本企业生产的产品或者提供其他小型、微型企业生产的产品；

- 投标人为中国境内注册的法人；

- 投标人所投标产品的制造商为中国境内注册的法人；

- 投标人所投标产品原产地为中国；

- 投标人提供《中小企业声明函》时，若投标人提供的是本企业制造的货物、承担的工程或者服务，则须提供投标人上一年度的财务报表和人员情况；若投标人提供的是其他中小企业制造的货物，则须同时提供投标人以及其代理的制造厂家的上一年度的财务报表和人员情况。投标人的人员情况应在招标文件第四章投标人情况表中如实写明，并加盖公章。

注：如投标人未完成2018年度财务审计工作的，允许提供2017年度经审计的财务状况报告。

25.3.4 依据财库[2011]181号文件，小型、微型企业参加联合体投标并在联合体协议中明确其在合同金额占联合体合同总金额30%以上的，本项目的评标对该联合体给予2%的价格扣除。

25.3.5 对于残疾人福利性单位的认定，需投标人提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见招标文件第四章附件8-2）。促进残疾人就业政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，投标人如为残疾人福利性单位视同小型或微型企业，且所投产品为残疾人福利性单位生产的，将对该投标产品的投标价给予6%的扣除。投标人和产品制造商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人和产品制造商应对提交的残疾人福利性单位声明函真实性负责，提交的残疾人福利性单位声明函不真实的，应承担相应的法律责任。如中标人为残疾人福利性单位，其在投标文件中提供的《残疾人福利性单位声明函》将在中标公告中同时公告，接受社会监督。

25.3.6 关于节能、环保的政策要求

投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购。如招标人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

注：如国家及有关部门对相关政策有所调整的，应以国家及有关部门现行规定为准。

  - 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

    - 实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税及关税、付款条件等以及招标文件中的“★”条款内容的偏离将被认为是实质上的偏离。

    - 评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

25.6.1 符合性审查（商务部分）时，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

- 投标文件内容不全、字迹模糊、难以辨认，或未按照规定填写，且经评标委员会评审认为前述情况导致投标人未实质性响应招标文件的；

- 投标文件无法定代表人签字（或盖章），或签字人无法定代表人有效授权书的；

- 投标人的投标函未提供或不符合招标文件要求的；

- 投标有效期不足的；

- 非固定价格投标的；

- 不满足招标文件商务部分中“★”号条款的；

- 在投标文件审查、澄清、评价、比较和推选的过程中，有不正当的对招标人施加影响的任何企图或行为，或不正当的企图影响评标委员会正常工作的；

- 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动的；

- 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，参加本项目投标的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

- 投标文件中有虚假陈述的；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标文件相互混装的；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

- 投标文件符合招标文件中规定废标的其它商务条款。

25.6.2 在符合性审查（技术部分）时，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

- 投标文件的技术响应与事实不符或虚假投标的；

- 投标人单纯复制招标文件的整体技术要求作为其投标文件的一部分，且经评标委员会评审认为前述情况导致投标人未实质性响应招标文件的；

- 不满足招标文件第五章技术要求中“★”号条款的；

- 未能实质上满足招标文件技术性能要求的；

- 投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款。

  - 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

- 投标的评价

            - 评标委员会将按照本须知第25条规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

            - 评标委员会将按照招标文件第二章投标人须知第11条以及第25条对投标报价及报价调整因素的相关规定，计算各有效投标人的评审价格。

            - 评比按招标文件的要求进行，本项目采用综合评分法原则，即投标人通过评标委员会的符合性审核后，在实质性响应招标文件要求的前提下，由评标委员会成员独立进行综合评分（总分100分）。各有效投标人的最终得分为所有评标委员会成员评分的算术平均值，由评标委员会对各有效投标人的最终得分由高到低进行排序。本项目评分标准如下：

新疆医科大学第一附属医院心脏介入诊疗中心层流手术室扩建工程及原有手术部维护改造项目评标办法及评分标准

价格分30分，商务分30分，技术分40分。

| 序号 | 评分因素及 权重 | 评分标准（总分100分） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价 30分 | 30分 | 所有投标人有效报价的算术平均值为基准价；各投标人的投标报价得分：将各投标人的投标报价与基准价相比较，每上升1%扣0.5分，每下降1%扣0.3分，最多扣5分。不足1%的按直线插入法计算。（价格分精确到小数点后2位） |  |  |
| 技术分 40分 | 关键性技术指标 （20分） | 所投产品的技术性能完全满足招标文件要求的得20分；带“*”条款每有一项不满足的扣2分，不带“*”的每有一项不满足扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 方案要求 （20分） | 质量措施 | 4分 | 质量措施方案较好的得1～4分，质量措施方案一般的得0.5～1分。 |
|  |  | 安全措施 | 4分 | 安全措施较好的得1～4分，安全措施一般的得0.5～1分。 |
|  |  | 文明措施 | 4分 | 文明措施较好的得1～4分，文明措施一般的得0.5～1分。 |
|  |  | 进度措施 | 4分 | 进度措施方案较好的得1～4分，进度措施方案一般的得0.5～1分。 |
|  |  | 劳动力计划 | 4分 | 劳动计划表较好的得1～4分，劳动计划表一般的得0.5～1分。 |
| 商务 30分 | 企业综合实力（15分） |  | 1、业主综合评比3分，包括投标人综合能力、市场信誉、工程考察情况、诚信情况等； 2、投标人同时具有质量、环境、职业健康三体系认证证书的得3分，以开标现场查验为准，否则不得分； 3、投标人具备AAA级信用等级证书的得3分； 4、投标人获得 “守合同重信用”企业称号的得3分，否则不得分； 5、投标人同时具有环保工程专业承包资质的得3分。（提供证书复印件，原件备查）。 |  |
|  | 售后服务措施（7分） |  | 1、投标人有良好的售后服务能力和相应的质量保证方案较好的得2～3分，一般的得0.5～2分； 2、有详实、具体的关于操作人员的培训计划（培训内容，培训措施等）满足的得2～4分，一般的得0.5～2分。 |  |
|  | 企业业绩（8分） |  | 近3-5年内，全国省会级城市三甲医院手术室净化工程单个项目10间以上及百级杂交数字化DSA净化手术室4间以上业绩（合同额大于500万），每提供一份得2分，最多得8分，提供中标通知书及合同（原件备查） |  |

注1：投标人宜提供评分索引，写明相关内容所在页码。建议投标人装订投标文件时，将评分索引放入投标文件的“其他投标内容部分（报价、商务和技术文件等）”册的首页。

注2：投标人需按要求提供《“★”标记条款和“△”标记条款详细应答表》及《详细技术响应表》，如投标人未按要求提供上述两表或者内容有缺漏， 则评标委员会进行综合评分时，有权将相关内容视为负偏离，按“负偏离”计算分值。

- 中标人的确定

- 在全部满足招标文件中规定的商务、技术等方面的实质性要求后，评标委员会将向招标人推荐综合评分得分最高（排名第一）的投标人作为中标人。

- 对于综合评分法的，若两个投标人综合得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。当中标人自动放弃中标时，招标人将确定综合得分第二名的候选人为中标人，或重新招标；依此类推。

- 与招标代理机构、招标人和评标委员会的接触

- 除本须知第24.2条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与招标代理机构、招标人和评标委员会接触。

- 投标人试图对招标代理机构、招标人和评标委员会的评标或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

- 开标后直至向中标的投标人授予合同止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授权意见等，参与评标人员均不得向投标人及任何与评标无关的其他人透露。

- 六、授予合同

- 合同授予标准

29.1除第32条的规定之外，招标人及招标代理机构将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的评审排名第一的投标人。

- 授标时更改采购货物和服务的权力

- 招标人及招标代理机构在授予合同时，有权对货物和服务予以合理的增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。具体增减幅度不超过中标价格的10%。

- 评标结果的公告

- 评标结果公告媒体见“投标人须知前附表”。

- 接受和拒绝任何或所有投标的权力

- 在特殊情况下，招标代理机构和招标人保留在授标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。对受影响的投标人不承担任何责任。

- 中标通知书

  - 中标人确定后，招标代理机构将向中标人发出《中标通知书》。

  - 《中标通知书》是合同的一个组成部分。

- 签订合同

- 投标人应同意《中标通知书》发出后3个工作日内，将签字盖章后的纸质版合同报送至招标人处，否则其投标将被拒绝。中标人应按照招标文件、中标人的投标文件以及评标/评审过程中的有关澄清文件（如有）等订立书面合同。中标人不得与招标人再订立背离合同实质性内容的其它协议。

- 如果中标人没有按照上述第34.1条规定执行，将取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，招标人可将合同授予下一个实质上响应、通过资格后审且排名次低的投标人，或重新招标。

- 本次招标以包为授标单位，投标人未经招标人书面许可不得将本招标内容的全部和部分分包。

- 欺诈行为和不公平竞争行为

- 定义

- “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害招标代理机构或招标人的利益的行为，包括投标人之间串通投标（递交投标书之前和之后），人为的使投标丧失竞争性，剥夺买方从自由公开竞争所能获得的权益；

- “不公平竞争行为”是指投标人所给出的投标价格明显低于其成本的竞争行为。

- 招标代理服务费

36.1 服务费，收费标准如下：：100万元×1.0%=1万元；（500-100）万元×0.7%=2.8万元；（1000-500）×0.55%=2.75万元；（5000-1000）×0.35%=14万元；（6000-5000）×0.2%=2

万元；合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元））：

| 费率 服务类型 成交金额N（万元） | 货物类采购 | 服务类采购 | 工程类采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| N≤100 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100<N≤500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500<N≤1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000<N≤5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000<N≤10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：以上述标准，按中标价下浮40%计取招标代理服务费。

36.2 针对招标代理服务费，如中标人需我司开具“增值税专用发票”的，在投标时须同时提交开具“增值税专用发票”的相关财务信息材料（在税务部门备案的信息）并加盖公章，包括：单位名称、纳税人识别号、营业地址及联系电话、开户银行及账号，以及一般纳税人证明，否则将开具“增值税普通发票”；由于投标人没有及时提交上述资料而导致无法开具“增值税专用发票”的，后果由投标人自行承担。

第三章  合同格式及合同条款

注1：投标人应完全同意接受下述合同协议书及合同条款；同时《中标通知书》发出后3个工作日内，将签字盖章后的纸质版合同报送至招标人处，否则其投标将被拒绝。

- 货物采购合同

（合同以最终签订版本为准）

采购合同书

甲    方：

乙    方：

签约地点：新疆乌鲁木齐市

签约日期：  年   月  日

合同编号：

二零二零年   月

甲方：

地址：

电话：

乙方：

地址：

电话：

（以下简称甲方）与                  （以下简称乙方）就

采购安装事宜，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等规定，本着平等、自愿、互利、互惠的原则，经各方协商一致，订立本合同。

第一部分 通用条款

在此供应的货物，乙方同意做如下保证:

一、乙方供应的全部货物，必须在不涉及任何担保、留置权、专利权使用费的情况下，交付与本合同规定完全相同的货物。本合同须满足招标文件及应标文件所有要求。

二、不能将甲方全部或部分付款看作是对有缺陷的工艺或不合格货物的认可。

三、所供货物均须符合相应图纸和技术规范中的相关规定，并且不涉及到任何侵权行为或任何索赔。

四、甲方收到本合同项下的货物，并不表示甲方自动放弃因延期交货、货物不合格或货物与本合同不相符造成的损失而提出索赔的权利。若货物名称、型号、规格、数量、质量等不符合本合同约定，甲方可在收货后随时向乙方提出异议，乙方应免费更换直至货物完全符合本合同约定，且乙方需承担逾期交货的责任。

甲方未提出异议的，乙方仍应于货物质保期内承担保固责任。甲方对货物的验收手续仅仅证明乙方交货的行为，并不能免除乙方应当承担的货物质量责任。

因乙方货物质量瑕疵原因导致甲方对其他第三方承担的违约金、损失赔偿等任何赔偿责任，甲方均有权将该赔偿责任转移给乙方，乙方对此无异议。

五、甲方有要求乙方延迟一段合理时间再行交货的权利。

六、除非甲方要求，乙方必须在本合同规定时间内进行交货。乙方同意偿付甲方可能因无法按照本合同约定时间进行交货而引起的所有额外的违约金、赔偿金以及其他费用。

七、在项目终止或甲方订立本合同所依据的本项目合同终止时，甲方经书面通知可解除本合同，此种情况不作违约处理。

八、所有交付到甲方现场的货物必须附有交货单。签字的交货单必须附在所有发票上作为本合同付款的前提条件。

九、所有交货费用均由乙方承担，乙方保证使甲方免于承担全部运费、快递费、保险费、装卸费、其他杂费以及由此带来的任何索赔，本合同专用条款有特别约定的，从特别约定。

十、乙方分批供应货物的，甲方有权对任何一批货物的数量进行抽查核实，如果实际数量与乙方所提供的数量有短缺的，则乙方此前所供货物的全部数量均应按本批货物短缺比例作相应减少计算。

十一、因乙方所交货物的权利瑕疵、品质瑕疵等导致甲方遭受任何损失的，乙方保证承担全部赔偿责任。在因上述瑕疵导致甲方陷入索赔纠纷或诉讼中的，在该索赔纠纷或诉讼未得到解决之前，供甲方的结算可按甲方的意见作延迟处理，直至上述索赔得到解决或乙方提供令甲方满意的赔偿为止。

十二、因乙方全部或部分违约导致双方发生的诉讼/仲裁或甲方与第三方发生的诉讼/仲裁，乙方同意承担甲方因此而支出的全部诉讼费、律师费、调查费、交通费及其他合理费用。

十三、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的工作内容全部或部分转让给任何第三人。

十四、乙方声明、陈述和保证其是合法设立并有效存续的独立法人，其授权代表已获得法人授权可代表其签署合同。

十五、甲方作为提供本合同的一方，已经郑重提醒乙方注意本合同的所有条款，并且甲方已经按照乙方的要求，对每一条款均予以了说明。本合同通用条款与专用条款约定不一致的，应以专用条款约定为准。

第二部分 专用条款

一、 合同标的

1、货物

乙方提供的货物为全新产品，并符合合同附件的技术规格所述的标准及相关的国家标准和行业标准，这些标准必须是合同签订时有关机构发布的最新的有效版本。除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

注:乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉。

2、数量及价格：详细技术要求见附件

3、本合同为固定单价，合同总价为人民币大写：                （小写：￥         ）。包含增值税。以上合同价格已包括货物供给、货物包装、运输费、安装费、调试、装卸费、必不可少的部件和保险等的全部费用及相关税费。乙方应保证甲方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。

4、价格清单表是基于乙方在完全理解本项目材料所需为前提，同时甲方对清单中的名称、规格、材质及数量等没有校对的义务，乙方在合同有效期内不得对清单的综合费用提出任何费用的增加。实际供货数量以双方签字确认的数量为准。

二、质量保证

1、乙方保证本协议货物是符合国家技术规格和国家质量标准的出厂原装合格产品，产品型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务、安装调试必须满足甲方和自治区政府采购协议定点采购要求。

2、货物在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损等均由供方承担责任；

3、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期交付到甲方指定的地点，并负责安装调试。

4、乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。

5、产品质量标准（含环保标准）：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。没有国家和行业标准以及国家和地方行政主管部门的有关规定，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

6、乙方保证所提供的本合同标的物必须符合本合同约定的“质量标准”，达到产品各项性能指标和参数，并保证其销售的产品不存在有造成甲方或任何第三人人身财产损害的现实或潜在的危险以及不存在任何权利上的瑕疵；若因此造成任何损失，由乙方承担全部赔偿责任；另外，乙方应保证产品完整无损，是全新的、未使用过的，是原装原厂的，是用先进工艺和优质材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。若标的物质量存在瑕疵，乙方应承担甲方相关损失及相应违约责任。

三、质量保证期

1、合同内货物质保期至少为     ，质保期自甲方书面验收合格后，乙方开具发票之日起计算。具体质保期以相关产品生产厂家提供的质保期为准。生产厂家提供的质保期少于   的，以    为准；生产厂家提供的质保期长于    的，以生产厂家提供的质保期为准。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新机，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。

2、质保期内，如产品发生质量问题，乙方应在【24小时】内到场进行维修，并承担与维修和更换相关的运输、安装、调试、保险等全部费用。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

四、交货（或安装）时间、地点

1、乙方于   年   月   日前将货物送达（并安装调试完毕）至甲方指定地点：     ，并确保在     天内完成安装和调试工作，配合甲方做好验收工作。

其它备注说明：如因甲方原因造成无法安装或延期安装，交货期限可后延，乙方同意顺延交货日期。

2、在交付时，乙方必须向甲方提供符合保修凭证等一切相关资料及配件，否则，甲方有权不予付款且不承担延期付款的违约责任。

4、交货完成前（即货物交付完成且经甲方验收完毕前），本合同项下商品的损毁灭失风险由乙方承担，交货完成后，商品的所有权及损毁灭失风险转移至甲方。（若需安装、调试）由乙方负责安装调试，安装调试完毕且经甲方外观及设备整体质量验收完成之日起算的30天后无质量问题的且经过甲方书面验收合格后视为交货合格。乙方应承担货物外观验收完成之日前毁损灭失风险。在安装期间，因物件发生的事故及人身伤亡，由乙方承担责任，与甲方无关，甲方不负相关责任。乙方向甲方承诺其具备履行本合同项下义务所需要的各类资质，如果因为应当具备资质而不具有资质，发生事故造成人身伤亡、财产毁损并牵连甲方承担连带责任的，乙方无条件地承诺甲方因上述连带责任支付的赔偿款项全部由乙方承担，乙方放弃在上述甲方连带责任支付赔偿款项条件下的抗辩权利。现场设施维护由乙方负责，与甲方无关，甲方不负相关责任。

五、产品包装及运输

１、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定和包装费用均由乙方负责;由于不适当的包装而造成的货物有任何的损坏由乙方负责。

２、提供的全部货物必须采用相应的标准的保护措施进行包装。包装应适于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担因其包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

3、包装费、运输费、装卸费和保险费均已包含在合同单价内。

4、运输途中的货物安全问题均由乙方负责。

六、验收

1、在交货前，乙方应确保制造商对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的必要条件。但不应视为是对质量、规格、性能、数量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

2、数量:提货验收或按乙方发货结算单验收。

3、如果在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或货物有缺陷，包括内在隐蔽瑕疵或使用不合适的原材料或不科学的设计等，甲方有权根据质量保证条款向乙方主张质保责任，并在乙方构成违约或侵权时主张索赔。

4、自产品交货后当日，甲方应依照双方在本合同中约定的质量要求和技术标准，对产品的质量进行验收。验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换，直至验收合格，如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方还应承担相应违约责任并承担相应赔偿。

七、售后服务

上述产品的免费保修期为交货并验收合格后      ；

免费更换时间为交货并验收合格后      ；

乙方售后服务联系人          ；

联系电话

八、货款的支付

1、设备货物到齐验货合格、安装调试完毕后支付合同总额的95%（小写：          元 大写：        ），货物安装调试完毕后甲方须在1个月内验收完毕，保证金5%（小写           元 大写            ），设备货物验收合格一年后，甲方确认无质量问题，一次性支付。

2、甲方支付上述任何一笔款项前，乙方应提供符合甲方财务做账要求的正规增值税发票，否则，甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

九、违约责任

1、甲方违约责任

1）乙方按协议约定履行完协议义务后，甲方无任何理由拒决验收 (遇不可抗力除外)的，乙方有权追究甲方逾期验收的违约责任，按照中国人民银行同期存款利息向乙方承担违约金。如遇特殊情况甲方要求推迟履行协议的，可事先征得乙方的同意。

2、乙方违约责任

1）乙方应严格按照合同约定的时间交货，如乙方延迟交货，甲方有权追究延迟交货的违约责任。乙方逾期供货超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任，甲方解除合同的，乙方应支付合同总价款20%的违约金，乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方索赔（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。

2）在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并于7日内确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。乙方延期交货应通过签订补充协议的方式经甲方盖章确认。

3）乙方所交产品品种、型号、规格、质量、安装等不符合合同规定的，由乙方负责包换或包修及重新安装，并承担修理、调换或退货、安装而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换、安装的，按合同总额的20%承担违约金。

4）乙方在协议供货有效期内违反本有关质量保证及售后服务的，甲方有权要求乙方支付合同总价款的20%违约金，乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方索赔（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。

5）乙方向甲方承诺，如发生乙方向甲方指定人员或与该业务有关的任何工作人员行贿、送礼等行为，或与甲方相关工作人员串通，做出损害甲方利益的任何行为，每次按合同总金额的20%的数额向甲方承担违约金。

十、不可抗力

1、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2、“不可抗力”是指甲乙双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、电信行业行为、自然灾害、战争或任何其它类似事件。

十一、争议解决

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同的文本及生效

1、本合同一式捌份，甲方执陆份、乙方执贰份。

2、本合同经双方法定代表人签字或单位盖章或双方委托代理人签字成立生效。

3、合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

十三、其他约定事项

1、和本合同相关的双方往来函件(包括传真件、电子邮件)与原件具有同等的法律效力，修改无效。

2、附件1是本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

3、本合同中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

本合同附件包括：

附件1：设备清单及产品规格型号

（以下无正文，为本合同签署页）

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法人或授权代表（签字）：               法人或授权代表（签字）：

地址：                                地址：

电话：                                电话：

签约时间：    年 月  日

附件1：设备清单及产品规格型号

第四章  投标文件格式

单独成册部分 (资格证明文件)

目录

1、营业执照副本原件（包含本次项目的服务经营权）；

2、法定代表人授权委托书

3、具备年检合格有效的建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质或机电设备安装施工总承包贰级及以上资质；

4、具备年检合格有效的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；

5、具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（级别GC2）；

6、具备年检合格有效的中华人民共和国医疗器械注册证（医用中心供氧系统）；

7、具备年检合格有效的中华人民共和国医疗器械注册证（医用中心吸引系统）；

8、具有防护材料的中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所检测报告；

9、具备安全生产许可证；

10、具备年检合格有效的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质；

11、拟派项目经理须具备机电工程（或建筑工程）专业贰级及以上注册建造师执业资格及安全生产考核合格证（B证）；

12、信用中国”及“中国政府采购网”查询记录；

13、缴纳投标保证金凭证。

1、营业执照副本原件（包含本次项目的服务经营权）

说明： 1. 法人或者其他组织提供营业执照等证明文件复印件。

2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

2．法定代表人授权委托书（格式）

本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）的    （公司名称）的在下面签字（或盖章）的     （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权      （单位名称）的在下面签字的       （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、招标编号）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于         年         月       日签字（或盖章）生效，特此声明。

法定代表人签字或手签章或方章（人名章）：

被授权人签字：

投标人名称（加盖公章）：

3、具备年检合格有效的建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质或机电设备安装施工总承包贰级及以上资质

4．具备年检合格有效的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质

5. 具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（级别GC2）

6. 具备年检合格有效的中华人民共和国医疗器械注册证（医用中心供氧系统）

7. 具备年检合格有效的中华人民共和国医疗器械注册证（医用中心吸引系统）

8. 具有防护材料的中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所检测报告

9. 具备安全生产许可证

10. 具备年检合格有效的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质

11. 拟派项目经理须具备机电工程（或建筑工程）专业贰级及以上注册建造师执业资格及安全生产考核合格证（B证）

12. “信用中国”及“中国政府采购网”查询记录

13. 投标保证金（复印件）

说明：请将一份投标保证金汇款凭证复印件与前述资格证明文件一起装订成册。

- 其他投标内容部分(报价、商务和技术文件等)

- 目录

附件1 投标函

附件2 开标一览表（提供二份相同的原件，一份单独密封用于开标现场唱标，另一份在投标文件中提供）

附件3 分项报价表

附件4 技术要求偏离表

附件5 商务条款偏离表

附件6 投标人情况表

附件7 详细技术响应

附件8 投标人认为需要提供的其他资料

- 附件1. 投标函

致：       （招标代理机构）

根据贵方为  （项目名称）  项目招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号），签字代表   （姓名、职务）  经正式授权并代表投标人   （投标人名称、地址）  提交下述文件正本一份及副本   份：

  - 开标一览表；

  - 分项报价表；

  - 技术要求偏离表；

  - 商务条款偏离表；

  - 资格证明文件；

  - 投标人情况表；

  - 投标保证金，金额为              ；

  - 详细技术响应

  - 按招标文件投标人须知、技术部分及其它要求提供的有关文件。

在此，签字代表宣布同意如下：

- 我方声明本项目包号： （请根据报名情况填写，报名多个包的中间用顿号隔开） 的投标总价与开标一览表一致。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括     （补遗文件）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标有效期为自开标日起120个日历日。

- 投标人同意投标人须知中第15.7条关于没收投标保证金的规定。

- 我方声明，我方不是招标人或招标代理机构的附属机构；我公司在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 投标人同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式信函请寄：

地址：                        传真：

电话：                        电子邮箱：

投标人名称（加盖公章）：

被授权人签字：

日期：

- 附件2. 开标一览表

- （注：“开标一览表”须由投标人提供二份相同的原件，一份单独密封用于开标现场唱标，另一份在投标文件中提供）

- 项目名称：新疆医科大学第一附属医院心脏介入诊疗中心层流手术室扩建工程及原有手术部维护改造项目

- 招标编号： WKZB2011XJCB60531

| 包号/包名称 | 价格条件 | 投标货币 | 投标总价 | 投标保证金 | 完工期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新疆医科大学第一附属医院心脏介入诊疗中心层流手术室扩建工程及原有手术部维护改造项目 | 人民币货到招标人指定地点完税价 | 人民币 |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

被授权代表签字：

注：

1. 该开标一览表按投标人须知第18.3条规定密封提交，供唱标时使用。

2. 投标报价须包括投标人按照国家现行税法和有关部门现行规定需缴纳的一切税费及所有与本项目实施有关的所有交钥匙费用。

附件3. 分项报价表

包号/包名称：                                                                       货币单位： 人民币元

| 序号 | 尺寸/规格 | 参数标准 | 数量 | 单价（元） | 总计 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：

被授权人签字：

注：

- 必须严格按此表要求填写，不得改变表格形式，如有需说明的内容请在“备注”一栏中填写。

- 投标人应在“分项报价表”按规定标明拟提供设备和服务的单价和总价。投标报价中须包括投标人按照国家现行税法和有关部门现行规定需缴纳的一切税费及所有与本项目实施有关的货到现场安装交钥匙所有费用。

- 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

- 附件4. 技术要求偏离表

- 包号/包名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件技术要求 | 投标文件的应答 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 除以上内容，我司对招标文件的其他技术条款完全响应，无偏离。 |  |  |

注1：投标人仅需对其偏离部分进行填写，并作出说明。对故意隐瞒技术偏差的行为，投标人须承担相应责任。如投标人“完全响应”招标文件第五章技术要求的所有条款，应在本表中明确写明“无偏离”或“全部响应”。如不提交此表，则视为投标人不满足招标文件第五章技术要求的所有条款。

投标人名称（加盖公章）：

被授权人签字：

附件5. 商务条款偏离表

- 包号/包名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务要求 | 投标文件的应答 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 除以上内容，我司对招标文件的其他商务条款完全响应，无偏离。 |  |  |

注1：投标人如果对包括交货期、付款方式/条件、质保期等在内的商务条款有任何偏离，请在本表中详细填写，并作出说明；如投标人“完全响应”招标文件所有商务条款的要求，应在本表中明确写明“无偏离”或“全部响应”。如不提交此表，则视为投标人不满足招标文件的所有商务条款。

投标人名称（加盖公章）：

被授权人签字：

- 附件6. 投标人情况表

（格式供参考）

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户行名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人或企业负责人 |  |  |  | 职务 |  |  |
| 经济类型 |  | 被授权人 |  |  |  | 职务 |  |  |
| 邮政编码 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |
| 单位简介及机构情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 |  | 人 |  | 生产工人 人 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工程技术人员 人 |  |  |  |
|  | 员工情况 |  | 高级职称 |  | 中级职称 |  | 初级职称 | 技工 |
|  | 人数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 |  | 资金来源 |  | 自有资金 | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |
|  | 固定资产 |  | 原值 |  | 万元 |  | 净值 | 万元 |
| 企业财务状况 |  |  | 收入总额 |  | 利润总额 |  | 税后利润 | 负债总额 |
|  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生产设备 状况 | 主要生产设备名称 |  | 型号 |  | 数量 |  | 设备状况 |  |

附件7. 详细技术响应

投标人按招标文件第五章技术要求自行编写详细技术响应文件

（其内容可包括，且不限于详细的技术资料、售后服务和培训计划等，格式自拟）

附件8. 投标人认为需要提供的其他资料（如有）

附件8-1 中小企业声明函

（投标人如符合招标文件第二章投标人须知第25.3条的规定，需按以下格式如实填写本声明函；如投标人不是中、小、微型企业，则不需要填写本声明）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件8-2残疾人福利性单位声明函

（投标人如符合招标文件第二章投标人须知第25.3条的规定，需按以下格式如实填写本声明函；如投标人不是残疾人福利性单位，则不需要填写本声明）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 附件8-3 其他

第五章  技术要求

# 项目需求及技术要求

# 第一节工程概况

本项目为新疆医科大学第一附属医院的心脏介入诊疗中心净化手术室工程。本工程属改扩建工程，在拆除现有局部室内格局后，重新布建。建筑面积、建筑层高、梁底等以实际测量为准。设置百级、万级切换净化手术室1间、万级净化手术室1间、共两间，及相应的洁净辅助用房。

包含施工范围内的装饰装修、净化空调系统、电气照明系统、弱电系统、门禁系统、射线铅防护、医用气体工程等。

地点位于新疆乌鲁木齐鲤鱼山路137号新疆医科大学第一附属医院。

# 第二节工程建设标准

工程建设标准要求

设计的总体原则是：洁污分明，配套设施完善，功能与设施先进完备。

工程范围内的二次深化设计、施工工艺、设备及材料的选择都应具有先进性，满足现代化医院的使用要求。设备及工艺的安排应具有先进性、高可靠性、实用性、经济性与合理性。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数，必须符合本招标文件及国家规范的相关要求。包括但不限于下列规范：

《建筑装饰装修工程质量验收标准 》　 GB 50210-2018

《建筑地面工程施工质量验收规范》 　 GB 50209-2010

《建筑设计防火规范》[2018版] 　     GBJ50016—2014

《建筑内部装修设计防火规范》      　GB 50222-2017

《自动喷水灭火系统设计规范》　      GB50084—2017

《火灾自动报警系统设计规范》　      GB50116—2013

《供配电系统设计规范》　            GB 50052—2009

《低压配电设计规范》              　GB 50054—2011

《建筑照明设计标准 》　             GB 50034-2013

《民用建筑电气设计规范》　          JGJ 16—2008

《综合布线系统工程设计规范 》　     GB 50311-2016

《综合布线系统工程验收规范 》　     GB/T 50312-2016

《有线电视网络工程设计标准 》　     GB/T 50200-2018

《智能建筑设计标准 》　             GB 50314-2015

《医院洁净手术部建筑技术规范》　              GB50333-2013

《综合医院建设标准》　                        建标 110-2008

《综合医院建筑设计规范》　                    GB 51039-2014

《洁净室施工及验收规范》                    　GB 50591-2010

《医院消毒卫生标准》　                        GB15982—2012

《洁净厂房设计规范》                          GB50073-2013

《实验室 生物安全通用要求》                  GB 19489-2008

《生物安全实验室建筑技术规范》                GB 50346-2011

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》　      GB 50736-2012

《通风与空调工程施工质量验收规范》          　GB 50243—2016

《通风与空调工程施工规范 》　                 GB 50738-2011

《空气过滤器》　                              GB/T 14295-2008

《高效空气过滤器》                            GB/T 13554-2008

《洁净手术室用空气调节机组》                  GB/T19569－2004

《医用气体工程技术规范》                      GB 50751-2012

《氧气站设计规范》　                          GB50030－2013

《压缩空气站设计规范》　                      GB50029-2014

《医用中心吸引系统通用技术条件》            　YY/T 0186—94

《医用中心供氧系统通用技术条件》　            YY/T 0187—94

《建筑给水排水设计规范》（2009年版） 　      GB50015－2003；

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》    GB50242—2002

《工业金属管道工程施工规范 》　               GB 50235-2010

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范 》　     GB 50236-2011

《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB 50683-2011

《室内管道支架及吊架》　                      03S402

以及最新颁布的国家标准，上述规范如有不同时，以行业最新规范为准，并可以引入参照国外先进技术规范。在工程施工和验收时如果国家有更加严格的新的行业标准公布，则按新标准执行。

# 第三节 工程范围及内容

1工程范围

本工程施工范围包括两间净化手术室、洁净辅助用房、洁净走廊、原有4间手术的维修改造及部分公共区域等；范围内的装饰装修、净化空调系统、医疗气体系统、给水系统、照明系统、电气动力系统、弱电系统（电话系统、网络系统、背景音乐及公共广播系统、全景摄像监控系统等）、门禁系统、手术部设备及设施等材料、设备的提供、安装。

2工程内容

2.1上述空间范围内的所有建筑装饰（不含外立面、外窗）；

2.2手术室洁净围护工程；

2.3手术室射线防护工程；

2.4 冷源系统工程；DSA设备空调制冷系统及专用配电；

2.5 供电及照明系统、安全接地系统；

2.6 弱电系统

2.7 门禁系统

2.8 净化空调及其自动控制系统

2.9卫生洁具及给水系统（不含主干立管）；

2.10医用气体管道、墙体终端及阀门警报系统等；

2.11配合DSA血管机安装及杂交手术室数字化系统安装

# 第四节 主要技术要求

## 1、工程的总体要求

- 1.1 手术室及相关配套辅助用房优化方案、施工工艺、设备及材料的选择应具有国际水准，以满足现代化医院手术室的使用要求。

- 1.2设备及工艺安排具有先进性、高可靠性、适用性、舒适性、经济性，并具备灵活的升级及改造条件。其中经济性包括建设的经济性及使用的经济性。

- 1.3优化方案的总体原则是：

分区明确、洁污分明、人流与物流通道合理，避免交叉污染；

配套设施完善、功能与设施先进完备；

手术室各系统达到国内外先进综合医院建设标准要求。

- 1.4材料、设备的选择要遵循高标准、高技术要求，并满足成熟、可靠、经济的要求，所选用的材料、设备必须经过实际工程使用证明满足上述要求。为了保证主要材料及设备的成熟性和广泛性，需提供主要材料及设备的客户使用清单及使用量。

- 3、具体要求

#### 3.1洁净手术部用房主要技术指标

| 名 称 | 最小静压(pa) | 换气次数(次/h) | 手术区手术台（或局部百级工作区）工作面高度截面平均风速(m/s) | 温度 (℃) | 相对 湿度 (%) | 最小新风量 |  | 噪 声 | 照度 最低 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对相临低级别洁净室 |  |  |  |  | (m3/h人) | (次/h) | dB(A) | (lx) |
| 特别洁净 手术室 | +8 | / | 0.25-0.30 | 22-25 | 40-60 | 60 | 6 | ≤52 | ≥350 |
| 标准洁净 手术室 | +8 | 30-36 | / | 22-25 | 40-60 | 60 | 6 | ≤50 | ≥350 |
| 一般洁净 手术室 | ＋5 | 18-22 | / | 22-25 | 35-60 | 60 | 4 | ≤50 | ≥350 |
| 准洁净手术室 | +5 | 12-15 | / | 22-25 | 35-60 | 60 | 4 | ≤50 | ≥350 |
| 体外循环灌注专用准备室 | ＋5 | 17-20 | / | 21-27 | ≤60 | / | 3 | ≤60 | ≥150 |
| 无菌敷料器械一次性物品和精密仪器存放 | +5 | 10-13 | / | 21-27 | ≤60 | / | 3 | ≤60 | ≥150 |
| 护士站 | +5 | 10-13 | / | 21-27 | ≤60 | / | 3 | ≤60 | ≥150 |
| 准备室 | +5 | 10-13 | / | 21-27 | ≤60 | 30 | 3 | ≤60 | ≥200 |
| 预麻醉室 | -8 | 10-13 | / | 22-25 | 30-60 | 60 | 4 | ≤55 | ≥150 |
| 刷手间 | >0 | 10-13 | / | 21-27 | ≤65 | / | 3 | ≤55 | ≥150 |
| 洁净走廊 | >0 | 10-13 | / | 21-27 | ≤65 | / | 3 | ≤52 | ≥150 |
| 更衣室 | / | 8-10 | / | 21-27 | 30-60 | / | 3 | ≤60 | ≥200 |
| 恢复室 | 0 | 8-10 | / | 22-25 | 30-60 | / | 4 | ≤50 | ≥200 |
| 清洁走廊 | 0-+5 | 8-10 | / | 21-27 | ≤65 | / | 4 | ≤55 | ≥150 |
| 注明： a.洁净区对与其相通的非洁净区应保持不小于10pa的正压，洁净区对室外或对与室外相通的区域保持不小于15pa的正压，所有静压均不应大于30Pa。 b.换气次数和截面平均风速的实际值不应超过设计值的1.２倍。 c.温、湿度冬季可取不低于表中下限值，夏季可取不高于表中上限值。 d.最低照度不包括无影灯的照度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 等级 |  | 沉降（浮游）细菌最大平均度 | 空气洁净度级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 洁净手术室 | 手术区0.2个/30min·φ90皿（5个/m3） 周边区0.4个/30min·φ90皿（10个/m3） | 手术区100级 周边区1000级 |
|  | 洁净辅助用房 | 局部Ⅰ类区0.2个/30min·φ90皿（5个/m3） 周边区0.4个/30min·φ90皿（10个/m3） | 1000级（局部100级） |
| Ⅱ | 洁净手术室 | 手术区0.75个/30min·φ90皿（25个/m3） 周边区1.5个/30min·φ90皿（50个/m3） | 手术区1000级 周边区10000级 |
|  | 洁净辅助用房 | 1.5个/30min·φ90皿（50个/m3） | 10000级 |
| Ⅲ | 洁净手术室 | 手术区2个/30min·φ90皿（75个/m3） 周边区4个/30min·φ90皿（150个/m3） | 手术区10000级 周边区100000级 |
|  | 洁净辅助用房 | 4个/30min·φ90皿（150个/m3） | 100000级 |
| Ⅳ | 洁净手术室 | 5个/30min·φ90皿（175个/m3） | 300000级 |
|  | 洁净辅助用房 |  |  |

| 手术间 | 手术室级别 | 手术间建筑设置 | 气流状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 百/万级转换OR-05 | I | 手术室钢结构+装配式电解钢板墙板+单面钢化彩釉玻璃墙面+六面防辐射 | 对洁净走廊正压 |
| 万级OR-06 | Ⅲ | 手术室钢结构+装配式电解钢板墙板+六面防辐射 | 对洁净走廊正压 |

3.2手术室洁净度划分及基本装备要求

3.2.1共设2间防辐射手术室，洁净度级别为一间百级（可切换万级），一间万级。

3.2.2按照功能区分为：

      - 根据手术室布局，2间防辐射手术室。防辐射手术室采用六面防辐射，地面采用6cm厚硫酸钡涂料，四周3m以下采用4mmpb（铅当量）约4mm铅板+钢结构干挂，3m以上采用2mmpb（铅当量）约2mm铅板+钢结构干挂，顶面采用2mmpb（铅当量）约2mm铅板+钢结构平铺。

      - 洁净走廊及相关洁净辅房设计级别为十万级辅房；清洁走廊及辅房设计级别为三十万级辅房。

#### 3.2.3洁净手术室基本配置表

手术室配置清单

| 设备及材料名称 | 数量 | 配 置 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 智能平面触摸式控制面板 | 2套 | - 百级间配置32寸触摸屏，万级间配置六联控制面板 - 时钟：显示当地的标准时间； - 计时钟：显示手术或麻醉过程所用时间应独立设置，应有时、分、秒的清楚标识，并配有触摸或按钮式控制器，应采用手术计时和时钟兼有的计时器； - 温湿度显示、压差显示及调节功能：温湿度预调；显示室内温度及湿度；对室内温度进行微调； - 控制天花普通照明系统的开和关； - 控制空调机组的运行或停止； - 控制空调机组的运行或值机； - 当手术室高效过滤器阻塞时可发出声光报警； - 气体报警功能：当手术室常用气体出现异常情况时进行声光报警； - 对讲功能：要求免提电话机便可实现各手术室之间的联系及与护士站及其它功能房的联系，强化手术层智能化管理。 - IT电源显示功能 - HIS、PACS信息调用（百级手术间） - 音乐播放 - 清洁呼叫 - 设备清洗呼叫 - 群呼 |
| 内嵌式器械柜 | 2套 | - 内部尺寸900W*350D*1700H，分4门开启，上下各三层，内置高强度玻璃托架，可放置足量手术器械。 - 柜体采用不锈钢蜂窝铝板材质，周边采用不锈钢包边。 - 柜门采用不锈钢蜂窝铝板，面层喷涂烤漆。颜色参考原手术间。 - 安装位置OR-05、OR-06 |
| 内嵌式麻醉柜 | 2套 | - 内部尺寸900W*350D*1700H，分4门开启，上下各三层，内置高强度玻璃托架，可放置足量手术器械。 - 柜体采用不锈钢蜂窝铝板材质，周边采用不锈钢包边。 - 柜门采用不锈钢蜂窝铝板，面层喷涂烤漆。颜色参考原手术间。 - 安装位置OR-05、OR-06 |
| 内嵌式药品柜 | 2套 | - 内部尺寸900W*350D*1700H，分4门开启，上下各三层，内置高强度玻璃托架，可放置足量手术器械。 - 柜体采用不锈钢蜂窝铝板材质，周边采用不锈钢包边。 - 柜门采用不锈钢蜂窝铝板，面层不锈钢烤漆。颜色参考原手术间 - 安装位置OR-5、OR-6、 |
| 内嵌式导管柜 | 2套 | - 内部尺寸900W*400D*1700H，带可调节纵置挂钩，可放置足量手术器械。 - 柜体采用1.2厚不锈钢板加工，正面无边框。平开门。 - 柜门采用不锈钢蜂窝铝板，面层喷涂烤漆。颜色参考原手术间 - 安装位置OR-05、OR-06 |
| 内嵌式配件柜 | 4套 | - 内部尺寸 900W*350D*1700H，带可调节玻璃托架，可放置足量手术器械。 - 柜体采用1.2厚不锈钢板加工，柜体内部分五层，平开门。 - 柜门采用不锈钢蜂窝铝板，面层喷涂烤漆。颜色参考原手术间 - 安装位置OR-05、OR-06 |
| 书写台 | 2套 | - 内部尺寸760W*300D*360H，液压杆支撑，书写板承重大于5KG。 - 安装位置OR-05、OR-06 |
| X光观片箱 | 2套 | - 放置在控制室、谈话室采用内嵌式超薄液晶观片箱。 - 采用国际上先进的真彩TFT液晶显示器背光技术； - 色温≥8000°K； - 滚针自锁式夹片机构。 |
| 内嵌式护士工作站 | 2套 | - 规格尺寸为；参考原有手术间尺寸 - 内嵌式安装； - 柜体不锈钢蜂窝铝板材质。 - 柜门采用不锈钢蜂窝铝板，面层喷涂烤漆。颜色参考原手术间 - 强电配置要求：照明、电源插座为220V多功能插孔，不少于2个。 - 网络配置要求：网络端口不少于2个。 - 安装位置OR-05、OR-06 |
| 输液导轨 | 2套 | - 直型导轨两根，每套含4个吊钩。 |
| 组合电源插座 | 13组 | - 每组3个220V插座，带2个接地端子， 其中1组增设1个380V插座。 - 艺术玻璃手术室插座箱插座安装底盒。 - 安装位置OR-05、OR-06 |
| 大功率电源插座 | 2组 | - 每间手术室安装16A/220V大功率插座1个。 - 安装位置OR-05、OR-06 |
| 藏墙医用气体终端 | 2套 | - 分别为：氧气、压缩空气、负压吸引、二氧化碳终端、氮气、麻醉废气排放终端，制式为德式，所有插头均为不可互换式，为快速插拔型，可单手操作，配相同数量插头； - 洁净手术室具体配置详见医用气体要求。 - 安装位置OR-05、OR-06 |
| 麻醉废气排放终端 | 1套 | - 在吊塔上另设1套终端。废气排放采用射流，要求可将麻醉机泄漏的麻醉废气及病人口中呼出的废气收集排出，减少对医护人员的损害。 |
| IT电源系统 | 2套 | - 每间洁净手术室均设置IT电源系统。IT电源指示显示在中控面板上。推荐品牌：意大利康泰欧、德国本德尔、德国施耐德、澳大利亚奇胜。 - 安装位置OR-05、OR-06 |
| 保温柜 | 1套 | - 推荐品牌: 日本三洋、瑞典洁定、丹麦dairei有效容积≥90L，温控范围+5℃～80℃ 。安装位置OR-05。 |
| 保冷柜 | 1套 | - 推荐品牌: 日本三洋、丹麦dairei，瑞典洁定。有效容积≥85L。安装位置OR-05。 |
| “手术中”指示灯 | 2套 | - 国产名牌 |
| “放射中”指示灯 | 2套 | - 国产名牌 |
| 微压差变送器+7寸显示屏幕 | 1套 | - 国产名牌 |

#### 现4个手术间每个手术间有3个导管柜共需更换12个成品导管柜。

#### 3.3手术室装饰要求

#### 3.3.1手术室内部

- OR-05,OR-06手术室墙板要求采用装配式电解钢板墙板,吊顶材料要求采用装配式电解钢板吊顶，并做密封处理。

- 电解钢板厚度不少于1.2mm，内贴防火20厚石膏板做隔音保温处理；

- 墙面与吊顶衔接处采用圆弧设计；

- 手术间四角布置柜体，以便节约空间。

- 手术室墙面及吊顶采用方钢龙骨+模块化板材安装工艺，必须采用模块化设计及工业化生产。

- 墙体受力方钢龙骨尺寸不得小于50mm×30mm，壁厚不得小于1.5mm，确保整个骨架结构能够承受在墙板上设计安装的所有设备重量而不变形。

- OR-05手术室墙板一面（平开门正对墙面）要求采用艺术玻璃墙面墙；玻璃手术室具体参数要求：

1）墙板深化设计方案必须完全反映使用单位在墙体上的手术装备布置要求，在玻璃加工前必须得到使用单位的书面认可。

2）模块化玻璃板材由玻璃板材+挤塑板+安装受力单元组成，单块玻璃墙板在垂直方向上不能有接缝（组成每块独立玻璃板的玻璃不能有水平缝隙或者裂缝）。

3）墙板必须在工厂压制成型，现场安装，不得在现场压制，所采用的胶水必须是无污染、无刺激气味的环保胶水；

4）成型后及运输至现场安装的玻璃板和挤塑板必须无裂缝、无气泡。

5）手术室玻璃墙板材质必须是安全玻璃，并满足消防对装饰材料的相关要求；必须有成熟的技术消除玻璃板、受力骨架、挤塑板之间粘合后的内应力，防止玻璃在使用过程中爆裂。

6）手术室玻璃墙板与手术室顶面必须有成熟的节点工艺处理措施，保证稳固、易清洁。

7）手术室墙面玻璃需做无反光和漫反射处理，同时能展示风景风光图像或艺术图片，可根据使用单位选定的图像进行制作安装，所展示图片在手术室使用年限内不能有明显的褪色、变色或者影响美观的变化。

8）展示的图像图片应在手术室玻璃板背后，不得在玻璃板面层上做任何处理，保证墙面清洗消毒及净化要求

- 手术室吊顶需高度3000mm。

- 手术室地面材料要求采用橡胶地板。要求为欧洲或美国进口产品。耐腐蚀、耐污染、耐擦洗、防滑、防尘、防水、耐压、耐磨、静音，厚度要达到2.0mm以上。同质单层、表面无涂层、颗粒花点与橡胶基层无缝隙融合,表面平整光滑、无纹理结构,铺设地板前必须采用自流平及界面处理剂处理。

1）具体参数要求如下：

尺寸稳定性（加热尺寸变化率） ±0.3%

压痕残留 （受压还原性）      ≤0.03㎜

香烟烧灼反应                 ≥3级

燃烧性能                    Cfl-s1,t0

硬度（绍尔A）               ≥90

地板抗磨性：                <250mm³

地板抗撕裂强度(纵向、横向)  ≥20kn/m

甲醛释放量：             ＜10μg/m³

TVOC释放量：            ＜160μg/m³

SVOC释放量：            ＜30μg/m³

可溶性重金属铅、镉、苯、苯+二甲苯   未检出或不含有

致癌物：亚硝胺含量（第三方检测报告） ＜10μg/kg

2)生产企业资质要求和产品使用情况要求：

拥有生产型企业的ISO 9001质量管理体系认证证书

拥有生产型企业的ISO 14001环保体系认证证书

在国内同类工程中被使用，需提供采购合同；

可提供配套的自有品牌的清洁用品及清洁方案；

不接受代工产品

3）引用标准：

建筑材料燃烧性能分级                  GB8624-2006

建筑材料产烟毒性危险分级              GB8624-2006

橡塑铺地材料物理性能                  HG\T3747.1-2004

室内装饰装修材料地板有害物质限量      GB18586-2001  GB18583-2008

橡胶地板国内的测试报告（物理、环保性能）由“国家建筑材料测试中心”出具；

燃烧性能检测报告由“国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心”出具；

如有国外检测报告应为第三方权威认证机构出具（有“SGS”认证标识的检测报告为佳）。

4） 橡胶地板推荐品牌：德国（nora）诺拉、意大利（MONDO）盟多和意大利雅迪高。

- 5）原心脏介入手术区4间手术室地胶由于年久老化及更换大C时划伤，需要更换原4个手术间橡胶地板。

- 6）4间手术室每个手术间3个柜子，因质量不达标，需要更换，共12个柜子更换。

- 手术室通往污物走廊、操作间等处的门采用医用气密封门（铅防护）。气密封电感应门执行机构要求操作平稳安静、气密封效果好、运行速度可作调校，控制模式采用微电脑控制，具有多种安全运行模式；门身构造能抵挡日常碰撞而不致变形，与门框接触处均有双密封胶条进行气密封，门体上方设双层玻璃观察窗并设设铝合金把手，带延时关闭功能；开门方式有红外感应、电动和把手开门三种，形式采用外悬挂。

- 手术室入口2处及OR-5 、OR-6通向手术间的的门采用医用气密封电感应门，自动感应医用气密（铅防护）门采用合资产品，在中国有超过30家以上三级甲等医院在其手术室、ICU等洁净区域选择使用(提供工程业绩，注明使用区域)。

要求气密性及隔音性如下：

气密性：压力15帕时，总体（单位面积+缝长度）空气渗透量不得高于0.78立方米/小时。

门机要求：

⑴门机应带动门体完成密闭动作，关闭时有明显内压下沉的气密性动作，保证关闭后达到要求密封等级。

⑵门机带动门体滑动速度最快可达到2m/s,且冲击力（关门力度）小于50N(要求速度、力度可单独调节

3门机应安装二组及以上安全电眼，以确保通行安全。

4门机罩盖开启方便，且整体性强，易于维护，不可有外露螺丝，以便于清洁。

门体要求：

⑴门体表面光滑，整板不可有接缝，尽量减少凹凸条缝，减少积尘。

⑵铅防护门体内应内衬铅板，铅板的厚度应符合相关国家标准的规定。

⑶门体若有玻璃观察窗，按要求必须采用夹胶玻璃，且为双层，嵌于门体内，表 面平整无扣边,视窗内含与门体铅当量防护标准一致的铅玻璃。

⑷门体材料颜色可选，不可在潮湿环境或有压差的情况下有变形，开裂等现象。门内填充物要求具备隔音隔热等特点，防火等级不可低于B1级。

- 门体厚度＞45㎜。

8.安全要求：

⑴拥有遇阻停止/反向运动性能，且遇阻力度可调。

⑵在遇紧急情况，如断电，门应具备自动开启功能。也可接入楼宇消防系统。

⑶除锁门外，其他任何状态，无需断电，门可以被手动轻易开启。

- 手术室

- 需对手术室进行四面防护，墙体3米以下采用4mmpb的铅板敷设。3米以上至楼板底采用2mmpb的铅板敷设。

- 手术间与控制间的观察窗采用优质铅玻璃，周边用铅板填缝。可观察尺寸为2400mm×1200mm×40mm。

- 防辐射玻璃在手术间一侧安装电控玻璃，便于医护人员快速调整可视与否，开关设置在手术间一侧。

- 手术室门均采用防辐射气密封自动门，需满足4mmpb防护要求，底边不能漏线。

- 操作室及设备机房间

- 墙面材料要求采用厚度8mm的无机预涂板板，背贴硅酸钙板，防锈蚀、耐腐蚀、耐污染、耐擦洗、耐药品、耐酸碱、耐磨损、抗撞击、抗紫外线、抗菌性强、隔音、保温、防水、防火，并做密封处理。

- 地面材料要求采用技术成熟的PVC地板（欧美品牌），耐腐蚀、耐药品、耐污染、耐擦洗、抗紫外线、防滑、防尘、防水、耐压、耐磨、厚度要达到2.0mm以上。地面应有区域清洁等级标识。

- 吊顶采用60型上人形轻钢龙骨+10mm硅酸钙板+6mm无机预涂板，吊顶面层要求防水、防锈、防火、耐擦洗、隔音、保温，气密性强，在适当部位预留检修口。

- 各部位墙面、地面、吊顶材料装饰效果应具有很好的协调性。

- 吊顶高要求2.8米。

DSA手术室同层机房设置要求，

墙面：同控制室墙面，墙面要求采用环保消声材料（保证控制室噪音达标）

- 地面：3遍聚氨酯涂膜防水+橡胶地板

#### 3.3.2洁净、清洁走廊及相关辅助用房

- 一次性物品、换车间（洁污车存放间）、洁净走廊、中控室、辅料室等墙面材料采用无机预涂板，板材为优质名牌产品，厚度不得小于6mm；

- 清洁走廊及辅房的吊顶高度为2.80m，吊顶均60型上形轻钢龙骨+10mm硅酸钙板+6mm无机预涂板。具有防水、防锈、防火、耐擦洗、隔音、保温，气密性强、检修方便等特点；

- 地面采用2.0mm厚橡胶地板，房间四周均设宽度为120mm踢脚，踢脚找平层施工时应略缩进墙面2~3mm。踢脚与地面交接处采用R≥40°圆弧角处理。洁净、清洁走廊及相关辅助用房地面橡胶地板的的要求同手术室地面橡胶地板的具体要求。

#### 3.3.4其他要求

- 主任办公室外窗应设置窗帘盒和人造大理石窗台板。

- 卫生间北侧墙面设置不锈钢卫生间扶手（600*200mm矩形扶手），及输液挂钩

- 手术室南侧墙体采用艺术玻璃墙面墙4800*2600*12mm，内嵌式安装与电解钢板平齐。

- 各部位墙面、地面、吊顶材料装饰效果应具有很好的协调性。

#### 3.4净化空调系统要求

#### 3.4.1净化空调要求

| 地区 | 参照（乌鲁木齐） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 季节 | 干球温度（℃） | 湿球温度（℃） | 相对湿度（%） | 大力气压（hPa） |
| 夏季 | 34.1 | 18.5 | - | 911.2 |
| 冬季 | -27 | - | 80 | 924.6 |

洁净手术部室内区域主要技术指标（根据规范GB50333-2013）

| 名称 | 室内压力 | 最小换气次数 (次/h) | 工作区平均风速(m/s) | 温度 (℃) | 相对湿度 (%) | 最小新风量 |  | 噪声 dB(A) | 最低照度(lx) | 最少术间自净时间（min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (m³/h·㎡) | (次/h) |  |  |  |
| Ⅰ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊用房 | 正 | - | 0.20~ 0.25 | 21~25 | 30~60 | 15~20 | - | ≤51 | ≥350 | 10 |
| Ⅱ级洁净手术室 | 正 | 24 | - | 21~25 | 30~60 | 15~20 | - | ≤49 | ≥350 | 20 |
| Ⅲ级洁净手术室 | 正 | 18 | - | 21~25 | 30~60 | 15~20 | - | ≤49 | ≥350 | 20 |
| Ⅳ级洁净手术室 | 正 | 12 | - | 21~25 | 30~60 | 15~20 | - | ≤49 | ≥350 | 30 |
| 体外循环室 | 正 | 12 | - | 21~27 | ≤60 | - | 2 | ≤60 | ≥150 | - |
| 无菌敷料室 | 正 | 12 | - | ≤27 | ≤60 | - | 2 | ≤60 | ≥150 | - |
| 未拆封器械、无菌药品、一次性物品和精密仪器存放室 | 正 | 10 | - | ≤27 | ≤60 | - | 2 | ≤60 | ≥150 | - |
| 护士站 | 正 | 10 | - | 21~27 | ≤60 | - | 2 | ≤55 | ≥150 | - |
| 预麻醉室 | 负 | 10 | - | 23~26 | 30~60 | - | 2 | ≤55 | ≥150 | - |
| 手术室前室 | 正 | 8 | - | 21~27 | ≤60 | - | 2 | ≤60 | ≥150 | - |
| 刷手间 | 负 | 8 | - | 21~27 | - | - | 2 | ≤55 | ≥150 | - |
| 洁净区走廊 | 正 | 8 | - | 21~27 | ≤60 | - | 2 | ≤52 | ≥150 | - |
| 恢复室 | 正 | 8 | - | 22~26 | 25~60 | - | 2 | ≤48 | ≥200 | - |

- 选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织模式，流程上要求“人物流程，洁污分流”及区域有序梯度压差控制预防交叉污染，保持手术室的级别及无菌净化要求。

- 净化空调系统应使洁净手术室处于受控状态，既能保证洁净手术室整体控制又能满足各洁净手术室灵活使用，还应与辅助用房分开设置净化空调系统。设计参数依据《医院洁净手术部建筑技术规范》：表1——洁净手术部的洁净用房等级标准；表2——洁净手术部主要技术指标。

- 气流组织：百级DSA手术室内送风口采用高效送风口布置，单向垂直气流。万级手术间可根据设备布局进行布置。

- 净化空气处理机组配置： DSA手术室采用一拖一的配置方式。排风机组要独立设立，其系统可进行连锁控制。

- 上述各手术室的排风、新风及送风量要依据国家相关技术规范进行，并在系统图上标注。

- 净化空调系统采用湿度优先处理的新风集中预处理的系统形式。

- 净化空调夏季再热采用PTC电加热方式。

- 净化空调加湿方式为干蒸汽加湿。

- 净化空调新风入口均应设置电加热箱，作冬季防冻保护用。

- 集中预处理的新风进入每台净化循环空调机组时，须设置定风量装置。

- Ⅰ级洁净手术室采用非诱导型送风装置送风，送风口集中布置的最小面积应能满足《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013要求，并设置H14级板式高效过滤器。

- 洁净走廊及洁净辅房均采用高效送风口送风，高效过滤器等级为H14。

- 高效过滤器要求采用AAF、Camfil、美埃等国际著名品牌。

- 洁净区域对外需保持正压。

- 在洁具间及其它空气易污染的房间均应设置排风系统，以调节室内压力和排除污染气体。排风系统内设止回装置、中效过滤器，出口设防水百叶。排风中效过滤器等级不应低于F5。排风机或排气扇选用低噪音类型。

- 净化空调系统和洁净室内与循环空气接触的金属件必须防锈、耐腐，对已做过表面处理的金属件因加工而暴露的部分必须再做表面保护处理。

- 整个净化空调系统至少设有三级空气过滤，第一级空气过滤宜设置在新风口，第二级应设置在系统的正压段，第三级宜设置在送风末端。新风系统（低噪音、低损耗）采用分区集中控制、新风量不小于相关规范中的规定。

- 3.4.2气流组织设计要求：

- 手术室应采用上送下回的气流组织形式，回风口洞口上边高度不应超过地面之上0.5m，洞口下边离地面不低于0.1m。

- 洁净辅助用房采用上送上回的气流组织形式，高效送风口送风，百叶回风。

- 洁净走廊、麻醉苏醒间、换床间、清洁走廊等房间采用上送下回的气流组织形式，高效送风口口送风，回风百叶回风。

- 洁具间、标本室等房间采用全送全排的系统形式，上送上排气流组织形式。

- 3.4.3冷热源配置、加湿系统设计要求：

- 夏季、过渡季节，循环机组和新风机组使用独立冷热源；

- 冬季，循环机组使用大楼热源，新风机组使用独立热源；

- 大C控制设备间空调，采用2台5匹空调。

- 空调系统的加湿统一采用干蒸汽加湿。

- 3.4.4空调系统过滤器配置要求：

- 空调机组过滤器配置要求参考空调机组的技术要求。

3.4.5空调系统节能技术设计要求：

- 所有空调机组均采用变频器进行控制，采取恒风压控制技术，自动恒定系统风量，严格控制室内所需的风量，节省运行费用。

- 所有空调机组的风机均需要按照最高效率进行选型。

- 3.4.6空调自动化控制系统设计要求：

- 整体要求：采用国际著名品牌多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、风阀执行器、动态平衡电动三通阀、变频器等对系统的风量及温湿度进行控制。推荐品牌：“BELIMO”“Honeywell”、“SIEMENS”“ABB”

- 每台机组均采用动态平衡三通调节阀进行水量控制,准确控制系统温湿度.

- 空调控制系统的控制必需满足机房本地控制和室内远程控制的功能需求。

- 远程室内空调控制面板应可以实现以下的控制功能：

- 机组启、停；

- 值班运行/全风量运行转换；

- 温度的设定；

- 机组启、停指示；

- 机组值班状态指示；

- 机组运行指示；

- 机组故障指示；

- 机房控制柜内还应可以实现以下的控制功能：

- 室内控制面板实现的全部功能

- 风机运行频率显示；

- 中效过滤网堵塞报警、缺风保护报警、风机运行情况及过载报警、加湿器运行状态和故障显示等；

- 手、自动风量调频切换，手动频率设定、半风量值班频率设定；

- 各种控制参数（室内温、湿度；变频器频率等）的设定和修改。

- 控制系统要支持远程手机管理功能，及时查看机组工作状态

- 3.4.7空调系统主要设备材料技术、质量要求：

- 1、空气处理机组：

- 空气处理机组：所有配备的净化空调机组及新风机组均选用一线品牌（空调机组需有多家同等级医院稳定使用的证明）。推荐品牌：山东雅士、清华同方、南京天加。

- 机组必须为医用卫生型空调机组，不得用通用机组、组装机组代替专用机组。

- 箱体面板为双层结构，外板采用铝合金板或彩钢板，厚度不小于1.2mm。内板采用优质不锈钢板钢板，厚度不小于0.5mm，双板内充注硬质聚氨酯绝热环保材料并且一次发泡成型，形成高强度绝热板，同时保证内、外板接缝之间无冷桥。

- 机组内任何部分不存在二次污染或污染源的产生。

- 箱体的漏风率不大于1％。

- 机组的框架应保证足够的强度。内部结构应布局合理，不易积尘、不滋生细菌、清洗及清洗废水排放方便顺利。

- 机组的结构应有较好的保温、隔声、隔震及防火性能。

- 空气处理机组箱体要有可靠的密封性。机组的表冷器应有自动防倒吸装置，并在负压状态时，可顺利排放冷凝水，其排放管不可直接连接下水道。

- 机组的各级空气过滤器前后需有压差计，其测量导管应安装严密，并确保畅通。

- 各级过滤装置应为一次抛弃型。

新风机组功能段要求：电预热+初效过滤+中效(配备检修灯)+表冷+风机段(配备检修灯)+亚高效过滤段、出风段。

- 新风机组配置“G3初F8中效+H10亚高效”三重过滤器。

- 表冷、加热盘管的框架采用铝合金材料制造，冷凝水盘选用304不锈钢材料制造，保证光滑不积尘。

- 冷热水盘管：优质紫铜管套防腐亲水铝翅片，最大工作压力1.6Mpa。

- 循环机组配置“G4初效+F8中效”两重过滤器。

循环机组功能段要求：初效过滤+中效(配备检修灯)+表冷+风机段(配备检修灯)+电再热+段出风段。

- 无蜗壳风机品牌：Gebhardt /ZIEHL-ABERGG / Rosenberg。

- 电机品牌:SIEMENS/ABB

- 风机与电机采用直联传动。

### 3.4.8蒸汽加湿系统要求

- 配备电动比例积分调节阀，接受0~10控制信号自动调节加湿蒸汽量，带断电弹簧复位关断功能。

- 配备蒸汽疏水器。

- 加湿喷管采用不锈钢材料。

- 推荐品牌：美国“ARMSTRONG”、北京思探得”、嘉乐斯乐”。

- 手术部机组加湿统一采用一次干蒸汽加湿器；每台循环机组均需要配置。蒸汽主管及分管道均采用304不锈钢材质，主蒸汽管安装蒸汽过滤器及蒸汽减压器（两端各安装蒸汽阀门一个），蒸汽输水管安装冷却箱，蒸汽系统过滤器、减压器推荐品牌：阿姆斯壮、斯派沙克、优科

- 进水、回水管所有阀体、水过滤器等采用国内知名品牌。

- 进水、出水压力表为阻尼式指针压力表，进水、出水温度计采用表式温度计。

- 2、定风量调节阀：

- 要求使用妥思、皇家、菲尼克斯等国际著名品牌。执行器品牌要求：西门子、妥思、菲尼克斯等国际著名品牌。

- 外部有指标显示流量刻度，刻度误差小于等于±4%。

- 空气泄漏率达到等级二，符合VDI3803或DIN V 24194第二部分。

- 外壳采用镀锌钢板、弹簧片采用不锈钢材质。

- 3、排风机：

- 欧、美、日国际著名品牌，中国合资工厂生产产品。

- 采用高效长寿马达。

- 采用离心式风机。

- 用高性能双向吸入型千叶涡轮扇叶设计。

- 4、保温材料：

- 国产著名品牌产品。

- 保温材料采用闭泡橡塑保温材料，厚度为30mm，难燃B1级。

- 采用与保温材料与之相配套的专用胶水（接口粘接后形成一体）。

- 湿阻因子≥4500；真空吸水率≤10%

- 40℃下导热系数≤0.04W/(m.k)；0℃下导热系数≤0.035W/(m.k)。

- 5、消音器：

- 国产著名品牌产品。

- 消音器或消音部件的用材应能耐腐蚀、不吸潮、不积尘、不产尘。

- 其填充材料不允许使用玻璃纤维及其制品。

- 要求使用微穿孔消音器，内、外层选用优质镀锌钢板制作。

- 6、PLC控制器：

- 国际著名品牌产品；

- 微处理器采用32位或者16位工作频率10MHZ及以上。

- 预先配置应用程序模块，具有直接数字控制和程序逻辑控制功能，并具有联网协同工作的功能。

- 可进行应用软件修改与下载程序，并具有密码保护功能。

- 安全等级：遵循UL标准的95安全等级；防护等级：IP20以上。

- 7、动态平衡电动三通阀、传感器、执行机构：

- 国际著名品牌产品

- 传感器、执行器具有高可靠性，高稳定性，无需经常维护，检修方便，检修时不影响系统运行。

- 测量控制用传感器精度不低于3%；计量用传感器不低于2%。

- 温湿度传感器时间常数不大于20秒。

- 传感器和执行器的变送器要求采用统一的0～10VDC或4～20MA信号。

### 8、直膨热泵机组

- 业内知名品牌。

- 工作稳定可靠，需能在零下25度制冷。

- 推荐品牌：山东雅士、清华同方、南京天加。

- 3.5给排水系统工程

- 3.5.1总体要求：

- 应按《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013第八章8.2给水排水技术规范要求进行设备采购及安装。

- 招标方负责将符合《生活饮用水卫生标准》GB5749水质要求的水源引至五层楼层管井，并预留管道接口，其后的管道均由投标方负责。

- 招标方提供水源的供压力为0.3～0.4Mpa。投标方负责配备即热式小厨宝，以满足手术室需求。

- 刷手池采用杜邦可丽耐进口材质，池体采用波浪形人体工学设计、色彩更加柔和、样式更加美观，每个刷手位均有独立的挡水板，避免刷手时有水溅到身上，采用单冷供水内置小厨宝。

- 盥洗设备应同时设置冷热水并设置混水龙头，所有洗手盆均配感应式混合龙头。

- 招标范围内所有洁具均包含在投标报价中，应采用不易积存污物及易于清扫的卫生洁具及附件。

- 给水管采用卡压式薄壁不锈钢给水管。

- 管道均应暗装，管道穿越墙壁、楼板时应加套管并密封。中标单位负责由管井接入净化区.

- 冷、热水管应采用橡塑保温材料进行保温、保冷，并标好管道标识。

- 3.5.2卫生洁具

- 洁具严格按照GB6952—2005新国标执行。产品完全瓷化,吸水率严格控制在0.5%以下。产品坯釉结合性好,热稳定性优良,绝不会因天气、温度等环境变化而产生后期龟裂。

- 3.6医用气体工程：

- 3.6.1医用气体系统设计

- 手术室设氧气、压缩空气、真空吸引、氮气、二氧化碳、麻醉废气六种气体，其中，氧气、压缩空气、真空吸引由招标方负责从中心气站供至手术室管井内，并预留阀门接口；氮气由氮气2+2全自动汇流排提供；二氧化碳由二氧化碳2+2全自动汇流排提供；麻醉废气排放形式采用射流式。氮气2+2全自动汇流排和二氧化碳2+2全自动汇流排均由中标方提供。杂交手术术间5导墙上氧气2组，吊塔上2组；万级手术间6导墙上氧气2组

- 所有气体终端采用德制，国际知名品牌国内合资产品符合DIN标准，终端表面颜色应符合国际通用标准；气体终端插头为快速插拔自闭型，可实现单手操作。

- 气体管道需经过气体阀门箱方可进入区域。

- 阀门箱内包含双路减压稳压装置、压力传感器、气体流量计等组件。

- 医用气体的管道均采用脱脂不锈钢管道。管道、阀门、仪表等安装前均须清洗及处理，并用无油压缩空气或氮气吹净。

- 为便于检查气体管路的种类，在各配管的主要地方要做好色环标识，且在管道分支处用异色箭头表示气体的流动方向。

- 麻醉废气排放装置位于吊塔内，麻醉废气排放管道使用气密性良好的不锈钢管，排放口经过过滤装置；

- 3.6.2医用气体技术参数：

| 序号 | 气体种类 | 设计流量下的末端压力 （MPa） | 超压报警 压力 （MPa） | 欠压报警 压力 （MPa） | 终端 流量 （L/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气 | 0.40～0.50 | 0.6 | 0.35 | 10～80 |
| 2 | 压缩空气 | 0.40～0.50 | 0.6 | 0.35 | 20～60 |
| 3 | 真空吸引 | -0.040～-0.087 | - | -0.037 | 15～80 |
| 4 | 氮气 | 0.40～0.50 | 0.6 | 0.35 | 4～10 |
| 5 | 二氧化碳 | 0.40～0.50 | 0.6 | 0.35 | 6～10 |

- 3.6.3医用气体系统配置要求：

- 洁净手术室内墙壁设氧气、压缩空气、真空吸引、氮气、二氧化碳、麻醉废气六种气体，吊塔用气根据需求配置。

- 气体立管采用藏墙敷设，在进入设备带的地方需设置维修专用针型阀。。

- 压力报警系统：医用气体管道必须先通过阀门箱后方可进入手术室，阀门箱内的压力传感器经信号转化后传送至报警面板上，当超压和欠压的时候能发出声光报警。

#### 3.7电气及照明系统要求

#### 3.7.1电气及照明系统整体要求

- 照明插座及空调动力总配电箱前端电缆由招标人提供。投标人负责总配电箱及其之后的设计施工，总配电箱采用双电源自动切换，包括总配电箱、线、缆、桥架、线管、分配电箱和照明电箱等。

#### 3.7.2安全供电系统要求

#### 表1  医疗场所的安全供电措施

| 医疗场所及设备 | 医疗场所类别 |  |  | 电源自动切换时间 |  | 供电方式 |  | 供电系统保护 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | t≤0.5s | 0.5s＜t≤15s | 主供电源 | 安全电源 |  |
| 手术室 |  |  | X | X① | X | 放射式专线供电末端自动切换 | UPS应急（供电时间不小于30min） | IT系统、绝缘监测、剩余电流报警 |

- 注：1.图中①为指需在0.5S内或更短时间内恢复供电的照明器和维持生命用的医用电气设备。

- 2.此表参考国家标准《建筑物电气装置  第7-710部分：特殊装置或场所的要求-医疗场所》GB16895.24-2005。

#### 3.7.3电气系统要求

- 洁净手术室必须保证用电可靠性，每个洁净手术室内干线必须单独敷设；

- 每间洁净手术室配电负荷不应小于8KVA；

- 洁净手术室的总配电箱，应设于非洁净区。每个洁净手术室应设有一个独立专用配电箱；

- 配电箱：要求1、柜体造型美观、结构牢固可靠。2、柜体内开关等所有电气元件采用合资或国内知名品牌产品。3、具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点。推荐品牌： ABB、施耐德；西门子。

- 各手术室均应可靠接地（三相五线制），零线分开，另设医疗仪器设备安全保护地线，对到静电采取有效措施。所有手术室结构框架均需良好接地；

- 每间洁净手术室及预麻苏醒室设置IT系统（医用隔离电源系统），设备包括隔离变压器、绝缘监视仪、电流互感器、仪器专用电源、外接报警显示和测试单元。通过该系统向手术室内所用配电设备供电。推荐品牌：德国本德尔、意大利康泰欧、德国施耐德；

- 手术室配备原装进口医用保温柜及保冷柜，要求内嵌式；

- 电气布线应采用低烟无卤类型电缆、电线；

- 电缆、电线应采用金属管及金属桥架敷设；

- 电缆、电线、桥架、套管等材料选材及敷设要符合设计规范标准，各电气系统要有明晰的标识。

#### 3.7.4照明系统要求

- 走廊及辅助用房照明采用LED洁净气密封型灯盘，不突出于吊顶表面，并采用多点控制，并在护士站控制所有照明的开关，走廊、辅助用房平均照度应大于500Lux；

- 洁净手术室照明应采用嵌入式洁净气密封可变色灯盘，平均照度应大于750Lux，并配置可编程控制器，手术室根据手术种类的不同，定制化相对应的灯光环境体验。手术室内的灯盘禁用普通灯盘代替，并且灯盘必须布置在送风口之外。OR-5百级手术间建议送风天花内置光源以增加手术间照度，

- （2）洁净走廊、病人等候、控制室、污物走廊、主任办公室、病人等候、谈话、无菌库房及护士站采用气密平板灯，卫生间采用防水灯、机房间采用防爆灯。

- （3）LED光源无不良眩光、无频闪，避免长时间视觉疲劳。

- （4）无菌库房设置单联开关、谈话间设置单联双控开关、护士站设置双联单控开关、病人等候区设置双联双控开关、洁净走廊及污物走廊两侧均设置双联双控开关、主任办公室设置双联开关、控制室设置双联开关、设备及和机房间设置单联开关。开关安装位置为距地1.4米距门框0.2m暗装。手术室内电源开关集成于控制面板。

- （5）原心脏介入手术区4间手术室顶部灯带的灯管和灯罩因照度原因，灯管更换为LED气密平板灯，保证术间亮度。

3.8弱电系统配置要求

- 监控系统：手术部应设置一套监控系统配置数字化摄像头，区域的主要出入口、走廊、病人等候区、洁净手术室和苏醒室设置高清数字摄像机，摄全景进行监视，该系统包含数字硬盘录像机、27高清数字摄像机、硬盘（可提供27个摄像头3个月以上内存）、液晶显示器及挂架等组成，系统通过网络数字硬盘录像机进行集中控制和处理，视频图像通过显示器显示，系统可实现记录图像的回放、检索等，同时监控画面可任意切换，任意分割、任意组合排列。通过网络数字硬盘录像机实现长时间（每路摄像≥14d）图像的存储、调用、备份并支持网络分控等功能。并把原监控系统16个模拟摄像头升级为数字摄像机。监控系统主机设置于中控室（连接到新护士站、老护士站2路）。每间手术室预留手术摄像线路（摄像机由无影灯自带）。

- 公共广播系统：设置二套公共广播系统，手术室、洁净走廊、辅房、办公用房和麻醉室、苏醒室等设置背景音乐天花喇叭，同时设置背景音乐系统音量控制器（带音量开关及无级控制）。手术室、辅房、麻醉室、苏醒室、办公用房内可设单独控制。系统采用有线定压传送方式，分区控制方式；该系统应包含天花喇叭、音控器、带前置广播功放、话筒等。谈话间设置一套公共广播系统，家属等候区专用。设备均采用进口或合资 产品；系统可连续播放各种格式的音乐文件、通过话筒可实现分区寻呼、广播找人、发布消息等功能；设备及管线的采购、敷设均应符合国家电气、消防施工等相关技术规范要求。实现公共广播系统一区（老区）、二区（新区）可以互通。

- 气体报警系统：区域气体检测报警点，报警点对氧气、压缩空气、负压吸引、氮气、二氧化碳气体、麻醉气体5气检测与报警，并要实现一个警情，实现手术室和中控室同时报警。

### 3.9门禁技术要求

门禁管理系统，老区域和新区域，所有出入口实现统一门禁管理，新增系统与原系统要兼容，在缓冲间、谈话间、病人等候区门口设置一套可视门禁系统。

①门禁系统功能：系统功能可实现人员或访客门铃叫人，工作人员认可后按开关通过电磁锁打开门；内部人员通过发配的IC卡或密码打开门。

②门禁系统由门禁主机、门禁分机、电控锁组成，门口分机带清晰摄像头，主机能够可视来人，一个主机可带几个分机。主机设置于护士站。

3.10配合完成心导管手术间DSA安装及数字化手术室安装

## 3.11工程质量保修

保修内容、范围：中标人供应并安装的全部工程设备和材料。

免费保修期限：三 年

维保期内包含过滤器的更换，过滤器由承包方免费提供，过滤器更换周期为：新风机每月更换初、中校过滤器，每3个月更换亚高效过滤器。循环机每6个月换一次过滤器。高效过滤器每三年更换一次。

保修期内对于出现的质量问题，中标方无条件免费维修或更换。

保修期外，免费进行维护，终身维修提供技术支持服务，常年优惠提供易损件和耗材；

3.13工期

90日历天

3.14竣工检测要求

由有资质的第三方检测机构，对该项目净化进行检测并要求合格。