浣江水务股份有限公司

楼盘无负压设备采购项目

（编号：2020003）

招

标

文

件

诸暨市水务集团招投标办公室

二〇二〇年一月

目 录

第一章    招标公告

第二章    投标须知

第三章    评标办法及评分标准

第四章    招标需求

第五章    合同主要条款

第六章    应提交的有关格式范例

本招标文件为2020年新制版本，请各位投标人详细阅读各项条款

第一章  招标公告

（编号：2020003）

参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，经诸暨市水务集团招投标监管领导小组办公室批准，诸暨市水务集团招投标办公室受浣江水务股份有限公司委托，对下列项目进行公开招标，特邀请国内符合条件的投标人参与投标。现将有关事项公告如下：

一、项目名称：浣江水务股份有限公司楼盘无负压设备采购项目

二、项目内容及规模：

浣江水务股份有限公司因工程需要，需确定一家单位提供诸暨城区及乡镇高层二次供水无负压增压泵供水设备，供货期为一年，具体详见采购需求。

三、评标办法：综合评标价法

四、投标人资格要求：

1.符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定；

2.经营项目与采购标的内容相符，具有良好信誉的法人；经销商参加投标的，需提供制造商授权证明文件；

3.投标产品生产制造商须具有在有效期内的省级（或市级）卫生管理部门颁发的投标产品《涉及饮用水卫生安全产品许可批件》（若提供的是市级卫生管理部门颁发的批件，还必须提供省级卫生管理部门下放市级卫生管理部门颁发批件的证明文件）。

五、招标文件的获取：

本项目招标文件采用网上下载方式发布，发布时间为2020年1月22日-2020年2月12日，符合投标人资格条件的投标人请在浙江政府采购网站（www.zjzfcg.gov.cn）/非政府采购公告/其他非政府采购公告或诸暨市政府门户网站（www.zhuji.gov.cn）/站群导航/公共资源交易网/街道部门交易/交易公告栏目中下载招标文件，本项目无须报名，于开标当日直接参加投标。

六、投标须知：

投标人须在提交投标文件时提供下述相关证照原件或公证件（有效期内），未提供或提供不完整的一律作无效标处理：

1.营业执照、税务登记证，投标人代表身份证。

2.经销商参加投标的还需提供设备制造商出具的授权证明。

3.投标产品生产制造商须具有在有效期内的省级（或市级）卫生管理部门颁发的投标产品《涉及饮用水卫生安全产品许可批件》（若提供的是市级卫生管理部门颁发的批件，还必须提供省级卫生管理部门下放市级卫生管理部门颁发批件的证明文件）；

4.招标文件要求提供的其他证明材料。

七、投标文件提交：

投标人须于2020年2月25日上午9:30时前将投标文件密封送达诸暨市水务集团招投标办公室开标室，逾期送达或未密封将拒绝接收。

八、开标时间和地点：

开标时间：2020年2月25日上午9:30时

开标地点：诸暨市水务集团招投标办公室开标室（环城东路968号1002室）。

十、业务咨询：

浣江水务股份有限公司联系人：宣鹏鹤，联系电话：0575-87398638

诸暨市水务集团招投标办公室联系人：傅伟芳，联系电话：0575-87385809，传真：0575-87111005

浣江水务股份有限公司

诸暨市水务集团招投标办公室

二○二○年一月二十二日

第二章   投标须知

前  附  表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浣江水务股份有限公司楼盘无负压设备采购 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标办法 | 综合评标价法 |
| 4 | 最高限价 | 详见第四章；任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。 |
| 5 | 投标人资格要求 | 1.符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定； 2.经营项目与采购标的内容相符，具有良好信誉的法人；经销商参加投标的，需提供制造商唯一授权证明文件； 3.投标产品生产制造商须具有在有效期内的省级（或市级）卫生管理部门颁发的投标产品《涉及饮用水卫生安全产品许可批件》（若提供的是市级卫生管理部门颁发的批件，还必须提供省级卫生管理部门下放市级卫生管理部门颁发批件的证明文件）。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 7 | 标的划分 | 本次招标采购共分1个标的，招标人将整体择定中标人。 |
| 8 | 资格审查 | 资格后审 |
| 9 | 招标文件的 获取 | 本项目招标文件采用网上下载方式发布，发布时间为2020年1月22日-2020年2月12日，符合投标人资格条件的投标人请在浙江政府采购网站（www.zjzfcg.gov.cn）/非政府采购公告/其他非政府采购公告或诸暨市政府门户网站（www.zhuji.gov.cn）/站群导航/公共资源交易网/街道部门交易/交易公告栏目下载招标文件，本项目无须报名，于开标当日直接参加投标。 招标文件发布截止时间之后有潜在投标人提出要求获取招标文件的，允许获取。 |
| 10 | 投标时递交原件资料 | 一、资格审查原件： 投标人须在提交投标文件时提供下述相关证照原件或公证件（有效期内），未提供或提供不完整的一律作无效标处理： 1.营业执照、税务登记证，投标人代表身份证； 2.经销商参加投标的还需提供设备制造商出具的授权证明； 3.投标产品生产制造商须具有在有效期内的省级（或市级）卫生管理部门颁发的投标产品《涉及饮用水卫生安全产品许可批件》（若提供的是市级卫生管理部门颁发的批件，还必须提供省级卫生管理部门下放市级卫生管理部门颁发批件的证明文件）； 4.招标文件要求提供的其他证明材料。 |
|  |  | 二、评审原件 按采购文件要求提供相关原件。 要求提供原件的应在提交投标文件时按要求提供，逾时拒绝接收，未提供原件的按相关要求处理。 |
|  |  | 原件资料的完整性由投标人自行负责，原件资料评审的由评标委员会负责。 |
| 11 | 技术文件 | （1）法定代表人授权委托书（除法定代表人亲自参加外，格式见附件)； （2）企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖单位公章）； （3）投标人情况介绍； （4）相关资质证明或文件复印件（如有，加盖单位公章）； （5）成功案例和业绩证明（如有）； （6）对本项目系统总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（如需要）； （7）投标设备详细配置清单和技术偏离表； （8）招标文件标明的影响投标人资格的其他证明文件（如主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺，本地化服务能力证明）； （9）保证工程质量的技术力量及技术措施（如需要）； （10）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（如需要）； （11）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（如需要）； （12）投标人需要说明的其他文件和说明。 投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。 |
| 12 | 商务文件 | （1）投标函（格式见附件）； （2）开标一览表（格式见附件）； （3）投标承诺书（格式见附件）； （4）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名或盖章。 |
| 13 | 现场演示 | 不需要。 |
| 14 | 投标样品 | 不需要。 |
| 15 | 投标文件份数 | 技术文件正本一份，副本五份 商务文件正本一份，副本五份。 |
| 16 | 投标有效期 | 自投标截止日起90天。如采购代理机构认为必要，可延长投标有效期。 |
| 17 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内 |
| 18 | 转包与分包 | 本项目不允许转包和违法分包。 |
| 19 | 履约保证金 | 签订合同前，中标人须向采购单位交入20万元人民币的履约保证金。履约保证金在合同服务期满（服务、工程）验收合格后5日内无息退还。 |
| 20 | 投标文件递交截止时间 | 2020年2月25日上午9:30时整 |
| 21 | 投标文件递交地点 | 诸暨市环城东路968号1002开标室 |
| 22 | 开标时间 | 2020年2月25日上午9:30时整 |
| 23 | 开标地点 | 诸暨市环城东路968号1002开标室 |
| 24 | 质疑与答疑时间 | 投标人应在2020年2月12日下午16时前以书面及电子形式(包括书面文字、传真等)向招标人提出质疑，逾期提出的，招标人不予受理、答复。招标人将在2020年2月13日下午16时前将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，投标人自行在网上查阅、下载答疑回复答疑内容是采购文件的组成部份。 |
| 25 | 其他 |  |

一、总   则

1.适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

- 2.定义

2.1“招标人”系指组织本次招标的采购单位和诸暨市水务集团招投标办公室。

2.2“投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

2.3“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7本招标文件所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求参考性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在参考品牌范围内的，是否符合招标文件要求由评标小组在投标文件评审时集体讨论决定。

3.采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

- 4.投标委托

投标人代表须携带居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- 5.投标费用

投标人应自行承担获得招标文件和编制、提交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 6.特别说明：

6.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

6.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

6.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.5除评标办法采用最低评标价法的项目外，直接或者间接受采购单位控制的当事人，或者与采购单位受共同上级控制的当事人，为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人，或者直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、招标人或其附属机构有关联关系的当事人，不得参加本项目投标。

6.6投标人须对所投产品、方案、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，投标人应承担相应后果，并负责赔偿。投标人为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。

- 7.质疑和投诉

7.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、招标代理机构提出质疑。投标人对招标人的质疑答复不满意或者招标人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向市国资办投诉。逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。

7.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

7.3采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，答疑内容是招标文件的组成部份。

7.4投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均须在答疑截止时间前提出。

二、招标文件

8.招标文件的构成。

本招标文件由以下部份组成：

8.1招标公告；

8.2投标须知；

8.3评标办法；

8.4采购需求；

8.5应提交的有关格式范例；

8.6本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

9.投标人的风险

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

10.招标文件的澄清与修改

10.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须按前附表规定的时间前以书面形式(包括书面文字、传真等)要求招标人澄清。逾期提出的，招标人将不予受理。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，答疑内容是招标文件的组成部份。投标人可以通过诸暨市公共资源交易网进行网上下载，以确认已阅知该澄清或修改内容，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

10.2招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件或公告或通知为准。

10.3在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并以网站发布补充公告的形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

10.4为使投标人在编制投标文件时把补充公告内容考虑进去，招标人可以酌情推迟递交投标文件的截止时间。

10.5补充公告须向诸暨市水务集团招投标监管领导小组办公室审核备案。

三、投标文件编制和提交

- 11.投标文件的组成

投标文件由技术文件、商务文件二部分组成。详见前附表。

- 12.投标文件的语言及计量

12.1投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

12.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 13.投标报价

13.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

13.2投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。投标报价（包括单价、总价等）均保留到小数点后两位（如：100.88元）。投标人必须报有合理单价，其将作为设备增减的主要依据。

13.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.4招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请采购代理机构宣读，否则是投标人自己的风险，采购代理机构对此不承担任何责任。

14.投标文件的有效期

14.1自投标截止日起90天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长投标有效期。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

14.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

14.3投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

14.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

15.如投标人或招标人有下列情形之一的，应按串通投标行为认定，禁止其一至三年内进入本市政府采购市场，情节严重的移送有关部门依法处理。

15.1不同投标人的投标文件由同一单位或人员编制的；

15.2不同投标人委托同一单位或人员办理投标事宜的

15.3不同投标人的投标文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的；

15.4不同投标人的投标文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

15.5不同投标人的授权代表为同一单位的工作人员的；

15.6不同投标人的投标文件相互混装，或在一个投标人的投标文件内遗留有其他投标人的签名、盖章等不属于本投标人参加政府采购必需的信息资料的；

15.7采购响应截止时间后，招标人协助投标人撤换或更改投标文件的；

15.8招标人泄露有意向参加政府采购的投标人名称、数量等应当保密的事项的；

15.9不同投标人之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标人中标或轮流中标的；

15.10法律、法规或规章规定的其他串通行为。

- 16.投标文件的签署和份数

16.1投标人应按招标文件前附表规定的内容和份数编制投标文件。并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。当投标文件未注明“正本”和“副本”且出现不一致时，评标委员会可以认定投标人出现选择性投标而认定其为无效投标。

16.2投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

16.3投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。投标文件中所涉及的公章必须是投标人全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

16.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5投标人应使用招标文件中提供的文本格式，如表格不够用，可以按同样格式扩展。

16.6投标文件必须统一用A4纸(除特殊项目外)，文件内容均要求打印（除注明要求签字或提供复印件外）。

16.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求或开标一览表中报价进行手写的，其投标文件将作无效标处理。

17.投标文件的包装、递交、修改和撤回

17.1投标人应将投标文件的技术文件、商务文件分开包装密封。如投标文件的技术文件与商务文件未分开制作与包装或未密封或技术标内容含有商务报价的内容，将被视作无效标处理。同时在外包装封面上注明投标项目名称、编号、投标人名称（写全称）、技术文件或商务文件，并由投标人盖章及其法定代表人（或委托代理人）签字或盖章。

17.2未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

17.3投标人应按前附表规定的时间、地点将投标文件递交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。采购代理机构可以按本须知“招标文件的澄清与修改”规定，酌情推迟递交投标文件的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

17.4投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标人；修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

17.5投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

17.6不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

18.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

18.1在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

18.1.1超出经营范围投标的；

18.1.2资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

18.1.3投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

18.1.4投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

18.1.5投标有效期、交货时间、质保期、售后服务承诺等条款不能满足招标文件要求的；

18.1.6未按照招标文件规定要求密封、装订、签署、盖章或投标文件正、副本份数不足的；

18.1.7商务条款存在偏离情况的；

18.1.8不符合法律、法规或未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

18.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

18.2.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

18.2.2明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

18.2.3允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达20项（含）以上的；

18.2.4投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

18.2.5发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

18.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价超出最高限价；

（3）投标报价具有选择性。

18.4符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

五、开  标

19.开标

19.1采购代理机构将在前附表规定的时间、地点进行开标，投标人法人代表或其委托授权人应准时出席开标会议，开标时到场的投标人均需签到以示出席。

19.2投标人法人代表或其委托授权人未参加开标会议或迟到、早退的，视为自动弃权，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.3开标会在诸暨市水务集团招投标监管领导小组办公室现场监督下由诸暨市水务集团招投标办公室工作人员进行主持。

20.开标程序

20.1主持人宣布开标大会开始，介绍到会单位和人员。

20.2主持人宣布开评标期间的有关事项。

20.3投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认。

20.4工作人员将投标文件等资料送达评标室，交评标委员会评审。

20.5技术标评审结束后，由主持人当众宣读技术评审结果和投标报价。

20.6评标委员会对入围单位进行投标报价评审。

20.7评标委员会审核商务报价，汇总技术分、商务分，根据得分排序确定中标候选人。参加开标会的法定代表人或授权代理人应对唱读的内容和记录结果进行校核。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

20.8主持人向投标单位公布评标结果。

20.9开标会议结束。

六、评　标

21.组建评标委员会

评标委员会按照有关规定组建。

22.评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

23.评标程序

23.1形式审查

评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

23.2实质审查与比较

23.2.1评标时，评标委员会将以招标文件为基本依据，首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公平的影响。

23.2.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

23.2.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

23.2.4各投标人的技术得分为各个评委的有效评分的算术平均数。

23.2.5评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

24.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25.错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

25.1总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

25.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

25.3以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准。

25.4单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

25.5对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

26.评标办法

本项目评标办法是综合评标价法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法及评分标准》。

27.评标过程的保密

27.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料和授予合同的信息，招标人都不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

27.2任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其被取消投标资格，并由其承担相应的法律责任。

27.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

七、定标

28.确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

28.1中标结果实行中标公示制度，接受社会监督。招标人应当在发布招标公告的网站上和信息公告栏上予以公示，公示期限为三个工作日。

28.2标的中标候选人无正当理由放弃中标成交或被取消中标资格的，上报诸暨市公共资源交易管理委员会办公室，诸暨市公共资源交易管理委员会办公室将按《中华人民共和国政府采购法》、《诸暨市招投标市场不良行为记录暂行规定》等有关法律、法规、制度进行处理。此标的将另行组织采购。

29.中标通知

29.1 中标公示期满后，无异议的，采购人确认中标结果，诸暨市水务集团招投标办公室核发《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

29.2中标结果将于公示期满后在相关网站以中标公告形式发布，中标人须在中标公告发布后到诸暨市水务集团招投标办公室领取书面通知。

29.3招标人对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

30. 中标无效情形

中标人存在下列情形之一的，中标无效：

30.1提供虚假材料谋取中标的；

30.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

30.3与采购单位、其他投标人恶意串通的；

30.4向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

30.5在招标过程中与采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标投标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行背离合同实质性内容的协议的；

30.6存在法律、法规规定的其它损害招标人或用户单位利益或社会公共利益的情形的；

31.重新招标

投标截止时间及评审期间，出现有效投标人不足3家的，重新组织采购活动。

八、授予合同

32.签订合同

32.1中标人须在领取《中标通知书》后30天内，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购合同管理办法》等有关规定，依据招标文件和投标文件的有关条款上门与相关用户单位（即采购单位）签订合同。

32.2招标文件、投标文件和《中标通知书》作为合同签订的依据和主要附件。合同签订时中标人须提供相应的《中标通知书》复印件和售后服务承诺给用户单位，以方便验收货物（或工程）。

32.3 合同一式三份，用户单位和中标人各执一份、诸暨市水务集团招标办公室备案一份。

32.4中标人和用户单位不得擅自变更、中止或者终止合同，不得另外订立背离合同实质性内容的其它协议。

33.履约保证金

33.1中标人在签订采购合同前，应按招标文件要求向采购人提交履约保证金人民币20万元，履约保证金不计息。履约保证金作为中标人履行合同服务承诺的保证。

33.2签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34.合同备案

采购单位应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同送诸暨市水务集团招投标办公室备案。

九、不良行为记录

投标人在采购活动中出现下列违规行为的将记入诸暨市政府采购不良行为记录，并在记录时限内暂停其诸暨市域范围内政府采购交易资格，同时不良行为在诸暨市公共资源交易中心网站公示。

| 序号 | 不良行为 | 记录时限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在采购过程中，与采购人进行协商询价的 | 6个月 |
| 2 | 询价有效期内撤回其采购响应文件的 | 6个月 |
| 3 | 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的 | 6个月 |
| 4 | 不积极配合采购单位做好标的验收工作的 | 6个月 |
| 5 | 在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的 | 6个月 |
| 6 | 不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的 | 1年 |
| 7 | 中标后无正当理由放弃中标，或在规定时间内不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的 | 1年 |
| 8 | 不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的 | 1年 |
| 9 | 项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的 | 1年 |
| 10 | 发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向诸暨市水务集团招投标办公室提供书面报告，因而造成采购人损失的 | 1年 |
| 11 | 与采购人、其他投标人或者采购代理机构相互串通的 | 2年 |
| 12 | 采取不正当手段排挤其他投标人，进行不公平竞争的 | 2年 |
| 13 | 中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的 | 2年 |
| 14 | 事先有承诺，而事后违反承诺内容的 | 2年 |
| 15 | 将中标项目转包或违反规定进行分包的 | 2年 |
| 16 | 以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的 | 3年 |
| 17 | 未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的 | 3年 |
| 18 | 无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的 | 3年 |
| 19 | 为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的 | 3年 |
| 20 | 投标人、采购相关利益人、自然人不按程序、规定时间进行质疑投诉；虚假质疑投诉；非正规渠道质疑投诉（信访、网络炒作等）；并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 21 | 投标人、采购相关利益人、自然人利用质疑投诉、非正规渠道质疑投诉达到自身目的，并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 22 | 提供假冒伪劣产品或走私物品的 | 5年 |
| 23 | 擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的 | 5年 |
| 24 | 向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的 | 5年 |
| 25 | 在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他采购响应人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的 | 5年 |
| 26 | 诸暨市公共资源交易管理委员会办公室认定的其他违反政府采购管理的行为 | 酌情处理 |

十、监督和解释

35.本次招标活动接受诸暨市水务集团招投标监管领导小组办公室监督。

36.本招标文件的解释权属于采购单位和诸暨市水务集团招投标办公室。

第三章   评标办法及评分标准

1.采用　综合评标价法　。即在符合招标文件要求的前提下，择定最高得分者为第一中标候选人，即预中标人。

2.合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

3.评分办法

（1）满分为100分。总得分=技术得分+商务得分。

（2）技术得分=技术评分，技术评分=去掉最高分、最低分后其他评委的有效评分的算术平均数。

（3）商务得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=通过技术评审入围的最低投标报价，价格权值=50%；

说明：商务报价中评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明且提交相关证明材料。投标人不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应根据有关法律法规规定对该投标文件作无效报价处理，并在评标报告中说明。

技术评分细则（50分）

| 序号 | 评分 要素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合实力 （16分） （提供有效证书原件，文件中装订复印件并加盖投标人公章，不提供原件不得分） | 1.投标产品制造商通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO28001 职业健康安全管理体系认证、ISO10012:2003测量管理体系认证、ISO50001能源管理体系认证的,且在有效期内的，每一项得1分。 | 5 |
|  |  | 2.投标产品制造商需有完善的成套无负压供水设备产品线（指罐式无负压、箱式无负压、加压泵站无负压等），需同时提供无负压供水设备的省级及以上卫生部门颁发的涉水产品卫生许可批件和省级及以上质检部门按照不同的国家标准或行业标准出具的质量检验报告，每提供1种（含卫生许可批件和相应的检验报告）得0.5分，最高得2分。 | 2 |
|  |  | 3.根据投标品牌生产厂家的企业情况、技术实力情况、财务状况、获奖情况、品牌信誉度、履约能力、用户评价等进行横向比较综合评分，优（8.0,9.0）分，良（6.0,7.9）分，一般（4.0,5.9）分。 | 9 |
| 2 | 企业资信 （2分） （投标时投标人须提供相关证书复印件加盖厂商公章，原件备查） | 1.投标企业或投标产品制造商被工商部门或指定、主管的行业协会评为有效期内“守合同重信用”单位，AAA级的得1分，AA级的得0.5分。 | 1 |
|  |  | 2.投标企业或投标产品制造商具有中国人民银行或其委托的评估机构认定的有效期内企业信用等级证书，信用等级为AAA的得1分，AA的得0.5分。 | 1 |
| 3 | 技术条件 （18分） | 1.投标设备具备无负压功能，须提供国家知识产权局颁发的成套无负压供水设备国家级发明专利证书和功能性说明(附无负压成套设备专利原理图)其响应的得3分，提供国家知识产权局颁发的成套无负压供水设备实用新型专利证书和功能性说明(附无负压成套设备专利原理图)其响应的得1分。 | 3 |
|  |  | 2.投标设备具备在全密闭无污染基础上，稳压补偿罐高压腔中存储的水可及时地补充供水管网供水量的不足。须提供国家知识产权局颁发的成套无负压供水设备专利证书和功能性说明(附无负压成套设备专利原理图)，罐体为分腔设计，有预冲的气体消除真空的，得2分；罐体采用胶囊或真空抑制器及其他形式的，根据功能性阐述的充分性酌情给0-1分。 | 2 |
|  |  | 3.成套供水设备各零部件应采用优秀的生产加工工艺和科学先进的生产管理、质量控制；专家根据切割机器、焊接机器等设备的品牌知名度，生产过程工艺精度和管理水平的科学先进程度进行横向比较，酌情给0-5分（制造商需提供相关生产控制证明，切割机、焊接设备等采购合同及发票复印件盖公章未提供则该项不得分） | 5 |
|  |  | - 4.设备运行的节能性能够提供国家级专利证书和功能性说明其响应的得1分，设备能耗依据CQC3153-2015规定，单位供水能耗≤0.80kwh/(m3.Mpa)，提供其他第三方证明材料来证明其响应的并根据能耗大小酌情给0-0.5分。 | 1 |
|  |  | - 5.设备应具有超压防爆管保护功能，应能保证设备在运行过程中出现超压时自动停止运行并报警，超压消除后能自动恢复正常运行。能够提供国家级专利证书和功能性说明其响应的得1分，提供其他第三方证明材料来证明其响应的根据其权威性和充分性酌情给0-0.5分。 | 1 |
|  |  | - 6.设备在运行过程中出现因出水管网爆管等原因造成的泄压时自动检测和反馈低压值，并发出报警，设备保护性停机，低压解除后设备能自动投入运行。能够提供国家级专利证书和功能性说明其响应的得1分，提供其他第三方证明材料来证明其响应的根据其权威性和充分性酌情给0-0.5分。 | 1 |
|  |  | - 7.根据投标供应商拥有无负压供水设备智能控制系统、二次供水智能监控及运维云平台、智能监测及调度系统软件著作权等进行横向比较综合评分0-3分。（投标时提供原件，未提供原件不得分） | 3 |
|  |  | 8.投标产品制造商提供的供水设备管理系统具备远程监控功能，软件需包含：设备在线监控系统、设备管理系统、门禁系统、人员管理系统，故障报警系统、能耗管理功能、手机APP功能等技术特点，须提供成功应用案例。同时要求投标单位必须开放端口协议以供招标人读取设备各项运行数据，协议标准为MODBUS协议，默认波特率为9600，数据位为8位，停止位为1位，校验为无校验，地址为5。要求波特率和通讯地址能在触摸屏上修改。根据以上功能性阐述的充分性合理性酌情给0-2分。（如有造假，将取消其中标资格并列入政府采购黑名单） | 2 |
| 4 | 销售业绩或品牌、市场占有率 （6分） | 1.投标设备须在供水行业内有较高的认可度及市场占有率，能提供近三年2017年至2019年销售业绩，单个水司单一年度采购总金额累计800万及以上的，每提供一个得1.5分，单个水司单一年度采购总金额累计500万及以上的，每提供一个得1分，单个水司单一年度采购金额累计300万及以上的，每提供一个得0.5分，最高3分；（须提供合同及与合同一致的发票复印件并加盖公章）如有造假，将取消其中标资格并列入政府采购黑名单。 | 3 |
|  |  | 2.根据投标产品制造商制造的无负压供水设备在水司管辖范围内稳定运行3年以上的无负压供水设备数量多少，横向比较酌情给0—3分（以清单并盖有水司证明文件原件及与清单项目名称一致的合同与发票为准），如有造假，将取消其中标资格并列入政府采购黑名单 | 3 |
| 5 | 售后服务 （6分） | - 1.投标单位或投标产品制造商在诸暨设有售后服务网点、售后服务机构且有2名以上专业维修人员为设备提供终身服务，并在接到电话通知后1小时内赶到现场的，得3分，位于绍兴地区（非诸暨）得2分，位于浙江省（非绍兴）得1分；售后服务机构、人员须提供当地房屋租赁连续一年的合同及水司证明文件（合同须在有效期内，投标单位的售后服务网点等如有造假，将取消其中标资格、没收投标保证金并列入政府采购黑名单）。 | 3 |
|  |  | 2.投标单位或投标产品制造商需提供详细的售后服务方案（方案中须注明服务人数、车辆、备品备件、应急预案、售后服务认证证书等级等），且已为供货的水司建立了完整的客户档案、生产过程监控记录，三年以上原始服务巡检卡等档案资料的，酌情得0-3分。 | 3 |
| 6 | 标书制作 （2分） | 投标文件质量“好”的得2分，“一般”得1分，“差”的得0分。 | 2 |

注：（1）参与本次招标的应标单位所提供的投标文件必须真实可靠，招标人有权在公示期间和日后供货过程中对投标单位的投标文件进行真实性验证。如若投标单位造假，取消其中标和入围资格，并根据相关法律法规规定进行处罚。

（2）投标人在招标人公布技术分得分后，如对自身的得分和其他投标单位的得分有异议，可当场提出质疑，招标人应请评标专家根据质疑项目重新核对分值并向所有投标单位做出实质性解答。

本次评审采用竞争择优入围方式。参加投标单位六家（含）以下的，取技术分前四名入围（入围单位末名得分出现并列的，并列单位均入围，下同），进行商务评审（未入围的投标人不再进行商务评分，且不作为中标候选人，下同）；参加投标单位七家（含）以上九家（含）以下的的，取技术分前五名入围，进行商务评审；参加投标单位十家（含）以上，取技术前六名，进行商务评审。

第四章  采购需求

一、招标内容

1.招标清单

| 序号 | 泵功率 （Kw） | 泵台数 （台） | 2020年度预估采购数量（套） | 最高限价 （元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 3 | 1 | 215000 |
| 2 | 1.5 | 3 | 1 | 224000 |
| 3 | 2.2 | 3 | 3 | 237000 |
| 4 | 3 | 3 | 4 | 255000 |
| 5 | 4 | 3 | 10 | 275000 |
| 6 | 5.5 | 3 | 12 | 301000 |
| 7 | 7.5 | 3 | 6 | 328000 |
| 8 | 11 | 3 | 1 | 361000 |
| 9 | 1.1 | 2 | 1 | 185000 |
| 10 | 1.5 | 2 | 1 | 189000 |
| 11 | 2.2 | 2 | 2 | 196000 |
| 12 | 3 | 2 | 2 | 210000 |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 222000 |
| 14 | 5.5 | 2 | 1 | 247000 |
| 15 | 7.5 | 2 | 1 | 285000 |
| 16 | 11 | 2 | 1 | 321000 |

注：投标人对投标产品的报价应遵循随产品的功率递增，产品价格也相应递增的市场价格原则，否则作无效标处理。

2.招标范围：

1）设备组成包括（但不限于）：稳压补偿器、防水锤系统、防雷模块、水泵、控制柜、压力传感器、成套管路、阀门、远程监控系统留端口等。

2）主要工作内容：设备的供货、运输、卸货、安装、调试、验收、技术服务及培训、保修期内的维修、与技术规格一致的设备图纸及相关资料的提交。

3）供货范围：从稳流补偿器进水口的法兰带螺栓到水泵出水总管两侧法兰带螺栓，包括稳流补偿器进水口前自来水管道的碟阀、出水管路上的碟阀、压力传感器，控制柜及设备控制有关的信号线、10米以内的电机线。

★二、技术要求

（一）设备整体要求

成套设备及控制系统执行《无负压管网增压稳流给水设备》国家标准GB/T26003-2010,或执行CJ/T303-2008标准，要求无负压供水设备与水接触的部分必须全密封结构，不能与空气接触，无二次污染。且设备在全封闭的基础上能保证瞬间用水量大于市政管网给水量时，稳流补偿罐中的储备水能及时补充。不允许用水箱供水方式。

（二）设备功能要求（需提供省级（含）以上权威行政机构出具的证明材料）

- 1.自动保护功能
    设备应具有过压、欠压、缺相、短路、过流等故障报警及自动保护功能，对可恢复的故障应能自动或手动消除，恢复正常运行。

2.无负压功能

设备应具备无负压功能。采用无负压控制技术，保证在正常供水的情况下对管网不产生影响。水泵任何一台出现故障或跳闸不影响系统正常运行，设备在正常供电的情况下，必须保证连续正常运行，设备启动或工作时对进水管网不得产生负压。

3. 全封闭、稳流补偿功能

整套设备全封闭无污染，并且设备在全封闭的基础上，稳流补偿器中的储备水在来水量小于用水量时应能及时补充到用户。

- 4.设备启、停控制功能

设备应具备手动、自动和远程操作的启动、停止功能。

5.无水自动停机、有水自动开机功能

设备在水源无水时应能自动停机保护，并具有报警功能；水源水压恢复后应能自动启动。即设备应具有无水自动停机和有水自动开机功能。

6.小流量停机保压功能

设备在用水低峰或夜间小流量时应能自动切换为小流量停机保压的工作状态，即设备应具有小流量停机保压功能。当出水流量或压力满足时让水泵工作在最佳工况段。

- 7.连续运行功能

- 设备在额定供水流量及扬程的条件下，连续运转不少于12h后，各部件不应产生影响正常运行的故障，且水泵运转无杂音和其它异常现象。

- 8.设备供水能力
  设备额定状态下，设备每台工作泵的扬程和流量不应低于水泵标定的额定值的5%，设备的供水能力符合设备参数要求。

9.压力控制误差

恒压供水时压力控制误差不应超过±0.01MPa。

10.水泵自动切换功能

水泵应能自动切换运行，且切换设定的时间误差不应超过±30S。

11.防水锤功能

设备必须具有有效防水锤的技术措施及采用的相关装置来解决停泵水锤和弥合水锤。

12. 防爆管保护功能

设备在运行过程中出现超压时自动停止运行并报警，超压消除后能自动恢复正常运行；出现因出水管网爆管等原因造成的泄压时自动停止运行并报警，低压解除后设备能自动投入运行。

13. 设备运行的能耗效率指标必须符合CQC3153-2015规定，单位供水能耗≤0.80kwh/(m3.Mpa)。

14. 高峰流量补偿功能

设备具有高峰流量补偿功能：补偿罐体能够利用压差在用水高峰时段对用户管网进行压力和水量的补给。

15. 设备强度和密封性能

设备的强度和密封性能应符合GB50268-1997中10.2的规定。

16.低噪音低振动功能

17.远程监测、监控、监视功能

设备应能实现远程监测、监控功能，设有远程监视功能的设备应能在监控中心实现监视功能。

18．电源及防雷要求：

安装三相四线TN-S电源避雷器一组。

安装220V电源避雷一组。

各传感器及变频器及PLC控制器之间需安装双向信号避雷器或光电隔离。

各设备外壳进行可靠等电位接地，接地电阻＜1Ω。

（三）设备关键部件材质要求：

1. 水泵品牌：丹麦格兰富

2. 控制柜

1）采用单独控制柜，控制柜的尺寸应符合GB/T3047.1的规定。

2）控制柜表面应平整、匀称，所有焊接处应均匀牢固，不应有明显的歪斜翘曲变形

或烧穿等缺陷，其外观应符合JG/T3009中的规定。

- 控制柜的表面涂层不应眩目反光，颜色应均匀一致、整洁美观，不应有脱漆、起

泡、裂缝、皱纹和流痕等现象。

4）控制柜的柜体底部应具有与基础固定的安装孔。

5）控制柜的内部配件应装配合理、结构紧凑、维修方便。控制柜体在装配后应有足

够的机械强度，以保证无件安装后及操作时无摇晃、不变形，控制柜配线要合理整齐。

- 柜内主要元器件，如变频器、断路器、接触器、继电器等，要求选用ABB、施耐

德、西门子品牌产品；PLC要求用西门子S7-200smart系列、施耐德TW系列；触摸屏要求采用ABB、西门子、施耐德品牌，外形尺寸要求7寸及以上；浪涌保护器要求用德国OBO、德国DEHN、法国CITEL；压力变送器要求用E+H、丹弗斯、TRAFAG；通讯模板要求用485通讯口（MODBUS协议）或PLC以太网模块； 电控系统要求有三级防雷装置。

7）电气控制柜采用静电喷塑柜体，要求前后开门，两侧能拆卸，内置照明灯具及散热风扇，内部挂件板及连接螺栓及母均采用SUS304不锈钢材质。采用冷轧板制作，主框架厚度不小于2mm，柜门及面板厚度不小于1.5mm。

- 8）控制柜的防护等级应符合GB4208的规定，且不应低于IP30。

9）显示及功能：

控制柜面板应有电源、电流、电压显示。

控制柜面板应有水泵启、停状况显示。

控制柜应有设定压力、实际压力、水泵频率显示。

控制柜面板应有故障声、光报警显示。

控制柜面板的按钮、开关及仪表等易于操作且功能标志齐全。

- 3.管道及其配件

采用厚度不小于4mmSUS304食品级不锈钢，并符合GB50236-2011及GB50242-2008标准的要求，设备及其管道的布置应做到结构合理、检修方便的、便于操作和观测。

- 4.阀门品牌：冠龙、盾安、苏阀

设备选配的各类阀门应符合国家有关标准。阀门公称压力不应低于管道的设计压力，且各阀门应灵活可靠。蝶阀应符合GB/T12238-2008的要求。对夹式止回阀应符合JB/T8937-2010的要求。可曲挠橡胶接头应符合CJ/T208-2005的要求。其它类型的阀门应符合相应标准的要求。

- 5.稳流补偿器、真空抑制器

1）稳流补偿器采用厚度不小于4mmSUS304不锈钢、真空抑制器采用厚度不小于3mmSUS不锈钢。

2）稳流补偿器的设计压力不应低于直接串联的市政给水管网或优雅管网的最大给水压力。

3）稳流补偿器设计时应根据现场调查的市政管网给水量及设备额定供水流量，对稳流补偿器容积进行计算和校核，符合GB/T 26003-2010的规定。

4）稳流补偿器底部应设泄水装置，顶部应设置吊耳。

5）稳流补偿器应按照GB 150的规定进行设计和制造，筒体及封头厚度应按GB 150的规定进行计算，但公称厚度不得小于4mm，且封头尺寸应符合JB/T 4746的要求。

6）稳流补偿器的承压焊缝，应采用氩弧焊和自动电弧焊。焊丝应符合YB/T 5092的要求。焊缝要求符合GB/T 26003-2010的规定。

7）稳流补偿器支座应符合JB/T 4712.1的要求。

8）罐内部结构设计应满足消除水锤的功能。

9）压力不小于1.0Mpa，容积应满足安全运行要求。

注：以上材质需提供本厂材质理化分析报告进行验证。

6.控制部分

1）设备全部采用高档工控微机实现人工智能化控制、全自动运行；

2）为了平均每台水泵的运行时间，延长设备的使用寿命，要求各泵应依次循环变频启动；

3）控制系统采用全中文人机界面，可编程序控制器及输入、输出模块；

4）应有自动和手动两种控制方式，并有定时轮换运行功能；

5）设备都应具有远程监测功能，通过GPRS网络传输，要求必须能分别监控并显示到供水系统中的各个关键点的工作压力、设定压力、流量、自来水的进水压力、每台水泵的工作电流、频率、电压等参数，实时或任意有要求时，向系统发送最新的数据，并具有预警及报警处理功能，对设备24小时进行远程控制、监测。

6）控制系统要求采用工控微机及无负压变频控制技术，远程网络监控技术，无负压生产企业应有远程网络总监系统，可以24小时监测到用户的情况。

7）设备供货商完全开放其自控平台、数据，以满足管理单位远程监控要求。

7.电气部分

1）变频器应符合下列标准包括EN(IEC)，ANSI，CSA，VDE，BS，CE，NEMA，UL，IEEE ；三电位电压型(VSI)逆变器，具有快速开关功能，输入电源频率为50 Hz，额定电压±10%范围内满载输出，-10%至-15%范围内阵容安全运行；输出频率应在O-± 66Hz(可选±122Hz)。变频器配置按照一对一配置。

2）过载能力

标准：正常方式时，每十分钟允许10%短时过载一分钟

选项：重载方式时，每十分钟允许50%短时过载一分钟

效率：＞98%

3）输入功率因数

满载时：＞O.97

全部调速范围内：＞O.95

环境温度 -10℃ —45℃  (超过45℃ 要降容)

4）防护等级

空冷：NEMAl，NEMAl2，NEMA 3R IP2l，IN2，IP54

水冷：NEMAl，NEMAl2，NEMA 3R IP31．IP54

5）通讯方式

适用所有常用的通讯协议，包括Profibus，Modbus，Modbus+，Inrerbus S，Ethernet/IP等。

6）所有模拟量I/O口均电绝缘。

7）防护功能

过电流、短路、接地、输入电源断相、输出断相、过电压、欠电压、过温、电机过载、电机失步保护等。

8）冷却

变频调速柜采用风扇冷却，应安装于柜内，与水泵电机同时起停，并单独装设保护元件。

- 接口需求

具有远程监测、监控、监视功能；投标单位必须无条件开放端口协议以招标人读取设备各项运行数据，协议标准为MODBUS协议，默认波特率为9600，数据位为8位，停止位为1位，校验为无校验，地址为5。要求波特率和通讯地址能在触摸屏上修改。

| 中文释义 | 实际地址 | MODBUS偏移量 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进口压力 | %MW4000 | 45001 | UINT |
| 出口压力 | %MW4002 | 45002 | UINT |
| 1#泵运行时间 | %MW4008 | 45005 | UINT |
| 2#泵运行时间 | %MW4010 | 45006 | UINT |
| 3#泵运行时间 | %MW4012 | 45007 | UINT |
| 1#电机转速 | %MW4020 | 45011 | UINT |
| 1#变频电压 | NONE | 45013 | UINT |
| 1#变频电流 | %MW4016 | 45009 | UINT |
| 1#电机功率 | NONE | 45014 | UINT |
| 1#变频温度 | %MW4022 | 45012 | UINT |
| 1#变频频率 | %MW4018 | 45010 | UINT |
| 1#变频器运行时间 | %MW4028 | 45015 | UINT |
| 1#变频器累计功耗 | %MW4030 | 45016 | UINT |
| 1#变频运行 | %MW4080(1是运行，0是停止) | 45041 | UINT |
| 1#工频运行 | %MW4082(1是运行，0是停止) | 45042 | UINT |
| 2#变频运行 | %MW4084(1是运行，0是停止) | 45043 | UINT |
| 2#工频运行 | %MW4086(1是运行，0是停止) | 45044 | UINT |
| 3#变频运行 | %MW4088(1是运行，0是停止) | 45045 | UINT |
| 3#工频运行 | %MW4090(1是运行，0是停止) | 45046 | UINT |
| 1#变频故障 | %MW4104(1是故障，0是正常) | 45053 | UINT |
| 负压报警 | %MW4112(1是报警，0是正常) | 45057 | UINT |
| 超压报警 | %MW4114(1是报警，0是正常) | 45058 | UINT |
| 欠压报警 | %MW4118(1是报警，0是正常) | 45060 | UINT |
| 高压报警 | %MW4120(1是报警，0是正常) | 45061 | UINT |
| 停机报警 | %MW4122(1是报警，0是正常) | 45062 | UINT |
| 1#水泵故障 | %MW4124(1是故障，0是正常) | 45063 | UINT |
| 2#水泵故障 | %MW4126(1是故障，0是正常) | 45064 | UINT |
| 3#水泵故障 | %MW4128(1是故障，0是正常) | 45065 | UINT |
| 给定压力（MPa） | %MW4148 | 45075 | UINT |
| 负压下限（MPa） | %MW4150 | 45076 | UINT |
| 负压解除（MPa） | %MW4152 | 45077 | UINT |
| 唤醒压力（MPa） | %MW4154 | 45078 | UINT |
| 压力下限（MPa） | %MW4156 | 45079 | UINT |
| 压力上限（MPa） | %MW4158 | 45080 | UINT |
| 进口量程（MPa） | %MW4160 | 45081 | UINT |
| 出口量程（MPa） | %MW4162 | 45082 | UINT |
| 比例系数 | %MW4164 | 45083 | UINT |
| 积分系数 | %MW4166 | 45084 | UINT |
| 倒泵时间(Min) | %MW4168 | 45085 | UINT |
| 加泵时间(S) | %MW4170 | 45086 | UINT |
| 减泵时间(S) | %MW4172 | 45087 | UINT |
| 休眠时间(S) | %MW4174 | 45088 | UINT |
| 休眠频率(Hz) | %MW4176 | 45089 | UINT |
| 负压保护（MPa） | NONE | 45099 | UINT |

9.其他

1）各配件及材料必须满足设备安全运行的相关规范要求；与水接触的部分要求采用SUS304OCr18Ni9食品级不锈钢（提供材质理化分析报告）或优于不锈钢配置功能的设备。

2）水泵出水口安装止回阀。

3）技术条款提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应提供符合工业标准的优质先进产品。

4) 设备包装箱内必须附有详细的装箱清单，装箱清单应清楚标明与主机、附件、各种零件部件和消耗品对应的编号及名称。

5）附件及图纸：基础安装制作的图纸需提前提供给使用单位。

6）本工程属于交钥匙工程。投标单位需把检测、买样、抽样、出具检验报告、利税、及专用工具、售后服务、检测机构来人的差旅费、车辆使用等全部费用在内的一切费用都考虑在投标报价中。

三、供货及服务要求

1.供货及交货时间：供货时间为合同签订之日起一年。接到采购人通知之日起30日内将采购设备生产好，并按采购人要求送到指定目的地，交货时应将设备所有附件、配件及技术资料等一同移交，并提供安装、调试等服务。

2.质保期与质保金：

质保期为安装调试合格之日起三年（实际质保期按投标人承诺为准），在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，供货方应免费维修和正常保养，并提供终身有偿服务（只收取材料费）。货款的10%作为质保金，当出现质量问题时，冲抵维修费用和赔偿招标方损失；质保期满后，产品无质量问题，无息退还。

3.售后服务响应时间：

在质保期内，采购人有故障申报，维修人员必须在接到维修电话后1小时内赶到现场，并提供不间断的服务直到结束。12小时内解决。若不能在12小时内解决，须提供同等性能、同等配置的设备替换。在质保期内，与质保和维修相关的所有费用由中标人负责。

4.培训：

投标方须根据本项目要求，提供采购人所需的培训服务，培训方案由投标方自行设计。

以上有关售后服务内容必须由生产厂商作出承诺。

四、专利

投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害业主的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，业主概不负责。

- 五、付款方式：

1.以人民币付款。

2.产品安装调试完毕，验收合格后支付产品总额的90%。无产品质量问题，余额在保修期满后一次性付清（无息）。

第五章  合同主要条款（格式）

合同编号：

甲方（出卖人）：                            签订日期：         年    月    日

乙方（买受人）：                            履约地点：

根据     年    月    日____________________________采购（招标编号：        ）招标结果和招标文件的要求，并依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

一、产品的名称、规格、数量、单价、总价

| 序号 | 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： |  |  |  |  |  |

二、供货要求

1.甲方应在合同签订后   月__日之前，将产品准备好，按乙方通知要求免费送达乙方指定地点，并免费安装调试完毕后交付使用（除不可抗力因素外）。甲方必须在产品的右侧粘贴公司标签（标明公司名称、服务热线电话、供货时间：年月日等），甲方还需对乙方用户作使用培训。

2.甲方提供的产品必须是招标文件和合同规定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，甲方须向乙方提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致。

3.甲方不得将采购产品转包给其他投标人，否则视为违约，并将追究其违约责任，乙方有权解除采购合同，所造成的损失由甲方承担。

4.如本合同采购产品在合同履约过程中出现产品更新或厂家停产等情况，须由甲方书面提出更换要求，并提供充分理由或依据，经乙方和诸暨市水务集团招投标办公室核实或认可，并报诸暨市水务集团招投标监管领导小组办公室审批同意后，方可更换替代性能参数指标比原采购产品高的其他产品，但产品价格不变。

5.安全责任：甲方承担货物在送达指定地点前及运输过程（包括卸装期间）中货物的毁损、灭失等和发生人身伤亡事故等风险和安全责任，并承担一切经济损失和法律责任。

三、质量要求、技术标准

1.甲方应确保产品质量，提供的产品必须是符合招标文件内容、技术条件中的规格型号和技术性能。产品的质量\技术标准如在招标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新国家标准执行，无国家标准的，按普遍认可的国内行业标准或招标人认可的其它国家的权威标准。

2.甲方应保证设备经正确安装、正常运转和保养，保证在在其使用寿命内应具有满意的性能。

3.如发生质量异议，乙方有权要求更换产品；若甲方拒绝，按《中华人民共和国产品质量法》等有关规定处理。

四、产品验收

产品由乙方单位组织验收，在货到后      天内验收完毕，       天内提出质量异议。具体按照《诸暨市水务集团货物服务采购合同履约和验收管理暂行规定》执行。

五、付款方式

货物经采购方验收合格后付款至货款的__%，其余__为质保金，无产品质量问题，在质保期结束后付清（无息）。

六、履约保证金

1.甲方在签订合同之前，须向乙方缴纳____元人民币的履约保证金。

2.履约保证金在乙方将货物验收合格后，无息退还给甲方。

3.如甲方未能履行合同规定的义务，乙方有权在履约保证金中取得补偿。

七、产品数量变更

合同履行过程中，甲方根据实际情况，需要增减与合同标的相同的产品，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，增减产品的价格为相应中标产品的价格，且事先须向诸暨市招投标监管领导小组办公室审核备案。

八、售后服务

1.产品的质量保证期为自__________________________________采购验收合格之日起__年。

2.在产品质量保证期之内，甲方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责，乙方概不负责。产品质量保证期内非因乙方的人为原因而出现货物质量问题的，由甲方负责。甲方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。甲方不能及时修理或不能及时调换，按违约处理。质量保证期外，如因乙方使用不当造成故障，甲方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。

3.质保期后1年内重复出现保修期内出现过的故障，仍属保修范围。

4.中标人应根据招标人的要求及时做好售后服务工作。无论在保修期内还是保修期满后，中标单位负责对其实施的项目提供现场服务。要求中标人在接到招标人的电话后__个小时内响应到达现场，并最迟在第二个工作日内排除故障，__个工作日内不能修复的，必须采取临时调换等措施，以保证招标人的正常使用。

九、专利权

1.甲方应当对提供的合同货物和工艺方面的一切技术费、商标费、专利费或执照费承担责任，保护乙方在中国使用合同货物不受任何损害，包括软件或其任何部件而遭受的所有第三方的专利、商标或工业产权和知识产权侵权的索赔（由甲方承受）。如果第三方就侵权提出收费或索赔，甲方应对第三方承担此事务并承担所有可能发生的法律和财务责任。一切由执照费、文字和技术或专利侵权引起的申诉，或者由使用货物和工艺结构特征，原件的排列所引起的法律裁决、诉讼和费用与乙方无关，本合同所规定的货物应付款，应当视作为包括了技术费、专利费、执照费和其它类似与相关方面费用。

2.甲方提供的合同货物涉及专利权或其它知识产权的，应提供其作为该权利的合法拥有者或合法被许可实施人的相关证明，包括有关证书、权利号、使用年限、使用范围等。

十、违约责任和奖励措施

1.在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

2.如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款1000元处理，如果超出合同规定期限10天不能供货，则采购人可以单方面终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。

3.如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

4.本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

5.在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

十一、其他约定事项

十二、解决合同纠纷方式

其它未尽事宜或履行时发生争议，由双方本着诚实信用的原则协商解决，协商不成功可选择：1）向绍兴市仲裁委员会申请仲裁；2）向                      人民法院起诉。

十三、其它

1.本项目的招标文件、投标文件、中标通知书作为合同的附件，具有同等法律效力。

2.本合同自签订之日起生效。

3.本合同一式叁份，甲乙双方各执一份，诸暨市水务集团招标办备案一份。

| 采购单位 | 供货单位 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： | 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： 开户银行： 账 号： |

第六章  应提交的有关格式范例

一、外包装封面格式

技术文件或商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人：           （盖公章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

日期：       年     月     日

二、内包装封面格式

正本/副本

技术文件或商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人：           （盖公章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

日期：       年     月     日

三、投标函（格式）

致：诸暨市水务集团招投标办公室

根据贵方                           项目的招标文件（编号：2020003）有关要求，    　　（投标人全称）       授权     （委托代理人姓名）   为全权代表，参加贵方组织的招标采购活动，并进行投标。为此：

1.我方已详细研读了全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件等，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

2.我方承诺本投标文件在开标之日起至投标有效期满均具有约束力，并严格遵守投标文件中的承诺。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》及招标文件中规定的参加本项目的投标人资格条件。

4.我方严格按照招标文件的规定报价，并提供招标文件规定的全部投标文件。

5.如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直到合同履行完毕均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

7.我方同意向贵方提供任何与该项投标有关的一切数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8.与本次投标有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

投标人名称：             （盖章）

法定代表人或委托代理人：     签字或盖章

日期：        年       月       日

四、授权委托书（格式）

致：诸暨市水务集团招投标办公室

我   (姓名)　系        (投标人名称)　　　的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工   (姓名)  　以我方的名义参加贵中心组织的诸暨市    　(招标项目)        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人：(签字或盖章)                   被授权人：(签字或盖章)

职     务：                                 职  务：

被授权人身份证号码：

投标人：           　　　 (盖章)

年    月   日

五、开标一览表

（编号:2020003）

项目名称：浣江水务股份有限公司楼盘无负压设备采购

| 序号 | 泵功率 （Kw） | 泵台数 （台） | 年度预计采购数量（套） | 单价 （元/套） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 3 | 1 |  |  |
| 2 | 1.5 | 3 | 2 |  |  |
| 3 | 2.2 | 3 | 5 |  |  |
| 4 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 5 | 4 | 3 | 5 |  |  |
| 6 | 5.5 | 3 | 5 |  |  |
| 7 | 7.5 | 3 | 1 |  |  |
| 8 | 11 | 3 | 1 |  |  |
| 9 | 1.1 | 2 | 1 |  |  |
| 10 | 1.5 | 2 | 2 |  |  |
| 11 | 2.2 | 2 | 5 |  |  |
| 12 | 3 | 2 | 3 |  |  |
| 13 | 4 | 2 | 5 |  |  |
| 14 | 5.5 | 2 | 5 |  |  |
| 15 | 7.5 | 2 | 1 |  |  |
| 16 | 11 | 2 | 1 |  |  |
| 总计 |  | 大写： 元整 ￥： |  |  |  |

注：以上采购数量为估算数，具体根据年度工程情况按实结算，总价已包含此次采购所需的设备费、材料费、运输费、装卸费、调试费、安全费等所有的合理费用。

供应商（盖章）：                             法定代表人（盖章）：

# 六、投标报价设备的详细说明

由投标人根据本招标文件第四部分技术要求，对各自所投设备的技术参数、技术性能作出详细说明。未作说明的作无效标处理。

七、投标承诺书（格式）

我公司已详细阅读了                     项目（项目编号：2020003）招标文件，现参加该项目投标，并就有关事项作出如下承诺：

一、我公司在该项目招投标及合同履约过程中，不会出现以下行为，否则我公司愿意接受该行为被记录为不良行为，并在不良行为记录时限内放弃在诸暨市公共资源交易中心投标的资格。

1.已报名但无故放弃投标(开标前已有书面说明并证实的除外)一年内累计3次以上的；

2.在招标采购过程中，与采购人进行协商谈判的；

3.投标有效期内撤回其投标文件的；

4.拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

5.不积极配合采购单位做好标的验收工作的；

6.在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的；

7.不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的；

8.中标后无正当理由放弃中标，或不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的；

9.虚假投诉、恶意投诉或未按层级和相关程序逐级质疑、投诉而影响采购工作正常进行或造成不良影响的；

10.不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的；

11.项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的；

12.发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的；

13.与采购人、其他投标人或者采购代理机构相互串通的；

14.采取不正当手段排挤其他投标人，进行不公平竞争的；

15.中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的；

16.事先有承诺，而事后违反承诺内容的；

17.将中标项目转包或违反规定进行分包的；

18.以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

19.未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的；

20.无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的；

21.为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的；

22.提供假冒伪劣产品或走私物品的；

23.擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的；

24.向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的；

25.在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他投标人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的；

26.市公管办认定的其他违反政府采购管理的行为。

出现1~6行为之一，记录时限为6个月；出现7~12行为之一，记录时限为1年；出现13~17行为之一，记录时限为2年；出现18~21行为之一，记录时限为3年；出现22~25行为之一，记录时限为5年；出现26行为，酌情处理。时限以被记录为不良行为之日起算，在记录时限内再次被计为不良行为的，记录时限应从上次记录时限截止日起算。

二、我公司及其他利害关系人如对该项目的中标公示有异议，将在招标文件规定的公示期限内提出符合以下条件的有效质疑，否则我公司愿意接受相关部门不予受理的决定。

1.质疑人须为投标人和其他利害关系人；

2.投诉时，应当递交质疑书，质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被质疑人的名称、地址及联系方式；

（3）质疑事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料；

（6）质疑人是法人的，质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；其他组织或者个人质疑的，质疑书必须由其主要负责人或者质疑人本人签字，并附有效身份证明复印件。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：          签字或盖章

日      期：     年    月    日

八、技 术 偏 离 表

（编号:2020003）

| 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.此表须与招标文件“采购需求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2.投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

3.此表在不改变格式的情况下可自行制作。

4.此表置于技术标书中。

投标人名称：            （盖公章）

法定代表人或委托代理人：      签字或盖章

日期：        年       月       日

九、商 务 偏 离 表

（编号:2020003）

| 序 号 | 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表格为商务要求中除报价以外的其他要求，不填写视同完全响应招标文件要求。

2.此表可在不改变格式的情况下自行制作。

投标人签名：

投标人盖章：

日      期：