采购单位：绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司

项目名称：污水处理设备更新改造项目--城镇污水收集泵站改造柴油发电整机组等物资采购

招  标  文  件

招标编号：GX-2025-092

采购方式：公开招标

绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司

浙江广信工程管理咨询有限公司

目  录

第一部分  招标公告	- 1 -

第二部分  投标须知	- 5 -

第一章 总则	- 8 -

第二章 招标文件	- 8 -

第三章 投标文件的编制	- 10 -

第四章 投标文件的递交	- 13 -

第五章 开标	- 13 -

第六章 资格审查	- 14 -

第七章 评标	- 14 -

第八章 定 标	- 19 -

第九章 合同签订及其他	- 19 -

第十章 质疑与投诉	- 20 -

第三部分  评标办法及评分标准	- 23 -

第一章　评标办法	- 23 -

第二章　评分标准	- 23 -

第四部分  采购需求	- 27 -

第五部分  采购合同	- 27 -

第六部分  应提交的有关格式范例	- 55 -

- 第一部分  招标公告

浙江广信工程管理咨询有限公司关于绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司的污水处理设备更新改造项目--城镇污水收集泵站改造柴油发电整机组等物资采购的非政府采购公开招标公告

公告日期：2025-6-24

根据《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》等有关规定，浙江广信工程管理咨询有限公司受绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司委托，现就污水处理设备更新改造项目--城镇污水收集泵站改造柴油发电整机组等物资采购进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号：GX-2025-092

二、采购组织类型：公开招标

三、招标项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 最高限价 （元） | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理设备更新改造项目--城镇污水收集泵站改造柴油发电整机组等物资采购 | 1 | 批 | 1734167 | 详见采购内容及要求 | 无 |

四、投标供应商资格要求：

1、符合《虞国资委〔2021〕42 号》第十八条

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件

2、不允许联合体投标。

3.本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

五、投标获取采购文件

- 获取采购文件时间：2025年7月15日下午14:30之前获取。

- 获取采购文件方式：供应商登录乐采云平台www.lecaiyun.com在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

- 提示：

- 将拒绝接受未获取采购文件供应商的投标文件。

- 招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

六、投标与开标注意事项：

- 本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

- 标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将乐采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用乐采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在乐采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA管理学习专题》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

《CA管理学习专题》：

https://edu.zcygov.cn/luban/ca?utm=web-government-front.380aac0a.0.0.fc2b6aa0b6e211ebbdb0dd007730dd44

《CA驱动和申领流程》:

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

- 投标文件制作：

- 应按照本项目招标文件和乐采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

- 投标人通过“乐采云”平台电子投标工具制作投标文件。

（投标客户端下载链接：https://b.zhengcaiyun.cn/luban/category?parentId=550045&childrenCode=qicaiCategory17&utm=luban.luban-PC-39026.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.c8789bc0520b11efb86dbfa49a87be0d）

《供应商－政府采购项目电子交易操作指南》：（需登录账号后查看）

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r

- 供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则质疑将不予受理。

- 投标人可指派授权代表递交备份文件，授权代表递交备份文件需携带法定代表人授权书原件，于投标截止时间前到达开标地点递交。

- 特别提醒

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、投标截止时间及要求： 2025 年 7 月 15 日下午 14 时 30 分整之前将电子投标文件上传到“乐采云”平台。

八、开标时间及地点： 2025 年 7 月 15 日下午 14 时 30 分整在浙江广信工程管理咨询有限公司开标室开标。

开标时间后30分钟内供应商可以登录“乐采云”平台，用“项目采购－开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

本次开标不提供现场视频（监督视频）。

九、投标保证金：无

十、公告期限：5个工作日

十一、联系方式：

1、采购代理机构名称：浙江广信工程管理咨询有限公司

联系人：孙小梅

联系电话：15657561205

2、采购人名称：绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司

联系人：徐先生

联系电话：0575-81288201

- 3、采购人主管部门：绍兴市上虞区水务集团有限公司

- 联系人：丁先生

- 联系电话：0575-82001275

- 第二部分  投标须知

- 前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 污水处理设备更新改造项目--城镇污水收集泵站改造柴油发电整机组等物资采购 |
| 2 | 项目实施时间 | 合同签订之日起共计100日历天。 |
| 3 | 最高限价 | 本项目最高限价人民币1734167元。 |
| 4 | 资格审查方式 | 资格后审。 |
| 5 | 踏勘现场 | 本项目不组织现场踏勘。 |
| 6 | 询问 | 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 7 | 招标文件的澄清与修改 | 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在招标公告发布的媒体上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站查看。 |
| 8 | 投标文件组成 | 投标人向采购人递交的投标文件由资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分组成。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法。 |
| 10 | 投标文件递交地址及截止时间 | 详见招标公告。 |
| 11 | 开标时间、地点 | 开标时间：详见招标公告。 开标地点：详见招标公告。 |
| 12 | 投标有效期 | 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |
| 13 | 投标保证金 | 无 |
| 14 | 履约保证金 | 中标人在收到中标通知书后，需向采购人提供中标价 1 %的履约保证金，在中标人与采购人签订合同前递交。（投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交） 采购人行使履约保证金处分权后15个工作日内一次性无息退还剩余部分。 |
| 15 | 采购及中标公告发布媒体 | 浙江省政府采购网、绍兴市上虞区公共资源交易中心网站 |
| 16 | 质疑 | 依据《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十九条的规定： 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构、采购人提出质疑，采购代理机构、采购人应在7个工作日内做好答复工作，但答复内容不得涉及商业秘密。 采购评审专家（评标委员会、采购小组）应当协助采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。 《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十九条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指： （1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）； （2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 |
| 17 | 投诉 | 依据《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第五十条的规定： 质疑供应商对质疑的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在收到答复之日或者答复期满后15个工作日内依法向采购人主管部门投诉。采购人主管部门应当在30个工作日内调查并回应。投诉事项调查期间，采购人主管部门应当通知采购人暂停采购活动。 投诉人提交投诉件时，应当提供相关书面证据、依据和其他有关材料。 |
| 18 | 特别说明 | 投标人应无条件地、认真仔细地阅读本招标文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对招标文件中的采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或招标代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法获取的依据。 招标文件中凡标注“★”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 19 | 招标代理服务费 | 1.招标代理费用收费标准：本次采购代理费由采购代理机构向成交人收取，包含招标代理费5800元及本项目实际产生的评审费（不含业主代表评审费）。 2.成交人在成交公告发布之日起5个工作日内向本招标代理机构支付采购代理费，确认到账后领取成交通知书。 3. 收款账号（开户名）：浙江广信工程管理咨询有限公司 账号：1211022009249003418 开户行：中国工商银行上虞支行 |
| 20 | 是否允许分包 | 本项目不允许分包。 |
| 21 | 是否提供样品 | 本项目不需要提供样品。 |
| 22 | 是否提供演示 | 本项目不需要提供演示。 |
| 23 | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合资格条件的投标人，将被拒绝其参与采购活动。 |
| 24 | 其他 | 1、本招标文件要求提供的身份证复印件皆需提供正反面，否则按不提供处理。 2、本项目货物如涉及柴油动力移动源，应当符合低排放要求。 |

注：以上内容如有变化将另行通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

- 第一章 总则

- 项目说明

1.1 项目说明见前附表所述。投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在法定时间内提出。

1.2 投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.3 本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以单位法定名称的电子公章。

1.4 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报相关部门批准。

- 采购方式

公开招标。

- 投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用（招标文件有其他相反规定除外）。

- 第二章 招标文件

- 招标文件的构成

4.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标须知

- 第三部分 评标办法及评分标准

- 第四部分 采购需求

- 第五部分 采购合同

- 第六部分 应提交的有关格式范例

4.2 投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、评标办法及评分标准、项目技术规范和服务要求、采购合同、应提交的有关格式范例等。

- 招标文件的解释

5.1 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将通过招标公告发布网站通知所有招标文件收受人。

5.2 采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.3 不论采购代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式。

- 招标文件的修改、澄清

6.1 从招标文件发出至投标截止时间前，采购代理机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，各潜在投标人应自行在公告发布网站查看。若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

6.2 对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作电子澄清（询标由专家在乐采云系统上发起询标函，投标人在澄清处在规定时间内进行答复）；投标人的电子澄清，应由法定代表人进行电子签章（也可由法定代表人或授权代表签字扫描后上传），作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

- 投标报价

7.1 投标报价统一为人民币计价，是指完成本项目的全部费用，包括清单中货物的设计、制造、供货、发货、运送到指定工地现场、卸货、保险、税费和交付使用、货物（设备）在本文规定的质保期内的维修保养，以及为达到安全、满意的运行所必需的所有装配部件及辅助设施等，并应保证货物（设备）在各方面均能达到正常运行要求的费用，以及招标代理费，以及其它一切不可预见和实际所需的一切其他费用等。

投标人在编写投标方案时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时不再增加。

7.2 其他费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

7.3 投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的， 采购代理机构将不接受有选择的报价。

- 第三章 投标文件的编制

- 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务文件、技术文件、报价文件。

9.1 资格文件包括以下内容：

①法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

②营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件、税务登记证（或其他缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其他缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加国企采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

③具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

④投标人承诺函（格式见附件）。

9.2技术文件，本次招标需要投标人提供以下所列的技术文件

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

- 投标项目明细清单（含货物、服务等）（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 项目组人员清单（格式见附件）；

- 技术性能；

- 企业综合实力；

- 质量管理；

- 组织实施方案；

- 培训方案；

- 售后服务能力；

投标方认为需要的其他文件资料。

9.3商务文件，本次招标需要投标人提供以下所列的商务文件

- 供应商商务文件中资信分自评表（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 企业业绩；

- 认证证书；

- 投标方认为需要的其他文件资料。

注：以上内容应与评标办法中内容具有一致性。

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供相关设备完整配置方案（设备名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。

投标人在投标文件中应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效投标。采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。

实质性指标、关键性指标和重要指标需提供证明材料，如技术偏离表中仅复制粘贴而未说明或提供证明材料的，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由供应商自行承担。

9.4 报价文件包括以下内容：

- 投标函（格式见附件）；

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）。

- 投标有效期

10.1 投标文件未在投标截止时间前完成传输的或者未按时解密的，视为放弃投标；投标文件解密失败后未提供备份文件或者备份文件也出现异常情况无法进行评审的，亦视为放弃投标。

10.2 投标文件上传后，自投标截止日期起，在前附表所列的投标有效期内有效。

10.3 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

- 投标人如有下列情况之一者列入不良行为记录：

11.1 投标人在投标有效期内撤回投标的；

11.2 中标人或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

11.3 擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

11.4 中标人未按规定与采购人签订合同；

11.5 未按规定提供履约保证金；

11.6 投标人采取提供虚假资料等不正当手段的；

11.7 投标人在投标过程中串通投标的。

- 投标文件的编制和签署

12.1 按招标文件9.1条、9.2条、9.3条、9.4条要求提供的各种文件，投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件和报价文件四部分。

12.2 投标文件须按附件格式要求进行电子签章，投标人应写全称。（电子投标文件中所需加盖公章部分均应采用电子签章）

12.3 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

12.4 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

- 投标文件的形式

投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“乐采云供应商项目采购－电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

- 第四章 投标文件的递交

- 投标截止期

14.1 投标文件必须在规定的投标截止时间前在乐采云系统内完成传输，以纸质、电报、电话、传真形式的投标概不接受。为应对投标文件解密失败等异常情况，投标人可指派授权代表在投标截止时间之前到达开标地点提交备份文件。

14.2 采购人因故推迟投标截止时间，将以公告形式通知。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

- 投标文件的修改、撤销

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。

- 第五章 开标

- 开标

16.1 在投标截止时间前按规定提交投标文件的投标人在三家（含）以上的，由采购人或采购代理机构组织进行开标。

16.2 投标人登录乐采云平台，用“项目采购－开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。若电子投标文件解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。

16.3 采购人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人或采购代理机构主持及有关人员参加。

16.4 本项目为电子投标项目，投标人一般不需要参加现场投标和开标，若投标人需要指派授权代表递交备份文件，则授权代表应随身携带法定代表人授权书原件于投标截止时间前到达开标地点递交备份文件。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

16.5 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 第六章 资格审查

- 资格审查

17.1 开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查；

17.2 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

17.3 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人开标后评标前的信用记录，经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标无效；

17.4 采购人或采购代理机构出具《投标人资格审查意见表》，投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

- 第七章 评标

- 评标原则

18.1 竞争优选；

18.2 坚持公平、公正、科学合理的原则；

18.3 价格合理，方案、产品先进可行；

18.4 反对不正当竞争。

- 评标组织

19.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；

19.2 评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持；

19.3 本次评标为在线评标。

- 评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。

- 投标文件符合性审查

21.1 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

21.2 实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

21.3 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效投标，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.4 即按《评分标准》确定的标准，以经审查合格的投标文件进行商务、技术和报价评估，并综合进行比较与评价。参照《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监｛201513号）规定，“对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。”

- 修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

22.1 投标文件中投标（开标）一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标（开标）一览表为准；

22.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（开标）一览表的总价为准，并修改单价；

22.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价参照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 投标文件的澄清

23.1 评审中因投标文件含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要供应商作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过乐采云平台交换数据电文，给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

23.2 供应商通过乐采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

- 无效投标

经过审查，凡不符合有关规定，不响应招标文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经评标委员会认定，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效投标处理：

24.1 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

24.2 《法定代表人授权书》填写不全、错误、未加盖投标人公章（公章和签字或盖章缺一不可）；

24.3 个体工商户的身份证明与营业执照不一致的；

24.4 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

24.5 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

24.6 因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清，经评标委员会认定为无法评审的；

24.7 出现同一标的物或本次招标产品（服务）内的主要产品（重要组成部分）出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

24.8 投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变招标文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

24.9 对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

24.10 投标文件有招标方不能接受的条件；

24.11 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过乐采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

24.12 投标报价超过预算金额或最高限价（单价及总价）的；

24.13 投标文件“商务文件、技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

24.14 评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的，即“★”的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏；

24.15 投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

24.16 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

24.16.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

24.16.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

24.16.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

24.16.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.16.5 不同投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的；

- 废标

根据《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十二条之规定：在公开招标采购中，出现下列情形之一的，应予终止采购程序或废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对采购文件做实质响应的供应商不足3家；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为；

（三）投标人的报价均超过了采购预算；

（四）因重大变故，采购任务取消。

终止采购程序或废标后，采购人应当将决定及相关理由及时通知所有投标供应商；评审现场废标决定由采购人根据评标委员会提出的废标意见作出；非评审现场废标决定原则上由采购人主管部门作出，另有约定的除外。除采购任务取消情形外，应当重新组织招标。

- 中止电子交易活动和重新组织采购

26.1 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.2 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

- 保密及其他注意事项

27.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人；

27.2 在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；

27.3 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外；

27.4 投标人相互之间，或与采购人相互不得串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

27.5 评标委员会不向投标人解释未中标的原因；

27.6 特别说明：乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 第八章 定 标

28.1 项目由评标委员会根据第三部分《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

28.2 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

28.3 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

28.4 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

28.5 中标人应携带介绍信自行前往采购代理机构领取中标通知书。

28.6 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。中标人无正当理由放弃中标的，不得参加对该项目重新开展的采购活动，采购人及采购人主管部门保留对其依法追究责任的权利。

- 第九章 合同签订及其他

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

29.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订合同的中标或者成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，并承担相应法律责任。

30. 履约保证金

中标人在收到中标通知书后、签订合同前，需向采购人提供合同总价1%的履约保证金。（中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交）

在安装、调试完毕并经验收合格且履行完毕所有合同义务，采购人行使履约保证金处分权后15个工作日内一次性无息退还剩余部分。

注：采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31. 验收

31.1 采购人组织对供应商履约的验收，大型或者复杂的采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2 采购人应当及时对采购项目进行验收，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3 采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

32. 货款结算方式

付款方式：采购人与中标人依照招标文件规定的付款方式进行项目款项的支付。

33. 售后服务考核

采购代理机构将配合采购人主管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，由有关职能部门进行相应处罚。

- 第十章 质疑与投诉

根据《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》等有关规定，国企采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

34. 供应商询问

供应商对国企采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35. 供应商质疑

35.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构受到损害提出质疑，采购人、采购代理机构应在7个工作日内做好答复工作，但答复内容不得涉及商业秘密。

《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十九条规定的供应商应知其权益之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

采购评审专家（评标委员会、采购小组）应当协助采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则质疑将不予受理。

35.2 供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

- 被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

- 具体的质疑事项及事实依据；

- 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- 提出质疑的日期。

未按上述内容填写的质疑书将不予受理。

35.3 采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的国企采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.4 询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

36. 供应商投诉

36.1 供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，不符合上述要求的投诉将不予受理。

36.2 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人上级主管部门提出投诉，投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 第三部分  评标办法及评分标准

- 第一章　评标办法

一、本次招标将按下列评标办法进行评标：

综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照《评分标准》规定的评分因素对各投标人的投标文件进行综合评审，以技术分、商务分、价格分总得分最高的投标人作为中标候选人。如最高总得分相同的，以报价低者作为中标候选人。如最高总得分及报价均相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

- 本次评标采用百分制计分，计算时四舍五入保留到小数点后两位。

- 第二章　评分标准

一、报价文件评分标准（50分）

1、评分范围：通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围。

评标委员会按以下方法计算各投标文件的商务评分：

2、本次招标最高限价规定如下：

本项目投标报价的最高限价为人民币：壹佰柒拾叁万肆仟壹佰陆拾柒元（小写：1734167元）。最高限价由采购人根据市场价格的调查设定。

2、投标人的报价在最高限价（总价及单价）内的，为有效报价。

3、本次评标设有评标基准价。评标基准价确定方式：

①评标基准价的计算

通过价格符合性审查的投标人少于等于5家（≤5）时：

评标基准价＝所有有效投标人的有效报价的算术平均值

通过价格符合性审查的投标人，5家＜投标人≤10家时：

评标基准价＝所有有效投标人的有效报价去掉一个最高价和一个最低价后的算术平均值

通过价格符合性审查的投标人大于10家（＞10）时采用二次平均价方式确定评标基准价，第二次平均价作为评标基准价：

（1）第一次平均价=所有有效投标人的有效报价去掉一个最高价和一个最低价后的算术平均值。

（2）所有通过价格符合性审查的投标人报价高于第一次平均价20%或者低于第一次平均价20%的，不进入第二次平均价计算。

（3）第二次平均价（评标基准价）=所有有效投标人的有效报价去掉所有高于第一次平均价20%的报价和低于第一次平均价20%的报价后的算术平均值。

②价格评分

a) 当投标人的有效报价等于评标基准价，投标人的价格评分为50分；

b) 当投标人的有效报价高于评标基准价，投标人的价格评分按下式计算（每高2％，扣1分，扣完为止）：

投标人的价格评分=50-（投标人的有效报价-评标基准价）÷评标基准价×100×1÷2（四舍五入，小数点后保留两位有效数字）

c) 当投标人的有效报价低于评标基准价，投标人的价格评分按下式计算（每低2％，扣0.5分，扣完为止）：

投标人的价格评分=50-（评标基准价-投标人的有效报价）÷评标基准价×100×0.5÷2（四舍五入，小数点后保留两位有效数字）

4、当投标（开标）一览表与投标报价明细表报价不一致时，以投标（开标）一览表为准，报价明细表报价予以修正并由授权代表签字确认，拒绝修正或确认的，则做无效标处理。

5、磋商响应文件只允许有一个报价，投标报价应按磋商文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠、赠送等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,如出现则做无效投标处理。

6、投标价格的合理性：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、商务技术文件评标内容及标准（50分）

1、技术评分细则（40分）

| 序号 | 评审项目 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术性能 （0-13分） | 评委根据投标产品的关键性、重要性技术参数与招标文件“规格参数要求”的符合性、优越性情况进行打分: ①“★”为关键性指标及技术参数要求，负偏离或缺漏一项则作否决投标处理; ②“▲”为重要性指标及技术参数要求，重要性指标及技术参数要求条款响应得分=(供应商满足重要性指标及技术参数要求条款的数量÷重要性指标及技术参数要求条款的总数量)×13分。(如遇到小数情况，保留两位小数。) 注:技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，以上指标需提供相关佐证材料(如官网截图、产品彩页、原厂技术说明检测报告等)扫描件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应的得不得分。 | 0-13分 |
| 2 | 企业综合实力 （0-9分） | 投标人或所投回转式格栅生产厂家的生产设备、检测设备、核心部件研发的综合能力的情况等情况，由评审专家进行综合打分。 （提供设备合同复印件等相关证明材料） | 0-3分 |
|  |  | 投标人或所投电动执行机构生产厂家生产设备、检测设备、核心部件研发的综合能力的情况等情况，由评审专家进行综合打分。 （提供设备合同复印件等相关证明材料） | 0-3分 |
|  |  | 投标人或所投柴油发电整机组制造商研发流程管理、生产过程管理、制作工艺流程、质量管控、测试实验方法等环节情况，由评审专家进行综合打分。具备完善的生产制造工艺，测试试验为150项及以上的进行打分（3分）； 具备完善的生产制造工艺，测试试验为150（不含150）-100（含100项）项进行打分（2分）； 具备完善的生产制造工艺，测试试验为100项以下进行打分（1分）。 (提供发电整机组制造商加盖公章的测试报告等相关证明材料) | 0-3分 |
| 3 | 质量管理 （0-6分） | 根据投标人所投发电机的品牌与招标文件载明的推荐品牌契合度情况进行打分。 | 0-2分 |
|  |  | 根据投标人所投水泵控制柜中的变频器的品牌与招标文件载明的推荐品牌契合度情况进行打分。 | 0-2分 |
|  |  | 根据投标人所投阀门的品牌与招标文件载明的推荐品牌契合度情况进行打分。 | 0-2分 |
| 4 | 供货承诺 （0-5分） | 投标人根据本项目要求特点，合理安排供货及安装进度，提供详细的总进度计划，合理有效，并作出进度安排承诺，确保在规定时间前完成到货、安装、试运行等方案情况，由评审专家酌情打分： ①供货进度计划； ②生产组织进度计划； ③工作流程方案计划； ④发货与运输方案； ⑤产品质量保证措施方案。 ⑥产品应急处理实施方案。 本项最高得5分，未提供方案的不得分。 | 0-5分 |
| 5 | 培训方案 （0-2分） | 根据投标人针对本项目提供详细的培训方案，根据方案的优劣情况，是否具有科学性、合理性、规范性等，由评审专家酌情打分；本项最高得2分。 | 0-2分 |
| 6 | 售后服务能力 （0-5分） | 根据投标人是否具有较强的服务能力、售后服务承诺、提供的售后服务方案的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施。 由评标委员会根据相关方案及证明材料综合评分。 | 0-3分 |
|  |  | 根据投标人质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等。 由评标委员会根据相关方案及证明材料综合评分。 | 0-2分 |

2、资信评分细则（10分）

| 序号 | 评审内容 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 提供投标人或所投品牌发电整机组制造商或所投品牌发电整机组制造商授权经销商(经销商则另提供有效期内所投品牌区域经销商授权书)自2022年1月1日以来(以合同签订时间为准)完成过200KW及以上规格的发电机组类似业绩，每提供个得 1分，本项最高得5分。 【提供投标人或所投品牌发电整机组制造商或所投品牌发电整机组制造商授权经销商(经销商则另提供有效期内所投品牌区域经销商授权书)的合同原件扫描件、销售发票，加盖投标人公章】 | 0-5分 |
| 2 | 认证证书 | 投标人具备有效的质量管理体系认证IS09001、环境管理体系认证IS014001、职业健康安全管理体系认证IS045001证书的;本项最多得5分，每少一个扣 2分。 【提供有效期内的认证证书扫描件】 | 0-5分 |

注：

1、评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。资信分为客观分，也需独立进行评价并核对分值，最终分值需一致。

2、所有文件、合同、证书等需要真实有效。中标人在中标后签订合同时需提供以上证明文件原件，若发现资料作假的取消中标资格。

- 第四部分  采购需求

# 第一章　采购内容及要求

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） | 推荐品牌 （参照或相当于） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回转式格栅 | 8米*1.2米，SS304材质，栅隙20mm，出渣高度800mm，主电机N≥1.5kw，含SS304室外型控制箱 | 2 | 套 | 144400.00 | 江苏环兴、江苏一环、无锡鼎旭 |
| 2 | 微阻缓闭止回阀 | DN600，PN10 | 5 | 台 | 46010.00 | 上海冠龙、AVK、VAG、 |
| 3 | 电磁流量计 | DN300、220v、1.0Mpa、4-20ma及脉冲输出、IP66、分体式 | 1 | 台 | 18147.00 | 科隆、金田、西门子 |
| 4 | 柴油发电整机组 | 主用功率200KW | 2 | 套 | 213435.00 | 康明斯电力、卡特彼勒、瑞勒科 |
| 5 | 水泵控制柜 | 室内落地安装，IP55，2200*800*600，45KW，带水泵保护模块。变频器品牌要求：ABB ACP510系列、施耐德ATV630或Siemens S120系列，其它主要元器件选用ABB、施耐德、西门子 | 6 | 套 | 42000.00 | 变频器品牌要求：ABB ACP510系列、施耐德ATV630或Siemens S120系列 |
| 6 | 水泵控制柜 | 室内落地安装，IP55，2200*800*600，132KW，带水泵保护模块。变频器品牌要求：ABB ACP510系列、施耐德ATV630或Siemens S120系列，其它主要元器件选用ABB、施耐德、西门子 | 4 | 套 | 100000.00 | 变频器品牌要求：ABB ACP510系列、施耐德ATV630或Siemens S120系列 |
| 7 | 电缆 | YJV-0.6/1kV 3*120+1*70 | 100 | 米 | 337.00 | 江苏远东、江苏上上、江苏宝胜 |
| 8 | 电动执行机构 | Y3-380V 50HZ 1.5KW 36 1/min SA 07.6-F10 125 1/125 close315 Nm open 450Nm | 4 | 台 | 21150.00 | 扬州电力2SA9系列、常州辅机SND5系列、上仪股份MI系列 |
| 总价最高限价（元）：1734167 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本项目总价主要包括但不限于设备的设计、制造、供货、发货、配件费、材料费、卸货、安装费、调试费、安装、保险、人工费、管理费、税费、运费和交付使用、设备在本文规定的质保期内的维修保养，并应保证设备在各方面均能达到正常运行要求的一切辅材及费用，以及招标代理费，以及其它一切不可预见和实际所需的一切其他费用等。如有漏报，视同已包含在其报价中。

- 2、本项目所招货物卖方按工程实际施工需要一个（根）起送（必须满足施工进度要求）。

3、以上货物数量仅供参考，结算以实际供应数量为准，结算的单价参照中标单价。

第二章 货物技术规范

（一）、回转式格栅技术参数要求

1、供货范围：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 推荐品牌（参照或相当于） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回转式格栅 | 8米*1.2米，SS304材质，栅隙20mm，出渣高度800mm，主电机N≥1.5kw，含SS304室外型控制箱 | 2 | 套 | 江苏环兴、江苏一环、无锡鼎旭 |

投标人提供的回转式格栅除污机应为成套装置，并需配备防护罩、润滑系统等有效和安全运行所需的附件。还应提供安装用的所有紧固件(包括化学螺栓或预埋地脚螺栓、螺母、垫圈等)，材质为304不锈钢及以上。

2、资料提交

投标人在投标文件中至少须提交以下资料(包括但不限于)：

a.回转式格栅除污机的总体布置图，设备的外形尺寸和安装、维修、运行所需的空间要求；

b. 详细的技术规格（包括驱动装置）、装配结构图、零件材料和防护涂层等实质性响应的投标说明；

c. 设备的安装、运行、维修手册；

d. 随机备件表；

e.产品样本（包括减速机等外购件）；

3、设计和现场条件

a. 回转式格栅除污机应适用于截留和去除污水垃圾杂物。

b. 每台除污机装置的工作能力应具备过水流量为2100m3/h和以上过水量的垃圾清理。

c. 设备无故障工作时间不应少于10000小时，整机的工作寿命不应少于15年。

d. 水温常年保持40°左右，格栅机须考虑水蒸气扩散对轴承、链条伤害的保护。

4、性能和结构

a．本项目链式格栅除污机采用前置式、多块耙管等距（约2m）间隔、牵引链循环运行的传动形式。

b．除污机上部（平台以上部分）设置外形美观的封闭护罩，护罩板的厚度≥2mm。护罩上开设检修门，检修门的尺寸应便于机内设备的检修，检修门开启时传动系统停止作业。

c．全部轴承，链轮、牵引链条和导轨的工作面配制充分的润滑和防护，润滑方式采用手动注脂。

d．平面格栅由平行的扁钢条组成，栅条断面为8×40mm，格栅本体长度高出最高水位500mm。

e．栅条需由横梁支撑，并固定在渠道的二侧或二边的框架上。在格栅前后水位差1m的条件下，不会产生变形和弯曲。

f．延伸挡板

延伸挡板厚度2mm，与格栅本体的上部相含接，一直延伸至卸料口，使耙上的栅污物脱离延伸挡板后，由刮扫器将其推出。

g．除污耙

除污耙介于二侧的牵引链之间，随牵引链循环运行耙板与耙板的间距不大于2m，由下而上进行除污，并通过上下链轮的导向，实行清污耙齿与栅条的脱开和啮合。清污时，在最大工作荷载条件下，整个工作的长度范围内，耙齿插入格栅栅条的深度≥20mm，且在结构上具有足够的强度和刚性。

h．刮扫器

当清污耙将栅渣升至卸料位置时，一个由枢轴铰接在钢机架上的不锈钢刮板和橡胶刮板组成的刮扫器将栅渣从耙内推出，落入输送机排出。刮扫器设有阻尼机构，避免刮扫器复位时产生撞击。

i．驱动装置

驱动装置采用电动机和齿轮减速箱直联的形式，并套装在驱动轴的轴端。电动机采用户外型，防护等级IP65，F级绝缘，B级温升。电源380V，3P，50Hz。减速机设有机械式过力矩保护，并具自动复位功能。

j．牵引链

除污耙由位于两侧的牵引链传动，牵引链采用不锈钢制造，两侧的牵引链处于张紧状态并保持同步。

（5）主要材料

| 机架或框架 | 不锈钢(304) |
| --- | --- |
| 护罩 | 不锈钢(304) |
| 延伸挡板、格栅片、支承横梁 | 不锈钢(304) |
| 牵引链 | 不锈钢(304) |
| 清污耙 | 不锈钢(304) |
| 链轮或导向轮 | 碳钢，不锈钢(304) |
| 卸污刮板 | 不锈钢(304)+橡胶板(NBR) |
| 螺母、垫圈 螺栓、基础螺栓 | 不锈钢(304) 不锈钢2Cr13 |

（6）防腐蚀

制造循环齿耙式格栅机的全部材料应适用于污水和污水厂气体的腐蚀环境。所有不锈钢材料须经酸洗钝化处理。未经保护或非防腐性材料，应按一般技术要求条款的规定进行处理。

（7）控制系统

格栅的操作方式为就地手动控制和PLC自动控制二种方式。在PLC自动操作方式下，格栅由前后水位差或预先设定时间自动控制。

格栅除污机、螺旋压榨机与螺旋输送机可进行联锁控制，控制元件包含在格栅的控制箱内。设有手动单机开/停的功能，并具有向中心控制室传输状态信号的接口。

（8）指导安装与检验

1）参考标准

GB50231-98       机械设备安装工程施工及验收通用规范

CJ/T3048-1995    平面格栅除污机

GB50334-2002     城市污水处理厂工程质量验收规范

制造厂           回转式格栅除污机安装维修手册

2）现场条件

a．投标人应按标书图纸及对应土建工程的预留槽或预埋件进行格栅除污机指导安装。

b．投标人在安装前，应对构筑物的相关尺寸进行校核，并提出详细记录。

3）结构要素

a．格栅除污机应在现场整机安装。

b．安装前，制造厂为防止部件损坏而包装的防护粘贴，不得提前撕离，安装程序应按制造厂安装手册为准。

4) 现场检验和调试

安装后，应按技术要求进行检验，保证其允差值符合规定的指标。

b. 应检查和加注润滑油脂。

c. 在无水条件下，空载运行2小时，应传动平稳，栅片运动应位置正确、无卡位、突跳现象，过载装置动作灵敏可靠。

d.投标人应协助供货商进行现场负载试验，在最大设计水位条件下，检验清污效果，栅片上的垃圾应无回落渠内的现象。

（二）、止回阀技术参数要求

1、供货范围

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 推荐品牌（参照或相当于） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微阻缓闭止回阀 | DN600，PN10 | 5 | 台 | 上海冠龙、AVK、VAG、 |

2、性能和结构

微阻缓闭蝶式止回阀应是斜座式硬密封缓闭止回阀，应具有进流量大、流阻小、节能效果明显、耐磨损、运行平稳、无冲击及振动、噪音小、能有效防止水体倒流及破坏性水锤发生等特点。

微阻缓闭蝶式止回阀应是双法兰结构形式，阀座与基础混凝土采用地脚螺栓固定，与连通管道采用双法兰连接方式。

微阻缓闭蝶式止回阀的阀座应采用倾斜式、蝶板为双偏置、全金属密封副、所有过流元件应设计成带导流体结构形式，以使水流通过阀体时的水头损失为最小。

微阻缓闭蝶式止回阀应设有油压缓闭装置（必要时可加设重锤），当水泵停机或突然失电时，阀门应瞬间完成快关/慢关二阶段关阀，蝶板快关时的角行程约为80～85%，以截断大部分的倒灌水，然后进入缓闭慢关，以减轻蝶板与阀座的撞击，阀门关闭时间应根据实际工况条件可调。

3、阀座

阀座采用GGG50球墨铸铁材料制造，为倾斜式阀座，蝶板关闭时与铅

垂线夹角约为12°。阀座的密封部位应镶嵌不锈钢材料，并进行机械加工。

阀座应采用树脂砂造型工艺，应结构均匀、质地细密且无裂纹、缩孔、砂眼、癖痴缩口、疏松和浇注不足等铸造缺陷。阀座的所有形状和尺寸的变化处应有较大的圆弧过渡和铸造圆角。

阀座二侧的法兰尺寸应按GB12380-90标准，公称压力P=1MPa。

4、蝶板

蝶板采用铸钢（WCB）材料制造，蝶板与阀座采用双短轴连接方式，蝶板

全开时的过流部位应设计成导流状，以减少过流水头损失。

蝶板的密封面应采用铜合金材料制造，并经机械加工，蝶板与阀座密封面不允许有吻合缺陷。

铸造后的蝶板应质地细密且无裂纹、缩孔、砂眼、癖痴缩口、疏松和浇注不足等铸造缺陷，蝶板的所有形状和尺寸的变化处应有较大的圆弧过渡和铸造圆角。

5、阀轴

阀轴采用ASTM420不锈钢材料制造，阀轴应有一定的断面尺寸，以满足在最大关阀压力及液压油缸作用时刚度与强度使用要求，阀轴与蝶板采用键连接固定，必要时可采用花键联结方式。

阀轴应伸出阀座一定长度，用于安装液压油缸活动杆及重锤，阀轴端部应设置限位挡圈，避免外接部件轴向位移而发生脱落现象。

6、液压缓闭装置

液压缓闭装置主要由摇臂连杆、活塞杆、活塞缸体、节流元件、油管、油杯等组成。应采用双侧油缸缓闭装置，液压油缸的口径应根据阀门规格与使用工况条件确定。液压缓闭装置应具有快闭及缓闭慢关二个阶段，慢关节流元件应可调，并在阀体外部设有明显的刻度标志，以方便二侧节流装置同步调整，避免单侧受力。

摇臂连杆应采用铸钢材料制造，并有足够的断面尺寸，在最大关阀压力作用下，摇臂及连杆的安全系数不小于2。

油缸内衬应采用铝青铜材料制造，活塞杆采用ASTM420不锈钢材料，O型密封圈采用三元乙丙橡胶。

7、重锤

投标人可根据需要为微阻缓闭蝶式止回阀（斜座式硬密封缓闭止回阀）配套重锤，以使蝶板在停泵情况下依靠自重力矩、重锤力矩及倒流水作用下实现快速关闭，重锤主要用于在快关阶段截断大部分水流。

重锤采用GG25铸铁制造，锤体在滑杆上应是位置可调，以通过距离的移动调节重锤力矩，满足设备调试阶段的使用要求。

8、主要材料

阀座             GGG50球墨铸铁

蝶板             铸钢（WCB）

蝶板密封面       铜合金

阀轴             ASTM420不锈钢

摇臂连杆         铸钢（WCB）

油缸             铝青铜

活塞环           合金钢

紧固件　　　　　ASTM316不锈钢

（三）、电磁流量计技术参数要求

1、供货范围

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 推荐品牌（参照或相当于） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁流量计 | DN300、220v、1.0Mpa、4-20ma及脉冲输出、IP66、分体式 | 1 | 台 | 科隆、金田、西门子 |

2、技术参数

公称通径：口径 DN 300

供电电源：220VAC或24VDC 可选。

输出接口：同时提供4-20mA和脉冲级频率。

通讯接口：RS485（HART， PA可选）

工作压力：PN1.0MPa。

准确度等级：0.5级及以上。（提供计量器具型式批准证书扫描件）

被测介质：污水。

衬里材料：内衬聚四氟乙烯

电极材料：电极材质HC

防护等级：防护绝缘等级 IP 66 / E (常温线圈)

连接方式：流量计与配管之间均采用法兰连接，法兰连接尺寸应符合GB11988的规定。

功耗：小于20w。

现场转换器选择：提供分体型，流量计标配备单独的304不锈钢控制箱。

专用线缆：带电缆线不少于30米（接到为止；不得二次转接）

转换器功能：

1.提供双向流量瞬时，累积功能及流速显示。

2.提供时，日，月，年累积数据查询。

3.提供掉电功能查询。

4.转换器具有自检及自诊断功能，根据故障情况反馈相应报警提示反馈。

5.多级密码设置。

（四）、发电机技术参数要求

1、供货范围

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 推荐品牌（参照或相当于） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电整机组 | 主用功率200KW | 2 | 套 | 康明斯电力、卡特彼勒、瑞勒科 |

本项目为交钥匙项目，投标方负责两套发电机组及附属配套蓄电池（免维护型100Ah 6-QW-100(680)）、消音器、波纹管、水箱、润滑油（国标15WC40）、国标防冻液、专用工具等相关配套设备、安装及调试等所有内容，具体包括

a.自动化柴油发电机组（包括柴油机、无刷发电机、启用蓄电池及市电充器、自动电压调节器、排气消音器和排气软连接、机组隔震装置等）；

b.排风系统：供货安装界面在散热排风管的柔性接头。

c.排气系统：（排烟）供货安装界面在排烟消音器出口处包括排烟消音器和消音器的柔性连接装置。

d.供油系统：底座式一体化油箱，满足消防规范要求容量不小于693升。

2、柴油发电机组的规范：

柴油发电机组的设计应利用现有现场地面积，做到结构紧凑、先进实用、安全可靠、运行平稳、操作简便、性能优良、管理方便。

若有部分进口件的有关国外规范及法规与中国国家规范相抵触，应以中国国家现行法规为准。系统的设备配置及设计、制造、安装、调试、验收须符合下列国家标准、行业标准及有关技术规程规范：

投标人所提供产品应遵循（但不限于）以下标准：

《往复式内燃机驱动的交流发电机组》（GB/T 2820）

《内燃机台架性能试验方法》（GB 1105.1-3）

《自动化柴油发电机组通用技术条件》（GB 12786）

《自动化柴油发电机组分级要求》（GB 4712）

《柴油发电机组安装质量要求》（GB /T 3624）

《工频柴油发电机组额定功率、电压及转速》（GB 12699）

《往复式内燃交流发电机组》ISO 8528-16

《往复式内燃机性能》ISO3046

《中小型同步电机励磁系统技术要求》GB10585

《往复式内燃机驱动的三相同步发电机通用技术条件》GB/T15548

《小型无刷同步发电机技术标准》JB3320

《三相同步电机试验方法》GB1029

《工业无线电干扰基本测量方法》GB3907

《内燃机台架性能试验方法》GB1105

《内燃机噪声测定方法》GB1859

《电机在一般环境条件下使用的湿热试验要求》GB12665

《交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘试验规范》JB/Z346

《电机磁极线圈及磁场绕组匝间绝缘试验规范》JB/T5810

《交流低压电机成型绕组匝间绝缘试验规范》JB/T5811

《低压成套开关设备基本试验方法》GB2166

《民用建筑电气设计规范》（JGJ16）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303）

其他相关标准

若有国家及行业的最新标准、规范的，按最新标准、规范执行。

3、设备的配置要求及相应的技术要求

（1）.设备的配置要求

A.发动机推荐采用：卡特彼勒、康明斯、 瑞勒科（强鹿系列）或同档次及以上；

B.发电机推荐采用：卡特彼勒、康明斯斯坦福、瑞勒科或同档次及以上；

C.控制器推荐采用：卡特彼勒、康明斯、瑞勒科或同档次及以上；

D.输出开关元器件采用： 施耐德、ABB、西门子或同档次及以上；

E.推荐整机组品牌采用：康明斯电力、卡特彼勒、瑞勒科或同档次及以上；

（2）.使用环境

常用发电机组系统应该能够承受以下环境条件，而不出现机械和电气损坏，也不会出现性能下降：

A. 海拔：不大于1000米；

B. 环境温度：-5℃～+40℃；

C. 相对湿度：0-90％（25℃）。

（3）.主要技术指标

A. 柴油发电机组

常用功率:≧200KW/250KVA；

额定功率因数：0.8（滞后）；

额定电压： 0.4kV；

输出连接：三相四线；

额定频率：50 Hz；

绝缘等级：H级；

铭牌：标识制造商名称和地址以及组件的型号和序列号等；

开机至加载到满载的时间：≤10S；

稳态电压偏差率：≤±1%；

在突减100%负载瞬态电压偏差：≤+20%；

在突加50%负载瞬态电压偏差：≤-15%；

瞬态电压恢复时间：≤3s；

机组电压和频率为额定值，空载是的电压不平衡度：≤1%；

空载时的频率降：≤0.5%；

稳态频率带：≤0.25%；

在突减100%负载瞬态频率偏差：≤+10%；

在突加50%负载瞬态频率偏差：≤-7%；

瞬态频率恢复时间：≤3s；

电话干扰系数：≤50；

机组在空载和半载额定电压时的线电压波形正弦性畸变率：≤3％（阻性负载）；

在满载时，线电压波形正弦性畸变率应小于5%（阻性负载）；

机组各独立电气回路对地及回路间的绝缘电阻：≥500MΩ；

机组冷却方式为水冷；

水箱为直驱，不接受电驱水箱；

机组空载电压调整范围为额定电压的95％～105％；

水箱设计温度为40℃；

机组不得有漏油、漏气、漏电、漏水；

▲机组油耗≤54L/hr（投标时提供制造商官方或有制造商授权证书的代理商或经销商盖章的相应证明材料，并同时附上制造商有效期内的授权证书）

机组在接启动指令后在10秒内应一次启动成功。在60秒内实现一个自启动循环（即三次启动），两次启动之间的间隔时间应为10s～30s。若自启动连续三次失败，则发出报警信号，并闭锁自启动回路。机组一次启动成功率不小于99%；

开机指令发出后加至满载（感性）的时间≤10s，同时发电机组具有单步加载100%负载的能力；

到货时应已加满冷却液及所投标品牌发动机的专用润滑油。

B. 发动机

▲发动机最大功率：≥280KW（投标时提供制造商官方或有制造商授权证书的代理商或经销商盖章的相应证明材料，并同时附上制造商有效期内的授权证书）

额定转速：发动机曲轴额定转速1500 转／分。旋转的正常方向应是逆时针，要求柴油机生产厂原装配置有数字调速稳定装置；

进气方式：涡轮增压、低温中冷；

▲燃油系统喷油方式：直喷或高压共轨（投标时提供制造商官方或有制造商授权证书的代理商或经销商盖章的相应证明材料，并同时附上制造商有效期内的授权证书）

启动方式：24V直流电启动；

冷却方式：闭式循环水冷却，自带水箱风扇散热；

蓄电池组应由柴油机带动的直流充电机或自动充电器进行充电，各柴油发电机组的蓄电池容量需满足柴油机连续启动不少于9次。

C. 交流发电机

常用功率：≥200KW；

发电机效率：≥95％；

发电机节距：2/3；

供应商应尽可能提供高绝缘等级的发电机（包括但不限于转子和定子），且不得低于H级；

防护等级:不低于IP23；

励磁方式:无刷自激；

调压方式：数字式自动电压调节（自动调压模块）；

短路能力：10s内发电机能承受3倍额定电流。

D. 机组控制系统要求

自动控制器形式:数字式；

控制器功能: 控制器对柴油发电机组应具有监测、报警及停机的功能。

（1）监测参数：机组启动/停止状态、三相电压、三相电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率、蓄电池电压、燃油油位、冷却水温度、转速、润滑油压力、机组运行累计时间、机组启动次数，等等；

（2）报警范围：润滑油低压、高水温、低水温、超速、自动启动失败、燃油不足、蓄电池低压、过电流、传感器故障、电池充电器故障、机组故障停机、发电机高温，等等；

（3）停机：当机组出现下列情况时，机组自动停机。

a）水温度过高时，经由可设定的温度传感器，传导超温信号，同时引动指示灯闪亮及警报器报警。达到极限整定值时，促使机组自动停机；

b）油压力过低时，经由可设定的压力传感器，传导低油压信号，同时引动指示灯闪亮及警报器报警。达到极限整定值时，促使机组自动停机；

c）机转速经由可设定电子测速器，传导超速信号，同时引动指示灯闪亮及警报器报警。达到极限整定值时，促使机组自动停机；

d）不足时，经由油量监视器传导油量不足信号，促使指示灯闪亮及警报器报警；

e）动三次失败，机组停机并报警。

f）机输出电流超过预先设定的电流值时，在延时一段时间后，引动指示灯闪亮及警报器报警，达到极限过流时自动停机。

g）机输出电压过高，超过设定之电压值或电压过低，低于设定之电压值时，先引动指示灯闪亮及警报器报警，当达到极限时自动停机。

自动控制功能: 市电失电后，机组收到远程启动或自动启动信号后，应能在0～100秒（可调）延时后启动。当市电恢复，经过可调整的时间延时，机组收到远程停机信号后，将负载切换回市电，并空载运行1～10分钟（可调）后自动停机。机组在运行过程中，若收到远程紧急停机信号，则应立即停机。

保护：当电压超范围，频率超范围，机油压力低，过电流，断相，冷却水温偏高/低，欠/超速度，发电机绕组温度过高，等故障时应能发出预警或报警停机功能。

蓄电池弱电监测功能：具备监测电压和恢复时间的弱电监测功能，并提前发出报警便于维护人员及时维护更换电池。（投标时提供制造商官方或有制造商授权证书的代理商或经销商盖章的相应证明材料，并同时附上制造商有效期内的授权证书）

▲要求通过机组本体控制器实现数字调压和调速，不得采用分立元件实现这两部分功能。（投标时提供制造商官方或有制造商授权证书的代理商或经销商盖章的相应证明材料，并同时附上制造商有效期内的授权证书）

通信：必须具有遥信、遥测、遥控功能，并提供Modbus通信协议和RS485或RS232通信接口。（投标时提供制造商官方或有制造商授权证书的代理商或经销商盖章的相应证明材料，并同时附上制造商有效期内的授权证书）

具有故障自诊断功能，LCD直接显示故障文字信息。

E. 配置一台底座油箱，油箱要求具有油位显示器、油位信号传送器及进回油口各一组，油箱须附装油位计、进油阀、排油阀、排气孔等。

4、供货要求

a.供方所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品；

b.投标时投标人需提供投标品牌厂商的项目授权书。

c.所供货物不会侵犯任何第三方知识产权。

▲d.柴油发动机、交流发电机、机组控制器与整机组为同一制造商，不接受多品牌元器件组装和贴牌产品，确保设备的兼容性、可靠性和一站式的快捷服务。（投标时提供制造商官方或有制造商授权证书的代理商或经销商盖章的相应证明材料，并同时附上制造商有效期内的授权证书）

5、技术服务要求

a.供货人应提供完整的出厂检验记录文件，包括被测设备的种类、数量、型号、设备标识、测试时间、环境条件和方法步骤、测试项目、指标要求、测试原始记录数据和测试结果、测试失败的分析报告等。出厂检验记录文件由投标方签章认可。

b.到货检验：

1)到货检验的主要检验内容包括外观检查、核对配置清单、出厂报告、进出口关单和全部件BOM表等。

2)应派代表到现场参加开箱检验，采购人应至少在开箱检验前2个工作日将检验日期通知中标人，中标人应尽快确认。中标人收到通知后未派代表到场不影响开箱检验。

3)交付的设备必须满足中国相关部门的产品标准，并通过国家或行业相关的产品测试、本次集中采购技术规范书规定的各项参数和要求等。

4)应对所交付的合同设备进行出厂前的测试，并向采购人提供相关的测试报告、质量合格证、制造厂商或原产地商会出具的原产地证明。

5)如果在开箱检验中发现货物有任何短少、缺损、缺陷或与合同规定不符，双方代表将签署一份详细报告；在中标人未派代表到场时，该报告将由采购人单方签署。该报告将作为采购人要求中标人进行更换、修理或补充发货的有效证据。

（五）、水泵控制柜技术参数要求

1、供货范围

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 推荐品牌（参照或相当于） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵控制柜 | 室内落地安装，IP55，2200*800*600，45KW，带水泵保护模块。变频器品牌要求：ABB ACP510系列、施耐德ATV630或Siemens S120系列，其它主要元器件选用ABB、施耐德、西门子 | 6 | 套 | 变频器品牌要求：ABB ACP510系列、施耐德ATV630或Siemens S120系列 |
| 2 | 水泵控制柜 | 室内落地安装，IP55，2200*800*600，132KW，带水泵保护模块。变频器品牌要求：ABB ACP510系列、施耐德ATV630或Siemens S120系列，其它主要元器件选用ABB、施耐德、西门子 | 4 | 套 | 变频器品牌要求：ABB ACP510系列、施耐德ATV630或Siemens S120系列 |

2、控制柜技术要求

水泵控制柜内含有独立的变频控制单元（根据清单描述），柜内进线侧需加装滤波器，输出侧加装输出电抗器，柜面应有频率显示、调节面板，和相应的转换开关、按钮及状态信号显示，变频控制箱应设有可靠的散热设施。

水泵控制柜应集成水泵散热风机的控制单元，在水泵启动运行过程中，散热风机都应该是同步运行的。如散热风机出现故障，应产生报警信号，并停止水泵运行。

操作方式为控制柜控制、就地手动控制和PLC自动控制，同时应具备向PLC传输状态显示信号并接受PLC输出控制信号的功能。可实现故障报警、温度越限报警及保护性自动停机功能。

水泵柜均为GGD柜型，柜的高度与颜色应与变电所的低压柜一致，全年连续运行，防护等级为IP54。电缆由底部进入。电控柜具有完整的配电系统和保护、测量装置；能够显示进线电源的电流、电压、泵运行状态和故障状态等；每个电控柜的每个控制单元启动装置应包括断路器、滤波器、电抗器、变频器及电流过载保护功能。

3、变频器技术要求

本次招标项目投标人所提供的变频器必须采用国际知名进口品牌。所有投标产品必须为同一品牌同一系列产品，且为该品牌最新型工程型成熟产品。成熟可靠、性能优越，适用于风机类和泵类负载调速。

投标人应选择ABB ACP510系列、施耐德ATV630或Siemens S120系列。

全线的各种功率等级的变频器，均采用同一品牌、同一系列、同一技术规格、同一防护等级的变频器，便于今后的运行维护及备品备件的采购，招标方有权拒绝同一品牌多种系列的组合。

变频器性能基本要求

1）主要电气参数

电源电压:  3AC380V-15%......3AC480V+10%;

电源频率：50HZ+-5%；

输出频率： 0～500HZ；

输出电压： 0～输入电压;

功率因数：≥0.98;

效率：≥0.98（额定功率时）；

▲2）变频器要求内置EMC C3滤波器。变频器在整流、逆变过程不可避免产生电源谐波和电磁干扰。变频器制造商应采用合理的结构、配用合适的元件来降低、抑制谐波和电磁干扰，使之不得影响周边其他正确安装的标准电器设备。符合EN61800-3标准里关于对第二环境的要求。其无线电发射、传导性发射满足EN61800-3(2004)标准要求。（投标时提供制造商官方或有制造商授权证书的代理商或经销商盖章的相应证明材料，并同时附上制造商有效期内的授权证书）

3）为了更好的抑制谐波，变频器应内置抑制谐波装置，功率段(0.75kW-250kW)的变频器输入侧要求内置双直流电抗器；

▲4) 变频器要求配置具有中文和曲线图标显示的带背光的LCD的云连接助手型操作盘，该操作盘通过内置蓝牙（无线）模组及NB-IoT模组，既保留了蓝牙盘的功能，又可以无线远程实采集变频器运行数据并发送到云端：

• 即插即用免调试,不占用总线端口

• 优异的信号穿透和覆盖即有手机信号的区域都可使用

• 预置网络流量，无需用户管理流量账单

• 双重加密，确保网络安全

• 支持变频器状态（运行和故障）的远程监控和故障的远程诊断及远程协助服务

（投标时提供制造商官方或有制造商授权证书的代理商或经销商盖章的相应证明材料，并同时附上制造商有效期内的授权证书）

5）可配置手机APP（一个配置传动和故障排除的强大工具），它可实现无线连接并通过移动网络访问变频器的已有数据。当遇到危险或者难以到达的工作区域时，用户无需亲自进入，无线蓝牙连接可帮助您获取调试传动所需的必要信息。（投标时提供制造商官方或有制造商授权证书的代理商或经销商盖章的相应证明材料，并同时附上制造商有效期内的授权证书）

▲6）配置EtherCat通讯协议；（投标时提供制造商官方或有制造商授权证书的代理商或经销商盖章的相应证明材料，并同时附上制造商有效期内的授权证书）

7）可配置PC工具，对变频器提供快速而同步（在线式）的设置参数、调试和监控。该PC工具提供对变频器的启动和维护功能，可采集参数记录器、故障、备件和列表等所有传动信息到支持诊断文件中；（投标时提供制造商官方或有制造商授权证书的代理商或经销商盖章的相应证明材料，并同时附上制造商有效期内的授权证书）

8）变频器要求内置两个及以上的标准的PID控制器，当无系统控制时，可接受传感器的信号，实现局部的自动控制。要求设定值可直接显示温度、压力和相对湿度的单位，以方便实现控制功能；

9）变频器要求有睡眠提升功能。在睡眠停机之前，泵会自动提升压力以延长睡眠时间，达到最好的节能效果，并防止因不必要的起停而导致的机械压力。变频器在长时间低于设定速度时可以睡眠；

10）变频器应具有完善的温度保护功能，可根据所驱动的电机模型自动调整调制脉冲频率，可使用PTC或PT100通过数字输入或模拟输入实现电动机过热保护；

11）变频器应具备内置节能计算器，具有节能计算功能，可根据当地流通的货币计算节省的花费；

12）如变频器启动前，电机已在旋转，变频器应当能够自动跟随电机的当前转速平稳启动；

13）当发生火灾时，变频器能够通过外部控制进入预设频率及电机预设运转方向运行；

14）为了避免由于输入侧电源下降或闪电，产生降压引起故障。变频器本身应具有失电跨越功能，可以自动调节直流侧电压，避免因短时欠压而停机；

15）为了减少电机噪音，要求变频器开关频率可调，并且具有噪音过滤功能；

▲16）变频器须具有适用于水泵应用的PID(恒压PID闭环自动调节功能)、PFC（多泵自动软起切换功能）、SPFC(多泵自循环恒压PID闭环自动调节功能)；（投标时提供制造商官方或有制造商授权证书的代理商或经销商盖章的相应证明材料，并同时附上制造商有效期内的授权证书）

17）环境要求

运行环境温度：-15～+40℃变频器满负荷运行，40～+50℃变频器仍能降                    容运行。储存温度： -40～+70℃；湿度：最大95%无凝露。

18）输入输出I/O要求：

变频装置应至少提供下列I/O信号：

模拟量输入信号AI： 2路    0～10V或0（4）～20mA

模拟量输出信号AO：2路    0～10V或0（4）～20mA

开关量输入信号DI：6路

开关量输出信号DO：3路继电器输出

无源干接点（220V AC/30V DC 5A）

+10V辅助电压输出，用于模拟设定值输入

+24V辅助电压输出，用于数字量输入

+24V辅助电压输入，用于变频器控制板外加控制电源。

19）过载要求：

平方转矩负载：每10分钟允许110%变频器额定电流过载1分钟

20）变频器防护要求：IP20及以上。

考虑到全厂监控的便利性，变频器标配Modbus RTU串口通讯协议

考虑到现场使用、维护人员基本情况及使用维护需要，每台变频器标配独立中文操作面板，方便使用和维护，且面板可以同时监视变频器状态、电机电流、电机电压、电机转速、输出频率、速度给定、电机力矩、能耗报表、工作曲线图和运行过程量等各种参数，用户也可根据需要改变显示参数。

21）变频器必须具有完善的保护功能，有且不限于以下保护功能：

热过载（过电流）、接地故障、欠电压、缺相、散热片过热、外部报警、变频器异常、通信异常，此外还有 主电源过压、 缺相、中间直流电压过高/低，设定信号过高/低、反馈信号过高/低、变频器故障、串行通讯超时故障保护的功能等等；

变频器应带故障自诊断功能，应能对所发生的故障类型、故障位置等提供指示，可于就地显示并远方报警，便于运行人员和检修人员辨别、解决出现的问。

22）在就地监控方式下，通过变频装置上的触摸式按键和LCD显示或操作面板，可进行就地人工起动、停止变频装置，可调整频率从而改变电机转速；

23）变频器应具有自动再起动与捕捉再起动的功能；

变频器应具有间断自动跳跃功能，即在某些可能发生故障（如共振、电压波动等）的频率处，可自动跳过，保护设备，并可设定，且不少于三个可设定区间。

变频器要求可显示并记录电机的“总消耗量kWhr”和“总运行时间”，而不加其他额外的仪表。

24)变频器符合以下标准：

低压产品指导 2014/35/EU

机械指导 2006/42/EC

EMC指导2014/30/EU，EN 61800-3: 2004 + A1: 2012

质量控制系统ISO9001和环境系统ISO14001

CE认证

RoHS标准2011/65/EU

25）投标时投标人需提供投标品牌厂商的项目授权书。

4、其它涉及到的所有开关、接触器、热继电器、中间继电器等元器件应采用ABB、施耐德、西门子或同档次以上品牌。

（六）、电缆技术参数要求

1、供货范围

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 推荐品牌（参照或相当于） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | YJV-0.6/1kV 3*120+1*70 | 100 | 米 | 江苏远东、江苏上上、江苏宝胜 |

2、技术参数

供货商提供的每一盘或每一卷电缆应附有合格证，注明厂家、电缆尺寸、芯线数目、长度。

所有电缆交付时，其端点应可靠密封。当从盘架上割下电缆时，二端应立即密封，以防潮气侵入。

电缆不得以松散的卷状运输到工地上，但若干长度较短的电缆可用同一个盘架运输。供货商应负责所有的盘架的购买费用。

对于动力电缆，应以不同的色标加以区分芯数。

铜缆的载流量不得小于国标GB50217-2007电力工程电缆设计规范附录C中相应电缆的载流量。

电缆的各项电气参数应符合其使用条件下的要求，电缆性能应达到国标(GB)以及国际标准（IEC）的要求。

从电缆出厂日期至现场施工安装日期不应超过12个月。

（七）、电动执行机构技术参数要求

1、供货范围

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 推荐品牌（参照或相当于） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动执行机构 | Y3-380V 50HZ 1.5KW 36 1/min SA 07.6-F10 125 1/125 close315 Nm open 450Nm | 4 | 台 | 扬州电力2SA9系列、常州辅机SND5系列、上仪股份MI系列 |

2、技术参数

电动执行机构应为非侵入式智能型，产品集绝对编码器技术、传感器技术、总线控制技术、红外遥控技术、液晶显示、磁控开关等多种最新自动控制技术及先进的制造技术为一体的智能化产品。

额定扭矩450Nm，转速36r/min，电源AC380V，带4-20mA模拟量指令和反馈功能，防护等级IP68，配套减速箱，新旧设备接口的测量加工及安装，以及安装所需的安装附件均由投标人负责。

电动执行机构本体应配有开、关、停旋钮，以实现就地开、关、停操作。在本体上应配有就地/远控/设定转换旋钮，可实现就地/远程控制切换，以及在就地可免开盖对行程、力矩、远程控制方式等参数进行设置，并有相应的全开、全关、电源LED指示灯。

电动执行机构通过变频器，能把单相或三相供电电源变换成频率和电压可调的三相交流电来驱动电机。通过调整频率来调整电机的输出轴转速。

电动执行机构具有结构简单、性能可靠的双向力矩保护装置。

电动执行机构在失去电源或信号时，能保持在失电或失信号前的原位不动，并具有供报警用的输出接点。

三相交流异步电动机应具有良好的伺服特性，即具有高的启动转矩倍数，低的启动电流倍数和小的转动惯量。并具有电机的过热保护和断相保护功能，输出报警接点。

电动执行机构采用可靠性高的非接触式电磁制动方式，以防止电动机滑走，且制动强度在0～250%范围内可自由设定。

在电动执行机构本体装有防潮加热器，以防止汽水凝结。

电动执行机构本体配有开、关、停按钮，并有相应的位置指示灯，以实现就地开、关、停操作，保留模拟量控制功能。

电动执行机构本体应配置手轮和就地/远方切换开关。手轮的布置应有利于现场人员的调试与维护。当离合器杆打到手动位置，可通过手轮进行手动操作。在电动操作时，手/电动切换装置能自动脱开，恢复到电动操作位置。应合理地考虑锁定组件，以保证安全操作电动装置。

电动执行机构应能满足其工作环境的温度、湿度等要求。

所提供的执行机构应在不锈钢铭牌上打上出厂编号，设备型号，设备名称和二维码，可通过移动通讯设备扫描二维码，查询设备的防伪信息、电子说明书、三维仿真图，故障保修等信息，铭牌应固定牢靠。

电动执行机构必须提供以下认证：

▲电动执行器应有IP68证书的同时还应防内漏检测报告和SIL2认证。（投标时提供制造商盖章的证明材料）

电动执行器厂家具有自主研发及生产配套专用电机资质（性能可靠、输出稳定，瞬时启动输出扭矩安全可靠）。（投标时提供制造商盖章的证明材料）

- 第五部分  采购合同

合同编号：

项目名称：污水处理设备更新改造项目--城镇污水收集泵站改造柴油发电整机组等物资采购

项目地点：             绍兴市上虞区

采 购 人：       绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司

供 货 人：

签订日期：             2025年    月    日

买方：绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司

卖方：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，买卖双方在平等自愿的基础上，就污水处理设备更新改造项目--城镇污水收集泵站改造柴油发电整机组等物资采购项目相关事宜达成如下协议：

一、供货范围及价款：

1、合同供货范围：货物名称数量。

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价： 元（小写： 元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本项目总价主要包括但不限于设备的设计、制造、供货、发货、配件费、材料费、卸货、安装费、调试费、安装、保险、人工费、管理费、税费、运费和交付使用、设备在本文规定的质保期内的维修保养，并应保证设备在各方面均能达到正常运行要求的一切辅材及费用，以及招标代理费，以及其它一切不可预见和实际所需的一切其他费用等。如有漏报，视同已包含在其报价中。

2、本项目所招货物卖方按工程实际施工需要一个（根）起送（必须满足施工进度要求）；

3、以上货物数量仅供参考，结算以实际供应数量为准，结算的单价参照中标单价。

二、货物的质量、技术标准

合同货物的质量、技术标准应当满足本项目招标文件《技术标准和要求》；没有具体技术要求的必须满足该货物的最新国家标准或该货物的最新行业标准或符合合同目的的特定标准。

卖方在供应买方商品的同时应当提交所供应商品使用说明书、合格证、质保书等相关技术资料。

卖方提供的所有货物在货物质保期内，除人为原因外因该货物质量问题而造成的生产安全事故，由卖方承担全部的事故责任和经济责任。

三、知识产权

卖方对一切可能的侵权指控负责。

四、货物包装、运输、装卸和保险

1、为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由卖方承担一切责任。

2、卸货由卖方负责，卸货时所产生的纠纷也由买方全权负责。

3、每一包装箱内必须附有装箱清单。

4、货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装车、运输过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

5、卖方保证在确认货物因装车、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

6、卖方在货物发运前5天将准备发运的货物名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物贮存的特殊要求等有效通知买方，以便接货。

7、卖方所供货物须完全满足业主单位技术要求；在不影响第二次销售情况下，买方有权要求退货，退货所产生的费用全部由卖方承担。

五、合同交货期、交货方式、地点

1、供货时间：合同签订之日起共计100日历天，2025年7月下旬起送；若遇特殊情况由中标单位提出书面申请，经业主单位同意后可酌情顺延。卖方在每次收到买方请购订单后常规货物必须在7天内货到指定现场，非常规货物必须在15天内货到指定现场【必须满足施工进度要求，数量一个（根）起送】；每逾期一天支付违约金3000元。

本项目合同期内，卖方逾期到货累计发生三次，买方有权单方面终止合同。

2、供货地点：买方指定地点。

六、质量保证和质量保证期

1、卖方保证所提供的货物是全新的、未使用过的。

2、卖方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为买方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的货物。

3、卖方应对外购或外协的零部件的质量和技术性能负全部责任。

4、卖方保证所提供的货物在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。

5、产品的质量保证期为工程整体验收合格后1年。质保期内因货物自身质量问题发生故障，卖方应负责及时修复、妥善处理或更换，发生的费用由卖方负责。无论在质保期内还是质保期满后，卖方负责对其实施的项目提供现场服务。

七、开票及付款方式

1、合同签订前，卖方须提交签约合同价2%的履约保证金，供货完成后无息退还。

2、货物运至买方指定仓库或者施工现场，货物到场后，支付到货部分货款总额的70%，同时卖方提供13%的全额增值税专用发票，整个项目验收合格后支付至合同价的98.5%，剩余的1.5%货款在质保期满后支付（不计息）。

3、对于按要求送到买方指定地点货物，卖方必须于货物送到现场签收之日起30个自然日内开具相应货物金额的增值税专用发票；若卖方未在规定要求时间内开具，买方有权选择要求卖方重新开具相应货物金额的增值税专用发票。

本合同除发生下列情况可按投标报价书中的数量进行价格调整合同以外，其它一律不得调整：

1、工程建筑设计作较大的修改；

2、因买方实际需要调整原设计方案。

八、货物检验和技术服务

1、本项目中对于卖方所供材料，买方可按招标文件相关产品的技术标准（要求）随机抽取二批次送有资质第三方检测机构进行材质及性能检测，检测费用均由卖方承担（检测送样的数量须由卖方事后补齐给买方）。若检测不合格，卖方须立即更换货物，并承担因此所造成的一切经济损失和费用。

买方认为如有必要在货物制造过程中派人到生产厂进行监制，或在货物发货前派人赴生产厂进行预验收，卖方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便。

2、货物到达现场后，卖方派人到现场与买方一起开箱检验，按供货范围清单验收，并由卖方人员将货物合格证、说明书等所有资料交至买方指定人员。货物若有短少或损坏，卖方应立即补足或更换全新同规格货物，费用由卖方承担，买方保留向卖方索赔的权利。

3、货物的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门检验合格后，买卖双方共同签署验收合格证书，若因卖方货物质量问题及安装施工质量问题，验收不合格，卖方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用均由卖方负担，买方保留向卖方索赔的权利。

4、卖方负责合同执行全过程中的技术服务和支持，如负责指导安装调试，对买方的操作、维修人员进行技术培训，无论在质量保证期内还是质量保证期满后，一旦发生故障，而买方无法自行排除时，在接到买方通知后，卖方应立即派人前往买方工地处理并及时提供备品、备件。卖方保证具备安装、调试相关资质。

5、卖方在接到买方的货物质量或合同第六条第四款之问题反馈电话后 2个小时内响应，24个小时内响应到达现场，并最迟在第2个工作日内排除故障；2个工作日内不能修复的，必须采取临时调换等措施，以保证买收人的正常使用；如24小时内未能到达用户指定地点的，承担相应违约责任和因货物质量问题引起的经济责任，卖方超时处理三次以上或10个 工作日以上无法解决买方提出的有关货物质量问题的，买方有权单方面终止合同。

九、合同修改

1、买卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

2、除非买方对货物的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，卖方不得对合同价格提出修改要求。

3、买方因设计施工变更货物的型号、规格和数量，卖方应承诺多退少补，并及时供货保证施工进度需要。

十、违约责任

1、质量责任

1）在货物质量保证期内，凡货物在检验、安装调试、设备试运转过程中发现的货物质量问题，由卖方负责处理，实行包修、包换、包退，直至货物符合质量要求，卖方同时承担修理、调换、退货发生的一切费用及其他由其引起的经济损失。

2）在货物质量保证期内，因卖方货物质量问题造成工程延误，人身伤害等各种事故，由卖方承担全部的事故责任和由其引起的一切经济责任。

3）由于买方保管不善或使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由买方负责，但卖方保证及时给予补齐或修复。

2、违约赔偿

1）除不可抗力外，卖方逾期交货，需单独支付给买方按逾期每天3000元的违约金。

2）因卖方违约造成终止合同，则卖方按合同价 20%支付违约金给买方，并赔偿买方由此造成超过违约金的其它一切经济损失。

十一、违约终止合同

1、买方在卖方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

1）卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部或部分货物。

2）本项目卖方逾期到货累计发生三次。

3）货物送检后累计三次出现货物质量不达标情况。

4）卖方逾期处理货物问题三次以上的或单项问题10个工作日以上未解决的

5）因卖方货物质量问题造成较为严重事件的。

6）卖方未能履行合同规定的其他义务。

7）在发生上述情况后，卖方收到买方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

2、在买方提出终止合同之日前已报的请购订单，但卖方还未送到现场的，卖方须继续按约定时间继续供货；同时买方并不解除对卖方交货部分货物应负的货物质量责任及售后服务。

十二、安全责任

卖方承担货物到货过程中、调试及质保期内维修服务的所有安全责任：包含货物供货、运输、卸货、安装、调试过程中的所有安全事项，如果在此过程中发生因卖方原因（包含施工规范操作，材料安全系数等）造成的生产安全事故，由卖方承担全部的事故责任和经济责任。

十三、合同纠纷解决方式

凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，买卖双方应通过友好协商，妥善解决。如协商不成的，则由买方住所地法院处理。

十四、适用法律

按照中华人民共和国的生效法律法规和浙江省政府所规定的条例进行解释。

十五、合同有效期及其他

1、合同应在双方法人代表或经办人签字并加盖单位公章或合同章后生效至质保期满之日起终止。招标文件、投标文件、补充文件、招标答疑纪要及设计联络会会议纪要等作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力；解释顺序为合同（补充合同）、设计联络会会议纪要、询标承诺、招标文件（招标答疑纪要）、投标文件等。

2、本合同一式伍份，买方执叁份，卖方执贰份。

3、未尽事宜，买卖双方协商解决。

| 卖方人 单位名称（盖章）： 地址： 法人代表或委托代理人： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： | 买方人 单位名称（盖章）：绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司 地址：绍兴市上虞区王充路407号城市改造管理局四楼 法人代表或委托代理人： 电话：0575-81288222 传真：0575-81288200 开户银行：中国农业银行股份有限公司绍兴虞中支行 账号：19515901040025725 邮政编码：312300 |
| --- | --- |

- 第六部分  应提交的有关格式范例

投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、商务文件、技术文件、报价文件分别上传，并与招标文件的评分要点准确设置关联点。

除写明投标人可以根据实际情况自行调整格式外，未按以下格式编制投标文件或因格式不规范、页码不清等原因引发的无效投标等一切后果由投标人自行承担。

## 资格文件部分

目录

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

- 营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件、税务登记证（或其他缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其他缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

- 投标人承诺函（格式见附件）。

### 附件一：

法定代表人授权书

绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司：

浙江广信工程管理咨询有限公司：

（投标人全称） 法定代表人         授权（授权代表名称）为授权代表，参加贵处组织的         项目（括号内填写招标编号），授权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标人全称：（盖章）

日期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：授权代表身份证复印件（正反面）

附件二：

投 标 人 承 诺 函

绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司：

浙江广信工程管理咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

9、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 技术文件

目录

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

- 投标项目明细清单（含货物、服务等）（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 项目组人员清单（格式见附件）；

- 技术性能；

- 企业综合实力；

- 质量管理；

- 组织实施方案；

- 培训方案；

- 售后服务能力；

- 投标方认为需要的其他文件资料。

注：以上内容应与评标办法中评审内容具有一致性。

### 附件三：

评分对应表

项目名称：

采购编号：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应评分办法及评分标准 （报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

### 附件四：

投标项目明细清单

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

### 附件五：

技术响应及建议表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标建议 |  |  |  |  |

注：货物名称可基于项目清单根据投标人实际情况调整。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

### 附件六：

项目组人员清单

项目名称：

采购编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 商务文件

目录

- 供应商商务文件中资信分自评表（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 企业业绩；

- 认证证书；

- 投标方认为需要的其他文件资料。

注：以上内容应与评标办法中评审内容具有一致性。

### 附件七：

供应商商务文件中商务资信分自评表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 资信分内容 | 自评得分 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

### 附件八：

商务响应表

项目名称：

采购编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货期及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 售后服务响应情况 |  |  |  |
| 本地化服务 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 公司技术力量情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| 各类证书 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 报价文件

目录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件）；

### 附件九：

投 标 函

绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司：

浙江广信工程管理咨询有限公司：

我单位认真研究了关于                      的招标文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。如招标文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表中所列的设备供应及技术服务，交货期为：            。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为中标人。

3、一旦我单位中标，我们保证按照招标文件的要求，完成设备交货、安装、验收并交付使用。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位承诺，一旦发生招标文件第二部分第12条规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

供应商代表姓名：                     职务：

供应商名称：

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

### 附件十：

开标一览表

项目名称：

采购编号：

| 投标总价 | 大写：________________________元（小写：_____________）。 |
| --- | --- |
| 投标报价统一为人民币计价，是指完成本项目的全部费用，包括清单中货物的设计、制造、供货、发货、运送到指定工地现场、卸货、保险、税费和交付使用、货物（设备）在本文规定的质保期内的维修保养，以及为达到安全、满意的运行所必需的所有装配部件及辅助设施等，并应保证货物（设备）在各方面均能达到正常运行要求的费用，以及招标代理费，以及其它一切不可预见和实际所需的一切其他费用等，如有漏报，视同已包含在其报价中。 |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

### 附件十一：

投标报价明细表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 货物（服务）名称 | 品牌、规格、型号 | 制造商名称及产地 | 单位 | 数量 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 投标总价 |  | 大写：________________________元（小写：_____________元）。 |  |  |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：