开化县国控建材有限公司水表及远传模块贸易采购项目（非政府采购）第二次招标

公开招标采购文件

（项目编号：ZJZJKH2025-15-1）

采   购   人：开化县国控建材有限公司

采购代理机构：浙江中际工程项目管理有限公司

开 标  时 间：二O二五年七月十四日

目  录

第一章 招标公告	01

第二章 投标人须知及前附表	04

A、投标人须知前附表	04

B、投标人须知	06

第三章 采购需求	16

第四章 合同主要条款	27

第五章 投标文件格式

31

第一章  招标公告

浙江中际工程项目管理有限公司受采购人---开化县国控建材有限公司委托，就开化县国控建材有限公司水表及远传模块贸易采购项目（非政府采购）第二次招标进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标，公告如下：

1、采购类型、方式：分散采购，公开招标

2、采购项目名称：开化县国控建材有限公司水表及远传模块贸易采购项目（非政府采购）第二次招标

3、采购项目编号：ZJZJKH2025-15-1

4、采购内容：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 采购预算 | 供货期 | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开化县国控建材有限公司水表及远传模块贸易采购项目（非政府采购）第二次招标 | 按采购人实际需求 | 约200 万元 | 合同签订之日起两年或采购金额达到200万元 | 详见采购文件第三章 |

5、合格的投标人应同时具备的资格要求：

5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

5.2未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5.3本项目的特定资格要求： 无 ；

5.4本项目不接受联合体投标。

6、获取招标文件方式：

6.1本项目不报名，招标采购文件在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）选择“游客”浏览采购文件免费下载。

7、投标文件的递交：

7.1邮寄送达：

7.1.1采用邮寄方式进行递交投标文件，需在快递单上提供联系人、联系方式、电子邮箱。

7.1.2邮寄收件地址：浙江省衢州市开化县江宁路58号  浙江中际工程项目管理有限公司  邮编：

324300   收件人：徐女士收   联系电话：15957034434

7.1.3代理人员在收到投标文件后，进行登记、编号，并以电子邮件的方式将投标文件签收回执发送至投标人邮箱，请投标人及时查收。投标文件接收以邮寄送达时间为准，超出投标文件截止时间的，其投标将被拒绝。

7.1.4采用邮寄方式产生的投标人联系方式缺失、投标文件密封性不完整、逾期送达等邮寄风险，由投标人自行承担。

7.2现场递交

7.2.1 投标人应委托1名投标代表携带本人身份证（委托代理人还须持法定代表人授权委托书）递交投标文件。

接收文件地点：开化县公共资源交易中心B楼5楼

投标截止时间：2025年  7  月  14  日9:30时整

7.2.2请各投标人在递交完投标文件后，立即离场。投标人应服从开化县公共资源交易中心和代理机构现场管理。

7.2.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

8、开标时间、地点：

8.1开标时间：2025年  7  月  14  日 9:30  时

8.2开标地点：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号)。

8.3本项目采用钉钉直播“不见面”开标方式，请各投标人提前下载“钉钉”app，并安装注册。投标人代表可通过搜索群号117615014752加入项目钉钉直播群，观看现场直播。每个投标人仅限投标代表加入钉钉直播群，投标代表申请加入时需进行身份验证，注明“公司名称+投标代表名字”，否则验证不通过。

8.4若因网络或操作等原因造成不能正常直播或直播有缺陷的，将在项目结束后将开标现场音视频录像分享至钉钉直播群，供投标人回放。

8.5因采用钉钉直播“不见面”方式开标，建议投标人安排一名能熟练使用“钉钉”APP或有较高网络操作能力的投标代表。

- 询标

9.1评标时评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，将以电话、电子邮件的方式进行询标。投标人的答复函需经法定代表人或委托代理人签字后通过电子邮件发至指定邮箱（1150206767@qq.com）。每次询标答复时间不得超过30分钟，以询标邮件实际发出时间为准，逾时做自动放弃处理。

10、质疑和投诉：

10.1供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购单位和采购代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向相关部门投诉。

10.2公告期限：本项目公告期限为自发布之日起5个工作日。

11、采购单位联系方式：

单位名称：开化县国控建材有限公司

单位地址：开化县工业园区张家路8号

联 系 人：姜先生

联系电话：15005700287

12、代理机构联系方式

代理机构：浙江中际工程项目管理有限公司

单位地址：开化县江宁路58号

联 系人 ：徐女士

联系电话：19817022815

13.投诉受理部门

名    称：开化县国控建材有限公司综合（风控）部

联系电话：0570-6033666

本次采购的采购需求有疑问，请与采购单位联系。

开化县国控建材有限公司

浙江中际工程项目管理有限公司

二○二五年六月

- 第二章  投标人须知及前附表

- A、投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 须知 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目概况 | 采购单位：开化县国控建材有限公司 采购内容：开化县国控建材有限公司水表及远传模块贸易采购项目（非政府采购）第二次招标（详见第三章《采购需求》）。 采购编号：ZJZJKH2025-15-1 |
| 2 | 采购代理机构 | 浙江中际工程项目管理有限公司 |
|  | 采购规模 | 采购预算约200万元 |
|  | 供货期 | 合同签订之日起两年或采购金额达到200万元 |
|  | 踏勘现场 | 投标人自行组织，费用自理。 |
| 3 | 合同价格条款 | 固定单价合同，以最高单价限价*投标费率为基准，材料价差变动不准调整。 实际结算价=最高单价限价*投标费率*实际数量。 |
| 4 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1.采购人或采购代理机构在开标当日将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。 2.信用信息查询的截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3.使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |
| 5 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、生态环境部发布有效期内《环境标志产品政府采购品目清单》以及财政部、发展改革委联合发布有效期内《节能产品政府采购品目清单》。 《采购需求》中要求提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 6 | 投标有效期 | 投标文件提交截止日起90日内。 |
| 7 | 投标文件递交 | 递交至：开化县公共资源交易中心开标区（开化县凤凰南路2号） 接收人：徐女士 递交截止时间：2025年 7 月 14 日 9:30 时 |
| 8 | 联系方式 | 联系电话：15957034434电子邮箱：1150206767@qq.com |
| 10 | 投标材料组成 | ①投标文件均须标注正本、副本字样，其中资格证明文件正本1份、副本4份；技术商务文件正本1份、副本4份；报价文件正本1份、副本4份。投标人必须严格按照提供的投标文件格式完整地填写以及提供所需的有关材料，并按规定分册装订。 ②投标文件正本中涉及证书等部分，一律采用彩色扫描件，使用彩色打印，副本可以为正本复印件。 |
| 11 | 投标截止时间 | 2025年 7 月 14 日 9:30 时 |
| 12 | 开标时间 及地点 | 开标时间：2025年 7 月 14 日 9:30 时 开标地点：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号) |
| 13 | 投标人出席 会议 | 本项目投标人代表无须出席开标现场。 1、投标人须提前下载“钉钉”app，并安装注册。投标人代表可通过搜索群号117615014752加入项目钉钉直播群，观看现场直播。每个投标人仅限授权委托人加入钉钉直播群，申请加入时需进行身份验证，注明“公司名称+授权委托人姓名”，否则验证不通过。 2、若因网络或操作等原因造成不能正常直播或直播有缺陷的，将在项目结束后将现场音视频录像分享至钉钉直播群，供投标人回放。 3、因采用钉钉直播“不见面”方式开标，建议投标人安排一名能熟练使用“钉钉”APP或有较高网络操作能力的投标代表。 |
| 14 | 中标公告 及中标通知书 | 在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址:浙江省政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。 |
| 15 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起15日内。 |
| 16 | 履约保证金 的收取及退还 | £本项目不收取履约保证金。 R合同签订时，中标人通过电汇、转账、银行向采购人交纳中标金额 2.5 %的履约保证金。合同履行完毕（质保期）后15日内无息退还。 |
| 17 | 重要提醒 | 1、本次招标采用综合评分法。满分为100分，其中报价部分30分，技术商务70分。评标委员会根据投标文件对各投标人的技术、商务等进行量化打分。 2、投标人应根据本采购项目的具体应用情况，在报价中充分考虑项目实施中可能发生的一切费用。 3、评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；（四）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 4、带“▲”为必须满足的实质性内容。 5、本采购文件未尽事项按法律法规及行业主管部门文件执行。 |

- B、投标人须知

- 一、总则

1、项目概况

1.1采购单位：开化县国控建材有限公司

1.2采购内容：开化县国控建材有限公司水表及远传模块贸易采购项目（非政府采购）第二次招标（详见《采购需求》）

1.3采购编号： ZJZJKH2025-15-1

1.4采购预算：约200万元

1.5供货期限：合同签订之日起两年或采购金额达到200万元

▲2、投标人资格

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.3本项目的特定资格要求： 无 ；

2.4本项目不接受联合体投标。

3、投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人应自行承担所有与投标有关的全部费用，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

●招标代理费由中标单位支付，招标代理费按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格〔2002〕1980号收费标准的60%收取。

招标代理费的收取标准：

| 服费务类率型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |

收款帐户信息如下：

开户名称：浙江中际工程项目管理有限公司开化分公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司开化支行

账   号：33050168743500001521

▲4、投标委托

本项目投标人代表无须出席开标现场。

5、其他说明

（1）本招标文件的《采购需求》解释权归采购单位，其余部分归采购代理机构。

▲（2）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（3）招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

（4）投标文件对实质性条款必须做出承诺并能响应或优于招标文件的规定。投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

- 二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件包括

第一章  招标公告

第二章  投标人须知及前附表

第三章  采购需求

第四章  合同格式

第五章  投标文件格式

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件做出实质性的响应。如果没有按照招标文件的要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应当由投标人自行承担。

7、招标文件的修改、澄清

7.1采购单位或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购单位或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前（不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间）。

7.3不论采购单位向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用信息发布网上公告形式，任何口头提问及答复一律无效。

- 三、投标文件的编制

8、投标文件的构成

投标文件由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部份组成。

▲8.1资格证明文件

8.1.1包括但不限于以下内容（封装形式：一正四副，封装成一袋）：

- 投标声明书（格式附后）；

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件；

（4）法定代表人身份证明及身份证（正、反面）扫描件（格式附后）；

- （5）法定代表人授权委托书及授权委托人身份证（正、反面）扫描件（如为授权委托人参加投标，格式附后）；

- （6）最近三年度投标人财务状况报告扫描件；

（7）截至开标前6个月内投标人依法缴纳税收的证明(完税凭证复印件或税务部门出具的证明复印件，至少提供一个月）或依法免税证明；

（8）截至开标前6个月内投标人为员工缴纳的社会保障资金证明（缴纳凭证扫描件或人社部门出具的证明扫描件，至少提供三个月；且若授权委托人参与投标，则提供的社会保障资金证明须体现投标人为授权委托人缴纳的社保情况）；

（9）开标前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书；

（10）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

8.2技术商务文件

包括但不限于以下内容（▲封装形式：一正四副，封装成一袋）：

▲（1）政府采购项目供应商技术商务评分索引表（格式附后）；

▲（2）货物清单及规格、技术参数偏离表；

▲（3）《第三章 采购需求》中要求提供的承诺函及检测报告原件扫描件；

（4）企业实力；

（5）相关业绩；

（6）所投产品相关证明材料；

（7）质保期；

（8）实施方案；

（9）培训方案；

（10）售后服务；

（11）投标人需要说明的其他文件和说明；

（12）其他影响投标人资信评分的各类资质证明材料。

8.3 报价文件：

包括但不限于以下内容（封装形式：一正四副，封装成一袋）：

▲（1）投标函（格式附后）；

▲（2）开标一览表（格式附后）；

（3）投标人需要说明的其他文件和说明。

9、投标文件的语言及计量单位

9.1投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖公章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

9.2除技术性能中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，一律使用法定计量单位。

9.3招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲10、投标报价

10.1投标人的投标报价采用投标费率报价，投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用，应包括货物、随配附件、材料、备品备件、工具、运抵指定交货地点费用、保险费、安装费、售后服务、培训、系统数据接入至开化县水务有限公司智慧水务平台及其他所有费用的总和（小口径无线远传模块应包含NB卡和6年通讯费用，集中器和远传装置包含4G卡或者NB卡及6年通讯费）。如有漏项，视同已包含在其它项目中或作优惠处理，各投标人填报的投标费率不做调整。

10.2 本次投标品目招标人已设参考单价，各投标人在招标人设定的参考单价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报投标费率（注：不同投标品目要求填报统一的费率，即所有投标品目的费率均相同），投标单位投标费率高于100%的报价无效。

10.3 投标人对所投项目只能提出一个不变投标费率，采购单位不接受任何选择价。

10.4 投标人应按上述条款的要求填写，作为评标委员会选定中标人的标准之一，但不能限制采购单位以其它方式签订合同的权力。

11、投标文件的编写要求

11.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，为投标人的责任。

▲11.2投标正本中涉及证书等证明材料，一律采用彩色扫描件，使用彩色打印，副本可以为正本复印件。

▲11.3投标文件需打印，且应字迹清楚、内容齐全、表达准确，不应有涂改增删处，如修改时，修改处须有法定代表人或授权委托人签名。

▲11.4保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，对招标文件作出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝。

12、投标的有效期

12.1投标文件提交截止日起90日内。

12.2特殊情况下，采购单位可与投标人协商延长投标文件的有效期。

- 四、投标文件的包装与递交

13、 投标文件的签署和份数

▲13.1投标文件均须标注正本、副本字样，其中报价文件正本1份、副本4份；技术商务文件正本1份、副本4份；资格证明文件正本1份、副本4份；正本和副本如有差别，以正本为准。

13.2投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人或授权委托人签署，投标人应写全称。

14、投标文件的封装：

14.1投标人应按报价文件、技术商务文件、资格证明文件三部分单独密封封装投标文件。

▲14.2投标文件包装封套上应注明：

（1）开化县国控建材有限公司水表及远传模块贸易采购项目（非政府采购）第二次招标投标文件，并注明报价文件、技术商务文件、资格证明文件

（2）项目编号：          ZJZJKH2025-15-1

（3）投标人名称：                     （盖单位公章）

（4）在开标前不得开启。

14.3未按规定封装、密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

15、投标截止时间和地址

15.1投标人应按投标人须知前附表规定的时间和地点将投标文件递交至采购代理机构，逾期送达或未送达指定地点的，采购代理机构将不予受理。

15.2投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖公章、密封后，作为投标文件的组成部分。

16、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

- 五、开标、评标和定标

17、开标程序

17.1 本项目采用钉钉直播“不见面”开标方式，请各投标人提前下载“钉钉”app，并安装注册。投标代表要搜索群号117615014752申请加入钉钉直播群。每个投标人仅限投标代表加入钉钉直播群，投标代表申请加入时需进行身份验证，注明“公司名称+投标代表名字”，否则验证不通过。

17.2 若因网络或操作等原因造成不能正常直播或直播有缺陷的，将在项目结束后将开标现场音视频录像分享至钉钉直播群，供投标人回放。

17.3 因采用钉钉直播“不见面”方式开标，建议投标人安排一名能熟练使用“钉钉”APP或有较高网络操作能力的投标代表。

程序如下：

17.3.1主持人介绍开标现场的人员情况，告知投标方代表相关权利、义务、开评标纪律、应当回避的情形等注意事项，签署不影响公平竞争的《声明书》；

17.3.2采购人代表检验标书，并宣布检验结果；

17.3.3开资格证明文件，当众清点正本、副本数量，进行评审（休会）；

17.3.4公布资格证明文件评审结果；

17.3.5开技术商务文件，当众清点正本、副本数量，提交评标委员会评审（休会）；

17.3.6主持人公布技术商务文件评审结果及技术商务得分情况；

17.3.7开报价文件，当众清点正本、副本数量，由主持人唱标，提交评标委员会评审（休会）；

17.3.8公布报价文件评审结果；

17.3.9综合计分，宣布中标侯选人排名名单，出具开标记录。

18、组建评标委员会

18.1评标工作由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；

18.2评标组长由评标委员会成员推荐产生，采购单位代表不得担任评标组长。

19、评标委员会评标程序

19.1在评标委员会中推选评标组长。

19.2评标组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

19.3评标委员会对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

19.4评标委员会按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

19.5评标委员会对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

19.6评标委员会需对采购代理机构唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围、对客观评审因素评分不一致的以及经评标委员会认定评分畸高、畸低的（其总评分偏离平均分30%以上的），应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

19.7评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

19.8起草评标报告，所有评标委员会须在评标报告上签字确认。

20、评标原则

20.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

20.2评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效，由更换后的评标委员会重新进行评审。无法及时补足评标委员会成员的，应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

20.3评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

20.4财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

20.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

20.6评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。

21、投标文件的澄清

21.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

21.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22、投标文件的错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23、评标方法

23.1本项目采用综合评分法，满分为100分，其中报价分值30分，技术商务等分值70分。评分过程中采用四舍五入法，并保留两位小数。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的采取随机抽取方式确定。

23.1.1综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。

23.2 评分标准表：

| 序号 | 评审内容 |  |  | 分值 | 评分标准 | 主观分/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术商务分值 （70分） | 技术参数 |  | 30分 | 根据投标人所投货物响应招标文件主要技术参数及要求进行评分，完全满足招标文件主要技术参数及要求的得30分，对不带“▲”的技术参数及要求每负偏离或缺漏项一项扣1分，负偏离或缺漏项在10项及以上的按无效标处理。 | 客观分 |
|  |  | 企业实力 |  | 6分 | 1、投标人或所投产品生产产家具有质量管理体系认证证书得1分； 2、投标人或所投产品生产产家具有职业健康安全管理体系认证证书得1分； 3、投标人或所投产品生产产家具有环境管理体系认证证书得1分； 4、投标人或所投产品生产产家具有信息安全管理体系证书得1分； 5、投标人或所投产品生产产家具有信息技术服务管理体系证书得1分。 6、投标人或所投产品生产产家具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS）的得1分。 以上每小项皆须提供在有效期内的相关认证证书原件扫描件并加盖公章，未提供不得分。 | 客观分 |
|  |  | 相关业绩 |  | 6分 | 根据2022年1月1日(以合同签订时间为准)以来，投标人或所投产品生产厂家承担过类似水表项目业绩的（须包含无线远传水表或光电直读远传水表），每个业绩得1分,本项最高得6分。 须同时提供以下两项证明材料,否则不计分:①中标(成交)通知书原件扫描件；②采购合同文本原件扫描件。 | 客观分 |
|  |  | 所投产品相关证明材料 | 无线远传水表 | 5分 | - 1、投标人或所投产品生产厂家具有计量器具型式批准证书、无线电发射设备型号核准证、电信设备进网许可证的，每提供一类得1分，最高得3分。重复提供不得分。须提供相关证书原件扫描件，否则不得分。 2、所投产品表面玻璃采用延展性抗冻性更好的TR90有机玻璃的得2分，采用其它玻璃的不得分。须提供采购发票或其他证明材料原件扫描件，未提供不得分。 | 客观分 |
|  |  |  | 光电直读水表 | 4分 | 1、电子装置部分（计数器）采用抽真空铜封或不锈钢封技术的得2分。须提供产品承诺函、彩色照片等证明材料，未提供不得分。 2、水表出线端采用插拔式接口设计的得2分。须提供产品承诺函、彩色照片等证明材料，未提供不得分。 | 客观分 |
|  |  |  | 垂直螺翼式水表 | 3分 | 1、计数器采用铜封技术，防止水表起雾的得1分。 2、表头可360度旋转以方便抄表的得1分。 3、流量剖面敏感度等级达到U0DO，安装无需前后直管段的得1分。 以上每小项均须提供产品承诺函以证明具有相应技术标准，未提供不得分。 | 客观分 |
|  |  | 质保期 |  | 2分 | 质保期满足招标文件要求的，不得分；在此基础上，所有型号产品的质保期超过招标文件规定的，每增加一年得1分，最多得2分。 须提供承诺书，未提供不得分，承诺函格式自拟。 | 客观分 |
|  |  | 实施方案 |  | 6分 | 根据投标人提供的实施方案进行评价（包括总体施工部署、工期、工作时间进度表、运输、供货措施、现场调试管理计划等内容）：提供的实施方案完整、思路清晰、逻辑合理的得6分；实施方案内容不清晰不全面存在有缺陷的每一条扣1分，不提供的不得分。 | 主观分 |
|  |  | 培训方案 |  | 4分 | 根据投标人对本项目安装及技术人员进行培训，包括培训日程、培训地点、培训内容、负责培训的人员安排等方面进行评价；提供的培训方案总体思路清晰合理可行、符合本项目需求的得4分；培训方案内容不清晰不全面有缺陷的每处扣1分；不提供的不得分。 | 主观分 |
|  |  | 售后服务 |  | 4分 | 根据投标人提供的售后维护方案、售后服务响应情况等进行综合打分；包括详细的服务措施，服务力量，提出的问题能否及时有效的提出解决方案等；售后服务方案完整、合理符合本项目的得4分，售后服务方案不完整、不合理有缺陷的每处扣1分；不提供的不得分。 | 主观分 |
| 2 | 报价分值 |  |  | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按下列公式计算（按四舍五入取至小数点后两位）： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |  |
| 3 | 总得分 |  |  | 100分 | 总得分=技术商务分值+报价分值 |  |

注：投标正本中涉及证书等证明材料，一律采用彩色扫描件，使用彩色打印，副本可以为正本复印件。

24、投标无效的情形

投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖公章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）投标文件未按规定密封；

（4）技术商务文件或资格证明文件中含报价；

（5）招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者有效费率的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

25、废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标。废标后，采购单位将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

26、确定中标人原则

实质上充分响应招标文件要求且总得分最高的被评标委员会推荐为第一中标候选人。得分相同的，采取随机抽取方式确定。

27、中标通知及中标公告

27.1在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江省政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。

27.2中标公告发布后，由代理机构和开化县国控建材有限公司签发《中标通知书》。

27.3《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，对采购代理机构、中标人和采购单位具有法律效力。若采购代理机构无故改变中标结果、中标人放弃中标项目或采购单位无正当理由拒签合同的都应承担法律责任。

28、质疑与投诉

28.1投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位或采购代理机构提出质疑；投标人对采购单位、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向相关部门投诉。

28.2质疑和投诉联系人：

采购单位联系人：姜先生      电话：15005700287

代理机构：徐女士            电话：15957034434

开化县国控建材有限公司综合（风控）部            电话：0570-0570-6033666

28.3质疑材料递交方式：文档电子扫描件（加盖单位公章）发送至以下信箱：1150206767@qq.com，或传真、递交到采购代理机构。

- 六、合同授予

29、签订合同

29.1中标人应在《中标通知书》发出之日起15日内与采购单位签订合同。

29.2如中标人未在规定时间内签订合同或拒签合同，则按中标人违约处理。

29.3合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经浙江浙江中际工程项目管理有限公司鉴证盖公章后生效。

29.4招标文件、投标文件及其澄清文件等，均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件和投标文件做实质性修改。

- 采购需求

一、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 最高单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋翼式冷水水表（不含接管螺帽） | DN15 | 台 | 按采购人实际需求 | 38.68 |  |
|  |  | DN20 | 台 |  | 44.46 |  |
|  |  | DN25 | 台 |  | 64.47 |  |
|  |  | DN40 | 台 |  | 113.37 |  |
|  |  | DN50 | 台 |  | 177.84 |  |
| 2 | 光电直读远传水表（基表、模块、不含接管螺帽） | DN15 | 台 |  | 192.66 |  |
|  |  | DN20 | 台 |  | 198.59 |  |
|  |  | DN25 | 台 |  | 222.30 |  |
| 3 | 无线远传水表（基表、模块、不含接管螺帽） | DN15 | 台 |  | 211.19 | 核心产品 |
|  |  | DN20 | 台 |  | 218.60 |  |
|  |  | DN25 | 台 |  | 237.12 |  |
|  |  | DN40 | 台 |  | 404.59 |  |
|  |  | DN50 | 台 |  | 698.25 |  |
|  |  | DN15立式 | 台 |  | 225.26 |  |
|  |  | DN20立式 | 台 |  | 228.23 |  |
|  |  | DN25立式 | 台 |  | 242.31 |  |
| 4 | 接管螺帽（含一个接管一个螺帽）、法兰片 | DN15 | 套 |  | 2.22 |  |
|  |  | DN20 | 套 |  | 3.71 |  |
|  |  | DN25 | 套 |  | 5.93 |  |
|  |  | DN40 | 套 |  | 29.64 |  |
|  |  | DN50 | 片 |  | 23.71 |  |
| 5 | 垂直螺翼式冷水水表 | DN-50 | 台 |  | 718.77 |  |
|  |  | DN-80 | 台 |  | 835.05 |  |
|  |  | DN-100 | 台 |  | 963.30 |  |
|  |  | DN-150 | 台 |  | 1817.67 |  |
|  |  | DN-200 | 台 |  | 3371.55 |  |
| 6 | 高精度垂直螺翼式可拆卸冷水水表 | DN-50 | 台 |  | 1482.00 |  |
|  |  | DN-80 | 台 |  | 1719.12 |  |
|  |  | DN-100 | 台 |  | 2025.15 |  |
|  |  | DN-150 | 台 |  | 2914.35 |  |
| 7 | 水表滤水箱 | DN50 | 台 |  | 261.57 |  |
|  |  | DN80 | 台 |  | 359.39 |  |
|  |  | DN100 | 台 |  | 428.30 |  |
|  |  | DN150 | 台 |  | 741.00 |  |
|  |  | DN200 | 台 |  | 933.66 |  |
| 8 | 配垂直螺翼式表一体式无线远传装置（含机电转换模块） | HS-WYZ-H | 套 |  | 1383.45 |  |
| 9 | 配垂直螺翼式表分体式无线远传装置（含机电转换模块） | HS-WYZ-E | 套 |  | 2964.00 |  |

注：▲1、本项目中无线远传水表为核心产品，多家投标人提供的所有核心产品品牌相同的，按同一家投标人认定。

- ▲2、投标人须承诺中标后满足水司NB-IoT水表通讯协议要求，能接入开化县水务有限公司指定远传抄表平台，接口费用不额外收费（投标人须提供相应承诺函，中标后招标人将提供水司NB-IoT水表通讯协议及相关通讯协议）。

- ▲3、投标人须承诺中标后三个月内将系统数据接入至开化县水务有限公司智慧水务平台，数据库保存至开化县水务有限公司本地机房服务器，每日抄见率达99%以上（因投标人所投产品设备、技术问题导致抄见率不达标的，在15日内完成修复）。（投标人须提供相应承诺函）。

- 4、本项目为固定单价合同，以最高单价限价*投标费率为基准，材料价差变动不准调整。实际结算价=最高单价限价*投标费率*实际数量。在合同执行过程中的实际采购量以每次买方发的传真或采购单为准，中标人须确保一定数量的库存量。

二、主要技术参数及要求

- 1、质量和技术标准：

1.1水表质量和计量性能应符合国标《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表第1～5部分（GB/T778.1-2018）》标准；应符合水表《饮用水冷水水表安全规则（CJ266-2008）》标准；应符合国家计量检定规程《冷水水表检定规程（JJG162-2009）》的检定要求。准确度等级不低于2级。各流量点的流量值要达到或优于以下要求；

1.2水表上的标记和铭牌，应符合GB/T778.1-2018中和JJG162-2009中相关条款的要求；同时在水表读数表面盘上的标识，按水司要求定制，表具编号采用条形码，编号与条形码一一对应，编号及条形码印在表盘内字轮下方易于目视处；

1.3所有规格产品的外形尺寸应保证与通用标准一致

| 口径 | 长度(MM) |
| --- | --- |
| DN15 | 165 |
| DN20 | 195 |
| DN25 | 225 |
| DN40 | 245 |
| DN50 | 200/280 |
| DN80 | 225/370 |
| DN100 | 250/370 |
| DN150 | 300/500 |
| DN200 | 300/500 |

1.4鉴于使用习惯及经济性，除不锈钢壳体以外，其它材质的所有规格产品壳体涂敷（喷塑）环保材料，外观颜色为蓝色，水表外壳、表罩处须留有足够尺度备标注钢印号码所需；

1.5水表的安全性能和水表壳体及配件应符合建设行业标准《饮用水冷水水表安全规则（CJ266-2008）》的要求，水表表壳内表面应加防护材料，防护材料应采用无毒、无污染、无生物活性的材料，并满足相关的卫生安全要求。

- 2、无线远传水表技术要求

- 2.1基表要求：采用半液封湿式旋翼式水表和立式半液封旋翼式水表，螺纹连接。指示机构采用字轮+指针形式；

2.2无线远传模块机电转换方式：采用无磁传感技术，远传数据精确至0.001m²，即满行度99999.999m²；

2.3基表材质要求：表壳采用球磨铸铁，中罩采用铸造铅黄铜或更优材质，表面玻璃采用钢化玻璃，整表符合国家饮用水卫生标准；

2.4水表流量参数：

| 规格 | 最小流量Q1 | Q3/Q1 | Q2/Q1 |
| --- | --- | --- | --- |
| DN15 | 0.025 | ≥100 | 1.6 |
| DN20 | 0.04 | ≥100 | 1.6 |
| DN25 | 0.063 | ≥100 | 1.6 |
| DN40 | 0.1 | ≥100 | 1.6 |

2.5计量精度：2级；

2.6压力损失：额定工作条件下的最大压力损失应≤0.063MPa；

2.7水表公称压力为：1.0Mpa，介质：自来水，水温：0∽40℃；

2.8工作环境温度： -25~55℃，工作湿度：小于等于95%；

▲2.9考虑到部分远传水表安装在室外，要求气候和机械环境等级：0级；电磁环境等级：E1级；防水等级:IP68（须提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件并加盖厂家公章，以报告上参数为准）；

2.10无磁采集模块不得影响人工抄读到升位，不影响水表检定；

2.11表具具有唯一编号。编号采用条形码形式，编号与条形码一一对应，编号印在字轮下方或法兰盘等易于目视处，并在表盖上张贴条形码及编号；

2.12 根据招标人要求，表盘上印刷二维码，二维码信息由招标人定制。

2.13、无线远传模块技术要求

2.13.1通讯方式：采用NB-IoT无线网络，兼容所有运营商（须使用采购人本地运营商）；

2.13.2供电形式：内置锂电池供电，锂电池或整个电子单元可独立更换，在上报频次为1次/日时，保证电池寿命可连续使用≥6年；

2.13.3数据存储：可存储数据≥30天，当存满存储介质时，新采集的数据自动覆盖最早数据；

2.13.4数据内容：上传数据内容除水量、时间等数据外，还要求具有上传水表表体温度数据的功能，以实现防冻预警；

2.13.5模块标识的印刷：在电子模块上按招标方要求印制相关标识和条形码；

2.13.6水表电子模块上应具有指示通讯入网状态的指示灯，便于运维；

2.13.7具备人工唤醒模式，触发水表终端主动与服务器通信。

2.13.8数据上报

2.13.8.1 数据上报：采用CoAP协议进行数据收发，数据上报消息在一个完整的消息报文中上送；

2.13.8.2 每日周期上报：上报前一天24小时数据，数据包含每30分钟记录一次的数据，共48个记录信息等；

2.13.8.3密集周期上报：从设置的起始时间算起4个小时，每5分钟一个点，共48个点累计流量；

2.13.8.4高频率周期上报设置：通过水司平台设置更改发送频率，最小做到1小时周期上报；

2.13.8.5 补包功能：当本次数据上报不成功时，下个上报周期水表应具有主动与被动补包功能，在数据有效保存期内的数据都可以补包；

2.13.8.6 数据上报消息：数据上报消息要求在一个完整的消息报文中上送；

2.13.8.7 以上参数支持远程修改；

2.13.8.8 要求首次抄读成功率大于96%，补抄后大于99%，准确率大于99%。

2.13.9告警功能：

2.13.9.1可对电池欠压、磁干扰、电子模块分离、异物插入、过流流量、反流流量进行告警。

2.13.9.2 电压告警：水表电池欠压时，默认随周期上报数据进行告警，支持上报当前电池电压。当开启立即告警时，每日仅在首次发生时立即唤醒水表主动上报一次，并且随周期上报数据一起上报；

2.13.9.3磁干扰告警：水表受到磁干扰时，默认随周期上报数据进行告警。当开启立即告警时，每日仅在首次发生时立即唤醒水表主动上报一次，并且随周期上报数据一起上报；

2.13.9.4电子模块分离告警：水表电子模块与基表分离时，默认随周期上报数据进行告警。当开启立即告警时，每日仅在首次发生时立即唤醒水表主动上报一次，并且随周期上报数据一起上报；

2.13.9.5过流流量告警：水表（默认30分钟）持续流量＞过流告警阀值（默认Q4），默认随周期上报数据进行告警。当开启立即告警时，每日仅在首次发生时立即唤醒水表主动上报一次，并且随周期上报数据一起上报；

2.13.9.6反流流量告警：水表（默认30分钟）持续反流流量＞反流告警阀值（默认Q2），默认随周期上报数据进行告警。当开启立即告警时，每日仅在首次发生时立即唤醒水表主动上报一次，并且随周期上报数据一起上报；

2.13.10无线远传模块的近端设置采用无线方式（如：红外通讯），并提供智能手机APP软件进行参数设置和数据查询。

2.13.10.1 水表底数设置：通过近端手持终端设备，设置水表初始读数，保证电子读数与水表机械读数同步；

2.13.10.2 IP、端口设置：可通过近端手持设备和水司平台，设置IP、端口；

2.13.10.3周期上报离散设置：通过水表电子地址号随机离散，把上报的时间点离散，10S最小估长，默认0点到8点内离散；

2.13.10.4上报重发机制设置：上报不成功，水表数据进行重发，重发次数可设，默认2次；

2.13.10.5告警设置：对电压告警、磁干扰告警、电子模块分离告警、过流流量告警、反流流量告警均可设置立即告警或周期告警（默认周期告警）。且可设置过流流量告警、反流流量告警持续时间和告警阀值；

2.13.11 时间校对：数据周期上报时，可通过IoT平台进行校时。

▲2.14中标人应在水表安装后15日历天内在开化县水务有限公司智慧水务平台完成并通过水表互换互通测试（须提供相应承诺函）。

3、光电直读远传水表技术要求：

3.1标准和规范

3.1.1产品符合GB/T 778—2018《饮用冷水水表和热水水表》标准；

3.1.2产品符合建设部CJ266-2008《饮用水冷水水表安全规则》；

3.1.3产品电子装置符合《电子远传水表（CJ/T224-2012）》；

3.1.4产品符合《户用计量仪表数据传输技术条件（CJ/T188-2004）》；

3.1.5远传水表基表采用机械传动，数据采集只允许采用光电直读模式；

3.1.6水表至集中器的数据传输符合《户用计量仪表数据传输技术（CJ/T188-2004）》协议。

3.2水表（基表）技术要求

3.2.1水表公称压力为：1.0Mpa，介质：自来水，水温：0∽40℃；

3.2.2工作环境温度：-25～55℃，工作湿度：小于等于95%；

3.2.3 表壳材质要求：表壳为球墨铸铁材质，表接头为铜质材料，中罩为铜质或不锈钢材料；

3.2.4流量参数：

| 类型 | 规格 | 最小流量Q1 | Q3/Q1 | Q2/Q1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光电直读远传水表 | DN15 | 0.031 | ≥80 | 1.6 |
|  | DN20 | 0.05 | ≥80 | 1.6 |
|  | DN25 | 0.079 | ≥80 | 1.6 |

3.2.5基表为卧式基表；

3.2.6 采用干式基表；

3.2.7表具编号采用条形码，编号与条形码一一对应，编号印在易于目视处，并在表盖上张贴条形码；

3.2.8 根据招标人要求，表盘上印刷二维码，二维码信息由招标人定制；

3.2.9表盖可以360º旋转或计数器360º度旋转；

3.2.10水表应满足耐久性试验要求。

3.3光电直读电子远传模块技术要求

3.3.1机电转换方式采用4位字轮，机电转换方式必须全部采用光电（编码）直读方式（每个字轮至少5组光电管采样，采用对射式光电直读），无需初始化，无需软件判别，无累计误差；电气元件不得遮挡水表字轮。

3.3.2有短路保护和抗雷击功能，必须有防磁抗干扰技术。

3.3.3电子元件正常使用寿命须大于6+1年，具有唯一的地址码，以保证地址唯一性。

3.3.4电子远传装置计数器（机械字轮+指针）的齿轮盒采用抽真空工艺，电子装置外壳的防尘、防潮能力为IP65防护等级，表内电子装置达到IP68防护等级。

3.3.5抄表供电：有线组网时现场无需任何电源，采用抄表设备在抄表时倒供电。

3.3.6停电及线路损坏对数据不产生任何影响，也不会丢失数据

3.3.7抗强磁场和光电等干扰和攻击

3.3.8M-BUS总线具有短路保护和抗雷击功能。

3.4组网方式要求

3.4.1工作环境温度：－25℃～55℃；工作湿度：小于等于95%；安装环境：室内，或有遮挡的露天环境安装。防磁抗干扰，防水等级:IP65；

3.4.2所有集中器上行的通讯采用4G传输数据，采用水司专线通讯；

3.4.3集中器：主要完成抄表和上传数据的功能；交流供电；功率：小于10W，与水表通讯（下行）采用M-BUS；上行通讯LAN 、4G等。可支持小区联网抄表不少于2000户；

3.4.4采集器：完成给水表供电和采集通讯功能；需通过M-BUS总线供电、通讯，单个该设备带载能力不低于100只远传水表；

3.4.5集中器和采集器由投标人按需配置，含在报价中，远传水表距离集抄设备有效传输不小于600米；

3.4.6手持抄表机：采集器、集中器必须提供手持抄表机现场抄表接口。

3.5.水表抄读

3.5.1抄表数据：系统接入数据接口按水司远传系统接口要求设置；

3.5.2抄表时间：可设定任意时间，对水表进行抄读；

3.5.3抄表（整数）准确率：大于99%；

3.5.4水表一次抄读成功率：大于99%；补抄成功率：99%；

3.5.5设备监控：可对所有集中器的工作状态进行监控，故障报警；

3.5.6 通信模块支持4G通信，供货期内，水司通信模块要求有变化的，新的供货按水司要求进行变更。

3.6通讯线缆安装

3.6.1从地下室至顶层，在供水管道井内，须敷设一根PVC管(中型，壁厚需1.4mm以上)，管径不小于Φ25mm,过渡处应设置有金属过渡接线盒；

3.6.2在PVC管内敷设不低于RVVP2*2*0.75的屏蔽双绞线，敷设至单元采集器的安装位置，总线与支线之间设压线式接线端子连接；

3.6.3楼宇之间在地下室连通时，通过地下室弱电桥架至所有单元的供水管道井，在采集器之间敷设一根不低于RVVP2*0.75的屏蔽软线。楼宇之间在地下室不连通时，不连通的楼宇需单独配置集中器或采集器， 采集器与集中器之间可以通过无线传输数据，数据传输符合水司定义的数据传输协议；

3.6.4集中器至主站的通讯协议符合水司主站与集中器通讯协议，无需水务再布署中转平台进行支撑运营，支持小区联网抄表不少于2000户；

3.6.5集中器按通讯位置进行设置，需要在系统平台或楼道内告知集中器具体地址；

▲3.7中标人应在收到中标通知书30日历天内在水司平台完成并通过水表互换互通测试（须提供相应承诺函）；

4、垂直螺翼式冷水水表技术要求

4.1 流量参数要求

垂直螺翼式冷水水表                                   （单位：立方米/小时）

| 类型 | 规格 | 最小流量Q1 | Q3/Q1 | Q2/Q1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 垂直螺翼式冷水水表 | DN50 | ≤0.25 | ≥160 | 1.6 |
|  | DN80 | ≤0.4 | ≥160 | 1.6 |
|  | DN100 | ≤0.625 | ≥160 | 1.6 |
|  | DN150 | ≤1.56 | ≥160 | 1.6 |
|  | DN200 | ≤2.5 | ≥160 | 1.6 |

4.2水表的准确度等级为2级；

4.3法兰连接，数字+指针式，卧式安装；

4.4水表应满足耐久性试验要求；

4.5水表公称压力为：1.0Mpa；在额定工作条件下的最大压力损失应不超过0.063Mpa。介质：自来水，水温：0∽40℃；工作环境温度： -25~55℃，工作湿度：小于等于95%；

4.6零部件材料表

| 水表类型 | 零部件名称 | 材料要求 |
| --- | --- | --- |
| 垂直螺翼式冷水水表 | 表壳 | QT450-10 |
|  | 滤网 | 1Cr18Ni9 |
|  | 下导流器 | ABS |
|  | 叶轮 | 玻纤增强PPO |
|  | 上导流器 | ABS |
|  | 调节器 | 玻纤增强PPO |

▲4.7因将对大用水量客户实行用水实时监控工作，要求垂直螺翼式冷水水表的计数器必须可与招标人在用远传设备进行配套（须提供垂直螺翼式冷水水表DN50的《计量器具型式批准证书》原件扫描件并加盖厂家公章）；

4.8 垂直螺翼式冷水水表基表采用干式表，机芯与计数器分离，确保表盘内不会因为污糟影响读数。须保证计数器不起雾，且计数器不起雾质保期为2年（自验收通过之日起计算），计数器防水等级IP68，表壳内腔及外表面经过环氧树脂喷涂防锈性能优异，抗外磁场干扰能力强。

5、高精度垂直螺翼式可拆卸冷水水表技术要求

5.1 流量参数要求

高精度垂直螺翼式可拆卸冷水水表                              （单位：立方米/小时）

| 类型 | 规格 | 最小流量（Q1） | Q3/Q1 | Q2/Q1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高精度垂直螺翼式可拆卸冷水水表 | DN50 | ≤0.2 | ≥200 | 1.6 |
|  | DN80 | ≤0.32 | ≥200 | 1.6 |
|  | DN100 | ≤0.5 | ≥200 | 1.6 |
|  | DN150 | ≤1.25 | ≥200 | 1.6 |

5.2水表的准确度等级为2级；

5.3法兰连接，数字+指针式，卧式安装；

5.4水表应满足耐久性试验要求；

5.5水表公称压力为：1.0Mpa；在额定工作条件下的最大压力损失应不超过0.063Mpa。介质：自来水，水温：0∽40℃；工作环境温度： -25~55℃，工作湿度：小于等于95%；

5.6零部件材料表

| 水表类型 | 零部件名称 | 材料要求 |
| --- | --- | --- |
| 高精度垂直螺翼式可拆卸冷水水表 | 表壳 | QT450-10 |
|  | 叶轮衬套 | 刚玉、铜合金 |
|  | 叶轮 | 采用增强塑料原料 |
|  | 导流器 | 增强性PPO材料 |
|  | 防腐层 | 环氧树脂粉末 |
|  | 计数器罩和其密封 | 钢化玻璃铜封计数器， IP68防护等级 |

▲5.7因将对大用水量客户实行用水实时监控工作，要求高精度垂直螺翼式可拆卸冷水水表的计数器必须可与招标人在用远传设备进行配套（须提供高精度垂直螺翼式可拆卸冷水水表DN50的《计量器具型式批准证书》原件扫描件并加盖厂家公章）；

5.8高精度垂直螺翼式可拆卸冷水水表基表采用干式表，机芯与计数器分离，确保表盘内不会因为污糟影响读数。须保证计数器不起雾，且计数器不起雾质保期为2年（自验收通过之日起计算），计数器防水等级IP68，表壳内腔及外表面经过环氧树脂喷涂防锈性能优异，抗外磁场干扰能力强。

6、无线远传装置技术要求

6.1可与垂直螺翼式水表配套使用，实现无线远传功能，分体式设计，线缆根据需求定制（费用包含在投标报价中）；

6.2内置锂电池供电，电池寿命不低于6年；

6.3与计算机通讯频率：每4小时发送一次数据包，数据包内应包括至少15分钟一次数据；

6.4外壳采用不锈钢材质，满足GB4208 中的IP68防护等级（至少能承受浸水深度2m，30天的应用环境）；

6.5通讯方式，采用4G或者NB-IOT无线网络；

6.6安装设计要求：远传设备采用挂扣设计，方便安装至水表井壁；

6.7调试维护要求：可通过掌上机红外接口与设备进行无线通讯，方便现场调试和远程维护；

6.8异常报警要求：无线远传装置不限于以下几种报警：磁干扰报警、移动报警、用水过量/过低报警、压力故障报警、断线/短路故障报警；

6.9通讯协议:数据包发送协议必须严格按照水司通信协议。

三、质量保证及售后服务要求：

1、质量要求

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。

（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

（3）中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

（4）卖方在货物出厂前，应严格按照产品国家产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，并连同厂家出具的产品合格证、检测报告、材料质保书并附材料供货发票一并提供给买方。

（5）买方有权对货物进行现场取样送省内第三方有资质的部门检测（检测费用由卖方支付）。若连续两次抽检不合格，买方有权单方面终止合同并由卖方赔偿1000元/天工程误工经济损失费。

▲2、质保期：本项目中DN15-DN40型号水表质保期不低于6年，DN50及DN50以上型号水表质保期不低于2年（供应商可提供更优惠的保修期）。在正常使用情况下，非人为因素是指没有超出招标文件和国家规定的技术指标的行为。在保质期内，供货商免费修理并负责更换有缺陷零件或货物。

（1）保修期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物保修期重新计算。

（2）保修期内，采购人无须自行付费，中标供应商负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（3）保修期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须采购人同意。

（4）中标供应商在保修期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

（5）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（6）保修期结束前，须由中标供应商和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标供应商负责修理，在修理之后，中标供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

3、售后服务

（1）中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在采购人附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，中标人在接到采购单位通知后，附近地区2小时内，外地4小时内派人赴现场处理设备质量问题。12小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。

（2）中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

（3）若中标人未能满足上述售后服务要求中的任何一条，采购单位有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。

4、违约责任：乙方逾期到货5天以内（含5天）的按每天每批次货物合同价 1% 支付违约金；乙方逾期到货5天以上10天以内（含10天）的按每天每批次货物合同价 2% 支付违约金；乙方逾期到货10天以上的按每天每批次货物合同价 4% 支付违约金；最高不超过每批次货物合同价的20%。

四、技术服务和培训要求

（1）在投标文件中应详细列明培训计划时间安排、培训内容、人数、地点，所需费用计入投标报价，不再另行计算。

（2）如在正常的施工或使用中，出现性能、质量达不到响应的指标要求，投标人须在12小时内派技术人员到达现场进行检测，并解决问题。如确认，须承担全部责任，并给予无偿退换、更换。如24小时内未到达现场或解决问题，扣以500 元/天的罚款，业主有权直接退货。如有二批货物出现质量问题，业主有权单方面终止合同。

（3）根据招标人需要，提供现场安装指导，调试和验收服务。

（4）供应商须提供技术培训和现场培训

1）对产品技术性能、结构、安装、操作、调试、维护等方面的培训；

2）对产品的检测培训，供应商提供检测设备；

（5）投标人如有举办专题技术讲座和培训，须提供信息。

- 第四章 合同条款及前附表

- 一、合同条款前附表

| 主要条款 | 内容 |
| --- | --- |
| 质量等级 | 合格并符合采购文件相应条款要求 |
| 供货期 | 合同签订之日起两年或采购金额达到200万元。 |
| 项目地点 | 采购单位指定地点 |
| 合同价格 | 固定单价合同，以最高单价限价*投标费率为基准，材料价差变动不准调整。 实际结算价=最高单价限价*投标费率*实际数量。 |
| 付款方式 | 本次招标按每次实际采购需求付款。相应材料结算金额=招标清单的最高单价限价×中标费率×实际采购量。每批货到甲方指定地点验收合格后1个月内支付至该批货款的30%，2月内支付至该批货款的80%，3个月内付清该批货款剩余的20%，乙方按甲方确认的收料数量、品种、型号规格、日期开具合法合规的增值税专用发票作为货款结算支付的凭据。 |

- 二、合同主要条款

开化县国控建材有限公司水表及远传模块贸易采购项目（非政府采购）第二次招标

甲方：                （采购单位）

乙方：                （中标方）

甲乙双方根据   年   月  日浙江中际工程项目管理有限公司所签发的《中标通知书》（项目编号：       ），以及采购文件、投标文件的规定，并经双方协商一致，达成本采购合同（中标通知书、采购文件、投标文件以及甲、乙双方商定的补充协议构成本合同不可分割的部份）。

第一条：货物内容、数量、价款

| 序号 | 品名 | 品牌 | 型号规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 合同单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标报价（费率）对应货物、随配附件、材料、备品备件、工具、运抵指定交货地点费用、保险费、安装费、售后服务、培训、系统数据接入至开化县水务有限公司智慧水务平台及其他所有费用的总和（小口径无线远传模块应包含NB卡和6年通讯费用，集中器和远传装置包含4G卡或者NB卡及6年通讯费）。

2、本项目为固定单价合同，材料价差变动不准调整。结算数量按采购单位实际采购量计算。相应材料结算金额=采购清单的最高单价限价×中标费率×实际采购量。

3、供货时，按采购单位要求的具体规格型号提供，并附采购清单。

4、供货时必须提供质量保证书。

5、中标后，采购单位如需采购其他未列材料，采购单位可向中标供应商通过报价方式，并按本次供货费率比例结算。

6、无线网络兼容所有运营商（须使用甲方本地运营商）

第二条：乙方保证所供商品符合国家规定的技术规格和质量标准的出厂原装合格产品，并且是完全符合本次招标文件(包括补充更正，如有)中采购货物要求所规定的技术参数和质量要求。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第三条：合同履行时间、地点

1、合同履行时间：本项目的供应期限自合同签订之日起两年或采购金额达到200万元，满足前面任意一个要求合同自动终止，具体交货时间应服从采购人安排。按每次采购项目的合同要求，乙方将合同标的运至甲方指定地点进行交货及验收，并向甲方提供产品合格证、质量保证书、检验检测报告等必须具备的相关资料。如遇特殊情况甲方要求推迟供货、施工或验收的，必须事先征得乙方的同意，否则应承担由此给乙方造成的损失。

2、甲方每次向乙方提出采购需求后（采购单位发传真（或其它告知方法）给乙方，乙方应在收到需求后的20天内送货至甲方指定地点（开化县范围内甲方指定的仓库或工地现场）并完成现场验收。

如遇特殊情况，按甲方要求暂时不能供货的材料，乙方需免费提供备品供甲方使用，以保证甲方的正常工作。

3、合同签订时，中标人通过电汇、转账、银行向采购人交纳中标金额 2.5 %的履约保证金。合同履行完毕（质保期）后15日内无息退还。

第四条：验收时间、组织

1、乙方将合同标的运至甲方指定地点后，由甲方组织专业技术人员进行验收，符合招标要求及满足合同标的的方可接收。若货物不符合采购文件要求及不满足合同标的要求的，甲方作退货处理，直至乙方提供的货物符合要求为止，因此产生的费用由乙方承担。

2、无论验收是否通过，均由乙方承担所有的验收费用。

第五条：货款支付

1、本次招标按每次实际采购需求付款。相应材料结算金额=招标清单的最高单价限价×中标费率×实际采购量。每批货到甲方指定地点验收合格后1个月内支付至该批货款的30%，2月内支付至该批货款的80%，3个月内付清该批货款剩余的20%，乙方按甲方确认的收料数量、品种、型号规格、日期开具合法合规的增值税专用发票作为货款结算支付的凭据。

2、供货期间内，最高单价限价不做任何调整，货款按照实际供货量结算。

3、若招标货物本次清单中未包括的，由甲乙双方根据市场价格，协商确定控制价后按本次供货下浮比例结算。

第六条：售后服务

1、售后服务按不低于国家质量监督检验检疫总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行，本合同商品原厂保修期按采购需求，采购需求中注明保修期的按采购需求执行，采购需求中未注明保修期的按国家有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。

2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、采购的物品，均按国家三包修规定实行保修。在保修期内，如出现质量问题，供货单位在接到电话后，在 2 小时内响应， 4 个工作小时内到达， 12 个工作小时内不能修复的，则无偿更换有质量问题的原材料。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、本项目货物的原厂质量保修期见表格，合同标的质保期按分批采购合同标的验收合格并签字盖章后开始计算。保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

| 序号 | 型号 | 质保期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 垂直螺翼式冷水水表 | 计数器不起雾质保期为2年 |
| 2 | 高精度垂直螺翼式可拆卸冷水水表 | 计数器不起雾质保期为2年 |
| 3 | DN15-DN40型号水表 | 质保期不低于6年 |
| 4 | DN50及DN50以上型号水表 | 质保期不低于2年 |

第七条：乙方承担合同标的供货、交付前的一切费用、验收及售后服务等所有费用(包括不可预见费用)和市场风险。

第八条：其他约定

1、乙方承诺，本合同签订生效后，应当仓储至少一个月的货品应对当地政府部门关于环境污染导致企业限产、停产而不能按期供货的突发情况；

2、本合同履行期间，乙方不得以当地政府下达企业限产、停产、搬迁为由延期供货或拒绝供货；

第九条  违约责任

1、逾期付款的，甲方每天按合同价的   支付违约金，最高不超过每批次货物合同价的20%。

2、乙方逾期到货5天以内（含5天）的按每天每批次货物合同价 1% 支付违约金；乙方逾期到货5天以上10天以内（含10天）的按每天每批次货物合同价 2% 支付违约金；乙方逾期到货10天以上的按每天每批次货物合同价 4% 支付违约金；最高不超过每批次货物合同价的20%。

3、乙方所交的产品品种、型号、规格、质量不符合规定标准的，甲方有权拒绝收货，乙方向甲方偿付设备总值20%的违约金。

4、因乙方产品设备、技术问题导致抄见率不达标的，未在15日内完成修复的，每次扣1000元，从履约保证金中扣除。

第十条：争议的解决

1、因质量问题发生争议的，由甲方委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论甲乙双方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书。

2、双方发生争议，应当友好协商。无法协商或协商不成由开化县人民法院管辖。

第十一条：不可抗力事件处理

1、在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同的生效

1、合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经浙江中际工程项目管理有限公司鉴证盖章后生效。

2、本合同一式 陆 份，甲、乙双方各 贰 份，浙江中际工程项目管理有限公司执贰份，均具同等法律效力。

甲方（采购单位） ：         乙方（中标方）：

法定代表人或授权委托人：        法定代表人或授权委托人：

地    址：              地    址：

联系电话：              联系电话：

开户银行：                          开户银行：

开户名称：                          开户名称：

银行帐号：                          银行帐号：

签约地址：

签约日期：   年  月  日

合同鉴证方（公章）： 浙江中际工程项目管理有限公司

鉴 证 人：              联系电话：0570-6826168

### 鉴证日期：   年  月  日

- 第五章  投标文件格式

未提供格式的由投标人自拟

正本或副本

- 资格证明文件

项目名称：开化县国控建材有限公司水表及远传模块贸易采购项目（非政府采购）第二次招标

项目编号：                ZJZJKH2025-15-1

投标人名称：                                   （盖公章）

年         月         日

资格证明文件目录

一、投标声明书（格式附后）

二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

三、法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件

四、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）扫描件（格式附后）

五、法定代表人授权委托书及授权委托人身份证（正、反面）扫描件（如为授权委托人参加投标，格式附后）

六、最近三年度投标人财务状况报告扫描件

七、截至开标前6个月内投标人依法缴纳税收的证明(完税凭证复印件或税务部门出具的证明复印件，至少提供一个月）或依法免税证明

八、截至开标前6个月内投标人为员工缴纳的社会保障资金证明（缴纳凭证扫描件或人社部门出具的证明扫描件，至少提供三个月；且若授权委托人参与投标，则提供的社会保障资金证明须体现投标人为授权委托人缴纳的社保情况）

九、开标前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

十、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

- 一、投标声明书

致浙江中际工程项目管理有限公司：

（投标人全称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                  。我     （姓名）系    （投标人全称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的    （采购项目名称）（项目编号为      ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

6、投标文件自开标日起有效期为90日。

7、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

8、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

9.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（盖公章）：

日 期：

- 二、符合参加本次采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与   （项目名称）（编号为      ）政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

我方保证上述信息的真实、准确、有效，如作出虚假承诺，视同“提供虚假材料谋取中标（成交）”的违法行为。

特此承诺。

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

- 三、法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件

- 四、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）扫描件

单位名称：

单位性质：

地    址：

联系电话：

成立时间：             年               月               日

经营期限：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

系                             （投标人全称）的法定代表人。

特此证明。

- 注：附身份证扫描件（正、反两面）

- 五、法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加投标）

本授权书声明：我      （法定代表人姓名、职务）是            （单位名称）的法人代表，现授权委托本单位在职职工               （姓名，被授权人必须为本单位正式在职员工）为全权代表，以我方的名义参加                             （项目名称）                （项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

全权代表无转委托权，特此委托。

本授权书于     年      月      日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

联系电话：

投标人全称（盖公章）

日 期：

附：授权委托人身份证扫描件（正、反面）

- 六、最近三年度投标人财务状况报告扫描件

- 七、截至开标前6个月内投标人依法缴纳税收的证明(完税凭证复印件或税务部门出具的证明复印件，至少提供一个月）或依法免税证明

- 八、截至开标前6个月内投标人为员工缴纳的社会保障资金证明（缴纳凭证扫描件或人社部门出具的证明扫描件，至少提供三个月；且若授权委托人参与投标，则提供的社会保障资金证明须体现投标人为授权委托人缴纳的社保情况）

- 九、开标前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

- 十、投标人需要说明的其他文件和说明

正本或副本

- 技术商务文件

项目名称：开化县国控建材有限公司水表及远传模块贸易采购项目（非政府采购）第二次招标

项目编号：               ZJZJKH2025-15-1

投标人名称：                              （盖公章）

_________年      月      日

技术商务文件目录

一、政府采购项目供应商技术商务评分索引表

二、货物清单及规格、技术参数偏离表

三、《第三章 采购需求》中要求提供的承诺函及检测报告原件扫描件

四、企业实力

五、相关业绩

六、所投产品相关证明材料

七、质保期

八、实施方案

九、培训方案

十、售后服务

十一、投标人需要说明的其他文件和说明

十二、其他影响投标人资信评分的各类资质证明材料

一、政府采购项目供应商技术商务评分索引表

- 投标人名称：

| 评分内容及分值 |  | 分值 | - 自评分 | - 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分70分 | 技术参数 | 30分 |  |  |
|  | 企业实力 | 6分 |  |  |
|  | 相关业绩 | 6分 |  |  |
|  | 所投产品相关证明材料 | 12分 |  |  |
|  | 质保期 | 2分 |  |  |
|  | 实施方案 | 6分 | / |  |
|  | 培训方案 | 4分 | / |  |
|  | 售后服务 | 4分 | / |  |

- 二、货物清单及规格、技术参数偏离表

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌型号 | 采购文件要求 | 投标文件响应内容 （含货物简要说明） | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

（本表请根据实际自行制作）

注：投标人应根据投标服务指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

须提供附件：详细的产品清单及货物简要说明（注明品牌型号及具体参数）；

响应人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日 期：

三、《第三章 采购需求》中要求提供的承诺函及检测报告原件扫描件

四、企业实力

五、相关业绩

项目名称:                            项目编号：

| - 序号 | - 采购单位名称 | - 产品或项目名称 | - 采购数量 | - 合同金额（万元） | - 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |

注：1、提供证明材料详见评分标准表，否则不得分；

2、在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

- 六、所投产品检测报告或相关证明材料

- 七、质保期

八、实施方案

九、培训方案

十、售后服务

十一、投标人需要说明的其他文件和说明

十二、其他影响投标人资信评分的各类资质证明材料

正本或副本

- 报价文件

项目名称：开化县国控建材有限公司水表及远传模块贸易采购项目（非政府采购）第二次招标

项目编号：              ZJZJKH2025-15-1

投标人名称：                              （盖公章）

年         月         日

报价文件目录

一、投  标  函

二、开标一览表

三、投标人需要说明的其他文件和说明

- 一、投标函

致：

根据贵方                  项目的招标文件（项目编号            ），正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表        （投标人的名称），提交下述文件正本一份，副本四份，共五份。

（1）资格证明文件；

（2）技术商务文件；

（3）报价文件；

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

3、我们已详细阅读全部招标文件，参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权利。

4、我们同意在投标人须知规定的截止日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

与本次投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话、传真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

- 二、开标一览表

项目名称：                              项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标费率（%） | 大写： 小写： |

注:

1、费率一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

- 2、投标单位投标费率高于100%的，报价无效。

- 3、投标人对所投项目只能提出一个不变的投标费率，采购单位不接受任何选择价。

4、投标人的投标报价采用投标费率报价，实际结算价=最高单价限价*投标费率*实际数量，投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用，应包括货物、随配附件、材料、备品备件、工具、运抵指定交货地点费用、保险费、安装费、售后服务、培训、系统数据接入至开化县水务有限公司智慧水务平台及其他所有费用的总和（小口径无线远传模块应包含NB卡和6年通讯费用，集中器和远传装置包含4G卡或者NB卡及6年通讯费）。如有漏项，视同已包含在其它项目中或作优惠处理，各投标人填报的投标费率不做调整。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖公章）：

日  期：

三、投标人需要说明的其他文件和说明