绍兴市上虞区供水有限公司闹溪、方粱岙泵房提升改造工程设备材料采购项目

招标文件

招标编号：ZJZL2025034

采购方式：公开招标

采购人：绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司

采购代理机构：浙江筑脸全过程工程咨询有限公司

二〇二五年六月

目  录

第一部分 招标公告	2

第二部分 投标须知	5

一、总则	8

二、招标文件	8

三、投标文件的编制	10

四、投标文件的递交	13

五、开标	13

六、资格审查	14

七、评标	14

八、定 标	18

九、合同签订及其他	19

十、质疑与投诉	20

第三部分 评标办法及评分标准	22

第四部分 采购需求	26

第五部分 采购合同	44

第六部分 应提交的有关格式范例	50

- 第一部分 招标公告

浙江筑脸全过程工程咨询有限公司关于绍兴市上虞区供水有限公司闹溪、方粱岙泵房提升改造工程设备材料采购项目公开招标公告

公告日期：2025年7月1日

按照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》等有关规定，浙江筑脸全过程工程咨询有限公司受绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司委托，现就绍兴市上虞区供水有限公司闹溪、方粱岙泵房提升改造工程设备材料采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号： ZJZL2025034

二、采购组织类型： 国企采购-公开招标

三、招标项目概况:

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 标项基本概况介绍 | 预算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绍兴市上虞区供水有限公司闹溪、方粱岙泵房提升改造工程设备材料采购项目 | 1 | 批 | 详见采购需求 | 395600 | / |

四、投标供应商资格要求:

1、符合《虞国资委〔2021〕42 号》第十八条

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、不允许联合体投标；

3、本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

五、投标获取采购文件

- 获取采购文件时间:2025年7月21日9:30之前获取。

- 获取采购文件方式：供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

- 提示：

- 将拒绝接受未获取采购文件供应商的投标文件。

- 招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

六、投标与开标注意事项：

- 本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

- 标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将乐采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用乐采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在乐采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA管理学习专题》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

《CA管理学习专题》：

https://edu.zcygov.cn/luban/ca?utm=web-government-front.380aac0a.0.0.fc2b6aa0b6e211ebbdb0dd007730dd44

《CA驱动和申领流程》:

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

- 投标文件制作：

- 应按照本项目招标文件和乐采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

- 投标人通过“乐采云”平台电子投标工具制作投标文件。

《电子投标工具》：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html

《供应商-国企采购项目电子交易操作指南》：(需登录账号后查看)

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r

4.供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.投标人可指派授权代表递交备份文件，授权代表递交备份文件需携带法定代表人授权书原件，于投标截止时间前到达开标地点递交。

6.特别提醒

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、投标截止时间及要求： 2025 年 7 月 21 日 09 时 30 分整之前将电子投标文件上传到“乐采云”平台。

八、开标时间及地点： 2025年 7 月 21 日 09 时 30 分整在浙江筑脸全过程工程咨询有限公司开标室开标。

开标时间后30分钟内（当日 10 : 00 前）供应商可以登录“乐采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（当日 10 : 00 前）解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

本次开标（不）提供现场视频。

九、投标保证金：本项目不设置投标保证金。

十、公告期限：5个工作日

十一、联系方式：

1、采购代理机构名称：浙江筑脸全过程工程咨询有限公司

联系人：袁晓飞

联系电话：15257538380

地址：绍兴市上虞区闰土大厦7楼

2、采购人名称：绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司

联系人：钟先生

联系电话：0575-81288211

地址：绍兴市上虞区王充路407号

- 第二部分 投标须知

前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 绍兴市上虞区供水有限公司闹溪、方粱岙泵房提升改造工程设备材料采购项目 |
| 2 | 项目实施时间 | 自合同签订之日起至合同履行完毕 |
| 3 | 最高限价 | 本项目最高限价人民币 395600.00 元。 |
| 4 | 资格审查方式 | 资格审查是指开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查。 |
| 5 | 踏勘现场 | 本项目不组织现场踏勘。 |
| 6 | 询问 | 供应商对国企采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 7 | 招标文件的澄清与修改 | 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在招标公告发布的媒体上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站查看。 |
| 8 | 投标文件组成 | 投标人向采购人递交的投标文件由资格文件、技术文件、商务文件、报价文件四部分组成。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标文件递交地址及截止时间 | 详见招标公告 |
| 11 | 开标时间、地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 12 | 投标有效期 | 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |
| 13 | 投标保证金 | 本项目不设置投标保证金。 |
| 14 | 履约保证金 | 中标供应商在收到中标通知书后，需向采购人提供合同总价1%的履约保证金；履约保证金的形式：在中标供应商与采购人签订合同前以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交。供货完成后无息退还。 |
| 15 | 采购及中标公告发布媒体 | 浙江省政府采购网、绍兴市上虞区公共资源交易中心网站 |
| 16 | 质疑 | 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，采购人、采购代理机构应在7个工作日内做好答复工作，但答复内容不得涉及商业秘密。 《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十九条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指： - 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）； - 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； - 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 |
| 17 | 投诉 | 按照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第五十条的规定： 质疑供应商对质疑的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在收到答复之日或者答复期满后 15 个工作日内依法向采购人主管部门投诉。采购人主管部门应当在 30 个工作日内调查并回应。投诉事项调查期间，采购人主管部门应当通知采购人暂停采购活动。 投诉人提交投诉件时，应当提供相关书面证据、依据和其他有关材料。 |
| 18 | 特别说明 | 投标人应无条件的、认真仔细的阅读本招标文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对招标文件中的采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或招标代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 招标文件中凡标注“★”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 19 | 招标代理服务费 | 1.招标代理费用收费标准：本次采购代理费由采购代理机构向成交人收取，费用为5900元（含专家评审相关费用（业主代表除外），如评审时间超过3小时，则按实计取）。 2.成交人在成交公告发布之日起5个工作日内向本招标代理机构支付采购代理费，确认到账后领取成交通知书。 |
| 20 | 是否允许分包 | 本项目不允许分包 |
| 21 | 是否提供样品 | 本项目不需要提供样品。 |
| 22 | 是否提供演示 | 本项目不需要提供演示。 |
| 23 | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第十八条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。 |
| 24 | 是否允许分包 | 本项目不允许分包。 |
| 25 | 其他 | 1、本招标文件要求提供的身份证原件扫描件皆需提供正反面，否则按不提供处理。 2、本项目所供货物如涉及柴油动力移动源，柴油动力移动源应当符合低排放要求。 |

注：以上内容如有变化将另行通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

- 一、总则

- 项目说明

- 项目说明见前附表所述。投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在法定时间内提出。

- 投标人须对所投方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.3本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以单位法定名称的电子公章。

1.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

- 采购方式

公开招标。

- 投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用（招标文件有其他相反规定除外）。

- 二、招标文件

- 招标文件的构成

- 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标须知

- 第三部分 评标办法及评分标准

- 第四部分 采购需求

- 第五部分 采购合同的一般和特殊条款

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、评标办法及评分标准、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。

- 招标文件的解释

- 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将通过招标公告发布网站通知所有招标文件收受人。

- 采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 不论采购代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式。

- 招标文件的修改、澄清

- 从招标文件发出至投标截止时间前，采购代理机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，各潜在投标人应自行在公告发布网站查看。若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

- 对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作电子澄清（询标由专家在乐采云系统上发起询标函，投标人在澄清处在规定时间内进行答复）；投标人的电子澄清，应由法定代表人进行电子签章（也可由法定代表人或授权代表签字扫描后上传），作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

- 投标报价

7.1投标报价包括但不限于设备的设计、制造、供货、发货、配件费、材料费、卸货、安装费、调试费、保险、人工费、管理费、税费、运费、和交付使用、设备在本文规定的质保期内的维修保养，并应保证设备在各方面均能达到正常运行要求的费用，以及招标代理费，以及其它一切不可预见和实际所需的一切其他费用等。如有漏报，视同已包含在其报价中。

- 其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购代理机构将不接受有选择的报价。

- 三、投标文件的编制

- 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、技术文件、商务文件、报价文件。

- 资格文件包括以下内容：

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证原件扫描件，否则则应提供授权代表身份证原件扫描件；

- 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)原件扫描件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)原件扫描件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）原件扫描件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照原件扫描件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本原件扫描件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力的承诺函（格式自拟）；

- 投标人承诺函（格式见附件）；

- 技术文件，本次招标需要投标人提供以下项所列的技术文件：

①　评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

②　投标项目明细清单（含货物、服务等）（格式见附件）；

③　技术响应及建议表（格式见附件）；

④　技术响应；

⑤　企业综合实力；

⑥　产品质量；

⑦　项目实施方案；

⑧　运维服务；

⑨　售后服务能力；

⑩　供应商认为需要的其他文件资料。

9.3商务文件，本次招标需要投标人提供以下项所列的商务文件：

①　投标人商务文件中资信分自评表（格式见附件）；

②　商务响应表（格式见附件）；

③　企业业绩；

④　资质证书；

⑤　供应商认为需要的其他文件资料。

如果本项目涉及软件采购，还需提供相关完整配置方案（软件名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、技术说明等），明确表示该项指标所涉及的软件是标准配置还是选择配置。

投标人在投标文件中应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效投标。采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。实质性指标、关键性指标和重要指标需提供证明材料，如技术偏离表中仅复制粘贴而未说明或提供证明材料的，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由供应商自行承担。

- 报价文件包括以下内容：

- 投标函（格式见附件）；

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）。

- 投标有效期

- 投标文件未在投标截止时间前完成传输的或者未按时解密的，视为放弃投标；投标文件解密失败后未提供备份文件或者备份文件也出现异常情况无法进行评审的，亦视为放弃投标。

- 投标文件上传后，自投标截止日期起，在前附表所列的投标有效期内有效。

- 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

- 投标人如有下列情况之一者列入不良行为记录：

- 投标人在投标有效期内撤回投标的；

- 中标人或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

- 擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

- 中标人未按规定与采购人签订合同；

- 未按规定提供履约保证金；

- 投标人采取提供虚假资料等不正当手段的；

- 投标人在投标过程中串通投标的。

- 投标文件的编制和签署

- 按招标文件9.1条、9.2条、9.3条、9.4条要求提供的各种文件，投标文件分为资格文件、技术文件、商务文件和报价文件四部分。

- 投标文件须按附件格式要求进行电子签章，投标人应写全称。（电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章）

- 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

- 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

- 投标文件的形式

投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“乐采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

- 四、投标文件的递交

- 投标截止期

- 投标文件必须在规定的投标截止时间前在乐采云系统内完成传输，以纸质、电报、电话、传真形式的投标概不接受。为应对投标文件解密失败等异常情况，投标人可指派授权代表在投标截止时间之前到达开标地点提交备份文件。

- 采购人因故推迟投标截止时间，将以公告形式通知。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

- 投标文件的修改、撤销

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。

- 五、开标

- 开标

- 在投标截止时间前按规定提交投标文件的投标人在三家（含）以上的，由采购人或采购代理机构组织进行开标。

- 投标人登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。若电子投标文件解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。

- 采购人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人或采购代理机构主持及有关人员参加。

- 本项目为电子投标项目，投标人一般不需要参加现场投标和开标，若投标人需要指派授权代表递交备份文件，则授权代表应随身携带法定代表人授权书原件于投标截止时间前到达开标地点递交备份文件。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

- 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 六、资格审查

- 资格审查

- 开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查；

- 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

- 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人开标后评标前的信用记录，经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标无效；

- 采购人或采购代理机构出具《投标人资格审查意见表》，投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

- 七、评标

- 评标原则

- 竞争优选；

- 坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

- 价格合理，方案、产品先进可行；

- 反对不正当竞争。

- 评标组织

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；

- 评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持；

- 本次评标为在线评标。

- 评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。

- 投标文件符合性审查

- 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

- 实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

- 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效投标，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 即按《评分标准》确定的标准，以经审查合格的投标文件进行资信、技术和商务评估，并综合进行比较与评价。参照《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监{2015}13号）规定，“对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。”

- 修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中投标（开标）一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标（开标）一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（开标）一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 投标文件的澄清

- 评审中因投标文件含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要供应商作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过乐采云平台交换数据电文，给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

- 供应商通过乐采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

- 无效投标

经过审查，凡不符合有关规定，不响应招标文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经评标委员会认定，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效投标处理：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 《法定代表人授权书》填写不全、错误、未加盖投标人公章（公章和签字或盖章缺一不可）；

- 个体工商户的身份证明与营业执照不一致的；

- 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

- 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

- 因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

- 出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

- 投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变招标文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

- 对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

- 投标文件有招标方不能接受的条件；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过乐采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

- 投标报价超过预算金额或最高限价（单价及总价）的；

- 投标文件“商务、技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

- 评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的，即“★”的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏；

- 投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

24.16.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

24.16.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

24.16.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

24.16.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.16.5不同投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同

Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的。

24.17其他违反法律、法规的情形。

- 废标

按照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十二条之规定，在公开招标采购中，出现下列情形之一的，应予终止采购程序或废标：

- 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足 3 家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 中止电子交易活动和重新组织采购

26.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.2评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

- 保密及其它注意事项

- 评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人；

- 在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；

- 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外；

- 投标人相互之间，或与采购人相互不得串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

- 评标委员会不向投标人解释未中标的原因；

特别说明：乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 八、定 标

28.1项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

28.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

28.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

28.4采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；

28.5中标人应携带介绍信自行前往采购代理机构领取中标通知书。

28.6中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。中标人无正当理由放弃中标的，不得参加对该项目重新开展的采购活动，采购人及采购人主管部门保留对其依法追究责任的权利。

28.7中标人放弃中标或经查实不满足招标文件要求不符合中标条件的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展采购活动。

- 九、合同签订及其他

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

29.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订合同的中标或者成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，并承担相应法律责任。

30.履约保证金

采购合同条款要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

31.验收

31.1采购人组织对供应商履约的验收，大型或者复杂的采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人应当及时对采购项目所生产设备进行验收，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

32.货款结算方式

付款方式：采购人与中标人依照招标文件规定的付款方式进行项目款项的支付。

33.售后服务考核

采购代理机构将配合采购人主管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，由有关职能部门给与相应处罚。

- 十、质疑与投诉

根据《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》的规定，采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

34.供应商询问

供应商对国企采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 供应商质疑

参照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十九条的规定

35.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，采购人、采购代理机构应在7个工作日内做好答复工作，但答复内容不得涉及商业秘密。

《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十九条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则质疑将不予受理。

35.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖

单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

- 被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

- 具体的质疑事项及事实依据；

- 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- 提出质疑的日期。

未按上述内容填写的质疑书将不予受理。

35.3采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的国企采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.4询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

36.供应商投诉

根据《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第五十条的规定

36.1质疑供应商对质疑的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在收到答复之日或者答复期满后 15 个工作日内依法向采购人主管部门投诉。采购人主管部门应当在 30 个工作日内调查并回应。投诉事项调查期间，采购人主管部门应当通知采购人暂停采购活动。

36.2投诉人提交投诉件时，应当提供相关书面证据、依据和其他有关材料。

- 第三部分 评标办法及评分标准

## 第一章　评标办法

一、本次招标将按下列第　1　种评标办法进行评标：

1、综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照《评分标准》规定的评分因素对各投标人的投标文件进行综合评审，以报价分、技术分、商务分总得分最高的投标人作为中标候选人。如最高总得分相同的，以报价低者作为中标候选人。如最高总得分且报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

2、最低评标价法。即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以评审后最低评标价的投标人作为中标候选人。如最低报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

二、本次评标采用百分制计分，计算时四舍五入保留到小数点后两位。

## 第二章　评分标准

一、报价文件评分标准（40分）

报价文件主要是对投标人的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次招标最高限价规定如下：

本项目投标报价的最高限价为人民币 叁拾玖万伍仟陆佰元整 （小写395600.00元 ）。最高限价由采购人根据市场价格的调查设定，且不高于本项目预算。

2、投标人的报价在最高限价内的，为有效报价。超过最高限价的报价文件作无效投标处理。

3、①评标基准价的计算

通过价格符合性审查的投标人少于等于5家（≤5）时：

评标基准价＝所有有效投标人的评标总价的算术平均值

通过价格符合性审查的投标人5家＜投标人≤10家时：

评标基准价＝所有有效投标人的评标总价去掉一个最高价和一个最低价后的算术平均值

通过价格符合性审查的投标人大于10家（＞10）时采用二次平均价方式确定评标基准价，第二次平均价作为评标基准价：

（1）第一次平均价=所有有效投标人的评标总价去掉一个最高价和一个最低价后的算术平均值

（2）所有通过价格符合性审查的投标人报价高于第一次平均价20%或者低于第一次平均价20%的，不进入第二次平均价价计算。

（3）第二次平均价（评标基准价）=所有有效投标人的评标总价去掉所有高于第一次平均价20%的报价和低于第一次平均价20%的报价后的算术平均值。

②价格评分

a) 当评标总价等于评标基准价，投标人的价格评分为40分；

b) 当评标总价高于评标基准价，投标人的价格评分按下式计算（每高2％，扣1分，扣完为止）：

投标人的价格评分=40-（投标人的评标总价-评标基准价）÷评标基准价×100×1÷2（四舍五入，小数点后保留两位有效数字）

c) 当评标总价低于评标基准价，投标人的价格评分按下式计算（每低2％，扣0.5分，扣完为止）：

投标人的价格评分=40-（评标基准价-投标人的评标总价）÷评标基准价×100×0.5÷2（四舍五入，小数点后保留两位有效数字）；

4、最终得分=商务分+资信分+技术分。

5、当投标（开标）一览表与投标报价明细表报价不一致时，以投标（开标）一览表为准，报价明细表报价予以修正并由授权代表签字确认，拒绝修正或确认的，则做无效标处理。

6、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠、赠送等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,如出现则做无效投标处理。

7、投标价格的合理性：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、技术文件评标内容及标准（50分）

| 评分项目 | 评分要点及说明 | 分值范围 |
| --- | --- | --- |
| 技术响应 （14分） | 评委根据投标产品的关键性、重要性技术参数与招标文件“规格参数要求”的符合性、优越性情况进行打分: ①“★”为关键性指标及技术参数要求，负偏离或缺漏一项则作否决投标处理; ②“▲”为重要性指标及技术参数要求，技术参数要求条款响应得分=(供应商满足技术参数要求条款的数量÷技术参数要求条款的总数量)×14分。(如遇到小数情况，保留两位小数。) 注:技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，以上指标需提供相关佐证材料(如官网截图、产品彩页、原厂技术说明检测报告等)扫描件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应的得最低分。 | 0-14分 |
| 企业综合实力 （11分） | 根据投标人或所投产品制造商的企业技术团队、信誉度、与本项目设备相关的荣誉等情况，由评标委员会综合评分。 【提供产品制造商拥有职称的人员证书（需提供在该制造商单位人员社保）、荣誉证书等证明文件（不同品牌制造商证书不累计评审）。】 | 0-3分 |
|  | 根据投标人或所投产品制造商具有数控折弯机、数控剪板机、数控卷板机、喷涂切割、焊接等制造装备情况，由评标委员会酌情进行打分。 【提供生产设备采购合同、采购发票扫描件（开票日期须在开标之日前1个月）、生产厂址、联系电话、生产设备现场照片、设备说明等佐证材料。】 | 0-4分 |
|  | 根据投标人或所投产品制造商具有的检测试验装备情况（包括但不限于材料分析、机械性能、电气性能、电气耐压、抗腐蚀分析、零部件精度检验测量系统、水泵动平衡测试、离心泵测试等），设备实际可操作性，实用性，由评标委员会酌情进行打分。 【提供设备的采购合同、设备采购发票扫描件（开票日期须在开标之日前1个月）、设备现场照片、设备说明等佐证材料。】 | 0-4分 |
| 产品质量 （7分） | 根据投标人所投设备配套的端吸泵、变频器、PLC等材料选用与采购需求的匹配情况，由评标委员会根据相关证明材料综合评分。 | 0-5分 |
|  | 根据投标人提供的产品质量维护方案和安全保障措施的完整性、科学性、严谨性，由评标委员会酌情打分。 | 0-2分 |
| 项目实施方案 （9分） | 根据投标人针对本项目提供详细泵站二次深化设计设计图纸情况（图纸设计的合理性、科学性、可实施性）；由评标委员会根据相关方案及证明材料综合评分。 | 0-3分 |
|  | 根据投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，货物供货、验货、组装就位、关键步骤的思路和要点。由评标委员会根据相关方案及证明材料综合评分。 | 0-3分 |
|  | 根据投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤等内容。由评标委员会根据相关方案及证明材料综合评分。 | 0-3分 |
| 运维服务 （4分） | 根据投标人针对本项目设备要求，合理制定运行维护保养工作方案，提供详细的计划，合理有效，维护保养人员配备等情况，由评标委员会酌情打分。 | 0-4分 |
| 售后服务能力 （5分） | 根据投标人是否拥有售后服务基地和仓储场地以及售后服务基地和仓储场地距离采购人单位地址远近情况，由评标委员会酌情进行打分。 【提供售后服务基地名称、地址、联系方式等基本情况说明，仓储场地产权证明或租赁协议扫描件及服务网点说明，售后服务基地到采购单位之间的路程导航截图等证明材料，未提供相关证明材料不得分。】 | 0-3分 |
|  | 投标人保证产品3年质保期的基础上，每增加1年加1分，最高得2分。 | 0-2分 |

三、商务文件评标内容及标准（ 10 分）

| 商务资信 | 企业 业绩 | 投标人提供2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）每完成过单项合同水泵功率≥15KW及以上的泵站改造项目业绩，每提供一个得1分，本项最多4分。 证明材料：①中标通知书、②合同原件、③竣工验收报告、④业主证明材料（证明确实完成过投标时提供的泵站/泵房改造业绩合同），提供以上资料的扫描件并加盖投标人公章；缺一不得分。 | 0-4分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 资质证书 | 投标人或投标产品制造商获得省级及以上有关部门颁发的高新技术企业研究开发中心证书或高新技术企业证书的得2分，本项最高得2分。 提供有效期内证书原件扫描件并加盖投标人公章。 | 0-2分 |
|  |  | 投标人或投标产品制造商拥有二次供水或供水设备或给水设备或叠压供水的国家发明专利（不含实用新型、外观设计专利），每提供1个发明专利得1分，本项最高得2分。 提供有效期内国家发明专利扫描件以及专利官网网址截图。 | 0-2分 |
|  |  | 投标人或所投产品制造商具有机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包资质三级及以上资质的得2分，本项最高得2分。 （资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态）； 证明资料：资质证书扫描件和打印时间在本项目公告发布之日至投标截止日之间在浙江省建筑市场监管公共服务系统”资质动态核查结果为“合格”核查证明的截图。 | 0-2分 |

注：

1、评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。资信分为客观分，也需独立进行评价并核对分值，最终分值需一致。

2、所有文件、合同、证书等需要真实有效。中标人在中标后签订合同时需提供以上证明文件原件，若发现资料作假的取消中标资格。

- 第四部分 采购需求

- 第一章　总则

1、此技术规格书只是采购内容的一些原则性规定，并不是完整的详尽的要求,投标供应商有责任根据所提供产品提供更符合实际情况的科学合理的优化产品，并对所提供工艺、安全性、先进性负责，符合技术规格书的要求。

2、投标供应商对全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，拒绝联合投标。

3、投标产品如与采购要求有细微偏差，业主将有权要求制造商调整偏差，并不改变投标价格。

4、供应商须对招标文件中的各个条款一一给予实质性答复，不能空头或仅拷贝黏贴响应。

5、供应商须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人及采购人概不负责。

- 第二章  服务内容及要求

★投标人或所投产品制造商具有无负压供水设备市级及以上卫生部门颁发的卫生许可批件（提供有效期内涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件）。

★水泵的运行噪声应符合现行国家标准《泵的噪声测量和评价方法》 GB/T 29529 中的A级。水泵的振动应符合现行国家标准《泵的振动测量和评价方法》 GB/T 29531 中的A级（提供有资质的第三方检测报告）。

★投标人承诺此工程项目的水泵要求，在不改变原泵站运行的情况下与原使用单位泵站管路系统、电气控制系统、二次供水平台做到无缝链接。投标人在投标时，应充分考虑存在系统对接风险，并考虑相应的费用。（提供承诺书，格式自拟）

- 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 闹溪泵站 |  |  |  |  |
| 1 | 数字集成变频智能水泵 | Q=36m³/h,H=73.5M,P=11kw,泵进出口大小DN65，配置数字集成变频智能电机 | 3 | 台 | 格兰富（GRUNDFOS）、AITITI、凯士比（KSB)、三利（SANLEY）或相当于以上品牌 |
| 2 | 进出口阀门 | DN65,304不锈钢，PN16 | 6 | 个 | VAG、AVK、EBRO或相当于以上品牌 |
| 3 | 泵出口止回阀 | DN65,304不锈钢，PN16 | 3 | 个 | VAG、AVK、EBRO或相当于以上品牌 |
| 4 | 软连接 | DN65，PN16 | 6 | 个 | VAG、AVK、EBRO或相当于以上品牌 |
| 5 | 配套连接管道 | 304不锈钢 | 项 | 1 | 国优 |
| 6 | 机组控制柜 |  |  |  |  |
| 6.1 | 柜体 | 碳钢喷塑柜体大小为1700*800*500箱体 | 台 | 1 | 厂家配套 |
| 6.2 | 防雷保护器 | 详见技术要求 | 套 | 1 | DEHN/ABB/Joslyn或相当于以上品牌 |
| 6.3 | 后背保护器 | 详见技术要求 | 套 | 1 | DEHN/ABB/Joslyn或相当于以上品牌 |
| 6.4 | 电能表 | 进线电能监测，带485接口 | 台 | 1 | 安科瑞、施耐德、ABB |
| 6.5 | 低压元器件 | 断路器、中间继电器、互感器等 | 套 | 2 | 西门子、施耐德、ABB或相当于以上品牌 |
| 6.6 | 配套附件 | 指示灯、按钮、电缆、接线端子等 | 套 | 2 | 西门子、施耐德、ABB或相当于以上品牌 |
| 7 | 机组控制系统 |  |  |  |  |
| 7.1 | PLC | 带以太网口、支持扩展 | 套 | 1 | 西门子、施耐德、ABB或相当于以上品牌 |
| 7.2 | 触摸屏 | 不小于10寸 | 只 | 1 | 西门子、施耐德、FLEX或相当于以上品牌 |
| 7.3 | 交换机 | 8口千兆 | 台 | 1 | 西门子、MOXA、中赫斯曼或相当于以上品牌 |
| 7.4 | 防雷模块 | 1P+N | 个 | 1 | DEHN/ABB/Joslyn或相当于以上品牌 |
| 7.5 | 低压元器件 | 断路器、中间继电器、互感器等 | 套 | 1 | 西门子、施耐德、ABB或相当于以上品牌 |
| 7.6 | 配套附件 | 电缆、接线端子等 | 套 | 1 | 西门子、施耐德、ABB或相当于以上品牌 |
| 7.7 | 信号隔离器 |  | 只 | 6 | 施耐德、PARAGON 、ABB及同档次以上品牌 |
| 8 | 压力检测装置 | 0~1.0MPa | 2 | 台 | SIEMENS、E+H、丹佛斯 |
| 9 | 电接点压力表 | 0~1.0MPa | 1 | 台 | 国优 |
| 10 | 动力电缆 | YJV 0.6/1KV 4×6 | m | 80 | 国优 |
| 11 | 控制电缆 | DJYVP 4*1.5 | m | 150 | 国优 |
| 12 | 原供水系统拆除 | 拆除设备运送至曹娥大三角水厂 | 1 | 项 |  |
| 二 | 方梁岙泵站 |  |  |  |  |
| 1 | 水泵 | Q=49.5m³/h,H=73M,P=15kw,泵进出口大小DN80 | 1 | 台 | 格兰富（GRUNDFOS）、AITITI、凯士比（KSB)、三利（SANLEY）或相当于以上品牌 |
| 2 | 进出口阀门 | DN80,304不锈钢，PN16 | 2 | 个 | VAG、AVK、EBRO或相当于以上品牌 |
| 3 | 泵出口止回阀 | DN80,304不锈钢，PN16 | 1 | 个 | VAG、AVK、EBRO或相当于以上品牌 |
| 4 | 软连接 | DN80，PN16 | 2 | 个 | VAG、AVK、EBRO或相当于以上品牌 |
| 5 | 配套连接管道 | 304不锈钢 | 项 | 1 | 国优 |
| 6 | 机组控制柜 |  |  |  |  |
| 6.1 | 柜体 | 碳钢喷塑柜体大小为1700*800*500箱体 | 台 | 1 | 厂家配套 |
| 6.2 | 变频器 | 2台11KW变频器，1台15KW变频器 | 项 | 1 | ABB、施耐德、格兰富或相当于以上品牌 |
| 6.3 | 防雷保护器 | 详见技术要求 | 套 | 1 | DEHN/ABB/Joslyn或相当于以上品牌 |
| 6.4 | 后背保护器 | 详见技术要求 | 套 | 1 | DEHN/ABB/Joslyn或相当于以上品牌 |
| 6.5 | 电能表 | 进线电能监测，带485接口 | 台 | 1 | 安科瑞、施耐德、ABB |
| 6.6 | 低压元器件 | 断路器、中间继电器、互感器等 | 套 | 3 | 西门子、施耐德、ABB或相当于以上品牌 |
| 6.7 | 配套附件 | 指示灯、按钮、电缆、接线端子等 | 套 | 3 | 西门子、施耐德、ABB或相当于以上品牌 |
| 7 | 机组控制系统 |  |  |  |  |
| 7.1 | PLC | 带以太网口、支持扩展 | 套 | 1 | 西门子、施耐德、ABB或相当于以上品牌 |
| 7.2 | 触摸屏 | 不小于10寸 | 只 | 1 | 西门子、施耐德、FLEX或相当于以上品牌 |
| 7.3 | 交换机 | 8口千兆 | 台 | 1 | 西门子、MOXA、中赫斯曼或相当于以上品牌 |
| 7.4 | 防雷模块 | 1P+N | 个 | 1 | DEHN/ABB/Joslyn或相当于以上品牌 |
| 7.5 | 低压元器件 | 断路器、中间继电器、互感器等 | 套 | 1 | 西门子、施耐德、ABB或相当于以上品牌 |
| 7.6 | 配套附件 | 电缆、接线端子等 | 套 | 1 | 西门子、施耐德、ABB或相当于以上品牌 |
| 7.7 | 信号隔离器 |  | 只 | 6 | 施耐德、PARAGON 、ABB及同档次以上品牌 |
| 8 | 机组控制系统 |  | 1 | 套 | 厂家配套 |
| 9 | 压力检测装置 | 0~1.0MPa | 2 | 台 | SIEMENS、E+H、丹佛斯 |
| 10 | 电接点压力表 | 0~1.0MPa | 1 | 台 | 国优 |
| 11 | 动力电缆 | YJV 0.6/1KV 4×6 | m | 80 | 国优 |
| 12 | 控制电缆 | DJYVP 4*1.5 | m | 150 | 国优 |
| 13 | 桥架 | 200*100,304不锈钢，厚度1.5 | m | 40 | 国优 |
| 14 | 水泵保养 | 更换机械密封、轴承 | 台 | 2 | 水泵品牌格兰富，功率11KW需要原厂配件 |
| 15 | 橡胶软接头 | DN65，PN16 | 个 | 4 | 国优 |
| 16 | 原供水系统拆除 | 拆除设备运送至曹娥大三角水厂 | 1 | 项 |  |

注：1、上述采购清单作为采购模板之一；闹溪泵站采用数字集成变频电机智能水泵，方梁岙泵站若投标方采用集成智能泵参与投标，除电气控制柜外（电气控制功能在集成泵中实现），其他硬件参照采购模板，若采购模板内容集成在智能泵内，需提供佐证材料，集成智能泵流量、扬程按照采购要求，系统满足招标所有要求。

2、本项目总价主要包括但不限于设备的设计、制造、供货、发货、配件费、材料费、卸货、安装费、调试费、保险、人工费、管理费、税费、运费、和交付使用、设备在本文规定的质保期内的维修保养，并应保证设备在各方面均能达到正常运行要求的费用，以及招标代理费，以及其它一切不可预见和实际所需的一切其他费用等。如有漏报，视同已包含在其报价中。

3、以上货物数量仅供参考，本项目设备材料招标人推荐品牌，投标人自选其一，并在相应表中注明所选设备（材料）的品牌。如投标人在招标人推荐品牌之外选择品牌，其所选择的品牌应与招标文件中的推荐品牌同档次或更优。投标人一旦中标后，需经过业主同意方可使用。

- 第三章  技术参数要求

设备应具有对市政给水管网或有压管网不产生压力波动的功能和装置，应保证对水质无二次污染、不改变其水质。不锈钢设备所有过流部件选用不低于食品级SUS304材质要求。所有过流部件，符合卫生部发布的《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》的规定。

- 项目概述

闹溪和方梁岙泵站运行时间有10年以上了，设备进入更换期，且原设计的供水量无法满足目前的供水要求，具体情况如下：

- 闹溪泵站现场两台水泵（单台泵Q=30m³/h,H=40m）更换成三台水泵，根据现场实际情况，需要实现总流量Q=103m³/h，,H=73.5m。对应管道、阀门、连接等按需更换。相应的控制系统一起更换,具体详见设计图纸。

- 方梁岙泵站现场两台水泵（单台泵Q=30m³/h,H=70M），根据现场实际情况，新增一台水泵，实现总流量Q=103m³/h，H=73M。对应管道、阀门、连接等按需更换。相应的控制系统一起更换,具体详见设计图纸。

- 对方梁岙泵现有的两台水泵机组做保养维护（水泵品牌为格兰富，功率11KW,更换机械密封、轴承及动平衡测试等）。

- 设备技术要求

- 闹溪和方梁岙泵站为改造项目，投标人充分考虑现场实际情况，在改造期间，应做好应急供水措施及措施费用。

- 闹溪泵站现有三台水泵和电气自动化控制系统，由中标方负责拆除，并负责新安装的水泵与现有进出供水管路的连接。

- 方梁岙泵站是在现有的机组上增加一台水泵，负责新安装的水泵与现有进出供水管路的连接。

- 投标人投标时应提供电气控制柜及供水机组控柜的配置清单、电气图，中标后，柜组面板布置经业主确认后加工生产。

- 所投产品满足《上虞区高层住宅二次供水设施建设技术标准》验收标准，验收标准跟招标文件中均涉及的内部须满足较高的标准，验收标准跟招标文件中均未明确的部分满足相应国家标准。

- 1设备性能要求

1.1供水设备应由水泵、电机、负压检测消除系统、管道管件、阀门、设备仪表、传感器、设备控制系统及电线电缆等主要部件组成。

1.2设备为全密闭结构，输送的水不与大气相通，并且在全密闭的基础上，能保证短时用水量大于市政管网给水量时，起到稳定和调节流量的功能。

1.3设备外观和管路布置合理、美观、检修方便。设备表面应平整、均匀，外观不应有明显的伤痕、变形等缺陷，不锈钢设备的焊接处的焊缝应均匀、牢固、不允许有气泡、裂纹或烧穿等缺陷，且设备各焊接处应符合相关标准的规定，不锈钢管道表面全部抛丸亚光或者抛光处理。

1.4设备的供水能力不低于设计的供水扬程、流量。水泵数量不应少于设计水泵要求（具体见招标内容一览表）。系统对水泵采用变频器一拖一的方式控制，每台水泵配置一台变频器。且系统控制系统能使设备始终运行在高效状态。

▲1.5全自动变量变压功能：设备采用出口压力变量控制，实现无级自动调节和自动适应,杜绝流量减少时的扬程浪费。（功能等同于此条款，提供有资质的第三方检测报告或相关佐证材料）

1.6四重防水锤功能。设备具有不少于四重防水锤缓冲功能保护功能，通过进出口多功能止回阀、稳压分腔储能装置、压力波动阈值装置、微机变频调速系统等措施有效预防及消除水锤，能有效屏蔽及消除启泵水锤、弥合水锤、停泵水锤的功能，保护管网和水泵不受损坏。

1.7、小流量停泵保压功能，在用水低峰或夜间小流量时，应能自动切换为小流量停泵保压的工作状态，也能定时开启或关闭小流量保压功能。

1.8水泵启动失败记忆报警功能。水泵启动信号发出后，系统（控制器）延时检测水泵的工作信号，当延时时间到仍然检测不到该台水泵的运行信号时，该台水泵被视为启动失败，同时记忆报警并投入相应备用水泵运行。便于及时发现水泵的控制回路故障原因。

1.9设备应设有超压保护功能，应能保证设备在运行过程中出现超压自动停止运行并报警，超压消除后自动恢复运行。

1.10水泵应能自动交换运行，且切换时可同步进行，压力变化不大于0.01Mpa。

1.11设备应具有保护功能。设备具有电源过压、欠压、过流、缺相、短路、过热等故障报警及自动保护功能，对可自动恢复的故障应能自动消除并恢复正常运行。对不可自动恢复的故障应能手动消除并恢复正常运行。

1.12显示及控制功能。控制柜面板（触摸屏）应有液晶显示界面(不小于10寸)；控制柜面板应有电源、电流、电压显示；应有水泵等设备运行的组态显示；应有设定压力、实际压力、水泵频率、市政管网的动态压力、出水口的动态压力的显示,系统工作参数可人工现场设定；应有故障声、光报警、管网超压报警、故障记录、每台泵的运行时间记录、设备运行动态演示显示；控制柜面板的按钮、开关及仪表等易于操作且功能标志齐全,设备参数的设定能完全在触摸屏上完成（功能等同于此条款，提供有资质的第三方检测报告或相关佐证材料）。

1.13设备应具有抗干扰能力，对于管网瞬时压力波动，系统能进行识别，保证设备不频繁启动和停机；在一定负荷的用电设备干扰下应能稳定正常工作，不应出现压力震荡或停机保护现象。

1.14具备远程监控功能：设备具有本地和远程控制功能，能够远程控制设备运行，显示设备运行参数，具备与移动终端连接功能，实现管理人员随时随地监管设备的目的。

1.15低频故障保护功能。水泵运行在低频率点时电机具有轴温检测,可以联锁保护,防止电机过热。

- 2水泵技术要求

- 2.1闹溪泵站水泵技术要求

| 安装地点： | 闹溪泵站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号： | 投标人定 |  |  |  |
| 结构形式： | 数字集成变频智能水泵（立式） |  |  |  |
| 数量： | 3台 |  |  |  |
| 输送流体性质： | 清水 |  |  |  |
| 水泵性能参数表 |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  | 招标技术要求 |  |
| 水 泵 主 体 | 设计流量： |  | Q:34.5~36~38（m³/h） |  |
|  | 设计扬程： |  | H:≥77~73.5~≥70（m） |  |
|  | 额定点流量: |  | 36（m³/h） |  |
|  | 额定点扬程: |  | 73.5（m） |  |
|  | 额定点效率： |  | ≥87（％） |  |
|  | 高效区效率： |  | ≥85.4（％） |  |
|  | 额定转速： |  | ≤4000（r/min） |  |
|  | 额定点气蚀余量： |  | ≤3.82（m） |  |
|  | 配套电机功率： |  | ≤11（kW） |  |
|  | 水泵出口直径 |  | ≥65（mm），以满足水泵要求工况为准 |  |
|  | 叶轮数量 |  | ≥4个 |  |
| 配套数字集成变频电机技术性能参数 |  |  |  |  |
| 电机结构形式： | 数字变频电机 |  |  |  |
| 额定功率(kW)： | - ≤11 | 功率因数： |  | ≥0.9 |
| 额定电压：（v） | - 380 | 电机效率等级： |  | IE5 |
| 额定电流（A）： | - ≤20.3 | 电机满载效率（%） |  | ≥93.1 |
| 额定转速(r/min）： | - ≤4000 | 适应频率： |  | 0-50 Hz |
| 绝缘等级： | - F级 | 电机冷却方式： |  | - 风冷 |
| 防护等级： | IP55 | 噪音标准： |  | - ≤85dB |

- 2.2方梁岙泵站水泵技术要求

| 安装地点： |  | 方梁岙泵站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号： |  | 投标人定 |  |  |  |
| 结构形式： |  | 立式多级离心泵 |  |  |  |
| 数量： |  | 1台 |  |  |  |
| 输送流体性质： |  | 清水 |  |  |  |
| 水泵性能参数表 |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  |  | 招标技术要求 |  |
| 水 泵 主 体 |  | 设计流量： |  | Q:47.5~49.5~51.5（m³/h） |  |
|  |  | 设计扬程： |  | H:≥76~73~≥70（m） |  |
|  |  | 额定点流量: |  | 49.5（m³/h） |  |
|  |  | 额定点扬程: |  | 73（m） |  |
|  |  | 额定点效率： |  | ≥75.2（％） |  |
|  |  | 高效区效率： |  | ≥74（％） |  |
|  |  | 额定转速： |  | ≤2950（r/min） |  |
|  |  | 额定点气蚀余量： |  | ＜3.47（m） |  |
|  |  | 配套电机功率： |  | ≤15（kW） |  |
|  |  | 水泵出口直径 |  | ≥80（mm），以满足水泵要求工况为准 |  |
|  |  | 叶轮数量 |  | ≥4个 |  |
| 配套电机技术性能参数（变频） |  |  |  |  |  |
| 电机结构形式： | 紧凑型 |  |  |  |  |
| 额定功率(kW)： | - ≤15 |  | 功率因数： |  | ≥0.87 |
| 额定电压：（v） | - 380 |  | 电机效率等级： |  | IE3 |
| 额定电流（A）： | - ≤28 |  | 电机满载效率（%） |  | ≥91.9 |
| 额定转速(r/min）： | - ≤2950 |  | 适应频率： |  | 0-50 Hz |
| 绝缘等级： | - F级 |  | 电机冷却方式： |  | - 风冷 |
| 防护等级： | IP55 |  | 噪音标准： |  | - ≤85dB |

- 设备配置的水泵应符合国家现行标准的产品，且有产品合格证等相关文件。

- 应具备有效减小轴向力，延长电机轴承使用寿命，并可根据需求变化对泵的性能进行自动调节功能。

- 水泵的运行噪声应符合现行国家标准《泵的噪声测量和评价方法》 GB/T 29529 中的A级。水泵的振动应符合现行国家标准《泵的振动测量和评价方法》 GB/T 29531 中的A级。

- 水泵的其他性能应符合《离心泵技术条件》GB/T5657的要求，与水泵配套的电机性能应符合国家要求。

- 水泵机组正上方不得有管道通过。水泵机组的布置应符合《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003及《给水排水设计手册》第二册《建筑给水排水》。

- 生活饮用水水泵机组所安装的阀门，其阀芯及阀杆的材质为不锈钢，牌号为1Cr18Ni9T。蝶阀不得使用于≤DN50的管道，不得使用于水泵吸水管。

- 3 电气控制技术要求

- 3.1数字集成变频智能电机技术要求

- 采用数字集成智能控制技术，将电机变频运行、级联控制、功耗墙、物联网技术、自检测技术和电机水泵保护等功能集成为一体的水泵专用变频控制装置。

▲数字集成变频电机品牌应采用水泵厂家原厂生产的电机，变频器与电机一体设计，如整体原装进口，需提供报关单（功能等同于此条款，提供有资质的第三方检测报告或相关佐证材料）。

- 电机应采用永磁同步电机，稀土永磁体转子，电机供电电压为380V-500V-50/60HZ。电机转速大于3000rpm。电机外壳防护等级不低于IP55，电机绝缘等级不应低于F级，为保证电机外壳的防腐蚀能力及良好的散热效果，电机外壳采用铸铝材质，电机外壳需采用阴极电泳处理。

- ▲电机能效应满足《变速交流电机的效率等级（IE 代码）》IECTS 60034-30-2:2016的IE5能效等级（功能等同于此条款，提供有资质的第三方检测报告或相关佐证材料）。

- 电机标识，每部电机须安装易于辨识的铭牌，该铭牌应安装在明显位置，所有的电机参数均应以中文（或附带英文）记载在铭牌上。

- 电机在任何情况下运行，其功率均不应超过铭牌上规定的额定功率。电机绕组应是由绝缘铜线绕制的真空压力油浸线圈，绝缘等级将达到F级，绕组温升等级B级，最大工作温度可达155℃。所有电机都要根据要求对外壳进行接地，电机电源输入线应采用多股铜芯线，压线帽（鼻）接入电机接线盒端子，严禁裸线利用端子螺丝压接。

- 为了使电机更快的散发热量，电机外壳采用环氧树脂阴极电泳处理的铝材质制造，需制造商提供相关证明文件盖公章佐证。

- 变频器防护等级应不低于IP55,使水泵在复杂环境下稳定运行。

- 需内置电机保护、小流量停机功能。为保证电网的稳定，配备输入滤波器。

- 为了防止雷击造成系统故障，变频泵需具备VDE0160认证。

- ▲电机自身集成控制系统及显示面板，可通过蓝牙技术，连接数字集成变频智能电机，通过APP 软件查看水泵的运行状态。APP软件上应有设定压力，出水压力、单泵瞬时电耗、单泵累计电耗、系统累计电耗、故障信息、故障代码，调整系统参数及控制方式。控制系统接入传感器可控制水泵按恒定压力，比例压力或其他方式运行（功能等同于此条款，提供有资质的第三方检测报告或相关佐证材料）。

- 电机控制系统需具有对水泵和电机多项保护功能，包括：静止加热功能、压力预建立功能、轴承监测功能、超功率保护功能，需提交各功能实现的详细说明及控制界面证明。电机可集成各种通信接口模块（CIM）,从而实现与监控数据采集系统PLC,SCADA或BMS系统的通讯。

- 3.2控制柜技术要求

- 供水设备应配备电气控制柜，电气控制柜应采取防尘、防水、防潮、防腐浊等安全措施，控制柜获得国家3C或CQC认证。

- 电气控制柜前开门，外壳防护等级不低于IP54，尺寸高度1700mm*深度不小于500mm*正面不小于800mm，部分因功率原因需调整电控柜尺寸的，需取得业主同意。

- 电气控制柜由设备集成厂家提供，表面应平整、均匀，所有焊接处应均匀牢固，不应有明显的歪斜、翘曲、变形或烧穿等缺陷，其外观应符合《微机控制变频调速给水设备》JG/T3009-93的要求。其防护等级为IP30。柜内布线及元器件的安装符合中国电工产品认证委员会的安全认证要求，符合国家现行技术标准的规定。

- 电气控制柜应单独进线，设专用断路器，断路器容量符合系统工作要求。

- 电气控制柜内设散热风扇和温度控制器，当环境温度高于40℃时，系统能启动风扇对控制系统进行降温。

- 电气、电子元件应符合各自相应标准的规定，应有产品质量合格证。

- 电气控制柜内各接线端子标志应清晰,并与图纸对应。

- 电气控制柜中所用导线及母线的颜色应符合GB /T2681的规定，指示灯和按钮的颜色应符合GB/T2682的规定。

- 显示及功能, 控制柜面板显示应有电源电压、变频运行状态、频率、电流及故障，应有设定压力、实际压力、轴承温度等，应具有本地/远程功能，可优先本地控制，按钮、开关等应易于操作且功能标志齐全。

- 3.3变频控制器

变频器额定电流需大于电机额定电流。系统对水泵采用变频器一拖一的方式控制，每台水泵配置一台变频器，设备运行时采用多变频联动的模式，且系统控制能使设备始终运行在高效状态。变频器应采用ABB AC880系列、施耐德ATV930系列、格兰富CUE系列及同档次系列以上的品牌。(提供产品生产厂家授权)。

- 变频器的控制原理

变频器的控制原理要求采用VVC plus－用于感应电机转矩和转速控制的一种无传感器矢量驱动系统，能确保产生优于传统的PWM控制的波形，要求变频器在50 Hz运行时，能输出完美波形380V电压，电压波形的崎变率小于2.5%。

变频器能输出优质的正弦波电机电流和全圆励磁波形，使电机在变频器控制下运行与在电网下运行一样。不能给电机运行带来负面的影响。

变频器具有自动电机检测，电机自适应功能（AMA），满足变频器在不同电机匹配下，都能达到最佳输出。

变频器具有自动能量优化功能（AEO），确保在各种运行条件下将变频器的电压输出优化至电机的实际需求，将电机功率的消耗减少至最低程度。

变频器要求具有自动载波频率控制以提高电机的效率，降低电机噪声。

- 变频器的特性

变频器能与任何符合IEC标准设计的电机一起使用，而不需使用特殊的变频专用电机。同时不需降低电机的额定值，或导致电机的额外温升。此外，变频器在低速时也不需外置冷却风机。

变频器采用输出软开关技术，保证变频器的输出端到电机的屏蔽电缆最大距离为150m；对于变频器的输出端到电机的电缆距离超过150m，额外配置与变频器同品牌输出电抗器或滤波器。

变频器在低速时，内置冷却风扇也能保持变频器正常工作而不需加设外置冷却风机。

- 变频器的电源输入和输出

额定输入电压为3380V~500VAC10%，50Hz2Hz。

变频器的输出频率范围为0－100Hz（最大可达590Hz），输出电压为0～380V；考虑到国内电网电压波动比较大，要求变频器的输入电压范围为380V，-10%~＋10%。

变频器的加减速时间为0～3600秒可调或变频器自动根据负载控制。

- 变频器的软硬件配置要求

变频器所配置的直流电抗器、电磁干扰滤波器及其他部件，内置，不接受外置器件，同时与变频器同一品牌，以保证变频器的整体输出性能。

信号输入端：

可编程数字信号输入数目：6个

可编程模拟电压信号输入数目：1个（0～10V）

可编程模拟电流信号输入数目：1个（4～20mA）

信号输出端：

可编程数字和模拟信号输出数目：1个，（4～20mA）

可编程继电器输出数目：2个

可作为信号反馈或控制联锁要求，变频器可以通过扩展卡的方式增加额外的信号输入/输出点。

以上输出端口可按要求作为准备、远行、故障、停止的信号输出。

变频器内置有4路PID控制器，此PID控制器能同时接受多达两个传感器的反馈，进行最小、最大、合计、差额、平均、二分区最小和二分区最大的计算。设定值可在调节器中直接编程，同时设定值可直接显示温度、压力的单位，以方便实现控制功能。

变频器的操作控制面板要求具有可在线拆卸及参数下载和复制的功能，可轻易将一台变频器的编程内容拷贝到另一台变频器中去。变频器的操作控制面板为特大液晶中文显示，可选择任意四种参数并同时达到四行显示。面板上的手/自动切换按钮可轻易实现两种控制方式的转换。

变频器要求可显示并记录电机的“总消耗量KWh”和“总运行时间”，而不加其他额外的仪表。

变频器要求具有自动监测环境温度的功能，控制变频器的冷却风扇的起停，以延长冷却风扇的使用寿命。

变频器具有“飞速”启动的功能，变频器能够启动还在旋转中的电机。

变频器能够提供IP20及以上的封装形式，以满足装入电控柜要求。

- 变频器的谐波要求

▲变频器内置标准的双直流电抗器（与变频器同一品牌）。从而避免一般的输入交流电抗器所导致电压降，以满足IEEE519标准的THVD和THID的要求。

对变频器的谐波要求还满足最新的EN61000－3－2之标准，总谐波电流畸变率(THDi)小于5%。

所有双直流电抗器采用内置式以达到最佳谐波抑制效果。

变频器不得影响周边其他正确安装的标准电器产品。

变频器要求良好的电磁兼容性，变频器所有的部件置于金属的壳体内，以增强抑制电磁干扰的能力。

变频器要求提供内置的RFI（抗无线电干扰）滤波器（与变频器同一品牌），以满足EN55011－A1/A2标准的要求。

根据IEEE Std 519-2014标准的明确要求，变频器THDv和THDi均应小于5%，如需配备谐波滤波器才能达到单台变频器均满足该要求，需一对一配备与变频器同一品牌的无源滤波器，以免引起谐振等无法预料之后果；

- 变频器的保护功能

变频器具有主电源过压、欠压、缺相、输入不平衡等电源故障保护。

变频器具有变频器过流、变频器过载，中间直流电压过高/低，变频器温升过高，给定信号过高/低、反馈信号过高/低、变频器故障、通讯故障保护的功能。

变频器具有输出短路、电机过载、电机相间/相地短路、电机温升过高、电机缺相和接地故障保护。

- 变频器的抗晃电功能

变频器具有宽泛的运行电压范围，允许电压波动±10%，以防止意外停机增加运行成本；变频器要具有强健的过压控制，当主电源晃电时，利用电机产生的能量保持对电机控制，变频器需具有SEMI 47认证证书；

- 变频器内部线路板须具有防腐蚀涂层

▲变频器内部线路板须具有防腐蚀涂层，符合IEC 721－3－3 标准CL.3C3级别。电磁兼容性要求同时符合内置带符合EN61800-3标准C3级，防止对周边电子设备仪表造成影响。变频器的电磁兼容性符合国家规范以及当地电业的要求。

- 变频装置需对电机有提前预警功能以保护电机

变频器需具有电机工况监测功能（CBM），能够对电机定子绕组及负载包络进行监测，并对可能发生的故障提前预警。

- 3.4自动化控制系统

自动化控制系统采用可编程控制器实现人工智能化控制、全自动运行，控制系统采用全中文人机界面，控制系统应具备数据远传功能。（所有模拟量数据都以4—20mA输出）PLC系统中，PLC的硬件配置采用同一档次及以上品牌：即ABB AC500系列，施耐德M580系列，siemens公司S7-200系列产品。

投标人在投标时，需提供PLC自动化控制系统设备生产厂家针对本项目的授权书。

投标人承诺自动化控制系统能与供水公司数智供水管理系统实现无缝对接；现场设置触摸屏作为现场人机接口。

▲自动化控制系统应内置智能数据模型，推算水泵的实时运行能耗，评估系统是否运行在最佳能耗点，从而调节水泵的运行频率和参与运行的水泵数量，实现系统能耗最低的目标（功能等同于此条款，提供有资质的第三方检测报告或相关佐证材料）

- 3.4.1CPU模块

- 内存：CPU应提供充足的内存以满足应用本身和未来扩充的需要，CPU本体内存（不含扩展内存）包括数据和程序内存都应不小于512kB，可保存数据内存不小于32K、提供产品手册证明；

- 处理速度：运算速度典型位执行时间应不高过0.22微秒，典型每千字节指令字运算时间不高过0.22毫秒。

- 采用标准尺寸和无风扇设计，结构坚固，性能可靠稳定。

- 通讯能力：系统应具有强大的通讯功能，支持CS31、EtherNet/IP、CANOpen、DeviceNet、Profibus DP、Modbus RTU、ASCII通讯等协议；

- PLC支持灵活的网络结构；

- 支持灵活的网络分段以及相应的隔离式桥接方案。

- 支持梯形图（LD）等符合IEC1131-3标准的灵活的编程语言。

- CPU本体带液晶显示。

- 3.4.2 HMI触摸屏

投标人在投标时，需提供HMI触摸屏生产厂家针对本项目的授权书。

HMI触摸屏采用：西门子、施耐德、FLEX及同档次以上品牌。

- 显示屏：10”及以上， 4：3 TFT LCD屏，全视角

- 分辨率：1024×768

- 色彩：16 位

- 亮度：350 cd/m²

- 背光：LED

- LCD 寿命：50000 小时

- 触摸屏：Glass+Glass 投射式多点电容触摸屏

- CPU：四核 1.2GHz ARM Cortex-A7

- 存储器：256M DDR3+4G EMMC

- 以太网：10M/100M 自适应

- SD 卡：支持

- USB 端口：1 个 USB Slave 2.0 端口；1 个 USB Host 2.0 端口

- 程序下载方式：USB从口/U 盘/以太网

- 串行通讯端口：COM1：RS232/RS485/RS422；COM2/COM4：RS485；COM3：RS232

- 3.4.3防雷

投标人在投标时，需提供防雷生产厂家针对本项目的授权书。

防雷器采用：DEHN、ABB、Joslyn及同档次以上品牌。

- 浪涌保护器（SPD）

浪涌保护器（SPD）主要用来限制在电源系统中由雷电引起的瞬态过电压 （即雷电电涌） 和大部分的操作过电压。雷电电涌可以通过电源或信号线路侵入设备，可以由于雷击时地电位升高反击设备，也可以因雷击建筑物本身 （或在附近） 产生的脉冲电磁场在电缆和环路中感应产生。浪涌保护器标称电压、最大持续工作电压、标称放电电流需满足以下要求：

保护等级：T1+T2/ C I+C II;

模块式可插拔浪涌，动态热脱扣“SPD监测装置”，可靠性高

最大持续运行电压：Uc(L-N/N-PE)=385V/255V;

雷电冲击电流：Iimp 10/350 µs(L-N/N-PE)=12.5KA/50KA;

标称放电电流：In 8/20µs(L-N/N-PE)=20KA/80KA;

最大标称放电电流：In 8/20µs(L-N/N-PE)=40KA/120KA;

电压保护水平：Up(L-N/N-PE)<=1.7KV/1.5KV

- 后备保护器（SCB）

后备保护器（SCB）是浪涌保护器前端串联的外置脱离器,当SPD经受冲击电流时或电源出现异常暂态过电压，发生熔穿短路时，SCB后备保护器能够迅速断开电路,阻止火灾发生；当SPD发生劣化，致使启动电压降到低于电源电压时，工频漏电流会迅速增大，当电流大于10A以上时，就会造成没有达到脱扣温度SPD就已经起火，SCB后备保护器能在引起SPD起火前断开电路，防止火灾的发生；当SPD有雷电流通过时，SCB后备保护器不会出现误脱扣，使电气设备防雷始终处于有效状态。后备保护器产品类别、额定工作电压、耐受冲击电流以及短路分断能力需满足以下要求：

一级三相后备保护器

雷电冲击电流 (10/350 µs) (Iimp)12.5KA

标称放电电流 (8/20 µs) (In)30KA

最小瞬时动作电流 (Ii) 5 A (≤ 0.1 s)

最小延时动作电流 (Id)3 A ± 1 A (≤ 5 s)

短路分断能力 (ICS)100KA

电压保护水平 (UP)≤ 1.1 kV

- 3.4.4电能表

投标人在投标时，需提供信号隔离器生产厂家针对本项目的授权书。

电能表采用：安科瑞 、施耐德、ABB及同档次以上品牌。

计量表应能满足设计要求，采用导轨式安装，精度等级能达到0.5及以上，能通过RS485接口通讯。具体要求如下：

具有有功和无功电能正、反向计量功能，A、B、C分相正向有功电能计量功能

具有U、I、P、Q、S、PF、F 电量测量功能

谐波测量 2~31 次谐波电压电流

LCD 显示 12 位段式 LCD 显示、背光显示；按键编程 3 按键可编程通信、变比等参数；脉冲输出、有功脉冲输出；复费率及附带功能

接口与通讯：RS485 口：支持Modbus RTU 规约、DL/T645 规约

- 3.4.5信号隔离器

投标人在投标时，需提供信号隔离器生产厂家针对本项目的授权书。

信号隔离器采用：PARAGON 、施耐德、ABB及同档次以上品牌。

最小工作电流：<20uA

压   降：<1.8V

过   载：50mA,30V

响应时间：<0.05s (0～90%)(TYP)

波   纹：<10mVrms

传输误差：0.1%的终值

附加误差：0.05%的测量值/100Ω负载

温度系数：50ppm/K 的测量值/100Ω负载

绝缘电阻：500Voc时100MΩ 以上

耐压强度：1500VAc/分钟

电磁兼容性：符合GB/T18268工业设备应用要求(等同IEC61326-1)

- 3.4.6工业以太网交换机

投标人在投标时，需提供信号隔离器生产厂家针对本项目的授权书。

交换机采用：西门子、MOXA、中赫斯曼及同档次以上品牌。

接口类型：千兆8口

工业等级：工业级6级

输入电压：15-58V双电源冗余

防护等级：IP40无风自散热

防雷：6000V

防静电：8KV-15KV

外壳：全铝金属外壳

- 4远程监控

- 具备远程监控功能，按供水企业指定规约实现实时远程监控，实现统一平台、集中监控，并与供水公司二次供水智慧平台无缝衔接。

- 须实时远程监测以下数据：水泵电机运行电流，电量，泵进出口设定压力及实际压力，水泵启闭、运行、故障状态及累计运行时间，轴承温度、变频器频率，机柜门开关状态等。

- 须具备以下远程控制功能：复位、水泵启停、控制模式切换、压力实时调控、压力分时段自动控制。

- 下列参数出现异常时设备保护应能启动并报警：水压超压或欠压，变频故障等，通过降频保护直到停车，避免进水管负压。

- 远程监控系统的核心器件原则建议采用通用PLC，并提供完整的开放程序，具备模拟量输入、输出模块，数字量输入、输出模块。预留模拟量接口15%，不少于2路。预留数字量接口20%，不少于2路。

- 模拟量信号为工业标准信号：4-20mA，为防电磁干扰,信号输入输出端应安装光电隔离系统。

- 系统配备标准通讯模块，并满足供水企业规约要求。

- 通讯协议采用MOUDBUS等通用通讯协议，如采用其它兼容协议的，需征得供水企业的同意。

- 具有人机对话功能的电控装置，对话界面应汉化，显示清晰,便于操作。

- 第五部分 采购合同

合同编号：（2025）第　　号

签订日期：2025年　　月　　日

买方：绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司

卖方：

根据《中华人民共和国民法典》、项目采购编号为 ZJZL20250  的采购文件、卖方投标文件及相关法律法规的规定，买卖双方在平等自愿的基础上，就绍兴市上虞区供水有限公司闹溪、方粱岙泵房提升改造工程设备材料采购项目相关事宜达成如下协议：

一、供货范围及价款：

1、合同供货范围：货物名称数量。

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价： 元（小写： 元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、上述采购清单作为采购模板之一；闹溪泵站采用数字集成变频电机智能水泵，方梁岙泵站若卖方采用集成智能泵参与投标，除电气控制柜外（电气控制功能在集成泵中实现），其他硬件参照采购模板，若采购模板内容集成在智能泵内，需提供佐证材料，集成智能泵流量、扬程按照采购要求，系统满足招标所有要求。

2、本项目总价主要包括但不限于设备的设计、制造、供货、发货、配件费、材料费、卸货、安装费、调试费、保险、人工费、管理费、税费、运费、和交付使用、设备在本文规定的质保期内的维修保养，并应保证设备在各方面均能达到正常运行要求的费用，以及招标代理费，以及其它一切不可预见和实际所需的一切其他费用等。如有漏报，视同已包含在其报价中。

3、以上货物数量仅供参考，本项目设备材料推荐品牌，卖方自选其一，并在相应表中注明所选设备（材料）的品牌。如卖方在推荐品牌之外选择品牌，其所选择的品牌应与招标文件中的推荐品牌同档次或更优。设备材料需经过业主同意方可使用。

二、货物的质量、技术标准

1、闹溪和方梁岙泵站为改造项目，卖方充分考虑现场实际情况，在改造期间，应做好应急供水措施及措施费用。

2、闹溪泵站现有三台水泵和电气自动化控制系统，由卖方负责拆除，并负责新安装的水泵与现有进出供水管路的连接。

3、方梁岙泵站是在现有的机组上增加一台水泵，负责新安装的水泵与现有进出供水管路的连接。

4、卖方应提供电气控制柜及供水机组控柜的配置清单、电气图；柜组面板布置经买方确认后加工生产。

三、知识产权

卖方对一切可能的侵权指控负责。

四、货物包装、运输、装卸和保险

1、为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、缺失或损坏，由卖方承担一切责任。

2、卸货由卖方负责，卸货时所产生的纠纷也由卖方全权负责。

3、每一包装箱内必须附有装箱清单。

4、货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装车、运输过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

5、卖方保证在确认货物因装车、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

6、卖方在货物发运前5天将准备发运的货物名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物贮存的特殊要求等有效通知买方，以便接货。

7、卖方所供货物在不影响第二次销售情况下，买方有权要求退货，退货所产生的费用全部由卖方承担。

五、合同交货期、交货方式、地点

1、供货时间：合同签订之日起至2025年8月15日止；若遇特殊情况由卖方提出书面申请，经业主单位同意后可酌情顺延；否则，每逾期一天支付违约金3000元。

本项目合同期内，卖方逾期到货累计发生三次，买方有权单方面终止合同。

2、供货地点：买方指定地点。

六、质量保证和质量保证期

1、卖方保证所提供的货物是全新的、未使用过的。

2、卖方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为买方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的货物。

3、卖方应对外购或外协的零部件的质量和技术性能负全部责任。

4、卖方保证所提供的货物在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。

5、货物的质量保证期为货物验收合格后3年（具体以投标人承诺为准）。质保期内因货物自身质量问题发生故障，卖方应负责及时修复、妥善处理或更换，发生的费用由卖方负责。无论在质保期内还是质保期满后，卖方负责对其实施的项目提供现场服务。

七、开票及付款方式

1）合同签订前，卖方须提交签约合同价1%的履约保证金，供货完成后无息退还。

2）本合同的总价为人民币含税不变价（税指13％增值税），货物运至采购人指定仓库或者施工现场，货物到场检验合格后支付到货款的50%，同时卖方开具13%的全额增值税专用发票，安装、调试、验收合格后支付至到货总金额的95%，剩余5%货款质保期满后支付（不计息）。

3）对于按要求送到买方指定地点货物，卖方必须于货物送到现场签收之日起30个自然日内开具相应货物金额的增值税专用发票；若卖方未在规定要求时间内开具，买方有权选择要求卖方重新开具相应货物金额的增值税专用发票。

本合同除发生下列情况可按投标报价书中的数量进行价格调整合同以外，其它一律不得调整：

1、工程建筑设计作较大的修改；

2、因买方实际需要调整原设计方案。

八、货物检验和技术服务

1、对于卖方供应的产品，买方在验收时采用招标文件第四部分技术规范作为质量检验标准。在合同期内买方可委托专业质量检测机构对卖方供应商品材质随机进行一次检测，检测费用均由卖方承担（检测送样的数量须由卖方事后补齐给买方）。若检测不合格，卖方须立即更换货物，并承担因此所造成的一切经济损失和费用。

买方认为如有必要在货物制造过程中派人到生产厂进行监制，或在货物发货前派人赴生产厂进行预验收，卖方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便。

2、货物到达现场后，卖方派人到现场与买方一起开箱检验，按供货范围清单验收，并由卖方人员将货物合格证、说明书等所有资料交至买方指定人员。货物若有短少或损坏，卖方应立即补足或更换全新同规格货物，费用由卖方承担，买方保留向卖方索赔的权利。

3、货物的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门检验合格后，买卖双方共同签署验收合格证书，若因卖方货物质量问题及安装施工质量问题，验收不合格，卖方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用均由卖方负担，买方保留向卖方索赔的权利。

4、卖方负责合同执行全过程中的技术服务和支持，如负责指导安装调试，对买方的操作、维修人员进行技术培训，无论在质量保证期内还是质量保证期满后，一旦发生故障，而买方无法自行排除时，在接到买方通知后，卖方应立即派人前往买方工地处理并及时提供备品、备件。卖方保证具备安装、调试相关资质。

5、卖方在接到买方的货物质量或合同第六条第四款之问题反馈电话后 2个小时内响应，24个小时内响应到达现场，并最迟在第2个工作日内排除故障；2个工作日内不能修复的，必须采取临时调换等措施，以保证买方的正常使用；如24小时内未能到达用户指定地点的，承担相应违约责任和因货物质量问题引起的经济责任，卖方超时处理三次以上或10个 工作日以上无法解决买方提出的有关货物质量问题的，买方有权单方面终止合同。

九、合同修改

1、买卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

2、除非买方对货物的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，卖方不得对合同价格提出修改要求。

3、买方因设计变更货物的型号、规格和数量，卖方应承诺多退少补，并及时供货保证项目进度需要。

十、违约责任

1、质量责任

1）在货物质量保证期内，凡货物在检验、安装调试、设备试运转过程中发现的货物质量问题，由卖方负责处理，实行包修、包换、包退，直至货物符合质量要求，卖方同时承担修理、调换、退货发生的一切费用及其他由其引起的经济损失。

2）在货物质量保证期内，因卖方货物质量问题造成工程延误，人身伤害等各种事故，由卖方承担全部的事故责任和由其引起的一切经济责任。

3）由于买方保管不善或使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由买方负责，但卖方保证及时给予补齐或修复。

2、违约赔偿

1）除不可抗力外，卖方逾期交货，需单独支付给买方按逾期每天3000元的违约金。

2）因卖方违约造成终止合同，则卖方按合同价 20%支付违约金给买方，并赔偿买方由此造成超过违约金的其它一切经济损失。

十一、违约终止合同

1、买方在卖方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

1)卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部或部分货物。

2)本项目卖方逾期到货累计发生三次。

3)货物送检后累计三次出现货物质量不达标情况。

4）卖方逾期处理货物问题三次以上的或单项问题10个工作日以上未解决的

5）因卖方货物质量问题造成较为严重事件的。

6）卖方未能履行合同规定的其他义务。

7）在发生上述情况后，卖方收到买方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

2、在买方提出终止合同之日前已报的请购订单，但卖方还未送到现场的，卖方须继续按约定时间继续供货；同时买方并不解除对卖方交货部分货物应负的货物质量责任及售后服务。

十二、安全责任

卖方承担货物到货过程中、调试及质保期内维修服务的所有安全责任：包含货物供货、运输、卸货、安装、调试过程中的所有安全事项，如果在此过程中发生因卖方原因（包含施工规范操作， 材料安全系数等）造成的生产安全事故，由卖方承担全部的事故责任和经济责任。

十三、合同纠纷解决方式

凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，买卖双方应通过友好协商，妥善解决。如协商不成的，则由买方住所地法院处理。

十四、适用法律

按照中华人民共和国的生效法律法规和浙江省政府所规定的条例进行解释。

十五、合同有效期及其他

1、合同应在双方法人代表或经办人签字并加盖单位公章或合同章后生效至质保期满之日起终止。招标文件、投标文件、补充文件、招标答疑纪要及设计联络会会议纪要等作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力；解释顺序为合同（补充合同）、设计联络会会议纪要、询标承诺、招标文件（招标答疑纪要）、投标文件等。

2、根据《绍兴市柴油动力移动源排气污染防治办法》第九条、第十三条的规定，乙（卖）方在合同实施过程中使用的柴油动力移动源(柴油货车、非道路移动机械)必须符合低排放要求并已向生态环境部门申领绿色编码，在进入作业现场前须如实向甲（买）方登记报备绿色编码，未申领绿色编码的柴油动力移动源不得进入作业现场施工。在作业现场发现有未申领绿色编码的柴油动力移动源或者未如实进行绿色编码报备的，认定乙（卖）方违约，每发现一次，支付违约金2000元。

3、本合同一式伍份，买方执叁份，卖方执贰份。

4、未尽事宜，买卖双方协商解决。

| 买方单位 | （盖章） | 卖方单位 | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 代表签名 |  | 代表签名 |  |
| 地址 | 绍兴市上虞区王充路407号城市改造管理局四楼 | 地址 |  |
| 电话 | 0575-81288222 | 电话 |  |
| 开户银行 | 中国农业银行股份有限公司绍兴虞中支行 | 开户银行 |  |
| 账号 | 19515901040025725 | 账号 |  |

- 第六部分 应提交的有关格式范例

投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、技术文件、商务文件、报价文件分别上传，并与招标文件的评分要点准确设置关联点。

此格式内容仅为参考模板，具体内容投标人应根据招标文件要求进行调整。未按以下格式编制投标文件或因格式不规范、页码不清等原因引发的一切后果由投标人自行承担。

资格文件部分

目录

（1）法定代表人授权书；（格式见附件）

（2）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)原件扫描件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)原件扫描件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）原件扫描件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照原件扫描件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本原件扫描件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力的承诺函（格式自拟）；

（4）投标人承诺函（格式见附件）；

## 附件一：

法定代表人授权书

绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司：

浙江筑脸全过程工程咨询有限公司：

（投标人全称） 法定代表人         授权（授权代表名称）为授权代表，参加贵处组织的         项目（括号内填写招标编号），授权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标人全称：（盖章）

日期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：授权代表身份证原件扫描件（正反面）

附件二：

投 标 人 承 诺 函

绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司：

浙江筑脸全过程工程咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址           。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

9、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：

投标人全称（公章）：

日 期：

技术文件

目录

①　评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

②　投标项目明细清单（含货物、服务等）（格式见附件）；

③　技术响应及建议表（格式见附件）；

④　技术响应；

⑤　企业综合实力；

⑥　产品质量；

⑦　项目实施方案；

⑧　运维服务；

⑨　售后服务能力；

⑩　供应商认为需要的其他文件资料。

附件三：

评分对应表

项目名称：

采购编号：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应评分办法及评分标准 （报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

投标人全称（公章）：

日 期：

## 附件四：

投标项目明细清单

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 工作量/规格 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

投标人全称（公章）：

日 期：

## 附件五：

技术响应及建议表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标建议 |  |  |  |  |

注：名称可基于项目清单根据投标人实际情况调整。

法定代表人签名（或签名章）：

投标人全称（公章）：

日 期：

商务文件

目录

①　投标人商务文件中资信分自评表（格式见附件）；

②　商务响应表（格式见附件）；

③　企业业绩；

④　资质证书；

⑤　供应商认为需要的其他文件资料。

- 附件六：

投标人商务文件中资信分自评表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 资信分内容 | 自评得分 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

投标人全称（公章）：

日 期：

## 附件七：

商务响应表

项目名称：

采购编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 售后服务响应情况 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

投标人全称（公章）：

日 期：

附件八：

项目组人员清单

项目名称：

采购编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

报价文件

目录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件）。

## 附件九：

投 标 函

绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司：

浙江筑脸全过程工程咨询有限公司：

我单位认真研究了关于                      的招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。如招标文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意按招标文件的要求提供一览表中所列的所有服务，交货期为：     。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为中标人。

3、一旦我单位中标，我们保证按照招标文件的要求，完成交货、验收并交付使用。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位承诺，一旦发生招标文件第二部分第11条规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

供应商代表姓名：                     职务：

供应商名称：

（公章）：

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

附件十:

开标一览表

项目名称：

采购编号：

| 投标总价 | 元（大写： 元） |
| --- | --- |
| 投标报价包括但不限于设备的设计、制造、供货、发货、配件费、材料费、卸货、安装费、调试费、保险、人工费、管理费、税费、运费、和交付使用、设备在本文规定的质保期内的维修保养，并应保证设备在各方面均能达到正常运行要求的费用，以及招标代理费，以及其它一切不可预见和实际所需的一切其他费用等。如有漏报，视同已包含在其报价中。 |  |

法定代表人签名（或签名章）：

投标人全称（公章）：

日 期：

附件十一：

报价明细表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 货物 名称 | 型号和规格 | 其他（如制造商名称及产地） | 单位 | 数量 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 投标总价 |  | 大写： 元（小写： ） |  |  |  |  |  |
| 投标报价包括但不限于设备的设计、制造、供货、发货、配件费、材料费、卸货、安装费、调试费、保险、人工费、管理费、税费、运费、和交付使用、设备在本文规定的质保期内的维修保养，并应保证设备在各方面均能达到正常运行要求的费用，以及招标代理费，以及其它一切不可预见和实际所需的一切其他费用等。如有漏报，视同已包含在其报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

投标人全称（公章）：

日 期：