基本格式：

关于对******************项目的意见建议

致：诸暨市宸佳工程管理有限公司

对于贵公司于2025年*月*日公示的*********************项目采购要素，我公司有如下意见建议：

| 原条款 | 本公司意见建议 |
| --- | --- |

传真：********

联系人：********

联系电话：**********

联系手机：**********

单位名称：（加盖公章）

二〇二五年*月*日

诸暨市城市生活污水治理扩面提效项目——城西工业区与环北居住区市政污水管网改造工程非开挖修复服务采购要素

- 项目名称：诸暨市城市生活污水治理扩面提效项目——城西工业区与环北居住区市政污水管网改造工程非开挖修复服务

- 项目内容及规模：诸暨市城市生活污水治理扩面提效项目——城西工业区与环北居住区市政污水管网改造工程非开挖修复服务，采购预算金额为人民币肆佰叁拾万元整（¥4300000.00），具体内容详见采购需求。

- 投标人（供应商）资格要求：

- 供应商参加本项目采购活动应当具备下列资格条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 本项目 不 接受联合体投标。

- 评标办法：综合评分法

- 满分为100分。总得分=商务技术得分+报价得分；

- 商务技术得分=商务技术评分，商务技术评分=所有评委的有效评分的算术平均数；

- 报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=有效投标人的最低投标报价，价格权值=20%；

- 商务技术分评分细则（80分）

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 企业资信 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，提供一个得2分，最高得6分。 注：需提供有效期内证书复印件以及全国认证认可信息公共服务平台证书信息查询截图并加盖投标人CA签章，否则不得分。 | 0-6分 |
|  | 项目业绩 | 投标人自2022年1月1日以来(以合同签订日期为准），承接过类似项目（类似项目指市政排水设施非开挖修复类项目）业绩的,每提供1个业绩合同得0.5分，最高得2分。 注：需提供相关合同复印件并加盖投标人CA签章，不提供不得分；同一合同不重复计分；同一项目的多个时段的合同（包括续签的合同），按一个业绩计算。 | 0-2分 |
|  | 人员配备 | - 拟派项目负责人：具备市政公用工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证的，得1分； - 拟派项目技术负责人：具备给排水专业高级职称的得1分；具备给排水专业中级职称的得0.5分。最高得1分； - 拟派人员中具有行业主管部门或者行业协会颁发的潜水员证书的，每人得1分，最高得2分。 注：同一人员具有多个证书的不累计得分（按就高原则计分）；需提供人员相关证书复印件以及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明（社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准），不提供或提供不全的不得分。 | 0-4分 |
|  | 设备配备 | - 配备1套管道检测设备得1分，最高得2分； - 配备1台管道潜望镜得1分，最高得2分； - 配备1台声呐检测设备得1分，最高得2分； - 配备1台四合一有毒有害多功能气体检测仪得0.5分，最高得1分； - 配备1辆清洗车（行驶证需注明是专项作业车）的得1分，最高得2分； - 配备1辆吸污车（行驶证需注明是专项作业车）的得1分，最高得2分； - 配备1套管道封堵气囊【DN300-DN1500】得0.5分，最高得1分； - 配备紫外光或UV固化施工设备，1套得1分，最高得2分。 注：投标人自有的：车辆提供行驶证复印件，其它设备提供购置发票复印件；投标人租赁的：车辆提供租赁合同复印件以及车辆行驶证复印件（行驶证所有人和租赁合同出租方一致），其它设备提供租赁合同复印件。未按要求提供的不得分。其中清洗吸污车只能按其中一辆清洗车或吸污车计算分值。 | 0-14分 |
|  | 项目重点、难点分析 | 根据投标人对招标项目的理解和分析，结合项目背景、项目现状对项目实施重点、难点问题进行分析并提出应对措施，由评审专家进行综合评分。内容阐述全面且合理可行的得6分；内容阐述较为全面、基本合理可行的得4分；内容阐述粗略、缺陷较多，合理可行性较欠缺的得2分；无相关内容阐述或不符合项目的不得分。 | 0-6分 |
| - . | 服务方案 | 管道修复方案：根据投标人提供的管道修复方案（包括修复工作计划部署、修复方式方法、进度控制措施等）进行综合评分。内容阐述全面且合理可行的得6分；内容阐述较为全面、基本合理可行的得4分；内容阐述粗略、缺陷较多，合理可行性较欠缺的得2分；无相关内容阐述或不符合项目的不得分。 | 0-6分 |
|  |  | 应急预案：根据投标人针对服务过程中的各类突发应急事件（包括管网突发漏损处理、设备突发故障处理、突发停水（停电）情况处理、防汛抗台等）的应急预案的合理程度及完备程度进行综合评分。内容阐述全面且合理可行的得6分；内容阐述较为全面、基本合理可行的得4分；内容阐述粗略、缺陷较多，合理可行性较欠缺的得2分；无相关内容阐述或不符合项目的不得分。 | 0-6分 |
|  |  | 质量保证措施：根据投标人针对服务过程中的技术质量监管措施进行综合评分。内容阐述全面且合理可行的得6分；内容阐述较为全面、基本合理可行的得4分；内容阐述粗略、缺陷较多，合理可行性较欠缺的得2分；无相关内容阐述或不符合项目的不得分。 | 0-6分 |
|  |  | 安全保证措施：根据投标人针对服务过程中的安全监管措施进行综合评分。内容阐述全面且合理可行的得6分；内容阐述较为全面、基本合理可行的得4分；内容阐述粗略、缺陷较多，合理可行性较欠缺的得2分；无相关内容阐述或不符合项目的不得分。 | 0-6分 |
|  |  | 工期保证措施：根据投标人针对服务过程中的工期保证措施进行综合评分。内容阐述全面且合理可行的得6分；内容阐述较为全面、基本合理可行的得4分；内容阐述粗略、缺陷较多，合理可行性较欠缺的得2分；无相关内容阐述或不符合项目的不得分。 | 0-6分 |
|  |  | 文明作业措施：根据投标人针对服务过程中的文明作业措施进行综合评分。内容阐述全面且合理可行的得6分；内容阐述较为全面、基本合理可行的得4分；内容阐述粗略、缺陷较多，合理可行性较欠缺的得2分；无相关内容阐述或不符合项目的不得分。 | 0-6分 |
|  |  | 环保措施：根据投标人针对服务过程中的环保措施进行综合评分。内容阐述全面且合理可行的得6分；内容阐述较为全面、基本合理可行的得4分；内容阐述粗略、缺陷较多，合理可行性较欠缺的得2分；无相关内容阐述或不符合项目的不得分。 | 0-6分 |
|  |  | 档案（台账）管理措施：根据投标人针对服务过程中的档案（台账）管理措施进行综合评分。内容阐述全面且合理可行的得6分；内容阐述较为全面、基本合理可行的得4分；内容阐述粗略、缺陷较多，合理可行性较欠缺的得2分；无相关内容阐述或不符合项目的不得分。 | 0-6分 |

- 备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

（5）通过资格审查和符合性评审的投标人全部入围进行报价评审。

- 采购需求

- 采购清单及要求

| 序号 | 项目（采购内容） |  | 单位 | 最高单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 市政道路 管道疏通CCTV检测 | DN600及以下 | 元/米 | 30 |
|  |  | DN800及以上 | 元/米 | 45 |
|  | 井室修复 | 水泥基砂浆 | M2·cm | 600 |
|  |  | 聚氨酯基材料（厚度3mm） | M2 | 1200 |
|  |  | 底板修复 | 个 | 9000 |
|  | 非开挖点状修复 | DN300-DN600 | 元/处 | 4500 |
|  |  | DN800-DN1200及以上 | 元/处 | 5500 |
|  | 紫外光固化 整体修复 | DN300(3mm)-DN400(3mm) | 元/米 | 1200 |
|  |  | DN500(4mm)-DN600(5mm) | 元/米 | 2000 |
|  |  | DN800(6mm)-DN1000(8mm) | 元/米 | 3500 |
|  |  | DN1200(10mm)及以上 | 元/米 | 7000 |
|  | 零星气囊封拆或潜水砖封、拆堵 | DN300-DN400 | 元/个 | 1500 |
|  |  | DN500-DN600 | 元/个 | 1800 |
|  |  | DN800 | 元/个 | 3000 |
|  |  | DN1000 | 元/个 | 3500 |
|  |  | DN1200及以上 | 元/个 | 4000 |
|  |  | 渠道砖封 | M³ | 10000 |
|  | 化粪池吸粪 | 按吸粪车台班计（3立方） | 次 | 450 |
|  | 更换井盖 | 更换检查井、化粪池井盖、水篦子井盖，井盖甲供 | 块（套） | 20 |
|  | 100*200*1mm铝制铭牌购置安装 | 采用黑体字（激光打印），统一安装在井内壁井口下100mm处，用水泥钉四周固定 | 块 | 45 |
|  | 应急疏通台班 |  | 元/台班 | 2000 |
|  | 多功能管道机器人切树根异物（含CCTV检测、树根切除、管道清疏、场地清理等） | DN300以上 | 元/米 | 200 |
|  | 多功能机器人清除管壁硬结物（混凝土块、沥青、石块，含现场围护、硬结物破除及外运、场地清理等） | DN300-DN500 | 元/米 | 400 |
| 24 |  | DN600以上 | 元/米 | 600 |

特别注明：

- 上述综合单价包括完成项目所需的材料价款、劳务、质检（自检）、运输、装卸、安装、调试、缺陷修复、验收、管理、风险、保险、税费、质保、安全、培训及不可预见费用等一切费用。

- 本项目为单价包干合同。工程量按实结算。

- 报价要求：本项目采用统一单价折扣报价，折扣以百分比（%）进行表述（例如：折扣报价九折，则填写为90.00%），折扣百分比数值越小则报价越低。结算单价=中标单价=最高单价限价（详见上表）×中标折扣（例：上述清单内的“市政道路管道疏通CCTV检测（DN600及以下）”的最高单价限价为30元/米，若中标人的折扣报价为90.00%（即中标折扣），则“市政道路管道疏通CCTV检测（DN600及以下）”的结算单价=中标单价=30元/米×90.00%=27元/米）。

- 因该项目施工点多、线长，需设置公告宣传牌及安全文明施工围挡，安排专人指挥交通等，其费用由投标人在报价时一并考虑。

- 投标人所报折扣在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

- 有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。中标后，中标人不得以任何理由提出增加报价的要求。

- 管道清淤、疏通、检测价格包含施工时的冲洗、清淤、敲头、气囊封堵等工作。

- 管道整体修复的综合单价包括修复前的清淤、封堵，修复前后的CCTV检测及质保期后的管道复测工作。

- 管道非开挖点状修复及CIPP光固化材料必须具有CMA、CNAS认证的第三方检测，符合含玻璃纤维内衬管道的初始结构性能要求相关规范（弯曲强度(MPa)>45、弯曲模量(MPa)>6500、抗拉强度(MPa)>62），且符合如下厚度标准：

| 管径 | 厚度标准 |
| --- | --- |
| DN400及以下 | ≥3mm |
| DN500 | ≥4mm |
| DN600 | ≥5mm |
| DN800 | ≥6mm |
| DN1000 | ≥8mm |
| DN1200 | ≥10mm |

注：根据管道埋深的不同，可按采购人的要求增加，价格根据厚度相应调整。

- 管道非开挖点状修复过程中必须保证管道内无多余积水，在内衬固化阶段必须保证50分钟及以上并做好相应台账检测资料，在修复报告中呈现。

- 管道清淤、疏通、检测后清理出的垃圾、淤泥等由供应商根据相关行业主管部门要求规范处置。

- CCTV检测成果及修复要求

- 服务内容：管道及渠道检测、清淤、修复等项目。

- 管道检测及修复依据：

《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）

《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）

《排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）

《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2003）

《城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》（GB/T51187-2016）

《爆炸性气体环境用电气设备》（GB3836）

《浙江省城市市容和环境卫生管理条例（2018年新版）》

- 管道检测内容

- 外观质量检测（含管道内部视频资料）：对检查井、阀门井等附属设施顶板、内壁、底板及管道管壁、接口、井室、井筒等部位进行外观检查，对各部位的外观质量进行评价；按提供图纸在井室内标注所查管段井号，内部视频资料必须清晰、连续、完整，能准确反映管道内部情况，并在把标注的井号拍摄在视频内。

- 破裂检测：管道及配套的检查井、阀门井等附属设施结构。对有裂缝的部位，检测裂缝的宽度、深度、长度及其分布情况。

- 变形检测：管道及配套的检查井、阀门井等附属设施结构。对各部位受外力挤压造成的形状变异进行评价。

- 砼腐蚀性检测：对管壁腐蚀情况进行测定，对砼结构的侵蚀程度进行评价。

- 错口检测：对管道接口的错位进行检测，错口影响污水的程度进行评价。

- 起伏检测：对管道接口位置偏移，管道位置竖向位置变化进行测定，并对位置变化造成的影响进行评价。

- 脱节评价：对两根管道的端部未充分接合或接口脱离进行测定，并对脱节造成的影响进行评价。

- 接口材料脱落检测：对管道接口位置橡胶圈、沥青或混凝土脱落进行检测，并对接口可能造成的空洞、漏水等现象进行评价。

- 支管暗接检测：对支管未通过检查井直接侧向接入管道进行检测。

- 异物导入检测：非污水系统附属设施的物体穿透管壁进入管道进行检测，并对可能造成的影响进行评价。

- 渗漏检测：对管道外水流入管道情况进行检测。

- 功能性缺陷检测：对管道及检查井内沉积、结垢、障碍物、残墙、坝根，树根，浮渣等情况进行检测。

- 国家、行业及地方相关规范或规定要求的其他检测内容。

4、管网及检查井内其他管线穿越内容

- 查明管网及检查井等附属设施内其他管线穿越情况，含穿越管线的管径、材质、位置等情况，有污水接入的需追源，并检测说明水质情况。

- 穿越管网、检查井、阀门井等附属设施的其他管线影像资料。

5、零星气囊操作方式

水下封堵操作明细：

- 有具备专业水下作业，潜水员持证下水作业。

- 潜水员潜入水下后查看管道位置管径大小，管径内有没有坚硬或尖锐物以防扎破堵水气囊。

- 以上都确认无任何问题后，有井上面的人员把堵水气囊放给潜水员进行管道封堵。

- 堵水气囊封堵完成后查看水面有无漏气形成的气泡。

- 确定无气囊漏气的气泡后，管道封堵完成。

- 管道内水压高时，有条件需对上游水位进行分流或降压再进行操作，如条件不允许则需要：

①对气囊进行保护措施，具体为：加装气囊防护罩（涤纶布或尼龙布材质）并将整个气囊罩住方可放入管道内施工。

②在气囊无接触水压的一头用钢板或盲板加固，防止封堵后上游来水气囊脱出。

③气囊无接触水压的一头用宽度不小于30cm的厚木板拼成井字形进行加固，并从检查井斜插入检查井底部，宽度不低于10cm工字钢三根，并用支撑工具对井字形支架进行支撑。

- ④气囊封堵及拆卸必须遵守国家、行业、地方以及招标人等相关操作和安全的规范或规定。气囊回收后应确保作业面无其他杂物和遗留物。

6.CCTV修复要求

- 中标人应编制切实可行的施工技术方案，报采购人批准后组织实施，并无条件地接受采购人和有关监督管理部门的监督管理。根据检测结果及修复意见，对所列出的修复点进行非开挖局部及整体修复（主要工艺：发泡筒（不锈钢）修复，螺旋缠绕修复，CIPP整体修复），修复点（段）须取样留存，归类移交采购人。

- 疏通过程中产生的淤泥必须采用密闭式车辆运输并妥善处置，并做好现场清理保洁工作。

- 提供修复点修复后的图片等纸质及视频资料。

- 检测成果要求

- 雨污水管道检测采用管道检测机器人作业方式。

- 所有管道检测机器人检测视频要求做到：从地面参照物，至井室、管道内部的视频需要完整，不能间断。检测过程中需尽可能抽干水作业，原则上要求每个接口都要完整的环视一圈、拍摄管道接口位置处的完整图像信息，遇到问题点位需环视一圈、而且应操纵摄像头进行多角度、全方位拍摄，必要时可将爬行器暂停，对问题部位进行特写拍摄，清晰记录缺陷的形态、大小、严重程度等细节，视频需清晰、不能带雾气。

- 需提供的成果资料：

- 探测方法试验及检测探测仪器性能检验报告；

- 检测工作的所有影像资料及原始记录等，且像素为标清及以上，最低标准为480P；

- 管道状况评估数据文件；

- 质量检查及评价工作报告；

- 绘制一套现状雨水、污水管线CAD图；

- 最终成果报告。对雨污水管道管道检测机器人检测、修复分别进行全面系统的整理，客观科学的评价现状管道的安全性，给出检测结论。成果以书面报告（3份）及电子版本（1份）提供；并附检测成果及相关视频、图件、照片、测量成果；报告中应提供检测试验方法，检测试验记录、结构安全计算所需的参数，并结合具体工程特点进行修复等（由采购人确定需维修的部位）。

- 工作要求

- 投标人在商务技术文件中列明养护团队人员清单（包括姓名、工种、证书类型等），中标后锁定，中标人应确定项目责任人，所报的项目负责人（技术负责人）、各专业负责工程师、检测人员及资料分析人员必须在整个施工工期内在岗，未经采购人同意不得更换，否则由此造成的损失全部由中标人承担（含赔偿给采购人的损失）。确需更换时，须报采购人同意，更换后人员不得低于中标人投标时所报人员资质和技术水平。未征得采购人同意，私自更换项目负责人处5万元的违约金，更换其它专业人员处1万元的违约金。采购人如发现上述项目责任人不能履行职责或因设备不到位等引起的工作无法开展，不及时对相关人员作出调整或不立即增加设备，采购人将要求人员调整并进行处罚直至单方终止合同。

- 采购人将对中标人现场管理人员进行考核，主要管理人员（包括项目负责人、技术负责人、各专业负责工程师、检测人员）必须常驻工程施工现场，工程实施期间，上述人员须严格履行书面请假制度（且安排不低于中标人投标时所报人员资质和技术水平的人员负责现场，请假时需向采购人提交公司盖章的申请报告和暂替人员的资质证书）。如擅自离岗，将按10000元/人次扣除服务款，项目负责人、技术负责人单月合计达8人次，采购人有权终止合同，由此造成的一切后果由中标人承担。

- 加强检测、修复施工过程的安全文明施工管理，中标人在施工时应统一着反光服；在施工路段前后及四周设置醒目、整洁的安全警示标志和围挡设施；工地现场材料、机具放置整齐有序；无“脏、乱、差”现象。

- 中标人实施该项目检测、修复时，应合理组织，避开交通高峰，部分车流、人流量较大的路段，应安排夜间施工，确保道路畅通。

- 中标人在道路检测、修复作业时，必须向交警部门进行申报或备案，办理相关手续，做好现场安全围护和交通疏导。

- 中标人如存在检测或修复质量不符合要求、安全方面存在隐患的，未按采购人要求采取有力措施对有关问题进行整改的，或整改后无明显成效的，或中标人拒不执行通知及指令的，对中标人酌情处罚，情节严重的处没收全部履约保证金，且采购人认为中标人无能力继续按招标文件履行合同的，有权单方终止合同，由此造成的一切损失由中标人承担。

- ★采购人临时性紧急任务，中标人须在接到采购人通知后1小时内做出响应，4小时内到达现场作业。如采购人有特殊需求，中标人须予以配合。（商务技术文件中须提供相关承诺函，格式自拟，不提供或未实质响应则作无效投标处理）

- 安全文明要求

本项目管道检测环境为密闭空间，各检查井间距约为10-120米（以现场考察为准）；管渠断面大小不一，投标人应预先勘察现场，编制可行的专项安全方案及应急预案。

- 中标人在每条道路施工前，需提前进行现场考察，根据现场实际情况编制技术方案（检测方法、封堵导流措施、管道清洗方法、进度安排等）和安全方案（安全总体要求、现场安全因素分析、项目安全措施方案及应急预案）并上报采购人，经采购人审批通过后方可实施。中标人必须按评审通过后安全方案及应急预案进行施工，相关费用不予调整。

- 中标人必须实行井下安全作业票制度，履行批准手续。作业班（组）在下井前应做好管道的降水、通风、气体检测、照明以及现场围挡等工作，并制订防护措施填入上述作业票内。由作业班（组）长填写“下井安全作业票”，经技术负责人批准后，方可下井、下池。

- 下井、下池人员应经过安全技术培训，学会人工急救和防护用具、照明及通讯设备的使用方法。操作人员下井作业时，井上应有两人监护。若进入管涵施工，还应在箱涵内增加监护人员作中间联络。监护人员不得擅离职守。井上、井下人员之间的联系宜采用有线或无线通讯设备，以代替喊话或手势。作业现场照明应使用便携式防爆灯，照明设备应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备第14部分：危险场所分类》GB3836.14的相关规定（CJJ6-2009）。

- 下井前必须提前开启工作井井盖及其上下游井盖进行自然通气和机械通风，并用竹（木）棒搅动泥水，以散发其中有害气体。经过通风后，若检测结果证明井下气体中仍然缺氧或所含有毒气体浓度超过容许值，应继续进行自然增加机械通风的通风量，使含氧量达到规定值，并使有害气体浓度降至容许值以下，方可进行井下作业。若易爆气体浓度在爆炸范围内，在井下作业期间必须采用机械通风，使管道中易爆气体浓度降至爆炸下限以下。

- 检查井井盖或检查孔开启后，必须进行密闭式围挡，工作人员必须穿黄色反光马夹，工作区域设置警示标志，夜间应设警示红灯。在繁华地区作业时，应指派专人维护现场秩序。

- 作业人员上、下井应使用安全可靠的专用爬梯，监护人员应密切观察作业人员情况，随时检查空压机、供气管、通信设施、安全绳等下井设备的安全运行情况，发现问题及时采取措施；从事维护作业时，必须戴安全帽和手套，穿防护服和防护鞋。

- 现场每个作业面必须配备所需的通风及毒气检测仪等设备，保证所有设备安全运转、所有仪器必须在标定有效期内。

- 其他未尽事宜，参照《城镇污水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）规程执行。

- 国家、行业、地方等相关规范或规定要求的其他安全文明要求。

- 验收要求

- 在工程服务期限内，采购人对中标人检测的质量成果进行不定期抽查，若发现检测结果及报告，存在弄虚作假，采购人有权立即终止合同，不予结算任何工程款。检测报告未达到采购人要求的，第一次口头警告修改；第二次扣除本项目合同总价10%的工程款；第三次采购人终止合同，不予结算剩余工程款。

- 在工程完工后，采购人对所有完成项目抽检视频验收。

- 中标人在验收前向采购人提供工程检测报告三套。

- 中标人在验收前向采购人提供工程检测影像资料。

- 特殊情况下工程检测影像资料不能摄影，须经采购人同意。

- 本项目验收合格后质保期为壹年。

- 验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

- 采购人保留邀请第三方机构或相关技术专家参与验收的权利（相关费用由中标人承担）。参与验收的第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

- 其他要求

- ★检测报告内容和结论应满足相关检测规范要求。（商务技术文件中须提供相关承诺函，格式自拟，不提供或未实质响应则作无效投标处理）

- 投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

- 施工现场需做好安全文明施工措施，保障人身安全及环保要求。

- 因本项目服务质量、技术要求、检测要求较高，投标人需充分了解本项目实施风险及实施形式，合理报价。若因中标人原因导致本项目无法实施或签署合同后无法按照合同约定内容按时、保质、保量完成的，是中标人的责任，由此造成的一切后果由中标人承担。

- 因本项目对检测、修复、清淤等工作要求较高，投标人需自行考虑成本，合理报价。因中标人自身对项目错误评估的原因造成本项目无法开展或服务质量不达标的，采购人有权直接解除合同，造成采购人损失的，由中标人承担。

- ★工程结束后，中标人需提供修复点修复后的图片等纸质及视频资料，无法提供的，采购人有权对该部分工程量不予认可。（商务技术文件中须提供相关承诺函，格式自拟，不提供或未实质响应则作无效投标处理）

- 服务期限

自合同签订之日起60天内。

- 履约保证金及付款方式

- 履约保证金：合同签订前，中标人须向采购人缴纳合同金额1%的履约保证金，项目实施完成并经验收合格无任何问题30天内退回（不计息）。履约保证金可以采用电汇或支票或银行保险保函形式，履约保证金在服务期满后无息退回。

- 付款方式：工程量按实结算，竣工验收合格后支付至结算金额的90%，剩余10%待1年质保期满后支付。中标人开具正规的等额增值税发票，采购人在收到发票后30日内支付费用。

- 最高限价

- 本次采购采用单价招标，按折扣报价，工程量按实结算，最高单价限价详见采购清单内最高单价限价，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价，最高合同总金额不超过人民币肆佰叁拾万元整（¥4300000.00），报价包含了完成服务成果所需的一切费用。

- 特别说明

本采购需求中标注“★”项为实质性要求条款，必须作出实质性响应。若其中任意一条打“★”的条款不满足（或出现“负偏离”）则投标无效。供应商须在投标文件中提供相关证明材料复印件或作出相关承诺（承诺函格式自拟），未提供相关证明材料复印件或相关承诺（或承诺内容不符）均作无效投标处理。