## 1.综合布线系统
一、综合布线系统
| 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 | 本次采用品牌 | 型号 | 偏离程度 | 偏离说明 | 备注
1 | 单口网络面板 | 采用高强度PC材料，防尘、耐腐蚀，含模块 | 只 | 130 | 厚德揽胜、一舟、爱普华顿、康普、烽火
2 | 双口网络网板（IP电话+网络） | 采用高强度PC材料，防尘、耐腐蚀，含模块 | 只 | 20 | 厚德揽胜、一舟、爱普华顿、康普、烽火
3 | 六类4对非屏蔽双绞线缆 | 符合CAT6标准 | m | 37000 | 厚德揽胜、一舟、爱普华顿、康普、烽火
4 | 机柜电源线 | RVV3*2.5 | m | 400 | 厚德揽胜、一舟、爱普华顿、康普、烽火
5 | 室内单模光纤 | GYTA8芯光缆 | m | 1000 | 厚德揽胜、一舟、爱普华顿、康普、烽火
6 | 室内单模光纤 | GYTA12芯光缆 | m | 100 | 厚德揽胜、一舟、爱普华顿、康普、烽火
7 | 室内单模光纤 | GYTA24芯光缆 | m | 1000 | 厚德揽胜、一舟、爱普华顿、康普、烽火
8 | 理线架 | 1、占用空间1U 2、19"标准理线架，可配合任何一种标准机柜使用 | 个 | 40 | 厚德揽胜、一舟、爱普华顿、康普、烽火
9 | 水晶头 | 国标 | 盒 | 15 | 厚德揽胜、一舟、爱普华顿、康普、烽火
10 | 24口光纤配线架 | 1、遵循YD/T778-2006《光纤配线架》要求 2、1U标准机架式，含24芯LC接口及耦合器、标签条 | 只 | 4 | 厚德揽胜、一舟、爱普华顿、康普、烽火
11 | 12口光纤配线架 | 1、遵循YD/T778-2006《光纤配线架》要求 2、1U标准机架式，含12芯LC接口及耦合器、标签条 | 只 | 4 | 厚德揽胜、一舟、爱普华顿、康普、烽火
12 | 42U网络机柜 | 600*600*2050mm，玻璃前门，SPCC优质高强度冷扎钢板材质； 方孔条：2.0mm、安装梁：1.5mm、前后门及上下顶：1.2mm、其它≥1.0mm； | 台 | 3 | 厚德揽胜、一舟、爱普华顿、康普、烽火
13 | 24U网络机柜 | 600*600*1200mm，玻璃前门，SPCC优质高强度冷扎钢板材质； 内部配件规格：方孔条≥2.0mm、安装梁≥1.5mm、前后门及上下顶≥1.2mm、其它≥1.0mm； | 台 | 1 | 厚德揽胜、一舟、爱普华顿、康普、烽火
14 | 室外安防设备箱 | 1.箱体尺寸不小于500*600*220（mm），壁厚不低于1、2mm，不锈钢材质；十字中心锁，配防水盖；箱体门铰链满足180度开合，安装前后帽檐。 2.箱体柜门配有防水胶条；出线口配有绝缘保护。 3.有可导轨安装的五孔插座模块，含C16空开（含漏报）；满足不低于4芯的室外光纤熔接盘，接地铜牌/端子，预留插座、空开冗余空间。 | 台 | 4 | 国产
15 | 光纤熔接 | 含法兰、尾纤等 | 芯 | 168 | 定制
注：1、“偏离程度”栏填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。如填写“负偏离”则需要具体写明投标人偏离的信息。如未填写，视为“无偏离”，符合招标文件要求。 2、所有设备、线缆包含安装、布线。 3、特殊情况，请在偏离说明中注明。

## 2.视频监控系统
二、视频监控系统
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 | 本次采用品牌 | 型号 | 偏离程度 | 偏离说明 | 备注
前端设备
1 | 彩色半球摄像机 | 400万POE全彩网络摄像机 1、最高分辨率≥400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像； 2、支持背光补偿，强光抑制，支持柔光灯补光； 3、支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 4、传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 5、最低照度：彩色：0.0005 Lux 6、宽动态：120 dB 7、调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°； 8、焦距&视场角：2.8 mm，4 mm，6 mm（按实际使用场景确定） 9、防补光过曝：支持 10、最大图像尺寸：2560 × 1440 11、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG 12、电源：POE供电 13、防护：IP67 14、提供原厂盖章的参数证明或官网参数截图； | 台 | 260 | 海康威视
3 | 彩色枪机 | 400万POE全彩网络摄像机 1、最高分辨率≥400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像； 2、支持背光补偿，强光抑制，支持柔光灯补光； 3、支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 4、传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 5、最低照度：彩色：0.0005 Lux 6、宽动态：120 dB 7、调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°； 8、焦距&视场角：2.8 mm，4 mm，6 mm（按实际使用场景确定） 9、防补光过曝：支持 10、最大图像尺寸：2560 × 1440 11、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG 12、电源：POE供电 13、防护：IP67 14、提供原厂盖章的参数证明或官网参数截图； | 台 | 45 | 海康威视
5 | 枪机安装支架 | 原厂 | 台 | 45 | 海康威视
6 | 智能警戒摄像机 | 400万POE定焦智能筒型网络摄像机 1、支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 2、最高分辨率≥400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像； 3、支持背光补偿，强光抑制; 4、1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 5、智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达50 m，白光最远可达30 m; 6、传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 7、最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 8、宽动态：120 dB 9、焦距&视场角：4 mm，6 mm，8 mm，12mm（按实际使用场景确定） 10、补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 11、防补光过曝：支持 12、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG 13、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 14、供电方式：POE供电 15、防护：IP66 16、提供原厂盖章的参数证明或官网参数截图； | 台 | 20 | 海康威视
7 | 智能警戒摄像机安装支架 | 原厂 | 台 | 20 | 海康威视
8 | 电梯专用摄像机 | 400万全彩POE电梯摄像机 1、最高分辨率可达2560 × 1440@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 2、遮挡检测，可有效检测遮挡摄像机的行为 3、1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 4、传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 5、最低照度：彩色：0.005 Lux 6、调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75° 7、焦距&视场角：2 mm 8、补光灯类型：红外灯 9、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264,子码流：H.265/H.264/MJPEG 10、宽动态：120 dB 11、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 12、供电方式：POE供电 13、闪光灯：支持 14、防护：IK08 16、提供原厂盖章的参数证明或官网参数截图； | 台 | 3 | 海康威视
9 | 网桥 | POE电梯网桥 1、支持对外标准PoE供电 2、无线传输距离：100 m 3、组网方式：点对点 4、无线标准：IEEE 802.11a/n/ac 5、PoE标准：IEEE 802.3af 6、网络接口类型：2个RJ45 ,10/100 Mbps自适应 7、信道宽度：20/40/80 MHz 安全模式：WPA2-PSK 安全机制：隐藏无线网络名称 网络模式：桥接 供电方式：DC48V电源适配器 | 对 | 3 | 海康威视
10 | 半球彩色摄像机(防爆型) | 400万POE防爆半球摄像机 1、最高分辨率≥400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像； 2、支持背光补偿，强光抑制，透雾 3、支持三码流技术 4、防爆标志：Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db 5、传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 6、最低照度：彩色：0.003 Lux @（F1.0，AGC ON） 7、宽动态：120 dB 8、焦距&视场角：2.8mm,4 mm，6mm; 9、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 10、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 11、报警：1路输入，1路输出 12、供电方式：DC12 V,POE; 13、防护：IP66/IP68 (2m/2h) 14、提供原厂盖章的参数证明或官网参数截图； | 台 | 4 | 海康威视
11 | 防爆半球安装支架 | 吊装支架 | 个 | 4 | 海康威视
12 | 3.5米监控立杆 | 3.5米监控立杆，含基础施工 | 个 | 7 | 海康威视
13 | 室外L型监控支架 | 铝合金材质，管径≥38mm,厚度≥1.5mm，20*100cm | 个 | 10 | 海康威视
后端设备
14 | 液晶拼接单元 | 55英寸液晶拼接屏 显示尺寸： 55 inch 背光源类型：D-LED 物理拼缝：≦3.5 mm 亮度：500 ± 10% cd/m² | 块 | 12 | 京东方、维康、丰视、橙科
15 | 大屏专用线缆 | 线缆类型（音视频线）：AOC 视频版本：HDMI2.0 支持最大分辨率：4K 60Hz 接口类型：HDMI | 套 | 12 | 京东方、维康、丰视、橙科
16 | 钢结构支架及包边 | 前维护，大屏合金定制支架 | 套 | 1 | 国产
17 | 配电柜 | 20KW配电柜；输入电压：380V；输出电压：220V；输出回路：双三相回路；6个单相回路 | 台 | 1 | 国产
18 | 解码器 | 超高清解码器 视频输入 • 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 视频输出 • 支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260 W • 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 视频编解码 • 采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 • 支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 • 最大支持3200w分辨率解码，具有192个解码通道，支持96路200W，或192路720P视频同时解码上墙 • 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 电视墙功能 • 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持4个1080P或2个4K图层,单窗口支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组 • 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙 • 支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 • 支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作 | 台 | 1 | 海康威视
19 | 视频存储(满配12T硬盘) | 1、机架式48盘位网络存储设备 2、处理器：1颗64位多核处理器 3、系统内存：8GB（可扩展至64GB） 4、系统盘：1×240GB SSD（后置） 5、存储接口：48个SATA接口，支持硬盘热插拔，满配48块3.5英寸，267MB/S,7200RPM,SATA,12TB硬盘 6、网络接口：4个2.5G数据网口，1个千兆管理口 7、整机电源：1200W，1+1冗余电源 8、视频性能：最大支持接入768路（最大接入带宽1536Mbps） | 台 | 1 | 海康威视 |  |  |  |  | 需纳入已有海康平台统一管理
21 | 视频监控系统_视频通道数量 | 视频接入通道授权 | 项 | 400 | 海康威视 |  |  |  |  | 扩容
22 | 门禁管理系统_通道数量 | 门禁按入通道授权 | 项 | 100 | 海康威视 |  |  |  |  | 扩容
23 | 停车管理系统_车道数量 | 车行道闸接入通道授权 | 项 | 2 | 海康威视 |  |  |  |  | 扩容
注：1、“偏离程度”栏填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。如填写“负偏离”则需要具体写明投标人偏离的信息。如未填写，视为“无偏离”，符合招标文件要求。 2、所有设备、线缆包含安装、布线。 3、特殊情况，请在偏离说明中注明。

## 3.计算机网络
三、计算机网络系统
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 | 本次采用品牌 | 型号 | 偏离程度 | 偏离说明 | 备注
办公网络
2 | 汇聚交换机 | 1、实配：24个万兆光口，2个QSFP+接口，2个模块化电源 2、3年原厂质保，需提供质保函 | 台 | 2 | 华三(H3C)S6520X-30QC-EI或华为、思科同等配置产品
3 | 万兆单模光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 32 | 华三、华为、思科
4 | 24口万兆交换机 | 1、实配：≥4个万兆光口，24个千兆电口，标配散热； 2、3年原厂质保，需提供质保函 | 个 | 1 | 华三(H3C)S5135S-24T4X-EI-Q或华为、思科同等配置产品
5 | 48口万兆交换机 | 1、实配：≥4个万兆光口，48个千兆电口，标配散热； 2、3年原厂质保，需提供质保函 | 个 | 5 | 华三(H3C)S5135S-48T4X-EI-Q或华为、思科同等配置产品
监控网络
19 | 汇聚交换机 | 1、实配：千兆光口≥24个，万兆光口≥6个，2个模块化电源 2、3年原厂质保，需提供质保函 | 台 | 1 | 华三(H3C)S5590-28S8XC-EI或华为、思科同等配置产品
20 | 8口POE交换机 | 1、实配：8个千兆电口，2个千兆光口，标配散热； 2、3年原厂质保，需提供质保函 | 台 | 4 | 华三(H3C)S5135S-8FP4S-EI-Q或华为、思科同等配置产品
21 | 24口POE交换机 | 1、实配：24个千兆电口，4个千兆光口，标配散热； 2、3年原厂质保，需提供质保函 | 台 | 1 | 华三(H3C)S5135S-24FP4T4S-EI或华为、思科同等配置产品
22 | 48口POE交换机 | 1、实配：48个千兆电口，4个千兆光口，标配散热； 2、3年原厂质保，需提供质保函 | 台 | 8 | 华三(H3C)S5135S-48P4S-EI或华为、思科同等配置产品
门禁
28 | 16口交换机 | 1、实配：16个千兆电口，2个千兆光口，标配散热； 2、3年原厂质保，需提供质保函 | 台 | 1 | 华三(H3C)S5135S-16T4S-EI-Q或华为、思科同等配置产品
29 | 24口交换机 | 1、实配：24个千兆电口，4个千兆光口，标配散热； 2、3年原厂质保，需提供质保函 | 台 | 1 | 华三(H3C)S5135S-24T4S-EI-Q或华为、思科同等配置产品
30 | 48口交换机 | 1、实配：48个千兆电口，4个千兆光口，标配散热； 2、3年原厂质保，需提供质保函 | 台 | 1 | 华三(H3C)S5135S-48T4S-EI-Q或华为、思科同等配置产品
3 | 千兆单模光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 16 | 华三、华为、思科
安全防护及桌面云
28 | 防火墙 | 性能参数：网络层吞吐量：40G，应用层吞吐量：25G，防病毒吞吐量：4G，IPS吞吐量：3.5G，全威胁吞吐量：2G，并发连接数：420万，HTTP新建连接数：19万，IPSec VPN 最大接入数：6000，IPSec VPN吞吐量：1.5G。 硬件参数：规格：2U，内存大小：16G，硬盘容量：128G SSD+480G SSD，电源：冗余电源，接口：16千兆电口+6万兆光口SFP+。 功能描述：深信服下一代防火墙以保障用户核心资产为目标，提供L2-L7层各类威胁的检测和防护，是一款能够有效应对传统网络攻击和未知威胁攻击的网络安全产品。 AF-2000-FH2350A标准产品,每台含： 1套* 深信服防火墙软件基础级; 1套* 深信服防火墙软件增强级模块; 3套* 深信服云智订阅软件【含优惠套餐专用】; 1套 3年* 深信服云威胁情报网关订阅软件(适用于AF8.0.85R及以上版本)【新】【优惠套餐专用】; 3年* 维保服务（标准版）; | 台 | 1 | 深信服AF-2000-FH2350A
注：1、“偏离程度”栏填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。如填写“负偏离”则需要具体写明投标人偏离的信息。如未填写，视为“无偏离”，符合招标文件要求。 2、所有设备、线缆包含安装、布线。 3、特殊情况，请在偏离说明中注明。

## 4.门禁系统
四、门禁系统
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 | 本次采用品牌 | 型号 | 偏离程度 | 偏离说明 | 备注
门禁设备
1 | 人脸识别考勤一体机 | 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； | 台 | 4 | 海康威视 |  |  |  |  | 需接入海康平台统一管控
1 | 人脸识别门禁一体机 | 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； | 台 | 4 | 海康威视 |  |  |  |  | 需接入海康平台统一管控
3 | 读卡器 | 认证方式：刷卡、密码 读卡频率：13.56MHz 可识别卡：IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号(不含加密功能) 按键方式：触摸按键 通讯方式：RS485+Wiegand 工作环境：室内，IP64 | 台 | 46 | 海康威视
4 | 单门磁力锁 | 锁体主体颜色为：氧化银 最大静态直线拉力：280kg±10% 断电开锁，满足消防要求 具有电锁状态指示灯 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点 工作电压：12V/430mA 或 24V/215mA 使用环境：室内（不防水） | 套 | 10 | 海康威视
5 | 双门磁力锁 | 锁体主体颜色为：氧化银 最大静态直线拉力：280kg±10% *2 断电开锁，满足消防要求 具有电锁状态指示灯 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点 工作电压：12V/430mA*2 或 24V/215mA*2 使用环境：室内（不防水） | 套 | 36 | 海康威视
6 | 卡片 | 卡片类型：IC卡 符合标准：ISO14443 标准 卡片容量：1K byte 工作频率：13.56MHz 主体材质：PVC | 张 | 500 | 海康威视
7 | 单门门禁控制器 | 管控门数：1门 通讯方式：上行TCP/IP 可接读卡器：RS485读卡器*2、Wiegand读卡器*2 存储容量：10万张卡和30万记录存储 输入接口：报警输入*4、门磁*1、开门按钮*1、Case输入*2、防拆*1 输出接口：开门继电器*1、报警继电器*2 其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口 工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/50W输出） | 台 | 46 | 海康威视
8 | 发卡器 | 支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； | 台 | 1 | 海康威视
9 | 出门按钮 | 86型开门按钮 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； | 台 | 50 | 海康威视
10 | 门禁电源安装箱 | 门禁电源安装箱 | 套 | 54 | 国产
11 | 电源 | 12V/3A开关电源（铁壳） | 套 | 54 | 国产
线缆
12 | 电气配线 RVV-2*1.0 | 1、名称：电气配线 RVV-2*1.0 2、配线形式：管内敷设 | 米 | 400 | 国产
13 | 电气配线 RVV-2*1.5 | 1、名称：电气配线 RVV-2*1.0 2、配线形式：管内敷设 | 米 | 3250 | 国产
14 | 电气配线 RVV-4*1.0 | 1、名称：电气配线 RVV-2*1.0 2、配线形式：管内敷设 | 米 | 400 | 国产
15 | 六类非屏蔽跳线 | 1、符合TIA/EIA568-C标准 2、3米 | 条 | 54 | 厚德揽胜、一舟、爱普华顿、康普、烽火
注：1、“偏离程度”栏填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。如填写“负偏离”则需要具体写明投标人偏离的信息。如未填写，视为“无偏离”，符合招标文件要求。 2、所有设备、线缆包含安装、布线。 3、特殊情况，请在偏离说明中注明。

## 5.人行车辆道闸系统
一、人行车辆道闸系统（不涉及收费）
出入口管控设备
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 | 本次采用品牌 | 型号 | 偏离程度 | 偏离说明 | 备注
1 | 车辆广告道闸 | 直流广告道闸  叶片轴承传动翻转，灵活可靠  主梁异形结构，壁厚加强，抗风等级极高  导光版灯箱，画面效果均匀  杆件组合包装，便于安装  侧方离合，手摇方便  压力电波，安全可靠  具备多种接口，您可接入红外线、地感及收费系统；  数码管显示，内容丰富;  编码器定位方式，定位精确，反应迅速，调试简便；  栅栏转页可做广告画面，箱体门也可做广告画面  配手摇柄，停电或故障时，实现手动开启/关闭闸杆；  延时自动关门，配合地感或红外等外接保护装置，实现无人值守 | 台 | 2 | 海康威视 |  |  |  |  | 单进单出
2 | 防砸雷达 | 采用79GHz MMIC技术； 雷达检测距离可调，检测宽度可调； 提供RS485串口或者蓝牙通讯功能，蓝牙版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级； 采用LED灯指示雷达工作状态； 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； | 套 | 2 | 海康威视
3 | 出入口抓拍一体机 | LED抓拍显示一体机 高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps； 集成度高：集摄像机、显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体； 支持LED显示屏 内置高亮LED灯，白光/红外二合一，智能环保补光技术； 支持电动变焦镜头； 识别车牌种类多：支持中国大陆，中国香港，中国澳门车牌识别 授权名单控制：支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行 支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别； 支持跟车不落杆； 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色0.04lx(F2.0,AGC ON) 黑白0.02lx(F2.0,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 镜头：3.1~6mm电动变焦镜头 自动光圈：DC驱动 最大图像尺寸：2688×1520 帧率：25fps(2688×1520) 智能识别：车牌识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 通讯接口：1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 ，1个RS-232接口 补光灯：内置LED补光灯 外部接口：2路触发输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停 防护等级：IP54 | 根 | 2 | 海康威视 |  |  |  |  | 显示屏一体式
4 | 出入口终端 | 【显示一体机】【含键鼠】 屏幕尺寸：21.5英寸，LCD显示器 分辨率：1080P 存储功能：128G SSD 音频输入：3.5MM标准输入 音频输出：3.5MM标准输出 报警输入：4路报警输入 报警输出：4路报警输出 RS232接口：2路 RS485接口：1路 USB接口：4个USB接口 网络接口：1个外网千兆网口+5个内网百兆网口 CPU：N5095 内存：4G HDMI：1路 配件：标配鼠标键盘套装 | 套 | 1 | 海康威视
5 | 人行闸左边套 | 使用环境：室内外 认证方式：标配IC读卡器、LED屏幕、一体化摄像头;双目200w像素摄像头模组，支持通道双向面部识别 激光雷达：≥6个 通道宽度：550-950mm,以50mm为一档;1000-1400mm,以100mm为一档;亚克力:550-1100mm;不锈钢:550-1400mm; 门翼间隙：通道宽度950为89.5mm;通道宽度1000为53.5mm;其它均为63.5mm 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，顶盖厚度1.5±0.15mm,箱体厚度1.0±0.1mm;侧筒为工程塑料 门翼材质：亚克力，厚度≥8mm | 台 | 1 | 海康威视 |  |  |  |  | 人行三通道（人脸识别）
6 | 人行闸中间套 | 使用环境：室内外 认证方式：标配IC读卡器、LED屏幕、一体化摄像头;双目200w像素摄像头模组，支持通道双向面部识别 激光雷达：≥6个 通道宽度：550-950mm,以50mm为一档;1000-1400mm,以100mm为一档;亚克力:550-1100mm;不锈钢:550-1400mm; 门翼间隙：通道宽度950为89.5mm;通道宽度1000为53.5mm;其它均为63.5mm 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，顶盖厚度1.5±0.15mm,箱体厚度1.0±0.1mm;侧筒为工程塑料 门翼材质：亚克力，厚度≥8mm | 台 | 2 | 海康威视
7 | 人行闸右边套 | 使用环境：室内外 认证方式：标配IC读卡器、LED屏幕、一体化摄像头;双目200w像素摄像头模组，支持通道双向面部识别 激光雷达：≥6个 通道宽度：550-950mm,以50mm为一档;1000-1400mm,以100mm为一档;亚克力:550-1100mm;不锈钢:550-1400mm; 门翼间隙：通道宽度950为89.5mm;通道宽度1000为53.5mm;其它均为63.5mm 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，顶盖厚度1.5±0.15mm,箱体厚度1.0±0.1mm;侧筒为工程塑料 门翼材质：亚克力，厚度≥8mm | 台 | 1 | 海康威视
10 | 电瓶车闸右边套 | 使用环境：室内外 认证方式：标配IC读卡器、LED屏幕、一体化摄像头;双目200w像素摄像头模组，支持通道双向面部识别 激光雷达：≥6个 通道宽度：550-950mm,以50mm为一档;1000-1400mm,以100mm为一档;亚克力:550-1100mm;不锈钢:550-1400mm; 门翼间隙：通道宽度950为89.5mm;通道宽度1000为53.5mm;其它均为63.5mm 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，顶盖厚度1.5±0.15mm,箱体厚度1.0±0.1mm;侧筒为工程塑料 门翼材质：亚克力，厚度≥8mm | 台 | 1 | 海康威视 |  |  |  |  | 电瓶车二通道（人脸识别）
8 | 电瓶车闸左边套 | 使用环境：室内外 认证方式：标配IC读卡器、LED屏幕、一体化摄像头;双目200w像素摄像头模组，支持通道双向面部识别 激光雷达：≥6个 通道宽度：550-950mm,以50mm为一档;1000-1400mm,以100mm为一档;亚克力:550-1100mm;不锈钢:550-1400mm; 门翼间隙：通道宽度950为89.5mm;通道宽度1000为53.5mm;其它均为63.5mm 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，顶盖厚度1.5±0.15mm,箱体厚度1.0±0.1mm;侧筒为工程塑料 门翼材质：亚克力，厚度≥8mm | 台 | 1 | 海康威视
9 | 电瓶车闸中间套 | 使用环境：室内外 认证方式：标配IC读卡器、LED屏幕、一体化摄像头;双目200w像素摄像头模组，支持通道双向面部识别 激光雷达：≥6个 通道宽度：550-950mm,以50mm为一档;1000-1400mm,以100mm为一档;亚克力:550-1100mm;不锈钢:550-1400mm; 门翼间隙：通道宽度950为89.5mm;通道宽度1000为53.5mm;其它均为63.5mm 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，顶盖厚度1.5±0.15mm,箱体厚度1.0±0.1mm;侧筒为工程塑料 门翼材质：亚克力，厚度≥8mm | 台 | 1 | 海康威视
注：1、“偏离程度”栏填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。如填写“负偏离”则需要具体写明投标人偏离的信息。如未填写，视为“无偏离”，符合招标文件要求。 2、所有设备、线缆包含安装、布线。 3、特殊情况，请在偏离说明中注明。

## 6.公共广播系统
六、公共广播系统
主控机房
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 | 型号 | 偏离程度 | 偏离说明 | 备注
1 | 数字网络广播服务器 | 服务器采用工控机箱体设计。 运载支持windows操作系统。 配置不低于六核十二线程/i5处理器，不低于8G内存。 屏幕≥17寸、触摸屏，可抽拉隐藏式键盘、滑鼠板。 配备有标准接口：≥2×PS/2接口、≥6×串口、≥1×VGA、≥1×HDMI、≥6×USB接口、≥3个音频接口。 具有≥4路独立电源输出插座，≥2路电源输入。 具有≥4路话筒信号输入，≥4路线路信号输入，≥4路信号输出。 具有≥6路独立音量控制开关，设备内置监听喇叭，实时掌控使用系统。 具有≥2路短路触发接口，支持触发自动开机运行。 具有≥6个网络接口，网络传输方便快捷。 智能电源管理功能，无操作后进入待机符合国家节能标准。 | 台 | 1 | ITC、音桥、DSPPA、迪士普、东微
2 | 数字网络广播主控软件 | 采用B/S架构，支持Web网页访问系统，可以随时随地管理广播任务。 具有自动搜索设备功能，未添加的设备会以列表的形式呈现，快速将设备添加到系统中。 支持不少于1000个终端设备搭建，管理，授权，组织调整。 支持用户角色创建，可以给不同用户分配不同角色。 支持实时对讲、实时喊话并录制生成MP3文件便于事后追溯，并可通过页面进行下载 具有系统日志功能，可以对用户登录、用户操作、终端记录等进行详细记录 支持录音文件、系统日志的保存时长管理 支持实时显示设备工作状态，可以远程查看设备当前执行的任务 媒体资源支持文件夹分类管理，可以实现多级文件分类。 支持群组功能，随意进行设备分组，方便用户快速对指定区域广播 具有话筒数据管理功能，可灵活配置话筒所能管控的设备 定时广播功能，可创建多套广播方案，每套广播方案可以设置不同定时任务，任务广播源可选择文件、文字、采集等类型 文件广播功能，可选择终端和歌曲直接广播，并可以根据使用情况将经常要执行的任务存为预案 系统能将输入的文字转换成语音输出。 支持远程设置设备参数：音量、服务器地址、优先级、呼叫转移等 | 套 | 1 | ITC、音桥、DSPPA、迪士普、东微
3 | 4.3寸触摸屏数字网络音频采集器 | 所投音频采集器可以对输入的6路模拟音频，实时采集到指定的区域或终端。六通道音量独立可调，具备电平指示灯直观显示。 支持本地或远程控制打开任意音频通道，实现自动混音。 支持平台其他设备监听，远程实时掌握设备的工作情况。 支持通过前端页面对设备主动开启音频采集的区域进行绑定设置。 支持通过前端页面对设备主动开启音频采集的优先级、音量进行绑定设置。 支持通过平台页面，实时/定时对设备的通道进行开启，并可根据实际情况灵活指定播放区域，并可设置通道，优先级，音量等功能。 支持通过服务器页面进行IP地址、服务器地址等参数设置，并支持远程升级设备固件。 网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、HTTP、FTP等 网络芯片速率：10/100/1000Mbps 音频编码格式：MP3、PCM 采样率：8K-48KHz 比特率：64Kbps~768Kbps 信噪比：≥90dB 频率响应：20Hz-20KHz ▲所投设备生产厂家的控制软件必须拥有自主的知识产权，要求提供“音频采集系统管理软件”的相关技术证明或自主产权证明文件。 | 台 | 1 | ITC、音桥、DSPPA、迪士普、东微
4 | 广播寻呼话筒 | 设有≥3.5寸真彩液晶显示屏，≥480*320分辨率，图形化界面显示，电容式触摸屏操作。 设有物理全区广播按钮、一键挂断按钮，支持一键全区广播。 设有音量调节硬件按钮，可用于快捷调节音量。 内置≥3W扬声器用于对讲。 设有强指向性话筒咪杆，可对全区、分区、单个终端进行喊话广播，音质清晰无干扰。 具备自动刷新功能，可以实时与服务器保持数据同步。 个性化铃声设计，支持来、去电铃声自定义功能。 采用网络通讯协议，支持跨网络广播，可通过平台同一管理，实时接收平台广播。 支持网管功能，可以对设备的参数进行远程设置。 网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、HTTP、FTP等 网络芯片速率：10/100Mbps 音频编码格式：PCM、OPUS、MP3 采样率：8K-48KHz 比特率：64Kbps~768Kbps 信噪比：≥80dB 频率响应：20Hz-20KHz | 台 | 1 | ITC、音桥、DSPPA、迪士普、东微
5 | 数字调谐器 | 机柜式 微电脑控制，轻触式按键操作，高亮度动态LED数码显示屏。 电台频率记忆存储不少于99个。 具备电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能。 1路音频信号左右声道(L/R)输出。 带红外遥控功能，可配置红外遥控器，完成调谐器操作控制。 信噪比FM：≥76dB 频率响应：20Hz-20KHz 信噪比：≥92dB 接收范围FM：87.0-108.0MHz 灵敏度FM：18dBμ 音频输出：1KΩ，0.775V非平衡 | 台 | 1 | ITC、音桥、DSPPA、迪士普、东微
6 | 双向对讲呼叫网络话筒 | ≥7.0寸数字真彩显示屏，采用图形化界面显示，电容式触摸屏操作； 采用强指向性话筒咪杆，保证广播时语音清晰无干扰，可对全区、分区、终端进行喊话广播。 具有硬件紧急按键，用于紧急呼叫报警；具有广播硬件按钮，支持一键全区广播。； 内置扬声器用于对讲、广播或监听。 具有≥1路线路输入和1路线路输出；≥1组短路输入和输出接口；≥1个USB接口，可用于音频文件本地播放；≥1组3.5音频输出与音频输入接口，可用于外接头戴耳麦。 具备自动刷新功能，可以实时显示所属分区设备的工作状态、在线状态、音量等。 支持对讲功能，可实时对任意对讲设备发起对讲。 支持分区广播、可实时对指定分区进行喊话广播。 支持音频采集功能，可以将线路输入的音频信号实时采集到指定设备播放，并可支持混音功能。 支持点播功能，实时点播媒体库音乐到指定终端并支持歌曲名称实时显示、音量、切歌等。 具有设备记录功能，实时记录设备操作情况，并可查看记录详情。 支持自动获取或手动设置IP。 个性化铃声设计，支持来、去电铃声自定义功能。 支持音量、对讲增益、广播增益等功能设置，并支持在设备屏幕进行操作。 采用网络通讯协议，支持跨网络广播，可通过平台同一管理，实时接收平台广播。 内置Flash存储,可以存储音频、配置信息及备份，支持远程修改和升级。 网络芯片速率:10/100Mbps 音频编码格式:WAV、MP3、PCM、OPUS 采样率:8K-48KHZ 比特率:64Kbps~768Kbps 网络延时:音频<5ms 输入灵敏度/阻抗:AUX775mV/10KΩ不平衡凤凰端子 输出灵敏度/阻抗:775mV/10KΩ不平衡凤凰端子 短路输入:0V 短路输出:≤0,3Aat 125VAC或1Aat30VDC 信噪比:>75dB 频率响应:20HZ-20KHZ | 台 | 1 | ITC、音桥、DSPPA、迪士普、东微
7 | 网络壁挂式有源音箱 | 专业一体化壁挂式设计，采用高密度木板结构。 服务软件远程调节音量，定时或实时播放音频节目，并可在本地用旋钮调节话筒输入音量。 具有1路话筒、1路线路输入，1路线路输出，1路短路输入，1路短路输出，1路IO输出，1路IO输入，支持485扩展。 1路25W定阻输出凤凰座，可连接至副箱使用。 双线路输入备份功能，定压100V与IP网络智能切换，切换时间<10ms。 标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 支持实时接收服务器音频广播功能。 支持本地用旋钮调节话筒输入音量。 功率：30W（额定）/60W（峰值） 网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、HTTP、FTP等 音频编码：WAV、MP3、PCM、OPUS 音频采样，位率：8KHz-44.1KHz，16位，8Kbps-768Kbps 信噪比：≥90dB | 对 | 1 | ITC、音桥、DSPPA、迪士普、东微
8 | 时序电源控制器 | 机柜式 ≥16路电源输出，每路输出AC 220V(10A)，电源插口总容量达10KVA；每一路接通或断开时间间隔1S。 LED工作状态指示灯，显示当前接通的通道。 每路通断时间间隔：1S 接口数量：≥16路 可控输入电压：AC 220V-AC 240V 可控输出容量：总容量≤10KVA，单路容量≤3KVA | 台 | 1 | ITC、音桥、DSPPA、迪士普、东微
一楼
9 | IP数字功放 | 机柜式 智能电源管理功能，无信号时自动进入待机状态。 待机功率≤3W，保障7×24小时不间断工作。 具有≥4路音源输入，其中2路标准线路信号，1路标准话筒信号,1路报警信号。 具有≥2个音量调节旋钮，其中1个线路调节，1个话筒调节。 具有≥1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口。 内置≥1路网络硬件音频解码模块，实现网络化传输音频信号。 内置≥160W定阻（4-16Ω）/定压（70V/100V）功率输出，支持外接音箱。 具有≥1个复位按键，可恢复出厂设置的IP网段。 工作状态≥7个信号灯实时指示。 | 台 | 1 | ITC、音桥、DSPPA、迪士普、东微
10 | 小音柱 | 5寸喇叭纸盆中音单元，钢结构。 防腐蚀，经久耐用。 额定功率：≥6W 输入：70V/100V 阻抗：6.7KΩ/3.3KΩ 灵敏度：≥89dB 频率响应：120Hz-13KHz 喇叭单元：≥5"×1 | 只 | 16 | ITC、音桥、DSPPA、迪士普、东微
二楼
11 | IP数字功放 | 机柜式 智能电源管理功能，无信号时自动进入待机状态。 待机功率≤3W，保障7×24小时不间断工作。 具有≥4路音源输入，其中2路标准线路信号，1路标准话筒信号,1路报警信号。 具有≥2个音量调节旋钮，其中1个线路调节，1个话筒调节。 具有≥1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口。 内置≥1路网络硬件音频解码模块，实现网络化传输音频信号。 内置≥160W定阻（4-16Ω）/定压（70V/100V）功率输出，支持外接音箱。 具有≥1个复位按键，可恢复出厂设置的IP网段。 工作状态≥7个信号灯实时指示。 | 台 | 2 | ITC、音桥、DSPPA、迪士普、东微
12 | 小音柱 | 5寸喇叭纸盆中音单元，钢结构。 防腐蚀，经久耐用。 额定功率：≥6W 输入：70V/100V 阻抗：6.7KΩ/3.3KΩ 灵敏度：≥89dB 频率响应：120Hz-13KHz 喇叭单元：≥5"×1 | 只 | 5 | ITC、音桥、DSPPA、迪士普、东微
13 | 小音柱洁净区专用 | 5寸喇叭纸盆中音单元，钢结构。 防腐蚀，经久耐用。 额定功率：≥6W 输入：70V/100V 阻抗：6.7KΩ/3.3KΩ 灵敏度：≥89dB 频率响应：120Hz-13KHz 喇叭单元：≥5"×1 | 只 | 4 | ITC、音桥、DSPPA、迪士普、东微
三楼及屋顶
14 | IP数字功放 | 机柜式 智能电源管理功能，无信号时自动进入待机状态。 待机功率≤3W，保障7×24小时不间断工作。 具有≥4路音源输入，其中2路标准线路信号，1路标准话筒信号,1路报警信号。 具有≥2个音量调节旋钮，其中1个线路调节，1个话筒调节。 具有≥1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口。 内置≥1路网络硬件音频解码模块，实现网络化传输音频信号。 内置≥160W定阻（4-16Ω）/定压（70V/100V）功率输出，支持外接音箱。 具有≥1个复位按键，可恢复出厂设置的IP网段。 工作状态≥7个信号灯实时指示。 | 台 | 1 | ITC、音桥、DSPPA、迪士普、东微
15 | 小音柱 | 5寸喇叭纸盆中音单元，钢结构。 防腐蚀，经久耐用。 额定功率：≥6W 输入：70V/100V 阻抗：6.7KΩ/3.3KΩ 灵敏度：≥89dB 频率响应：120Hz-13KHz 喇叭单元：≥5"×1 | 只 | 5 | ITC、音桥、DSPPA、迪士普、东微
线材辅材
17 | 广播线缆 | RVV2*1.5 | 米 | 600 | 国产
注：1、“偏离程度”栏填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。如填写“负偏离”则需要具体写明投标人偏离的信息。如未填写，视为“无偏离”，符合招标文件要求。 2、所有设备、线缆包含安装、布线。 3、特殊情况，请在偏离说明中注明。

## 7.机房工程
网络机房
序号 | 产品名称 | 产品主要技术参数指标 | 数量 | 单位 | 参考品牌 | 本次采用品牌 | 型号 | 偏离程度 | 偏离说明 | 备注
机房区域装饰装修
1 | 抗静电地板 | 600*600*40mm无边全钢制陶瓷防静电地板，耐磨、强度高 | 25 | 平方米 | 国产
2 | 地板支架 | 铺设高度根据现场定制，表面镀锌防锈处理，上托厚度不小于3mm，下托厚度不小于2mm，管径厚度不小于2mm。 | 25 | 平方米 | 国产
3 | 地板收边支架 | 墙边支撑L30*3角铁固定在墙面上，每1米2做立柱支撑。 | 22 | 米 | 国产
4 | 踢脚线（不锈钢） | 1.2mm拉丝不锈钢，1.8mm细木工板作为基层，高度100mm。 | 22 | 米 | 国产
5 | 门口台阶 | 出入口台阶，防静电地板材质，L收边条。 | 1 | 个 | 国产
6 | 机柜底座 | 含机柜、电池箱底座 | 3 | 项 | 国产
配电系统
2 | UPS输入电缆 | WDZB-YJY-3*10mm²； | 30 | 米 | 国产
3 | 电池箱至UPS | BVR10mm² | 9 | 米 | 国产
4 | PDU配线 | 线材线径3×4mm2， | 200 | 米 | 国内一线品牌
5 | 10KVA-UPS | 1、UPS主机单进单出，功率10kVA，电池电压192-240Vdc（可设置） 2、UPS输入电压范围：80~275Vac。 3、输入频率：50/60±10%，输入功率因素：>0.99(满载) 4、输出频率：市电模式：与电网同步；电池模式：50/60±0.2% 5、过载能力：负载<115%：长期；115%-130%过载:10min；131%-150%过载:30s；150%以上过载:0.5s 6、整机UPS效率：95% 7、通信功能：RS232，EPO（标配）; USB、SNMP、干接点等(可选配) 8、报警功能：电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路。 9、保护功能：电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过压保护。 10、面板显示 LCD； | 1 | 台 | 国内一线品牌
6 | PDU | 12口32A | 9 | 个 | 国内一线品牌
7 | 蓄电池 | 12V100AH | 16 | 节 | 国内一线品牌
8 | 电池箱 | 定制，32节箱含电池连接线，直流空开，跨层线、平行线 | 1 | 个 | 国内一线品牌
9 | 强电桥架 | 槽式桥架，200*100 | 6 | 米 | 国产
机柜系统
1 | 机柜 | 尺寸(宽*深*高)600*1200*2000mm,平板网孔门，前门单开，后门双开，不含边板、活动轮、支撑脚 | 3 | 套 | 国内一线品牌
2 | 侧板 | 侧板 | 2 | 块 | 国产
3 | 轻载层板 | 层板 | 9 | 套 | 国产
4 | L型导轨 | L型导轨 | 3 | 套 | 国产
5 | 弱电间空调 | 普通3P | 1 | 台 | 格力、海尔、美的
6 | 铜管 | 含排水、保温等辅材 | 30 | 米 | 国产
7 | 室外机支架 | 定制 | 1 | 个 | 国产
防雷系统
1 | 等电位均压环 | 30*3铜排,含连接配件 | 12 | 米 | 国产
2 | 等电位接线端子箱 | 局部型，地板下安装。 | 1 | 个 | 国产
注：1、“偏离程度”栏填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。如填写“负偏离”则需要具体写明投标人偏离的信息。如未填写，视为“无偏离”，符合招标文件要求。 2、所有设备、线缆包含安装、布线。 3、特殊情况，请在偏离说明中注明。

## 8.综合管网
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 | 本次采用品牌 | 型号 | 偏离程度 | 偏离说明 | 备注
1 | 水平桥架300*100 | 冷轧钢板（钢板厚度1.5mm,盖板厚度1.2mm），冷镀锌，尺寸300mm*100mm，含桥架盖板、连接片、连接线、连接螺丝。 | 米 | 480 | 国产 |  |  |  |  | 按实结算
2 | JDG25金属管 |  | 米 | 1790 | 国产 |  |  |  |  | 按实结算
3 | JDG20金属管 |  | 米 | 4360 | 国产 |  |  |  |  | 按实结算
4 | 金属软管 |  | 米 | 500 | 国产 |  |  |  |  | 按实结算
5 | 86底盒 | 86底盒,工作内容：接线盒安装，穿线，接线。 | 只 | 800 | 国产 |  |  |  |  | 按实结算
6 | PVC管（彩钢板暗敷） | 直径20 | 米 | 600 | 国产 |  |  |  |  | 按实结算
7 | PVC管（墙壁暗敷） | 直径20 | 米 | 100 | 国产 |  |  |  |  | 按实结算
注：1、“偏离程度”栏填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。如填写“负偏离”则需要具体写明投标人偏离的信息。如未填写，视为“无偏离”，符合招标文件要求。 2、按实结算。 3、特殊情况，请在偏离说明中注明。