浙江山城水都冬虫夏草有限公司

冬虫夏草项目（一期）弱电建设施工用户需求（URS）

编号：URS-2025-05-014

目  录

1.目的	1

2.范围	1

3.概述	1

4.总体要求：	2

5.技术要求	6

6.品牌要求	56

7.安装要求	60

8.运输包装要求	61

9.质保和服务要求	62

10.保密要求	62

11.响应确认与评审	63

# 1.目的

制定该文件的目的是定义建设中浙江山城水都冬虫夏草有限公司弱电建设（一期）施工项目的规格和性能要求，总括了用户对该施工项目的质量要求，描述了用户对该工程的工作过程及功能的期望，在项目的设计、采购、施工、验收等过程中，为用户和供应商提供依据，本URS文件将作为项目验收的依据。

# 2.范围

本文件适用于弱电建设施工过程需求；文件中条款，需卖方制造时必需达到的部分，存在偏离时，须进行补充说明。

# 3.概述

3.1 项目介绍：

本项目规划建设内容中包含综合布线系统、视频监控系统、计算机网络、门禁系统、人行车行道闸系统、公共广播系统、机房工程及综合管网。

本项目的性能、功能、环境条件应满足近远期虫草公司的业务要求，工程需保证与综合布线系统的融合、质量和安全，考虑施工和维护的方便，便于系统的局部变更和升级，做到技术先进，经济合理，安全可靠。

3.2法规及标准

对于本项目中所涉及的设备和系统的能力、结构、制造、安全性及检验等指标参数均采用以下国家标准及行业、企业标准：

| 序号 | 国家标准及行业、企业标准 |
| --- | --- |
| 1 | 《智能建筑设计标准》 |
| 2 | 《建筑内部装修设计防火规范》 |
| 3 | 《计算站场地安全要求》 |
| 4 | 《计算机场地通用规范 》 |
| 5 | 《供配电系统设计规范》 |
| 6 | 《计算机机房活动地板技术条件》 |
| 7 | 《建筑物防雷设计规范》 |
| 8 | 《综合布线系统工程设计规范》 |
| 9 | 《智能建筑设计标准》 |
| 10 | 《视频显示系统工程技术规范》 |
| 11 | 《安全防范工程技术规范》 |
| 12 | 《视频安防监控系统工程设计规范》 |
| 13 | 《综合布线系统工程设计规范》 |
| 14 | 《综合布线系统工程验收规范》 |
| 15 | 《出入口控制系统工程设计规范》 |
| 16 | 《入侵报警系统工程设计规范》 |
| 17 | 《大楼通信综合布线系统》 |
| 18 | 《通信电源安装设计规范》 |
| 19 | 《通信用不间断电源-UPS》 |
| 20 | 《安全防范系统通用图形符号》 |
| 21 | 《电子巡查系统技术要求》 |
| 22 | 《电子计算机机房施工及验收规范》 |
| 23 | 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 |
| 24 | 《建筑施工安全检查标准》 |
| 25 | 《建设工程项目管理规范》 |
| 26 | 《建设工程文件归档整理规范》 |

# 4.总体要求：

4.1综合布线

| 编号 | 需求 | 必需/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS001 | 所有机柜/网络线路/信息端口予以标识。应打印在永久粘贴性的标签上，并用永久性防水薄膜覆盖。所有的标识应单独编号； 施工完成后由施工方提供一份完整cad标识布线图 | 必需 |  |
| URS002 | 线缆穿管采用JDG20或JDG25金属管，分线处使用86底盒连接； JDG20≤2根，JDG25≤3根六类网线 | 必需 |  |
| URS003 | 桥架采用300*100mm镀锌桥架，水平、垂直桥架采用锁扣方式盖盖。桥架内线缆需求捆扎，并进行隐蔽工程验收。桥架填充率须预留30%空间； | 必需 |  |
| URS004 | 垂直桥架应固定在墙面上，要求为全密封结构，可通过锁扣开启盖子，桥架之间通过配套的连接片和螺栓连接，桥架底面要求冲穿线环，提供可以固定线缆的支架，以免线缆因重力损伤，每隔600mm高度冲一排穿线环，要求没有毛刺。 | 必需 |  |
| URS005 | 网络线缆采用六类4对非屏蔽双绞线缆，符合CAT-6标准； | 必需 |  |

4.2视频监控系统

| 编号 | 需求 | 必需/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS006 | 配电系统要求：监控中心设备供配电UPS引入，主要包含显示大屏的供配电和操作台的供配电。 | 必需 |  |
| URS007 | 施工要求：电气工程施工，要求参照国家建筑电气安装工程图集及在关施工规范施工。 所有吊顶内、地板下镀锌电工管均采用镀锌角钢制作支架，不得放在吊顶上或地上，所有电工管必须按线路种类刷色标。 电气工程施工完毕后，注意封堵因施工在外墙留下的孔洞，防止虫害、鼠害以及渗水、漏水。 所有灯具引下线，设备至接线箱引线必须穿金属软管保护。 | 必需 |  |
| URS008 | 防雷接地要求：同机房设计。 | 必需 |  |
| URS009 | 大屏显示要求：监控中心大屏显示采用12块55寸LCD液晶拼接屏，拼缝为≦3.5mm，亮度为500cd/m2，大屏靠墙安装，采用前维护方式进行维护。 | 必需 |  |
| URS010 | 数据存储处理要求：监控中心存储处理设备主要安装在电子科技主数据中心机房，采用一台监控汇聚交换对分中心进行汇聚，汇聚交换机要求最低配置24个千兆光口和4个万兆光口， 主数据中心配置独立存储，存储要求为40天，配置1台网络存储设备及48块12T监控专用硬盘（保留部分冗余，以便后续摄像机增加）。 采用容量计算方式为：根据公式（S1=D÷8×3600÷1024）计算单个通道每小时所需要的存储容量S1, 单位Mbyte；确定录像时间要求后，根据式（S2=S1×24×t）计算单个通道所需要的存储容量S2, 单位Mbyte；确定视频通道数 根据式（S3=S2×N）计算最终所需容量S3。 配置一套管理平台（甲供），需要提供300个摄像机授权。配置一台数据编解码设备，满足300台摄像机视频信号上墙。 | 必需 |  |
| URS011 | 室内监控：采用400万像素POE半球型（枪型）全彩摄像机； 电 梯：采用400万电梯专用全彩摄像机，由无线网桥连接； 厂区道路：采用400万全彩枪型摄像机无盲区覆盖； 周界防范：采用400万POE全彩智能警戒摄像机； 室内监控安装时过线孔洞需要进行封堵防尘； | 必需 |  |

4.3计算机网络

| 编号 | 需求 | 必需/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS012 | 按网络拓扑图进行组网； | 必需 |  |
| URS013 | 办公网络、监控网络需物理分开； | 必需 |  |
| URS014 | 汇聚网络交换机网络必须堆叠部署，确保高可用； | 必需 |  |
| URS015 | 楼宇之间采用万兆互联，办公网楼层之间主干采用万兆，监控网楼层之间主干采用千兆，交换机和终端采用千兆，不得使用千兆以下链路或端口； | 必需 |  |

4.4门禁系统

| 编号 | 需求 | 必需/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS016 | 人脸识别门禁采用活体检测人脸识别，同时具备IC卡刷卡和密码开门功能。 | 必需 |  |
| URS017 | 非人脸门禁点具备IC卡刷卡和密码开门功能； | 必需 |  |
| URS018 | 所有门禁设备统一管理，可单独设置受控人员权限； | 必需 |  |

4.5人行车辆道闸系统

| 编号 | 需求 | 必需/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS019 | 车辆道闸使用广告道闸，关闭时栅栏之间无空隙。道闸主机两边放置，两边用混凝土浇筑200*70*40CM基础,高于地面完成面部分不小于15CM； | 必需 |  |
| URS020 | 出入口抓拍一体机具备补光功能，具备夜间无灯光状态识别车辆； | 必需 |  |
| URS021 | 配置防砸雷达，保证出车辆出入安全； | 必需 |  |
| URS022 | 配备两通道电动自行车出入道闸，宽度不小于1.5米，采用人脸活体检测识别，进出权限控制。混凝土基础厚度不小于20CM； | 必需 |  |
| URS023 | 配备三通道人行出入道闸，宽度不小于0.8米，采用人脸活体检测识别，进出权限控制。 | 必需 |  |
| URS024 | 所有管线PVC管预埋，保证预留量。两个车辆道闸基础间预埋JDG三根JDG25管； | 必需 |  |

4.6机房工程

| 编号 | 需求 | 必需/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS025 | 600*600*40mm无边全钢制陶瓷防静电地板，耐磨、强度高 | 必需 |  |
| URS026 | 防火防盗门（甲方完成） | 必需 |  |
| URS027 | 外窗施工时注意严密封堵缝隙，防止室外渗水、漏水。 | 必需 |  |
| URS028 | 供电系统要求：机房供电系统采用交流380V三相五线制，从大楼配电室引来专线至机房配电箱（此部分工程由甲方专业公司完成，不包含在本工程内），由配电箱引入机房UPS,在由UPS引入机房机柜。 UPS功率10KVA，配置12节12V65AH电池，待机时间不少于1小时。 机房供电线路均采用ZR-YJV电力电缆，均穿套镀锌电工管保护，沿吊顶、地面、墙壁暗敷。 | 必需 |  |
| URS029 | 服务器、终端机和网络通讯设备由UPS不间断电源供电。 电源连接采用国产优质产品。规格：250V-32A与机柜防雷型PDU对接。 连接支线均采用ZR-YJV-3*6mm2和UPS电源柜独立连接控制。 | 必需 |  |
| URS030 | 机房总接地网干线采用ZR-BVR-16mm2 由大楼地线接线端子排引入，引至配电柜相关接地铜排。 机房内容易产生静电的活动地板采用导线布成泄漏网，并用干线引至动力配电柜中交流接地端子。支线导体与地板支腿螺栓紧密连接，支线做成网格状，间隔2.4～3.6；机房内金属构件同样用静电泄漏支线连接,以将静电泄入大地。 机房的交流工作地、安全保护地、静电泄漏地进行综合接地，即等电位联络。在机房内沿四周及中间敷设30*3紫铜带，并在活动地板下网状间隔1200mm明敷构成一“井”字形，作为等电位联结干线，与等电位接地箱内的接地干线相联，干线附近的设备接地直接接在铜排上，使机房内设备工作在一个统一的地电位上。紫铜带连接采用焊接、熔接或压接。连接导体与等电位接地端子板之间应采用螺栓连接，连接处应进行热搪锡处理。等电位联结干线采用ZR-BVR-6mm2 线缆由机房配电柜有关接线端子排引出。 | 必需 |  |
| URS031 | 结构设计要求：设计2台IT机柜，规格600*1000*2000mm，后期可扩容4台IT机柜。一台用于内外部网络的接入，一台用于办公、监控汇聚安装。 | 必需 |  |
| URS032 | 综合布线器材的选择：所选元器件必须质量好，符合国家有关规定要求，操作、维护方便。 弱电系统电源线均采用国产ZR-YJV电力电缆。 弱电系统控制线均采用优质线材。 弱电控制线路母线、干线和锌镀支线均采用国产电工管(电工穿线管)。 | 必需 |  |
| URS033 | 机柜、机架安装应符合下列要求：机柜、机架安装位置应符合工程要求，垂直偏差度不应大于3mm；机柜、机架上的各种零件不得脱落或碰坏，漆面不应有脱落及划痕，各种标志应完整、清晰；机柜、机架、配线设备箱体、电缆桥架及线槽等设备的安装应牢固，进行固定加固，机柜厚度应该大于等于1.2mm。 各类配线部件安装应符合下列要求：各部件应完整，安装就位，标志齐全；安装螺丝必须拧紧，面板应保持在一个平面上。 设备的接地要求：安装机柜、机架、配线设备屏蔽层及金属管、线槽、桥架使用的接地体应符合工程要求，就近接地，并应保持良好的电气连接。 | 必需 |  |

4.7公共广播系统

| 编号 | 需求 | 必需/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS034 | 定时音乐播放、满足上下班打铃需求； | 必需 |  |
| URS035 | 日常广播通知、信息发布，可按区域控制； | 必需 |  |
| URS036 | 远程讲话，分控管理（分控点暂定办公室）； | 必需 |  |

4.8防火墙

| 编号 | 需求 | 必需/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS037 | 公司与基地主数据中心部署边界防火墙，规格：2U，内存大小：16G，硬盘容量：128G SSD+480G SSD，电源：冗余电源，接口：16千兆电口+6万兆光口SFP+。 | 必需 |  |

# 5.技术要求

5.1综合布线

| 编号 | 设备 | 技术指标 | 需求/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URS038 | 单口网络面板 | 采用高强度PC材料，防尘、耐腐蚀，含模块 | 必需 |  |
| URS039 | 双口网络网板 （IP电话+网络） | 采用高强度PC材料，防尘、耐腐蚀，含模块 | 必需 |  |
| URS040 | 六类4对非屏蔽双绞线缆 | 符合CAT6标准 | 必需 |  |
| URS041 | RVV3*2.5 (机柜电源线） | RVV3*2.5 | 必需 |  |
| URS042 | 8芯室内 单模光纤 | GYTA8芯光缆 | 必需 |  |
| URS043 | 12芯室内 单模光纤 | GYTA12芯光缆 | 必需 |  |
| URS044 | 24芯室内 单模光纤 | GYTA24芯光缆 | 必需 |  |
| URS046 | 理线架 | 1、占用空间1U 2、19"标准理线架，可配合任何一种标准机柜使用 | 必需 |  |
| URS047 | 水晶头 | 国标 | 必需 |  |
| URS048 | 24口光纤配线架 | 1、遵循YD/T778-2006《光纤配线架》要求 2、1U标准机架式，含24芯LC接口及耦合器、标签条 | 必需 |  |
| URS049 | 12口光纤配线架 | 1、遵循YD/T778-2006《光纤配线架》要求 2、1U标准机架式，含12芯LC接口及耦合器、标签条 | 必需 |  |
| URS050 | 42U网络机柜 | 600*600*2050mm，玻璃前门，SPCC优质高强度冷扎钢板材质； 方孔条：2.0mm、安装梁：1.5mm、前后门及上下顶：1.2mm、其它≥1.0mm； | 必需 |  |
| URS051 | 24U网络机柜 | 600*600*1200mm，玻璃前门，SPCC优质高强度冷扎钢板材质； 内部配件规格：方孔条≥2.0mm、安装梁≥1.5mm、前后门及上下顶≥1.2mm、其它≥1.0mm； | 必需 |  |
| URS052 | 室外安防设备箱 | 1.箱体尺寸不小于500*600*220（mm），壁厚不低于1、2mm，不锈钢材质；十字中心锁，配防水盖；箱体门铰链满足180度开合，安装前后帽檐。 2.箱体柜门配有防水胶条；出线口配有绝缘保护。 3.有可导轨安装的五孔插座模块，含C16空开（含漏报）；满足不低于4芯的室外光纤熔接盘，接地铜牌/端子，预留插座、空开冗余空间。 | 必需 |  |
| URS053 | 光纤熔接 | 含法兰、尾纤等 | 必需 |  |

5.2视频监控系统

| 编号 | 设备 | 技术指标 | 需求/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URS054 | 彩色半球摄像机 | 400万POE全彩网络摄像机 1、最高分辨率≥400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像； 2、支持背光补偿，强光抑制，支持柔光灯补光； 3、支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 4、传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 5、最低照度：彩色：0.0005 Lux 6、宽动态：120 dB 7、调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°； 8、焦距&视场角：2.8 mm，4 mm，6 mm（按实际使用场景确定） 9、防补光过曝：支持 10、最大图像尺寸：2560 × 1440 11、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG 12、电源：POE供电 13、防护：IP67 14、提供原厂盖章的参数证明或官网参数截图； | 必需 |  |
| URS055 | 彩色枪机 | 400万POE全彩网络摄像机 1、最高分辨率≥400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像； 2、支持背光补偿，强光抑制，支持柔光灯补光； 3、支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 4、传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 5、最低照度：彩色：0.0005 Lux 6、宽动态：120 dB 7、调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°； 8、焦距&视场角：2.8 mm，4 mm，6 mm（按实际使用场景确定） 9、防补光过曝：支持 10、最大图像尺寸：2560 × 1440 11、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG 12、电源：POE供电 13、防护：IP67 14、提供原厂盖章的参数证明或官网参数截图； | 必需 |  |
| URS057 | 枪机安装支架 | 原厂 | 必需 |  |
| URS058 | 智能警戒摄像机 | 400万POE定焦智能筒型网络摄像机 1、支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 2、最高分辨率≥400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像； 3、支持背光补偿，强光抑制; 4、1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 5、智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达50 m，白光最远可达30 m; 6、传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 7、最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 8、宽动态：120 dB 9、焦距&视场角：4 mm，6 mm，8 mm，12mm（按实际使用场景确定） 10、补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 11、防补光过曝：支持 12、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG 13、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 14、供电方式：POE供电 15、防护：IP66 16、提供原厂盖章的参数证明或官网参数截图； | 必需 |  |
| URS059 | 智能警戒摄像机安装支架 | 原厂 | 必需 |  |
| URS060 | 电梯专用摄像机 | 400万全彩POE电梯摄像机 1、最高分辨率可达2560 × 1440@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 2、遮挡检测，可有效检测遮挡摄像机的行为 3、1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 4、传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 5、最低照度：彩色：0.005 Lux 6、调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75° 7、焦距&视场角：2 mm 8、补光灯类型：红外灯 9、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264,子码流：H.265/H.264/MJPEG 10、宽动态：120 dB 11、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 12、供电方式：POE供电 13、闪光灯：支持 14、防护：IK08 16、提供原厂盖章的参数证明或官网参数截图； | 必需 |  |
| URS061 | 网桥 | POE电梯网桥 1、支持对外标准PoE供电 2、无线传输距离：100 m 3、组网方式：点对点 4、无线标准：IEEE 802.11a/n/ac 5、PoE标准：IEEE 802.3af 6、网络接口类型：2个RJ45 ,10/100 Mbps自适应 7、信道宽度：20/40/80 MHz 安全模式：WPA2-PSK 安全机制：隐藏无线网络名称 网络模式：桥接 供电方式：DC48V电源适配器 | 必需 |  |
| URS062 | 半球彩色摄像机(防爆型) | 400万POE防爆半球摄像机 1、最高分辨率≥400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像； 2、支持背光补偿，强光抑制，透雾 3、支持三码流技术 4、防爆标志：Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db 5、传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 6、最低照度：彩色：0.003 Lux @（F1.0，AGC ON） 7、宽动态：120 dB 8、焦距&视场角：2.8mm,4 mm，6mm; 9、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 10、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 11、报警：1路输入，1路输出 12、供电方式：DC12 V,POE; 13、防护：IP66/IP68 (2m/2h) 14、提供原厂盖章的参数证明或官网参数截图； | 必需 |  |
| URS063 | 防爆半球安装支架 | 吊装支架 | 必需 |  |
| URS064 | 3.5米监控立杆 | 3.5米监控立杆，含基础施工 | 必需 |  |
| URS065 | L型支架 | 铝合金材质，管径≥38mm,厚度≥1.5mm，20*100cm | 必需 |  |
| URS066 | 液晶拼接单元 | 55英寸液晶拼接屏 显示尺寸： 55 inch 背光源类型：D-LED 物理拼缝：≦3.5 mm 亮度：500 ± 10% cd/m² | 必需 |  |
| URS067 | 大屏专用线缆 | 线缆类型（音视频线）：AOC 视频版本：HDMI2.0 支持最大分辨率：4K 60Hz 接口类型：HDMI | 必需 |  |
| URS068 | 钢结构支架及包边 | 前维护，大屏合金定制支架 | 必需 |  |
| URS069 | 配电柜 | 20KW配电柜；输入电压：380V；输出电压：220V；输出回路：双三相回路；6个单相回路 | 必需 |  |
| URS070 | 解码器 | 超高清解码器 视频输入 • 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 视频输出 • 支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260 W • 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 视频编解码 • 采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 • 支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 • 最大支持3200w分辨率解码，具有192个解码通道，支持96路200W，或192路720P视频同时解码上墙 • 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 电视墙功能 • 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持4个1080P或2个4K图层,单窗口支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组 • 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙 • 支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 • 支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作 | 必需 |  |
| URS071 | 视频存储(满配12T硬盘) | 1、机架式48盘位网络存储设备 2、处理器：1颗64位多核处理器 3、系统内存：8GB（可扩展至64GB） 4、系统盘：1×240GB SSD（后置） 5、存储接口：48个SATA接口，支持硬盘热插拔，满配48块3.5英寸，267MB/S,7200RPM,SATA,12TB硬盘 6、网络接口：4个2.5G数据网口，1个千兆管理口 7、整机电源：1200W，1+1冗余电源 8、视频性能：最大支持接入768路（最大接入带宽1536Mbps） | 必需 |  |

5.3计算机网络

| 编号 | 设备 | 技术指标 | 需求/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URS072 | 汇聚交换机 | 1、实配：24个万兆光口，2个QSFP+接口，2个模块化电源 2、3年原厂质保，需提供质保函 | 必需 |  |
| URS073 | 万兆单模光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 必需 |  |
| URS074 | 24口万兆交换机 | 1、实配：≥4个万兆光口，24个千兆电口，标配散热； 2、3年原厂质保，需提供质保函 | 必需 |  |
| URS075 | 48口万兆交换机 | 1、实配：≥4个万兆光口，48个千兆电口，标配散热； 2、3年原厂质保，需提供质保函 | 必需 |  |
| URS076 | LC双工单模跳线 | 国标、3米 | 必需 |  |
| URS077 | 汇聚交换机 | 1、实配：千兆光口≥24个，万兆光口≥6个，2个模块化电源 2、3年原厂质保，需提供质保函 | 必需 |  |
| URS078 | 8口POE交换机 | 1、实配：8个千兆电口，2个千兆光口，标配散热； 2、3年原厂质保，需提供质保函 | 必需 |  |
| URS079 | 24口POE交换机 | 1、实配：24个千兆电口，4个千兆光口，标配散热； 2、3年原厂质保，需提供质保函 | 必需 |  |
| URS080 | 48口POE交换机 | 1、实配：48个千兆电口，4个千兆光口，标配散热； 2、3年原厂质保，需提供质保函 | 必需 |  |
| URS082 | 16口交换机 | 1、实配：16个千兆电口，2个千兆光口，标配散热； 2、3年原厂质保，需提供质保函 | 必需 |  |
| URS083 | 24口交换机 | 1、实配：24个千兆电口，4个千兆光口，标配散热； 2、3年原厂质保，需提供质保函 | 必需 |  |
| URS084 | 48口交换机 | 1、实配：48个千兆电口，4个千兆光口，标配散热； 2、3年原厂质保，需提供质保函 | 必需 |  |
| URS085 | 千兆单模光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 必需 |  |
| URS086 | 防火墙 | 性能参数：网络层吞吐量：40G，应用层吞吐量：25G，防病毒吞吐量：4G，IPS吞吐量：3.5G，全威胁吞吐量：2G，并发连接数：420万，HTTP新建连接数：19万，IPSec VPN 最大接入数：6000，IPSec VPN吞吐量：1.5G。 硬件参数：规格：2U，内存大小：16G，硬盘容量：128G SSD+480G SSD，电源：冗余电源，接口：16千兆电口+6万兆光口SFP+。 功能描述：深信服下一代防火墙以保障用户核心资产为目标，提供L2-L7层各类威胁的检测和防护，是一款能够有效应对传统网络攻击和未知威胁攻击的网络安全产品。 AF-2000-FH2350A标准产品,每台含： 1套* 深信服防火墙软件基础级; 1套* 深信服防火墙软件增强级模块; 3套* 深信服云智订阅软件【含优惠套餐专用】; 1套 3年* 深信服云威胁情报网关订阅软件(适用于AF8.0.85R及以上版本)【新】【优惠套餐专用】; 3年* 维保服务（标准版）; | 必需 |  |

5.4门禁系统

| 编号 | 设备 | 技术指标 | 需求/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URS087 | 人脸识别考勤一体机 | 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； | 必需 |  |
| URS088 | 人脸识别门禁一体机 | 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； | 必需 |  |
| URS089 | 读卡器 | 认证方式：刷卡、密码 读卡频率：13.56MHz 可识别卡：IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号(不含加密功能) 按键方式：触摸按键 通讯方式：RS485+Wiegand 工作环境：室内，IP64 | 必需 |  |
| URS090 | 单门磁力锁 | 锁体主体颜色为：氧化银 最大静态直线拉力：280kg±10% 断电开锁，满足消防要求 具有电锁状态指示灯 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点 工作电压：12V/430mA 或 24V/215mA 使用环境：室内（不防水） | 必需 |  |
| URS091 | 双门磁力锁 | 锁体主体颜色为：氧化银 最大静态直线拉力：280kg±10% *2 断电开锁，满足消防要求 具有电锁状态指示灯 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点 工作电压：12V/430mA*2 或 24V/215mA*2 使用环境：室内（不防水） | 必需 |  |
| URS092 | 卡片 | 卡片类型：IC卡 符合标准：ISO14443 标准 卡片容量：1K byte 工作频率：13.56MHz 主体材质：PVC | 必需 |  |
| URS093 | 单门门禁控制器 | 管控门数：1门 通讯方式：上行TCP/IP 可接读卡器：RS485读卡器*2、Wiegand读卡器*2 存储容量：10万张卡和30万记录存储 输入接口：报警输入*4、门磁*1、开门按钮*1、Case输入*2、防拆*1 输出接口：开门继电器*1、报警继电器*2 其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口 工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/50W输出） | 必需 |  |
| URS094 | 发卡器 | 支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； | 必需 |  |
| URS095 | 出门按钮 | 86型开门按钮 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； | 必需 |  |
| URS096 | 门禁电源安装箱 | 门禁电源安装箱 | 必需 |  |
| URS097 | 电源 | 12V/3A开关电源（铁壳） | 必需 |  |
| URS098 | 电气配线 RVV-2*1.0 | 1、名称：电气配线 RVV-2*1.0 2、配线形式：管内敷设 | 必需 |  |
| URS099 | 电气配线RVV-2*1.5 | 1、名称：电气配线 RVV-2*1.0 2、配线形式：管内敷设 | 必需 |  |
| URS100 | 电气配线 RVV-4*1.0 | 1、名称：电气配线 RVV-2*1.0 2、配线形式：管内敷设 | 必需 |  |
| URS101 | 2m六类非屏蔽跳线 | 1、符合TIA/EIA568-C标准 2、3米 | 必需 |  |

5.5人行车辆道闸系统

| 编号 | 设备 | 技术指标 | 需求/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URS102 | 车辆道闸 | 直流广告道闸  叶片轴承传动翻转，灵活可靠  主梁异形结构，壁厚加强，抗风等级极高  导光版灯箱，画面效果均匀  杆件组合包装，便于安装  侧方离合，手摇方便  压力电波，安全可靠  具备多种接口，您可接入红外线、地感及收费系统；  数码管显示，内容丰富;  编码器定位方式，定位精确，反应迅速，调试简便；  栅栏转页可做广告画面，箱体门也可做广告画面  配手摇柄，停电或故障时，实现手动开启/关闭闸杆；  延时自动关门，配合地感或红外等外接保护装置，实现无人值守 | 必需 |  |
| URS103 | 防砸雷达 | 采用79GHz MMIC技术； 雷达检测距离可调，检测宽度可调； 提供RS485串口或者蓝牙通讯功能，蓝牙版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级； 采用LED灯指示雷达工作状态； 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； | 必需 |  |
| URS104 | 出入口抓拍一体机 | LED抓拍显示一体机 高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps； 集成度高：集摄像机、显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体； 支持LED显示屏 内置高亮LED灯，白光/红外二合一，智能环保补光技术； 支持电动变焦镜头； 识别车牌种类多：支持中国大陆，中国香港，中国澳门车牌识别 授权名单控制：支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行 支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别； 支持跟车不落杆； 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色0.04lx(F2.0,AGC ON) 黑白0.02lx(F2.0,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 镜头：3.1~6mm电动变焦镜头 自动光圈：DC驱动 最大图像尺寸：2688×1520 帧率：25fps(2688×1520) 智能识别：车牌识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 通讯接口：1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 ，1个RS-232接口 补光灯：内置LED补光灯 外部接口：2路触发输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停 防护等级：IP54 | 必需 |  |
| URS105 | 出入口终端 | 【显示一体机】【含键鼠】 屏幕尺寸：21.5英寸，LCD显示器 分辨率：1080P 存储功能：128G SSD 音频输入：3.5MM标准输入 音频输出：3.5MM标准输出 报警输入：4路报警输入 报警输出：4路报警输出 RS232接口：2路 RS485接口：1路 USB接口：4个USB接口 网络接口：1个外网千兆网口+5个内网百兆网口 CPU：N5095 内存：4G HDMI：1路 配件：标配鼠标键盘套装 | 必需 |  |
| URS106 | 人行闸左边套 | 使用环境：室内外 认证方式：标配IC读卡器、LED屏幕、一体化摄像头;双目200w像素摄像头模组，支持通道双向面部识别 激光雷达：≥6个 通道宽度：550-950mm,以50mm为一档;1000-1400mm,以100mm为一档;亚克力:550-1100mm;不锈钢:550-1400mm; 门翼间隙：通道宽度950为89.5mm;通道宽度1000为53.5mm;其它均为63.5mm 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，顶盖厚度1.5±0.15mm,箱体厚度1.0±0.1mm;侧筒为工程塑料 门翼材质：亚克力，厚度≥8mm | 必需 |  |
| URS107 | 人行闸中间套 | 使用环境：室内外 认证方式：标配IC读卡器、LED屏幕、一体化摄像头;双目200w像素摄像头模组，支持通道双向面部识别 激光雷达：≥6个 通道宽度：550-950mm,以50mm为一档;1000-1400mm,以100mm为一档;亚克力:550-1100mm;不锈钢:550-1400mm; 门翼间隙：通道宽度950为89.5mm;通道宽度1000为53.5mm;其它均为63.5mm 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，顶盖厚度1.5±0.15mm,箱体厚度1.0±0.1mm;侧筒为工程塑料 门翼材质：亚克力，厚度≥8mm | 必需 |  |
| URS108 | 人行闸右边套 | 使用环境：室内外 认证方式：标配IC读卡器、LED屏幕、一体化摄像头;双目200w像素摄像头模组，支持通道双向面部识别 激光雷达：≥6个 通道宽度：550-950mm,以50mm为一档;1000-1400mm,以100mm为一档;亚克力:550-1100mm;不锈钢:550-1400mm; 门翼间隙：通道宽度950为89.5mm;通道宽度1000为53.5mm;其它均为63.5mm 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，顶盖厚度1.5±0.15mm,箱体厚度1.0±0.1mm;侧筒为工程塑料 门翼材质：亚克力，厚度≥8mm | 必需 |  |
| URS109 | 电瓶车闸左边套 | 使用环境：室内外 认证方式：标配IC读卡器、LED屏幕、一体化摄像头;双目200w像素摄像头模组，支持通道双向面部识别 激光雷达：≥6个 通道宽度：550-950mm,以50mm为一档;1000-1400mm,以100mm为一档;亚克力:550-1100mm;不锈钢:550-1400mm; 门翼间隙：通道宽度950为89.5mm;通道宽度1000为53.5mm;其它均为63.5mm 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，顶盖厚度1.5±0.15mm,箱体厚度1.0±0.1mm;侧筒为工程塑料 门翼材质：亚克力，厚度≥8mm | 必需 |  |
| URS110 | 电瓶车闸中间套 | 使用环境：室内外 认证方式：标配IC读卡器、LED屏幕、一体化摄像头;双目200w像素摄像头模组，支持通道双向面部识别 激光雷达：≥6个 通道宽度：550-950mm,以50mm为一档;1000-1400mm,以100mm为一档;亚克力:550-1100mm;不锈钢:550-1400mm; 门翼间隙：通道宽度950为89.5mm;通道宽度1000为53.5mm;其它均为63.5mm 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，顶盖厚度1.5±0.15mm,箱体厚度1.0±0.1mm;侧筒为工程塑料 门翼材质：亚克力，厚度≥8mm | 必需 |  |
| URS111 | 电瓶车闸右边套 | 使用环境：室内外 认证方式：标配IC读卡器、LED屏幕、一体化摄像头;双目200w像素摄像头模组，支持通道双向面部识别 激光雷达：≥6个 通道宽度：550-950mm,以50mm为一档;1000-1400mm,以100mm为一档;亚克力:550-1100mm;不锈钢:550-1400mm; 门翼间隙：通道宽度950为89.5mm;通道宽度1000为53.5mm;其它均为63.5mm 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，顶盖厚度1.5±0.15mm,箱体厚度1.0±0.1mm;侧筒为工程塑料 门翼材质：亚克力，厚度≥8mm | 必需 |  |

5.6公共广播系统

| 编号 | 设备 | 技术指标 | 需求/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URS112 | 数字网络广播服务器 | 服务器采用工控机箱体设计。 运载支持windows操作系统。 配置不低于六核十二线程/i5处理器，不低于8G内存。 屏幕≥17寸、触摸屏，可抽拉隐藏式键盘、滑鼠板。 配备有标准接口：≥2×PS/2接口、≥6×串口、≥1×VGA、≥1×HDMI、≥6×USB接口、≥3个音频接口。 具有≥4路独立电源输出插座，≥2路电源输入。 具有≥4路话筒信号输入，≥4路线路信号输入，≥4路信号输出。 具有≥6路独立音量控制开关，设备内置监听喇叭，实时掌控使用系统。 具有≥2路短路触发接口，支持触发自动开机运行。 具有≥6个网络接口，网络传输方便快捷。 智能电源管理功能，无操作后进入待机符合国家节能标准。 | 必需 |  |
| URS113 | 数字网络广播主控软件 | 采用B/S架构，支持Web网页访问系统，可以随时随地管理广播任务。 具有自动搜索设备功能，未添加的设备会以列表的形式呈现，快速将设备添加到系统中。 支持不少于1000个终端设备搭建，管理，授权，组织调整。 支持用户角色创建，可以给不同用户分配不同角色。 支持实时对讲、实时喊话并录制生成MP3文件便于事后追溯，并可通过页面进行下载 具有系统日志功能，可以对用户登录、用户操作、终端记录等进行详细记录 支持录音文件、系统日志的保存时长管理 支持实时显示设备工作状态，可以远程查看设备当前执行的任务 媒体资源支持文件夹分类管理，可以实现多级文件分类。 支持群组功能，随意进行设备分组，方便用户快速对指定区域广播 具有话筒数据管理功能，可灵活配置话筒所能管控的设备 定时广播功能，可创建多套广播方案，每套广播方案可以设置不同定时任务，任务广播源可选择文件、文字、采集等类型 文件广播功能，可选择终端和歌曲直接广播，并可以根据使用情况将经常要执行的任务存为预案 系统能将输入的文字转换成语音输出。 支持远程设置设备参数：音量、服务器地址、优先级、呼叫转移等 | 必需 |  |
| URS114 | 4.3寸触摸屏数字网络音频采集器 | 所投音频采集器可以对输入的6路模拟音频，实时采集到指定的区域或终端。六通道音量独立可调，具备电平指示灯直观显示。 支持本地或远程控制打开任意音频通道，实现自动混音。 支持平台其他设备监听，远程实时掌握设备的工作情况。 支持通过前端页面对设备主动开启音频采集的区域进行绑定设置。 支持通过前端页面对设备主动开启音频采集的优先级、音量进行绑定设置。 支持通过平台页面，实时/定时对设备的通道进行开启，并可根据实际情况灵活指定播放区域，并可设置通道，优先级，音量等功能。 支持通过服务器页面进行IP地址、服务器地址等参数设置，并支持远程升级设备固件。 网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、HTTP、FTP等 网络芯片速率：10/100/1000Mbps 音频编码格式：MP3、PCM 采样率：8K-48KHz 比特率：64Kbps~768Kbps 信噪比：≥90dB 频率响应：20Hz-20KHz ▲所投设备生产厂家的控制软件必须拥有自主的知识产权，要求提供“音频采集系统管理软件”的相关技术证明或自主产权证明文件。 | 必需 |  |
| URS115 | 广播寻呼话筒 | 设有≥3.5寸真彩液晶显示屏，≥480*320分辨率，图形化界面显示，电容式触摸屏操作。 设有物理全区广播按钮、一键挂断按钮，支持一键全区广播。 设有音量调节硬件按钮，可用于快捷调节音量。 内置≥3W扬声器用于对讲。 设有强指向性话筒咪杆，可对全区、分区、单个终端进行喊话广播，音质清晰无干扰。 具备自动刷新功能，可以实时与服务器保持数据同步。 个性化铃声设计，支持来、去电铃声自定义功能。 采用网络通讯协议，支持跨网络广播，可通过平台同一管理，实时接收平台广播。 支持网管功能，可以对设备的参数进行远程设置。 网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、HTTP、FTP等 网络芯片速率：10/100Mbps 音频编码格式：PCM、OPUS、MP3 采样率：8K-48KHz 比特率：64Kbps~768Kbps 信噪比：≥80dB 频率响应：20Hz-20KHz | 必需 |  |
| URS116 | 数字调谐器 | 机柜式 微电脑控制，轻触式按键操作，高亮度动态LED数码显示屏。 电台频率记忆存储不少于99个。 具备电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能。 1路音频信号左右声道(L/R)输出。 带红外遥控功能，可配置红外遥控器，完成调谐器操作控制。 信噪比FM：≥76dB 频率响应：20Hz-20KHz 信噪比：≥92dB 接收范围FM：87.0-108.0MHz 灵敏度FM：18dBμ 音频输出：1KΩ，0.775V非平衡 | 必需 |  |
| URS117 | 双向对讲呼叫网络话筒 | ≥7.0寸数字真彩显示屏，采用图形化界面显示，电容式触摸屏操作； 采用强指向性话筒咪杆，保证广播时语音清晰无干扰，可对全区、分区、终端进行喊话广播。 具有硬件紧急按键，用于紧急呼叫报警；具有广播硬件按钮，支持一键全区广播。； 内置扬声器用于对讲、广播或监听。 具有≥1路线路输入和1路线路输出；≥1组短路输入和输出接口；≥1个USB接口，可用于音频文件本地播放；≥1组3.5音频输出与音频输入接口，可用于外接头戴耳麦。 具备自动刷新功能，可以实时显示所属分区设备的工作状态、在线状态、音量等。 支持对讲功能，可实时对任意对讲设备发起对讲。 支持分区广播、可实时对指定分区进行喊话广播。 支持音频采集功能，可以将线路输入的音频信号实时采集到指定设备播放，并可支持混音功能。 支持点播功能，实时点播媒体库音乐到指定终端并支持歌曲名称实时显示、音量、切歌等。 具有设备记录功能，实时记录设备操作情况，并可查看记录详情。 支持自动获取或手动设置IP。 个性化铃声设计，支持来、去电铃声自定义功能。 支持音量、对讲增益、广播增益等功能设置，并支持在设备屏幕进行操作。 采用网络通讯协议，支持跨网络广播，可通过平台同一管理，实时接收平台广播。 内置Flash存储,可以存储音频、配置信息及备份，支持远程修改和升级。 网络芯片速率:10/100Mbps 音频编码格式:WAV、MP3、PCM、OPUS 采样率:8K-48KHZ 比特率:64Kbps~768Kbps 网络延时:音频<5ms 输入灵敏度/阻抗:AUX775mV/10KΩ不平衡凤凰端子 输出灵敏度/阻抗:775mV/10KΩ不平衡凤凰端子 短路输入:0V 短路输出:≤0,3Aat 125VAC或1Aat30VDC 信噪比:>75dB 频率响应:20HZ-20KHZ | 必需 |  |
| URS118 | 网络壁挂式有源音箱 | 专业一体化壁挂式设计，采用高密度木板结构。 服务软件远程调节音量，定时或实时播放音频节目，并可在本地用旋钮调节话筒输入音量。 具有1路话筒、1路线路输入，1路线路输出，1路短路输入，1路短路输出，1路IO输出，1路IO输入，支持485扩展。 1路25W定阻输出凤凰座，可连接至副箱使用。 双线路输入备份功能，定压100V与IP网络智能切换，切换时间<10ms。 标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 支持实时接收服务器音频广播功能。 支持本地用旋钮调节话筒输入音量。 功率：30W（额定）/60W（峰值） 网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、HTTP、FTP等 音频编码：WAV、MP3、PCM、OPUS 音频采样，位率：8KHz-44.1KHz，16位，8Kbps-768Kbps 信噪比：≥90dB | 必需 |  |
| URS119 | 时序电源控制器 | 机柜式 ≥16路电源输出，每路输出AC 220V(10A)，电源插口总容量达10KVA；每一路接通或断开时间间隔1S。 LED工作状态指示灯，显示当前接通的通道。 每路通断时间间隔：1S 接口数量：≥16路 可控输入电压：AC 220V-AC 240V 可控输出容量：总容量≤10KVA，单路容量≤3KVA | 必需 |  |
| URS120 | IP数字功放 | 机柜式 智能电源管理功能，无信号时自动进入待机状态。 待机功率≤3W，保障7×24小时不间断工作。 具有≥4路音源输入，其中2路标准线路信号，1路标准话筒信号,1路报警信号。 具有≥2个音量调节旋钮，其中1个线路调节，1个话筒调节。 具有≥1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口。 内置≥1路网络硬件音频解码模块，实现网络化传输音频信号。 内置≥160W定阻（4-16Ω）/定压（70V/100V）功率输出，支持外接音箱。 具有≥1个复位按键，可恢复出厂设置的IP网段。 工作状态≥7个信号灯实时指示。 | 必需 |  |
| URS121 | 小音柱 | 5寸喇叭纸盆中音单元，钢结构。 防腐蚀，经久耐用。 额定功率：≥6W 输入：70V/100V 阻抗：6.7KΩ/3.3KΩ 灵敏度：≥89dB 频率响应：120Hz-13KHz 喇叭单元：≥5"×1 | 必需 |  |
| URS123 | 广播线缆 | RVV2*1.5 | 必需 |  |

5.7机房工程

| 编号 | 设备 | 技术指标 | 需求/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URS124 | 抗静电地板 | 600*600*35mm无边全钢制防静电地板，钢壳静电喷塑，耐磨、装饰性强。 | 必需 |  |
| URS125 | 地板支架 | 铺设高度根据现场定制，表面镀锌防锈处理，上托厚度不小于3mm，下托厚度不小于2mm，管径厚度不小于2mm。 | 必需 |  |
| URS126 | 地板收边支架 | 墙边支撑L30*3角铁固定在墙面上，每1米2做立柱支撑。 | 必需 |  |
| URS127 | 踢脚线 （不锈钢） | 1.2mm拉丝不锈钢，1.8mm细木工板作为基层，高度100mm。 | 必需 |  |
| URS128 | 门口台阶 | 出入口台阶，防静电地板材质，L收边条。 | 必需 |  |
| URS129 | 机柜底座 | 含机柜、电池箱底座 | 必需 |  |
| URS130 | 配电箱 | 机房配电箱配电箱；定制 | 必需 |  |
| URS131 | UPS输入电缆 | WDZB-YJY-3*10mm²； | 必需 |  |
| URS132 | 电池箱至UPS | BVR10mm² | 必需 |  |
| URS133 | PDU配线 | 线材线径3×4mm2， | 必需 |  |
| URS134 | 10KVA-UPS | 1、UPS主机单进单出，功率10kVA，电池电压192-240Vdc（可设置） 2、UPS输入电压范围：80~275Vac。 3、输入频率：50/60±10%，输入功率因素：>0.99(满载) 4、输出频率：市电模式：与电网同步；电池模式：50/60±0.2% 5、过载能力：负载<115%：长期；115%-130%过载:10min；131%-150%过载:30s；150%以上过载:0.5s 6、整机UPS效率：95% 7、通信功能：RS232，EPO（标配）; USB、SNMP、干接点等(可选配) 8、报警功能：电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路。 9、保护功能：电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过压保护。 10、面板显示 LCD； | 必需 |  |
| URS135 | PDU | 12口32A | 必需 |  |
| URS136 | 蓄电池 | 12V100AH | 必需 |  |
| URS137 | 电池箱 | 定制，32节箱含电池连接线，直流空开，跨层线、平行线 | 必需 |  |
| URS138 | 强电桥架 | 槽式桥架，200*100 | 必需 |  |
| URS139 | 机柜 | 尺寸(宽*深*高)600*1200*2000mm,平板网孔门，前门单开，后门双开，不含边板、活动轮、支撑脚 | 必需 |  |
| URS140 | 侧板 | 侧板 | 期望 |  |
| URS141 | 轻载层板 | 层板 | 期望 |  |
| URS142 | L型导轨 | L型导轨 | 期望 |  |
| URS143 | 弱电间空调 | 普通3P | 期望 |  |
| URS144 | 铜管 | 含排水、保温等辅材 | 必需 |  |
| URS145 | 室外机支架 | 定制 | 必需 |  |
| URS146 | 24口光纤配线架 | 1、遵循YD/T778-2006《光纤配线架》要求 2、1U标准机架式，含24芯LC接口及耦合器、标签条 | 必需 |  |
| URS147 | 等电位均压环 | 30*3铜排,含连接配件 | 必需 |  |
| URS148 | 等电位接线端子箱 | 局部型，地板下安装。 | 必需 |  |

# 6.品牌要求

6.1综合布线

| 编号 | 设备 | 技术指标 | 需求/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URS149 | 单口网络面板 | 厚德揽胜、一舟、爱普华顿、康普、烽火 | 必需 |  |
| URS150 | 双口网络网板（IP电话+网络） | 厚德揽胜、一舟、爱普华顿、康普、烽火 | 必需 |  |
| URS151 | 六类4对非屏蔽双绞线缆 | 厚德揽胜、一舟、爱普华顿、康普、烽火 | 必需 |  |
| URS152 | RVV3*2.5(机柜电源线） | 厚德揽胜、一舟、爱普华顿、康普、烽火 | 必需 |  |
| URS153 | 8芯室内单模光纤 | 厚德揽胜、一舟、爱普华顿、康普、烽火 | 必需 |  |
| URS154 | 12芯室内单模光纤 | 厚德揽胜、一舟、爱普华顿、康普、烽火 | 必需 |  |
| URS155 | 24芯室内单模光纤 | 厚德揽胜、一舟、爱普华顿、康普、烽火 | 必需 |  |
| URS156 | 4口光纤熔接盒 | 厚德揽胜、一舟、爱普华顿、康普、烽火 | 必需 |  |
| URS157 | 理线架 | 厚德揽胜、一舟、爱普华顿、康普、烽火 | 必需 |  |
| URS158 | 水晶头 | 厚德揽胜、一舟、爱普华顿、康普、烽火 | 必需 |  |
| URS159 | 12口光纤配线架 | 厚德揽胜、一舟、爱普华顿、康普、烽火 | 必需 |  |
| URS160 | 42U网络机柜 | 厚德揽胜、一舟、爱普华顿、康普、烽火 | 必需 |  |
| URS161 | 24U网络机柜 | 厚德揽胜、一舟、爱普华顿、康普、烽火 | 必需 |  |
| URS162 | 室外安防设备箱 | 国产 | 必需 |  |
| URS163 | 光纤熔接 | 定制 | 必需 |  |

6.2视频监控系统

| 编号 | 设备 | 技术指标 | 需求/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URS164 | 彩色半球摄像机 | 海康威视 | 必需 |  |
| URS165 | 彩色半球摄像机 （洁净区专用） | 海康威视 | 必需 |  |
| URS166 | 彩色枪机 | 海康威视 | 必需 |  |
| URS167 | 室外彩色枪机 | 海康威视 | 必需 |  |
| URS168 | 枪机安装支架 | 海康威视 | 必需 |  |
| URS169 | 智能警戒摄像机 | 海康威视 | 必需 |  |
| URS170 | 智能警戒摄像机安装支架 | 海康威视 | 必需 |  |
| URS171 | 电梯专用摄像机 | 海康威视 | 必需 |  |
| URS172 | 网桥 | 海康威视 | 必需 |  |
| URS173 | 半球彩色摄像机(防爆型) | 海康威视 | 必需 |  |
| URS174 | 防爆半球安装支架 | 海康威视 | 必需 |  |
| URS175 | 3.5米监控立杆 | 海康威视 | 必需 |  |
| URS176 | L型支架 | 国产 | 必需 |  |
| URS177 | 液晶拼接单元 | 京东方、维康、丰视、橙科 | 必需 |  |
| URS178 | 大屏专用线缆 | 京东方、维康、丰视、橙科 | 必需 |  |
| URS179 | 钢结构支架及包边 | 国产 | 必需 |  |
| URS180 | 配电柜 | 国产 | 必需 |  |
| URS181 | 解码器 | 海康威视 | 必需 |  |
| URS182 | 视频存储(满配12T硬盘) | 海康威视 | 必需 |  |

6.3计算机网络

| 编号 | 设备 | 技术指标 | 需求/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URS183 | 汇聚交换机 | 华三、华为 | 必需 |  |
| URS184 | 万兆单模光模块 | 华三、华为 | 必需 |  |
| URS185 | 24口万兆交换机 | 华三、华为 | 必需 |  |
| URS186 | 48口万兆交换机 | 华三、华为 | 必需 |  |
| URS187 | 光跳 | 厚德揽胜、一舟、爱普华顿、康普、烽火 | 必需 |  |
| URS188 | 汇聚交换机 | 华三、华为 | 必需 |  |
| URS189 | 8口POE交换机 | 华三、华为 | 必需 |  |
| URS190 | 24口POE交换机 | 华三、华为 | 必需 |  |
| URS191 | 48口POE交换机 | 华三、华为 | 必需 |  |
| URS192 | 理线器 | 厚德揽胜、一舟、爱普华顿、康普、烽火 | 必需 |  |
| URS193 | 16口交换机 | 华三、华为 | 必需 |  |
| URS194 | 24口交换机 | 华三、华为 | 必需 |  |
| URS195 | 48口交换机 | 华三、华为 | 必需 |  |
| URS196 | 千兆单模光模块 | 华三、华为 | 必需 |  |
| URS197 | 防火墙 | 深信服AF-2000-FH2350A | 必需 |  |

6.4门禁系统

| 编号 | 设备 | 技术指标 | 需求/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URS198 | 人脸识别考勤一体机 | 海康威视 | 必需 |  |
| URS199 | 人脸识别门禁一体机 | 海康威视 | 必需 |  |
| URS200 | 读卡器 | 海康威视 | 必需 |  |
| URS201 | 单门磁力锁 | 海康威视 | 必需 |  |
| URS202 | 双门磁力锁 | 海康威视 | 必需 |  |
| URS203 | 卡片 | 海康威视 | 必需 |  |
| URS204 | 单门门禁控制器 | 海康威视 | 必需 |  |
| URS205 | 发卡器 | 海康威视 | 必需 |  |
| URS206 | 出门按钮 | 海康威视 | 必需 |  |
| URS207 | 门禁电源安装箱 | 国产 | 必需 |  |
| URS208 | 电源 | 国产 | 必需 |  |
| URS209 | 电气配线 RVV-2*1.0 | 国产 | 必需 |  |
| URS210 | 电气配线 RVV-2*1.5 | 国产 | 必需 |  |
| URS211 | 电气配线 RVV-4*1.0 | 国产 | 必需 |  |
| URS212 | 2m六类非屏蔽跳线 | 国产 | 必需 |  |

6.5人行车辆道闸系统

| 编号 | 设备 | 技术指标 | 需求/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URS213 | 车辆道闸 | 海康威视 | 必需 |  |
| URS214 | 防砸雷达 | 海康威视 | 必需 |  |
| URS215 | 出入口抓拍一体机 | 海康威视 | 必需 |  |
| URS216 | 出入口终端 | 海康威视 | 必需 |  |
| URS217 | 人行闸左边套 | 海康威视 | 必需 |  |
| URS218 | 人行闸中间套 | 海康威视 | 必需 |  |
| URS219 | 人行闸右边套 | 海康威视 | 必需 |  |
| URS220 | 电瓶车闸左边套 | 海康威视 | 必需 |  |
| URS221 | 电瓶车闸中间套 | 海康威视 | 必需 |  |
| URS222 | 电瓶车闸右边套 | 海康威视 | 必需 |  |

6.6公共广播系统

| 编号 | 设备 | 技术指标 | 需求/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URS223 | 数字网络广播服务器 | ITC、音桥、DSPPA、迪士普、东微 | 必需 |  |
| URS224 | 数字网络广播主控软件 | ITC、音桥、DSPPA、迪士普、东微 | 必需 |  |
| URS225 | 4.3寸触摸屏数字网络音频采集器 | ITC、音桥、DSPPA、迪士普、东微 | 必需 |  |
| URS226 | 广播寻呼话筒 | ITC、音桥、DSPPA、迪士普、东微 | 必需 |  |
| URS227 | 数字调谐器 | ITC、音桥、DSPPA、迪士普、东微 | 必需 |  |
| URS228 | 双向对讲呼叫网络话筒 | ITC、音桥、DSPPA、迪士普、东微 | 必需 |  |
| URS229 | 网络壁挂式有源音箱 | ITC、音桥、DSPPA、迪士普、东微 | 必需 |  |
| URS230 | 时序电源控制器 | ITC、音桥、DSPPA、迪士普、东微 | 必需 |  |
| URS231 | IP数字功放 | ITC、音桥、DSPPA、迪士普、东微 | 必需 |  |
| URS232 | 小音柱 | ITC、音桥、DSPPA、迪士普、东微 | 必需 |  |
| URS233 | IP数字功放 | ITC、音桥、DSPPA、迪士普、东微 | 必需 |  |
| URS234 | 广播线缆 | 国产 | 必需 |  |

6.7机房工程

| 编号 | 设备 | 技术指标 | 需求/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URS235 | 抗静电地板 | 国产 | 必需 |  |
| URS236 | 地板支架 | 国产 | 必需 |  |
| URS237 | 地板收边支架 | 国产 | 必需 |  |
| URS238 | 踢脚线（不锈钢） | 国产 | 必需 |  |
| URS239 | 门口台阶 | 国产 | 必需 |  |
| URS240 | 机柜底座 | 国产 | 必需 |  |
| URS241 | 配电箱 | 国产 | 必需 |  |
| URS242 | UPS输入电缆 | 国产 | 必需 |  |
| URS243 | 电池箱至UPS | 国产 | 必需 |  |
| URS244 | PDU配线 | 国产 | 必需 |  |
| URS245 | 10KVA-UPS | 国内一线品牌 | 必需 |  |
| URS246 | PDU | 国内一线品牌 | 必需 |  |
| URS247 | 蓄电池 | 国内一线品牌 | 必需 |  |
| URS248 | 电池箱 | 国内一线品牌 | 必需 |  |
| URS249 | 强电桥架 | 国产 | 必需 |  |
| URS250 | 机柜 | 国内一线品牌 | 必需 |  |
| URS251 | 侧板 | 国内一线品牌 | 期望 |  |
| URS252 | 轻载层板 | 国内一线品牌 | 期望 |  |
| URS253 | L型导轨 | 国内一线品牌 | 期望 |  |
| URS254 | 弱电间空调 | 格力、海尔、美的 | 期望 |  |
| URS255 | 铜管 | 国产 | 必需 |  |
| URS256 | 室外机支架 | 国产 | 必需 |  |
| URS257 | 24口光纤配线架 | 厚德揽胜、一舟、爱普华顿、康普、烽火 | 必需 |  |
| URS258 | 等电位均压环 | 国产 | 必需 |  |
| URS259 | 等电位接线端子箱 | 国产 | 必需 |  |

# 7.安装要求

| 编号 | 需求 | 必需/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS260 | 1）供电电源：AC220V,50Hz 2）其它辅助配置由供应商提供详细参数清单。 | 必需 |  |
| URS261 | 不得外包其他公司进行安装，应由供应商公司有资历的人员进行安装，确保安装的质量。 | 必需 |  |
| URS262 | 供应商应实地考察安装所处的环境，用最佳的安装方式解决后期可能出现的问题（应充分考虑我厂所处的环境和对其他公共系统的影响）。因实际施工过程中经甲方确认无法完成施工的，由甲方开具工程变更单，经甲方总经理签字，变更施工，按实结算。六类网线机柜端预留3米，终端预留0.5米，光缆预留4米，电缆预留3米。 | 必需 |  |
| URS263 | 供应商应配合我司现场监督人员的工作，对于现场监督人员提出的问题应给予合理的解决方案。 | 必需 |  |
| URS264 | 各设施设备安装稳定，运行过程不得产生晃动。 | 必需 |  |
| URS265 | 线路安装后应有足够的操作和维护空间，与地面连接时应预留出清洁空间。 | 必需 |  |
| URS266 | 不得盲目的加快施工进度，应最大程度的确保施工质量 | 必需 |  |
| URS267 | 系统所有器件均由承包商负责成套供货、安装、调试,并协调甲方通过验收 | 必需 |  |
| URS268 | 必须听从需方安排，符合需求管理规定。 | 必需 |  |

# 8.运输包装要求

| 编号 | 需求 | 必需/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS269 | 对于有特殊运输要求的设备（如温度、易碎、易变形、易受潮等），供货商必须加强包装保护措施,在包装箱上印有醒目标记。 | 必需 |  |
| URS270 | 产品的包装应符合中华人民共和国标准JB2759-80《机电产品包装通用技术条件》或等同的规定,具有足够的强度,有安全起吊标志,能保证多次搬运和装卸,并安全可靠的抵达目的地。 | 必需 |  |
| URS271 | 设备必须按要求单独分箱包装，每个包装箱外表面必须标有与装箱单一致的合同号和设备清单及编号，易于被区分。 | 必需 |  |
| URS272 | 每一包装箱必须附有装箱清单：装箱单、产品合格证(包括出厂试验数据)、产品检验记录、产品使用说明书、设备装配图、随箱清单、易损件图纸、解体交货的设备清单。 | 必需 |  |
| URS273 | 包装箱上应有运输、 贮存过程中必须注意事项的明显标志和符号(如上部位置、防潮、防雨、防震、起吊位置、重量等)。 | 必需 |  |
| URS274 | 运输时间包含在供货周期内，供方负责运输，并承担运输费用。 | 必需 |  |
| URS275 | 依合约内容条件逐一验收，所有条码（编码）一致。 | 必需 |  |
| URS276 | 设备到货拆箱时供应商必须陪同现场人员进行拆箱,如供应商授权我方自行拆箱,拆箱后如发现设备及其附件有任何损坏、缺少，供应商应负全责不得推诿。 | 必需 |  |
| URS277 | 零件更换等寄送费用,由供应商负责。 | 必需 |  |

# 9.质保和服务要求

| 编号 | 需求 | 必需/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS278 | 供应商应确保所有供应设备均是具有国家质量体系检验合格证书并在有效期内。 设备及其配件应免费保修期限2年以上，在维保期间应支持无限次上门维护服务，有效日从完成合格验收日起。设备试用后于保修期限内出现故障需由供应商负责免费供应修缮或更换。 | 必需 |  |
| URS279 | 质保期内如因设备故障导致停止工作时，供应商需无条件负责免费更换故障设备或备件。 | 必需 |  |
| URS280 | 设备供应商应为需方使用的设备建立终身档案，在设备投入使用后，无论什么原因引起的设备故障，当需方无法自行解决并书面通知供方，说明故障原因后，供方应派专人8小时内赶赴现场，共同解决，特殊情况（因需方原因）下，以需方要求为准。 | 必需 |  |
| URS281 | 承诺为产品提供终身技术支持。 | 必需 |  |
| URS282 | 当我方需要进行扩充或改造系统设备时，供应商应积极帮助我方进行系统设计、规划预算、提供技术支持。我方如有系统软硬件升级的要求，供应商应全力提供技术支持和配合。 | 必需 |  |

# 10.保密要求

| 编号 | 需求 | 必需/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS283 | 本URS不允许上传至公共网络，不允许以任何方式提供给其它单位或个人。 | 必需 |  |

# 资质要求

| 编号 | 需求 | 必需/期望 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS284 | 具备电子与智能化专业承包贰级（含）及以上资质、安全生产许可证、 | 必需 |  |
| URS285 | 项目经理具有机电工程专业二级（含）及以上注册建造师资格且持有安全生产B类证书 | 必需 |  |
| URS286 | 2023年至今，投标人至少有3个金额150万元及以上弱电工程业绩（以合同复印件加盖公章为准，原件备查） | 必需 |  |

# 11.响应确认与评审

| 供应商确认 | 本栏由供应商填写，响应后请签章并回传本URS至浙江山城水都冬虫夏草有限公司。 供应商签章： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 浙江山城水都冬虫夏草有限公司确认 | - 完全接受供应商的响应 □ 不完全接受供应商的响应 评审人员签名/日期： |
|  | 与供应商沟通后，调整的条款见附件 （ 附件内容至少应包括对应的URS中的序号、项目，商定的结果，双方代表签字 ） |