浙江省成套工程有限公司关于开化县国控建材有限公司叠压（无负压）供水设备及泵房配套设施采购项目（非政府采购）更正公告

一、**更正人名称：**浙江省成套工程有限公司

开化县国控建材有限公司

**二、项目名称：**开化县国控建材有限公司叠压（无负压）供水设备及泵房配套设施采购项目（非政府采购）

**三、原公告发布日期：**2025年7月10日

**四、更正信息：**

**采购文件。更正内容如下：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| 1 | **《第一章 招标公告》合格的投标人应同时具备的资格要求** | **5、合格的投标人应同时具备的资格要求：**  5.3经销商投标须具有生产厂家授权书（同一厂家仅限1个授权经销商参与投标，若超出数量，则按报名时间先后顺序确定）； | **5、合格的投标人应同时具备的资格要求：**  5.3经销商投标须具有生产厂家授权书； |
| 2 | **《第二章 投标人须知》B、投标人须知** | **▲2、投标人资格：**2.3、经销商投标须具有生产厂家授权书（同一厂家仅限1个授权经销商参与投标，若超出数量，则按报名时间先后顺序确定）； | **▲2、投标人资格：**2.3、经销商投标须具有生产厂家授权书； |
| 3 | **《第二章 投标人须知》24、评标办法：**生产能力及工艺水平 | 投标人或所投供水设备制造商具有试验平台，且试验平台获得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书，试验平台认可能力的检测范围包含以下：  1、《回转动力泵 水力性能验收试验1级、2级和3级》GB/T3216-2016的试验检测  2、泵的振动测量与评价方法 GB/T29531-2013的试验检测  3、泵的噪声测量与评价方法 GB/T29529-2013的试验检测  4、无负压管网增压稳流给水设备 GB/T 26003-2010的试验检测  5、管网叠压供水设备 GB/T 38594-2020的试验检测  6、二次供水设备节能认证技术规范 CQC3153-2022的试验检测  **需提供证书及相关附件的证明资料复印件（原件备查）以及CNAS（中国合格评定国家认可委员）的官网（https://las.cnas.org.cn/LAS\_FQ/publish/externalQueryL1.jsp）图证明，每满足一项得1分，满分6分。不完整提供资料或不符合要求的不得分。** | 投标人或所投供水设备制造商具有获得中国合格评定国家认可委员会或经省级及以上第三方检验检测机构认证认可的实验室（或测试中心、试验平台、测试系统）的，且实验室（或测试中心、试验平台、测试系统）通过认可能力的检测范围包含以下：  1、《回转动力泵 水力性能验收试验1级、2级和3级》GB/T3216-2016的试验检测；  2、泵的振动测量与评价方法 GB/T29531-2013的试验检测；  3、泵的噪声测量与评价方法 GB/T29529-2013的试验检测；  需提供证书及相关附件的证明资料扫描件以及CNAS（中国合格评定国家认可委员）的官网（https://las.cnas.org.cn/LAS\_FQ/publish/externalQueryL1.jsp）图证明或省级及以上第三方检测机构出具的评定证书（或检测报告）扫描件，每满足一项得2分，满分6分。不完整提供资料或不符合要求的不得分。 |
| 4 | 《第三章 采购需求》一、采购清单表序号1 | 序号1：GRE系列单泵智能变频机组；  **5.本表所列配送、安装地点为暂定，供货期间遇有调整，以采购人实际调整为准，中标人须无条件配合。** | 序号1：单泵智能变频机组；  **5.本表所列配送、安装地点为暂定，供货期间遇有调整，以采购人实际调整为准，中标人须无条件配合。配送安装时间要求：采购人下达订单之日起30天内送达并安装完毕。** |
| 5 | 《第三章 采购需求》二、**采购技术要求** | ★3.1**供水设备必须经过省级及以上技术监督部门备案的产品标准制造。拥有设备固定加工场所,具备先进的机加工、焊接装备和工艺技术。（需在投标文件中提供省级及以上的第三方质量检测机构出具的检测报告）** | ★3.1**供水设备必须符合国家产品标准制造。拥有设备固定加工场所,具备先进的机加工、焊接装备和工艺技术。（需在投标文件中提供省级及以上的第三方质量检测机构出具的检测报告）** |
| 6 | 《第三章 采购需求》5.3.2 | 5.3.2自来水加压泵站叠压（无负压）成套供水设备组件及材料要求：★**(2)配套电机为全封闭、风冷，电机性能应符合GB/T7060的规定，防护等级IP54，采用变频方式启动。（需在投标文件中提供省级及以上的第三方质量检测机构出具的检测报告）** | 5.3.2自来水加压泵站叠压（无负压）成套供水设备组件及材料要求：★**(2)配套电机为全封闭、风冷，电机性能应符合GB/T 755-2019的规定，防护等级IP54，采用变频方式启动。（需在投标文件中提供省级及以上的第三方质量检测机构出具的检测报告）** |
| 7 | 《第四章 合同主要条款》 | **第三条：合同履行时间、地点、履约保证金：**  2、甲方每次向乙方提出采购需求后（采购单位发传真（或其它告知方法）给乙方，乙方应在收到需求后的20天内送货至甲方指定地点（开化县范围内甲方指定的仓库或工地现场）并完成安装。 | **第三条：合同履行时间、地点、履约保证金：**  2、甲方每次向乙方提出采购需求后（采购单位发传真（或其它告知方法）给乙方，乙方应在收到需求后的30天内送货至甲方指定地点（开化县范围内甲方指定的仓库或工地现场）并完成安装。 |
| 8 | 开标时间 | 2025年8月1日 | 2025年8月7日 |

**五、其他：**

1、开标地点不变。

2、招标文件以及衢州市阳光交易平台版本号文件与招标文件以本次澄清更正后的最新版本为准。

六、联系方式

**1、采购单位联系方式：**

单位名称：开化县国控建材有限公司

单位地址：开化县工业园区张家路8号

联 系 人:姜先生

联系电话：0570-6033666

**2、代理机构联系方式**

代理机构：浙江省成套工程有限公司

单位地址：衢州市开化县临湖路210号东方商厦B幢402室

联 系人 ：鲁先生

联系电话：17357059669

**3、同级监督管理部门**

开化县国控建材有限公司综合（风控）部

电话：0570-6033666

开化县国控建材有限公司

浙江省成套工程有限公司

2025年7月18日