## 招标控制价封面
| 绿都文昌苑小区消防设施设备 |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 | (小写):
(大写):
招 标 人: |  | 中介机构:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价专业人员签字盖专用章) |  | (造价专业人员签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 1_【不含单列】单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:绿都文昌苑小区消防设施设备
单位工程名称:安装工程 |  |  |  | 单位:元
序号 | 汇 总 内 容 | 安装 清单控制价汇总 | 金额小计
1 | 分部分项工程量清单
2 | 措施项目清单
2.1 | 组织措施项目清单
其中 | 安全文明施工费
2.2 | 技术措施项目清单
3 | 其他项目清单
4 | 规费
5 | 税金
合计=1+2+3+4+5

## 2_表1-4 其他项目清单及计价表
表1-4 其他项目清单及计价表
工程名称:绿都文昌苑小区消防设施设备
单位工程名称:安装工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金 额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 30000
2 | 计日工 |  | 明细详见表1-4-1
3 | 总承包服务费 |  | 明细详见表1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  | 暂列费用
5 | 优质工程增加费 |  | 暂列费用
| 合计 | 30000

## 2_1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:安装工程-安装 | [8 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
消防工程
1 | 030904012001 | 消防火灾报警联动控制器 | 1.主机2017年更换过，现在处于无电源无法开机状态，建议维修或更换； 2.规格；4回路； 3.联动型包含多线盘，广播盘功放，消防电话盘； | 台 | 1
2 | 030109001001 | 消防水泵维修 | 消防水泵现场无法启动，建议维修 | 台 | 2
3 | 030109001002 | 喷淋水泵维修 | 喷淋水泵现场无法启动，建议维修 | 台 | 2
4 | 031006002001 | 稳压泵维修 | 现场稳压泵无法启动，建议维修 | 套 | 2
5 | 030404017001 | 水泵控制柜维修 | 水泵控制柜有电源无反应，建议维修 | 台 | 3
6 | 030404017002 | 风机控制柜维修 | 现场排烟机房无法进入，建议排查维修，送风机房一台破损严重，无法进入，建议维修 | 台 | 10
7 | 030905002001 | 喷淋系统排查、维修 | 喷淋系统现场无水压，整体系统排查、管线漏水测试、维修等，维修至无问题验收通过为止 | 项 | 1
8 | 030905002002 | 消火栓系统排查、维修 | 消火栓系统现场无水压整体系统排查、管线漏水测试、维修等，维修至无问题验收通过为止 | 项 | 1
9 | 030905001001 | 消防电系统排查、维修 | 消防电系统整体系统排查、维修等，维修至无问题验收通过为止 | 项 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:安装工程-安装 | [8 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 030901010001 | 65消防栓栓头更换 | 现场多处无法正常打开，维修或更换 | 套 | 60
11 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器更换或维修 | 个 | 180
12 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:点型感温探测器更换或维修 | 个 | 248
13 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮更换 2.规格:壁装 | 个 | 80
14 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮更换 2.规格:壁装 | 个 | 70
15 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示标志灯维修或更换 | 套 | 150
16 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯具维修或更换 | 套 | 150
17 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯更换 | 套 | 150
18 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:电梯迫降模块更换 | 个 | 3
19 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:排烟模块更换 | 个 | 12
20 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.名称:信号模块更换 | 个 | 50
21 | 030904008004 | 模块(模块箱） | 1.名称:强切模块更换 | 个 | 72
22 | 030904008005 | 模块(模块箱） | 1.名称:多线模块更换 | 个 | 10
23 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称:水枪头缺失、更换 | 套 | 20
24 | 030901010003 | 水带 | 1.名称:水带缺失、更换 | 条 | 60
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:安装工程-安装 | [8 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 030901010004 | 室内消火栓 | 1.安装方式:消火栓箱门 2.型号、规格:1000*700*240mm 3.具体做法以维修为主，更换为辅 | 套 | 10
26 | 030901010005 | 室内消火栓 | 1.安装方式:消火栓箱玻璃更换 2.具体做法以维修为主，更换为辅 | 套 | 10
27 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:消防广播 2.功率:3W 3.具体做法以维修为主，更换为辅 | 个 | 60
28 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光警报器 2.功率:3W 3.具体做法以维修为主，更换为辅 | 个 | 50
29 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:灭火器MF/ABC4，含配套支架 | 具 | 150
30 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警主机及系统调试 | 项 | 1
31 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1.室外进水阀损坏明杆闸阀DN150更换 | 个 | 2
32 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 消火栓镀锌钢管维修或更换 | m | 200.00
33 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称:阀门井开挖及修补砌筑含井盖 | 座 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:安装工程-安装 | [8 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
34 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1、名称：镀锌薄钢板法兰矩形风管 2、规格：δ=1.2mm 3、接口形式：法兰咬口连接 4、管件、法兰等附件及支架：包括但不限于弯头、三通、变径管、天圆地方、法兰、垫片（密封胶条）、螺栓、螺母，加固框、吊托支架、过跨风管落地支架、刷涂防火涂料等 5、法兰、加固框和支架刷油：具体做法以维修为主，更换为辅 | m2 | 200.00
35 | 030413001001 | 铁构件 | 1.风管支架制作安装 2.含支架除锈，刷涂防锈漆2道，调和漆2道 | kg | 20.00
36 | 010801004001 | 木质防火门 | 1.名称:甲级木制防火门维修更换(含门锁、合页、闭门器、顺位器等) | 樘 | 10
37 | 010801004002 | 木质防火门维修 | 1.名称:木质防火门维修更换(含门锁、合页、闭门器、顺位器等) | 樘 | 50
38 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:PCΦ20 2.材质:PC管 3.规格:Φ20mm 4.工程量暂估 | m | 150.00
39 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:RVS8*1.5总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:1.5mm2 4.工程量暂估 | m | 400.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:安装工程-安装 | [8 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
40 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:RVS2*1.5线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:1.5mm2 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜 6.工程量暂估 | m | 400.00
41 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:WDZ-BYJ-2.5电源线 2.配线形式:管内穿线 3.工程量暂估 | m | 200.00
42 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.工程量暂估 | 个 | 110
43 | 010803002001 | 防火卷帘 | 卷帘门控制器维修 | 扇 | 3
44 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 更换浮球阀 | 个 | 1
45 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 更换进水阀 | 个 | 1
46 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 更换止回阀 | 个 | 1
47 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 送风阀，排烟阀加注润滑剂、除锈 | 个 | 50
合计

## 2_1_组织措施项目清单及计价表
组织措施项目清单及计价表
工程名称:绿都文昌苑小区消防设施设备
单位工程及专业工程名称:安装工程-安装 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 2_1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:绿都文昌苑小区消防设施设备
单位工程及专业工程名称:安装工程-安装 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
技术措施
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合计