**询价函**

 您好！根据我司设备（设施）采购需要，贵单位如符合下列要求，欢迎报价咨询。具体如下

需 方：杭州滨江水务有限公司排水分公司 供 方：

电 话：0571-56033724 电 话：

经办人： 陈工 联系人：

地 址：杭州市滨江区扬帆路710号 地 址：

**一、采购内容**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 规格要求 | 最高限价（元） |
| 1 | 潜污泵 | 1 | 功率45KW，额定电流≦87A，扬程20.5米，流量≧520立方米/小时，口径：DN200，重量800kG以下（需带适配凯士比KRTK200-330/504UNG型水泵耦合挂钩） | 147000 |
| 2 | 合计（元） |  |

注释：以上报价包括所需货物价款、质检（自检）、运输、安装调试、劳务、质保、税费（增值税专用发票）售后等一切费用并满足使用要求。

1. **推荐品牌**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号  | 名称 | 型号品牌 | 备注 |
| 1 | 潜污泵 | 凯士比、ABS、飞力等品牌及以上 |  |

**三、质量要求：**产品要求质量合格，符合需方使用要求。

**四、安装:**按甲方要求安装。

**五、交货时间及地点：**合同签订后120日内发货至甲方指定地点，相关运输费用由乙方承担。

**六、随机的必备品及配件：**需带适配凯士比KRTK200-330/504UNG型水泵耦合挂钩，其余配件按甲方具体要求。

**七、质保期：**货到甲方，经甲方验收合格后质保不低于一年。

**八、验收要求:**供方需提供水泵出厂合格证明并由需方组织综合验收，需方将根据现有6号水泵进行出水流量比对，等比例情况下效能低于95%的视为不合格，如果试运行不合格则需方有权终止服务，相关合同费用将不予支付。

比对示例：如现有6号水泵标定流量为500立方米/小时，单泵运行后在线流量计显示流量为600立方米/小时，新购入水泵标定流量为550立方米/小时，则验收流量为550\*(600/500)\*95%=627立方米/小时，如现场实测流量小于627立方米/小时则视为不符合要求。(以上数据以实际数值为准，以上均为示例数值。)

**九、报价须知：**

1.报价以人民币报价（含税）**；**总价和综合单价，总价包括：人工费、材料费、机械费、水电费、税费、安全生产的相关措施费用及其它所有相关费用。一经报价，不做费用调整。

**十、报价人资格要求：**

1.在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册，具有独立法人资格/具有独立承担民事责任的能力。

2.报价人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以报价截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。

**十一、结算方式：**

综合验收合格后，向乙方支付合同价的95%，剩余5%作为质保金待质保期结束后支付。乙方开具发票需为增值税专用发票。

**十二、报价所需资料：**

**1.营业执照复印件；**

**2.报价函（统一格式，格式按附件1）；**

**3.报价代表为法定代表人的需提供法定代表人身份证复印件；**

**4.报价代表为法定代表人授权委托代理人的需同时提供以下资料：**

**①法定代表人授权委托书；②至少最近三个月的本单位社保证明；③委托代理人身份证复印件；④法定代表人身份证复印件。**

 **5.报价人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以询价公告发布日期至报价截止日期间的信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）截图为准。**

**\*以上报价所需资料提供不全或不符合的作废标处理。**

**十三、评标方法：**

1.评标方法：符合公开询价需求，质量和服务相等且报价最低价确定为中标单位（如最低价单位出现多家，则在最低价单位中进行抽签确定）。但当有效报价单位中，最高报价和最低报价之间的差价小于等于5%时，应在全部有效报价单位中以抽签方式确定中标单位。评审后的有效报价少于三家，本次询价失败。

 2.此项目最高限价为147000.00元，超出最高限价为无效报价。

3.询价人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为情形的，询价人可以按询价小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新询价。

 报价截止时间：2025年7月7日16：00（北京时间）