温州市国有企业采购

招 标 文 件

项目编号：JZSJDL-20241230GQ-02

项目名称： 文成县城乡饮用水设施改造提升工程--周壤镇给水管网（提升泵站工程）

招标方式： 公  开  招  标

| 招标人 | ： | 温州公用事业发展集团文成水务有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 招标代理机构 | ： | 温州建设集团建筑设计院有限公司 |

二〇二四年十二月

目    录

投标人须知前附表	4

第一部分    投标人须知	6

一、  说明	6

二、 招标文件	6

三、 投标文件的编制	7

四、 投标文件的递交	9

五、 开标和评标	10

六、 授予合同	13

第二部分  合同协议书	16

第三部分   附件	23

第四部分  招标需求	34

第五部分  评标原则及方法	48

注：招标文件中部分加“▲”且加下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。

投标报名申请表

| 日 期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 文成县城乡饮用水设施改造提升工程--周壤镇给水管网（提升泵站工程） |  |  |  |  |
| 项目编号 |  | JZSJDL-20241230GQ-02 |  |  |  |  |
| 投标申请单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 联 系 人 |  |  | 手 机 |  |  |  |
| 联 系 电 话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| E-mail |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 通 信 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 招标文件领取确认 |  | 我单位已下载或购买本项目招标文件。 投标申请单位公章： 投标申请单位项目联系人签字： |  |  |  |  |
| 提交的报名资料清单 （以下内容由招标代理机构工作人员填写） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 提交资料名称 |  |  | 是否 提交 | 备 注 |  |
| 1 | 介绍信或法定代表人（单位负责人）授权书 |  |  |  |  |  |
| 2 | 营业执照复印件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 资质证书复印件 |  |  |  |  |  |
| 4 | 招标文件购买费用缴纳证明 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

温州市公用集团所属温州公用事业发展集团文成水务有限公司关于文成县城乡饮用水设施改造提升工程--周壤镇给水管网（提升泵站工程）项目（自主）的招标公告

温州建设集团建筑设计院有限公司受温州公用事业发展集团文成水务有限公司的委托，就文成县城乡饮用水设施改造提升工程--周壤镇给水管网（提升泵站工程）项目以公开招标方式进行招标，欢迎国内合格的投标人前来投标。

一、公告类型：招标公告

二、招标方式：公开招标

三、项目编号：JZSJDL-20241230GQ-02

四、项目性质：国企自主招标

五、项目名称：文成县城乡饮用水设施改造提升工程--周壤镇给水管网（提升泵站工程）

六、预算金额：88万元

七、项目概况：

建设地点：文成县周壤镇

工期：合同签订后90天内完工；	质量要求：合格

八、投标人资格要求：

1、符合《温州市市属国有企业采购管理办法》第十八条对投标供应商参加采购活动应当具备的条件；

2、具有有效的营业执照；

3、投标供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得同时参加本项目投标活动，违反该款规定的，相关投标均无效。

5.本项目不接受联合体投标。

九、报名时间、地点：

1.报名时间：2025年1月1 日起至截标之前（08:30-12:00，14:00-17:00，节假日除外，截标之前报名有效）。

2.报名地点：温州建设集团建筑设计院有限公司（温州市鹿城区鹿城路619号建设商务大厦18楼招投标室）。

十、招标文件发售时间及地点：

1.招标文件发售时间：2025年1月1日起（08:30-12:00，14:00-17:00，节假日除外，截标之前报名、购买招标文件有效，未购买招标文件的潜在投标人拒绝参加投标）。

2.报名时需提供：介绍信或法定代表人（单位负责人）授权书、营业执照复印件、资质证书复印件、招标文件购买费用缴纳证明。报名后，请将标书购买费汇入代理公司账户（缴纳报名费后将缴费截图、开票信息等资料发代理机构电子邮箱229103902@qq.com，并马上联系采购代理公司审核），标书款汇入账户信息：

单位名称：温州建设集团建筑设计院有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司温州信河支行

账    号：33050162880800000310

3.招标文件发售地点：温州建设集团建筑设计院有限公司（温州市鹿城区鹿城路619号建设商务大厦18楼招投标室）。

4.招标文件售价：人民币500元整（售后不退）

十一、投标文件递交截止时间、开标时间及地点：

1.投标文件递交截止时间：2025年1月22日14:30

2.递交地点：温州市鹿城区鹿城路619号建设商务大厦18楼招投标室。

3.开标时间：2025年1月22日14:30

4.开标地点：温州市鹿城区鹿城路619号建设商务大厦18楼招投标室。

十二、联系方式：

招标人：温州公用事业发展集团文成水务有限公司

地址：浙江省温州市文成县 花园新区（龙溪花苑对面）文成水务公司

联系人：季先生

联系方式：13706615928

招标代理机构名称：温州建设集团建筑设计院有限公司

联系人：叶女士

联系方式：13777706037

地址：温州建设集团建筑设计院有限公司（温州市鹿城区鹿城路619号建设商务大厦18楼招投标室）。

监督部门：温州市公用事业发展集团有限公司纪检监察室

联系方式：0577-88373321 88100267

联系人：吴先生

十三、投标保证金：

人民币20000元整；必须在投标截止时间前以现金或转账方式向招标代理机构提交，否则予以拒收投标文件。

注：投标供应商缴纳投标保证金后，请携带投标保证金缴纳到账凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明采购项目名称）复印件在递交投标文件时递交给采购代理机构。

- 附件：招标文件及相关附件

温州公用事业发展集团文成水务有限公司

温州建设集团建筑设计院有限公司

- 2025年1月1日

温州市公用集团所属温州公用事业发展集团文成水务有限公司关于文成县城乡饮用水设施改造提升工程--周壤镇给水管网（提升泵站工程）项目的征求意见公示

温州建设集团建筑设计院有限公司公司受温州公用事业发展集团文成水务有限公司的委托，就文成县城乡饮用水设施改造提升工程--周壤镇给水管网（提升泵站工程）项目以公开招标方式进行招标。现将本项目招标文件公布如下（详见附件），并公开征求投标人及专家意见。

一、征求意见范围：

1.是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2.投标人资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3.影响温州市国有企业自主招标“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各投标人及专家提出修改理由和建议，请于2025年1月 5日17:00前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至温州建设集团建筑设计院有限公司，外地可邮箱，必须签字（盖章）扫描。同时将电子文档发送至以下信箱：229103902@qq.com或邮寄至我公司。

三、联系方式：

联系人：叶女士

联系方式：13777706037

联系地址：温州建设集团建筑设计院有限公司（温州市鹿城区鹿城路619号建设商务大厦18楼招投标室）

对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

温州公用事业发展集团文成水务有限公司

温州建设集团建筑设计院有限公司

2025年1月1日

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人：温州公用事业发展集团文成水务有限公司 地址：浙江省温州市文成县 花园新区（龙溪花苑对面）文成水务公司 联系人：季先生 电话：13706615928 |
| 2 | 招标代理机构 | 代理机构名称：温州建设集团建筑设计院有限公司 代理机构地址：温州市鹿城区鹿城路619号建设商务大厦18楼招投标室 项目经办人：叶女士 联系方式：13777706037 |
| 3 | 项目名称 | 文成县城乡饮用水设施改造提升工程--周壤镇给水管网（提升泵站工程） |
| 4 | 招标内容 | 详见采购文件 |
| 5 | 服务期 | 本项目计划工期:合同签订后90天内完工。 |
| 6 | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 8 | 踏勘现场 | □组织 不组织 |
| 9 | 投标预备会 | □召开 不召开 |
| 10 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
| 11 | 偏离 | 不允许负偏差 |
| 12 | 投标有效期 | 投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。 |
| 13 | 投标文件份数 | 技术资信标一式五份，正本一份，副本四份； 商务标一式五份，正本一份，副本四份。 |
| 14 | 包装要求 | 投标文件的技术资信标及商务（报价）标应分别密封于各自包封袋中，并加盖密封印章，并在封套的封口处加盖投标人单位章，并由法定代表人或其授权代表签字。 |
| 15 | 递交投标 文件地点 | 温州市鹿城区鹿城路619号建设商务大厦18楼招投标室 |
| 16 | 开标时间 和地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间。 开标地点：温州市鹿城区鹿城路619号建设商务大厦18楼招投标室 |
| 17 | 开评标程序 | 密封情况检查开启技术资信标技术资信标评审公布技术资信标得分开启商务标商务标评审提交评标报告 |
| 18 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会成员由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，有关技术、经济等方面的专家成员人数为5人及以上单数，除招标人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取。 |
| 19 | 注意事项 | （1）投标人的法定代表人或其委托代理人出席开标仪式（请本人带有效身份证明原件，是委托代理人参加开标仪式时，还应有授权委托书原件），投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会的，视同认可开标结果。 （2）如果招标文件中有文字表述与本投标人须知前附表内容不一致时,以本投标人须知前附表为准。 （3）本项目要求投标供应商在商务标开启后至投标保证金退还前提供投标文件电子版（要求PDF格式，彩色扫描，含签字、盖章等）作为电子资料存档使用。该电子版应为投标文件（包括技术资信标和商务标）正本的完整扫描件，并存储于U盘中，如分项报价表中的规格较多（超出20种），还应提供分项报价表的Word文字版。工程项目的已标价工程量清单还应提供EXCEL版。建议投标供应商在开标时携带U盘或与商务标一起密封。采购人在商务标开启后复制投标文件电子版，未中标单位的U盘现场退还。如投标供应商在开标现场未能及时提供投标文件电子版，可以在开标后通过电子邮件、微信等其他方式提供（因文件较大，不建议），未及时提供投标文件电子版将导致投标保证金的延迟退还。 |
| 20 | 采购代理服务费 | 1、代理费用由中标人支付招标代理服务费人民币20000 元。在领取中标通知书之前，中标人向招标代理机构支付代理服务费。请投标供应商在测算报价时充分考虑这一因素。 2、采购代理服务费可以是现金或银行转账。 户名：温州建设集团建筑设计院有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司温州信河支行 账号：33050162880800000310 3、采购代理服务费可以是现金或银行转账。 |

# 第一部分    投标人须知

- 一、  说明

- 本次招标是参照《温州市市属国有企业采购管理办法》等法律及有关法规组织和实施的。

- 合格投标人

见招标公告。

- 投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》(见附件五(b))。

- 现场勘察及投标费用

4.1  招标人不集中组织投标人进行察勘现场和召开标前会。

4.2  为了便于编制投标文件，投标人如需要对现场和周围环境进行现场勘察，勘察现场的费用由投标人自行承担。

4.3  除由于招标人的原因外，在现场察勘中所发生的人员伤亡和财产损失应由投标人自行负责。

4.4  投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，招标人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

4.5  投标人关于特定的资格要求和合格投标货物的要求中需提供的证明文件被查实虚假的，无条件取消投标资格，若已中标的则取消中标资格、终止合同执行。对于提供虚假资料的投标人（含中标人）在3年内不得参加温州公用事业发展集团文成水务有限公司同类项目的投标，招标人有权在行业内予以通报。

- 二、 招标文件

- 招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

- 招标文件的澄清

2.1投标人对招标文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，投标人可以在投标文件递交截止时间3日之前，以书面形式（包括信函、传真、下同）向招标人提出质疑，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关投标人或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为投标人完全同意招标文件所有条款，且对于招标文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以招标人解释为准。

- 招标文件的修改

3.1在投标截止期3日前，招标人无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改，并在浙江政府采购网和温州市公用集团网站等网站上发布更正公告。该澄清和修改的内容为招标文件的组成部分。招标人可以视招标具体情况在招标文件要求提交截止时间3日前，作出延长投标截止时间和开标时间的决定，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在浙江政府采购网和温州市公用集团网站等网站上发布变更公告。

3.2 投标人收到澄清和修改的补充文件，应立即以书面形式回复确认已收到补充文件。

- 三、 投标文件的编制

- 投标人应认真阅读招标文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

- ▲投标人法律责任

  - ▲投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- 投标文件的构成：

  - 投标文件由技术资信标和商务标两部分构成：

- 技术资信标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1） | 技术规格 | 附件三 |
| ▲2） | 资格证明文件（本部分为投标人资格审查内容，为实质性要求）： | 附件四 |
| a) | ▲法定代表人授权书 |  |
| b) | ▲投标人有效营业执照 |  |
| C） | ▲具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 |  |
| e） | ▲具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 |  |
| f） | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函 |  |
| g） | 无重大违法记录声明书 |  |
| h） | 信用记录查询结果 |  |
| i) | 其他资格资料 |  |
| 3） | 项目业绩 | 附件五 |
| 4) | 投标材料设备品牌选用表 | 附件六 |
| 5） | 根据评标办法内容，投标人自行提供相关资料 |  |

说明：

- 投标人可根据招标文件中的招标内容及要求以及技术资信评分表，提供投标人认为需要提供的文件和资料。

- 以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上加盖投标人有效的公章。

- 投标人可在投标文件中对招标服务的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于招标文件中提出的相应要求，并使招标人满意。同时在技术偏离表中作出详细说明。

（2） 商务标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1） | 投标函 | 附件一 |
| 2） | 开标一览表 | 附件二-1 |
| 3） | 投标分项报价表 | 附件二-2 |
| 4） | 投标人需要提供的其他文件和说明 |  |

  - 投标文件格式

- 投标人应根据招标文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册，不允许以活页夹形式装订投标文件；

- 投标文件应有目录以及页码，以便评委检索；

- 技术资信标与商务标分别包装于各自标函袋中。

- 投标报价

  - 投标人应按 “工程量清单”的要求填写相应表格。

  - 投标人必须按第四部分附件的开标一览表（统一格式）、分项报价表（统一格式）的内容填写单价、合价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 招标人不接受任何选择报价，只允许一个报价。

  - 招标人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制招标人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

  - 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

- 投标保证金

  - 投标人须提供由投标人提交的投标保证金（金额详见《招标公告》）。

中标人的投标保证金在中标人提交履约担保并与招标人签订了供货合同，且合同经备案后5个工作日内无息退还，未中标投标人的投标保证金将在开标结束后退回。

  - 如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；

- 中标人未按中标（成交）通知书中规定的时间与招标人签订合同；

- 中标人在规定期限内未能根据招标文件要求提供履约担保；

- 投标人在招标文件中提供虚假技术指标及参数，经评标委员会确认属实的。

- 经监督管理部门审查认定投标人有违反《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律法规的行为。

- 投标有效期

  - 自开标之日起 90天内投标应保持有效。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止前，招标人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 投标文件的签署和规定

  - 投标人应提供技术资信标、商务标各一式五份的投标文件，分别装订成册。其中正本一份、副本四份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

  - 投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署，副本可用正本的复印。

  - 投标文件如有修改和增删必须由投标文件签字人在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

  - 投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

- 投标文件的密封及标记

  - 投标人必须将投标文件的“技术资信标”、“商务标”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”、“商务标”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标人公章并由法定代表人或其授权代表签字。封皮上写明投标项目名称、项目编号，并注明“开标时启封”字样。

  - 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

- 四、 投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - 投标文件必须在规定的投标文件递交截止时间前送达到指定的收标地点；

  - 投标人如是法定代表人参加投标的，递交法定代表人有效身份证明（原件），由招标人确认投标资格；

  - 投标人如是授权代表参加投标的，递交法定代表人授权书（原件）、授权代表有效身份证明（原件），由招标人确认投标资格。

- 投标文件的修改和撤回

  - 在投标截止时间前，投标人可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到招标人，但不得影响开标活动的正常进行。

  - “投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标人名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

  - 从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

- ▲发生下列情况之一的投标文件将拒收：

  - 在投标截止时间以后送达的投标文件；

  - 未报名或未购买招标文件；

  - 未递交投标保证金；

  - 未密封或未装订的投标文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

  - 以电讯形式递交的投标文件。

- 五、 开标和评标

- 评标委员会

  - 招标人依法组建评标委员会，评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守有关法律、法规的规定。

- 评标过程的保密性

  - 开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向招标人和招标代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

- 开标、评标

  - 开标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人代表未参加开标会的，视同认可开标结果。

  - 参加开标大会的投标人应签署不存在影响公平竞争的《国企招标活动现场确认声明书》。未参加开标大会，但被确定为中标人的，应补签《国企招标活动现场确认声明书》。

  - 开标时，应当由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标代理机构工作人员按投标人提交投标文件的顺序或逆序当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量并宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容，然后送评标室评审；对不符合装订要求的投标文件，由现场工作人员退还投标人代表。招标代理机构指定专人作好记录，存档备查。投标人不足3家的，不得开标。

  - 开标结束后，招标人依法对投标人的资格进行审查。资格性审查内容包括但不仅限于随投标文件一同提交的法定代表人有效身份证明（原件）或法定代表人授权书（原件）与投标人代表有效身份证件（原件），以及投标文件所提交证明材料是否能证明符合本项目对合格投标人的实质性要求。通过资格性审查视作具备投标资格，审查不合格的投标文件将不予接受。投标人提交的资料若有缺失，或无法证明符合本项目对合格投标人的资质要求，经招标人认定为资格性审查不通过，其投标文件将不进入后续详细评审程序。合格投标人不足3家的，不得评标。

  - 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - ▲没有满足招标文件的实质性要求的投标作无效标处理。评标委员会决定投标的实质性要求只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

  - 评标委员按照招标文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - ▲投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求加盖单位公章的；

（3）无法定代表人签字（盖章）或其授权代表签字的；

（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）明显不符合招标文件中主要技术规格、技术标准的；

（6）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（7）投标文件中提供虚假材料、技术指标及参数；

（8）商务报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的（以项目具体情况而定）；

（9）投标人代表没有法定代表人合法、有效委托的；

（10）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（11）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应评标委员会要求未在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；

（12）在参加本项目国企招标活动前三年内有重大违法记录或在“信用中国”或“中国政府采购网”中有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（13）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（14）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（15）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（16）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（17）不同投标人的投标文件相互混装；

（18）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（19）工程量清单报价累计错误绝对值总额占投标报价3%（含3%）以上者（错误原因为因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏工程内容、工程数量、费用或发生算术错误、冒算、多报费用、少算等，冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）；

（20）违反公平竞争的原则，存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害招标人或者其他投标人的合法权益的；

（21）“技术资信标”、“商务标”制作在一起的或“技术资信标”中出现本项目的投标价格信息的；

（22）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

以上有（13）至（18）情形之一的，还应视为投标人串通投标，并报同级监管部门处理。

  - 投标文件商务报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

▲同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。如果投标人不接受对其价格错误进行修正，其投标无效。

  - 投标的评定

评标委员会除考虑投标人的投标报价的竞争有利性外，同时还应考虑以下几方面：

（1） 交货及竣工时间的满足性；

（2） 与合同条款规定的付款方式和条件的偏差；

（3） 质量保证措施的可行性；

（4） 产品的质量水平、先进性和设备配套的齐全性；

（5） 投标人在甲方所在地为用户提供售后服务的保障措施；

（6） 投标人针对本项目安排的工程技术人员的业绩、素质、能力和信誉；

（7） 投标人的经营信誉、资信和实力；

（8） 投标人的同类业绩；

（9） 投标人提出的使招标人满意的优惠条款。

  - 评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 投标文件的澄清

  - 在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，但澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

  - ▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有满足招标文件的实质性要求”，其投标不进入下一步评审。

- 确定中标候选人

  - 本次招标由评标委员会确定中标候选人。

  - 评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定在有效标中按投标人的最终得分（即技术资信分与商务分之和）高低进行排序，得分排名前2名的投标人分别为第一中标候选人和第二中标候选人（得分相同投标报价低的排序第一；得分相同且投标报价也相同的，由招标人现场抽签确认名次）。

  - 排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与招标人签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因排名第一的候选人在本次招标活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，招标人可以取消第一候选中标人资格，并确定排名第二的候选投标人为中标人或重新组织招标。

  - 招标人对中标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

- 评标细则详见第六部分“评标原则及方法”。

- 六、 授予合同

- 最终审查

  - 评标委员会确定的中标候选人后在浙江政府采购网和温州市公用集团网站等网站公告栏上公示，各投标人对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向招标人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。

  - 公示期结束后，招标人将根据评标委员会提交的书面评标报告和评审结果最后确定中标人。

- 中标（成交）通知书

  - 中标人确定后，招标人将向中标人发出中标（成交）通知书。

  - 中标（成交）通知书是合同的一个组成部分,对招标人和中标人均具有同等法律效力。

- 签订合同

  - 中标人应按中标（成交）通知书规定的时间、地点与招标人签订合同。

  - 招标文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人和评委双方签字的询标纪要和中标（成交）通知书均作为合同附件。

  - 拒签合同的违约责任

中标人接到中标（成交）通知书后，应在30个工作日内与招标人签订合同，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将被不予退还。

  - 中标人应在合同签订后五个工作日内提交一份合同文本扫描件报招标代理机构备案，否则会影响投标保证金的退付。

- 履约担保

不要求提供

5.质疑与投诉

5.1   投标人异议

5.1.1提出异议的投标人应当是参与所异议项目招标活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可异议的招标文件的，可以对该文件提出异议。

5.1.2投标投标人对中标公告有异议的，可以在规定时间内以书面形式向招标人的招标办和招标代理机构提出异议，但需对异议内容的真实性承担责任。投标投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向招标人的纪检监察室投诉。以联合体形式参加招标活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

5.1.3投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或者招标代理机构提出异议，否则，招标人或者招标代理机构不予受理：

1)投标人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。

2)对招标过程提出异议的，各招标程序环节结束之日视为受损日。

3)对招标结果提出异议的，结果公告发布之日视为受损日。

5.1.4投标人提出异议应当提交异议函和必要的证明材料。异议函应当包括下列内容：

1)投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2)异议项目的名称、编号；

3)具体、明确的异议事项和与异议事项相关的请求；

4)事实依据；

5)必要的法律依据；

6)提出异议的日期。

如有发现不实的异议投诉（包括但不限于未提供证据、证据与异议内容无关联、虚假证据等），招标人有权视其为不实的异议投诉，并有权将该投标人纳入公司黑名单，同时在开标之日起三年内拒绝该投标人的投标，同时保留对外公布的权利。

投标人提交的异议应当署名。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.1.5对同一招标程序环节的质疑，投标人须在法定质疑期内一次性提出，已经提出过质疑的投标投标人在质疑期内不能提出新的质疑。

5.1.6招标人负责投标人质疑答复。招标人可委托招标代理机构对质疑事项作出答复。

5.1.7招标人或者招标代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容涉及商业秘密的除外。

5.1.8投标投标人认为投诉回复处理结果不合法的，可以依法向招标人所在地人民法院提起诉讼。

5.2   供应商投诉

5.2.1投标供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向（集团）的内设监管职能部门（吴先生88373321）投诉。

5.2.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.2.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

5.2.4以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

第二部分   合同协议书

（具体以实际签订为准）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。甲方与乙方应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

1.项目管理信息

1.1采购方式：公开招标

1.2项目名称：文成县城乡饮用水设施改造提升工程--周壤镇给水管网（提升泵站工程）

1.3采购计划编号：

- 合同标的

2.1乙方根据甲方需求提供。文成县城乡饮用水设施改造提升工程--周壤镇给水管网（提升泵站工程）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.合同总价款

3.1本合同项下货物总价款为（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

3.2本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

3.3本合同总价款还包含履约验收产生的检验（监测）费、劳务报酬等费用，以及乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

3.4本合同执行期间合同总价款不变。

4.履行期限及地点和方式

4.1履行期限：详见采购要求

4.2履行地点：

4.3履行方式：

4.4收货人：联系方式：

5.组成本合同的有关文件

5.1下列关于文成县城乡饮用水设施改造提升工程--周壤镇给水管网（提升泵站工程）的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）供货一览表；

（3）交货地点一览表；

（4）技术规格响应表；

（5）投标承诺；

（6）服务承诺；

（7）中标或成交通知书；

（8）甲乙双方商定的其他文件。

6.质量标准和保证

6.1质量标准

（1）乙方所提供的货物的“技术规格、参数与要求”应与招标文件规定的“技术规格、参数与要求”的标准所相一致或高于招标文件要求；若没有提及适用标准或技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

6.2保证

（1）乙方应保证所供货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有良好的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于

年或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在日的响应时间内以合理的速度维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

（5）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（6）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

7.货物包装要求

7.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第4条规定的履行地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.交货和验收

9.1交货

（1）乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

9.2验收

（1）本项目验收按照《温州市政府采购履约验收办法》（温财采〔2020〕6号）文件执行。

（2）履约验收程序，可按照简易程序验收（）或一般程序验收（）进行验收。

（3）验收方法，可按照一次性验收（）、分段验收（）或分期验收（）进行验收。

（4）甲方应当在到货后的个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行质量验收。甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

（5）货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

（6）货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

（7）乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

（8）在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

（9）甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

（10）大型或复杂、关系到生命财产安全、社会关注度高的采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参与验收，相关验收意见作为验收书的参考资料。

（11）合同另有约定的除外，乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书。

（12）设备完全安装后调试半个月，持续不间断运行一周后业主给予验收。

10.履约保证金

不要求提供

11.付款方式：

11.1合同生效且具备实施条件后7个工作日内甲方向乙方支付合同总价的40%作为预付款（预付款抵作进度款）。

11.2乙方将所有货物运到甲方指定地点，完成验收合格之日起7个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的100%。（具体拨付时间以财政资金到位情况为准）

11.3乙方须向甲方开具全额正式税务发票。

12.权利瑕疵担保

12.1乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

12.2乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

12.3如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

13.知识产权保护

13.1乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

13.2甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

13.3甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

14.伴随服务/售后服务

14.1乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及投标文件的“服务承诺”提供服务。

14.2乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.3乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

14.4保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

14.5故障报修的响应时间为：维保期内，提供全天候24小时热线电话服务响应。要求在24小时响应时间内提供保修、维护等技术服务。在出现系统问题的1小时内给予问题的反馈，如需现场解决，在故障发生的6小时内，派技术人员到达现场。

14.6若货物故障在检修24小时后仍无法排除，乙方应在12小时内提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

14.7所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

14.8保修期后的货物维护由双方协商再定。

14.9乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。

14.10本项目设备质保期均为二年，从验收通过之日起计算。

（1）除不可抗拒的因素（包含战争、自然灾害等不可抗力的客观因素）外，在质保期内因设备、系统软件因故无法正常提供服务时，由乙方负责免费技术服务和维修、更换。质保期内由乙方负责维护、保养、维修，更换，建立备品备件库，以达到甲方正常使用的效果。3年软件免费升级服务。质保期内维护、维修等费用均包含在中标总价中。

（2）乙方应有完整的售后服务网点，确保甲方能及时得到满意的售后服务和相应的技术支持。

14.11其他：本项目为交钥匙工程管线包干，安装所需线缆，管线及其它安装材料、辅材均根据现场条件供应商自行核算，必须按招标文件描述的功能要求进行深化设计并进行完善设备材料清单，保证整个系统的完整性，正常运行，投标报价一次性包干，不作调整。中标供应商不得以任何理由增加该项报价。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第6条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

15.3甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

15.4如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价5％的违约金。

15.5乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达15天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

15.6乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

15.7在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第15.4款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

15.9乙方未按本合同的规定提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的2%向甲方承担违约责任。

15.10乙方在承担上述15.5--15.8款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

16.合同的变更

16.1在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因投标人就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

18.3根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

19.不可抗力

19.1不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.保密义务

20.1甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

21.解决争议的方法

21.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

21.2合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

21.3调解不成,则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）项目所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）项目所在地人民法院提起诉讼。

21.4如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

22.法律适用

22.1本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

23.通知

23.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

23.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

24.合同补充条款

25.合同生效

25.1本合同自签订之日起生效。

25.2本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

25.3本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

采购人（盖章）：                         中标供应商（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）:                   法定代表人（盖章或签字）:

委托代理人（签字）：                     委托代理人（签字）：

地址：                                   地址：

电话：                                    电话：

传真：                                   传真：

日期：年月日                             日期：年月日

# 第三部分   附件

附件一

投 标 函

致：温州公用事业发展集团文成水务有限公司：

根据贵方为文成县城乡饮用水设施改造提升工程--周壤镇给水管网（提升泵站工程）（项目编号：JZSJDL-20241230GQ-02的投标邀请，我方        （投标人名称）作为投标人正式授权　      （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（—）按“投标人须知”要求编制的投标文件技术标【正本一份，副本四份】

（二）按“投标人须知”要求编制的投标文件商务标【正本一份，副本四份】

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起 90 天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，投标人在投标有效期内撤回投标，投标保证金将不予退还；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人名称

公章

法定代表人或其授权代表签字或盖章

日期

附件二 -1

投标报价一览表

项目名称：文成县城乡饮用水设施改造提升工程--周壤镇给水管网（提升泵站工程）                                    项目编号：JZSJDL-20241230GQ-02

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（含税） | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文成县城乡饮用水设施改造提升工程--周壤镇给水管网（提升泵站工程） | 大写： 小写： |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

说明：

1.▲此表不得自行增减内容，不提供《开标一览表》的投标文件将被视为未实质性响应招标文件，其投标文件将被否决。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：   年    月    日

附件二 -2

投标分项报价表

（报价单位：元）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 品牌、规格型号 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

▲投标分项报价表内合计报价应与“开标一览表”中投标价相一致。

▲本表所列费用为本此招标内容的全部费用，除此外，不允许增加任何费用。

▲不提供此表的投标价将视为没有实质性响应招标文件。

▲本表可根据具体需要自行增减。

投标人全称（电子签名/公章）：

日期：年月日

附件三

商务条款、技术规格偏离表

项目名称：文成县城乡饮用水设施改造提升工程--周壤镇给水管网（提升泵站工程）                                  项目编号：JZSJDL-20241230GQ-02

| 内 容 | 招标文件 条目 | 招标文件 规格要求 | 投标文件 对应规格 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务条款 |  |  |  |  |
| 技术规格 |  |  |  |  |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应招标文件要求无偏离。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年    月    日

附件四

资格证明文件

（b）法定代表人授权书

温州公用事业发展集团文成水务有限公司:

（投标人全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的文成县城乡饮用水设施改造提升工程--周壤镇给水管网（提升泵站工程）（项目编号：JZSJDL-20241230GQ-02）（招标项目名称、编号）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表（签字）： 授权代表身份证复印件黏贴处

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

注：本法定代表人授权书一式多份，其中投标文件每本附一份，授权代表手持一份

（c）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（招标人）：

我方 （投标人）承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（d） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（招标人）：

我方 （投标人）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（e） 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

（招标人）：

我方 （投标人）承诺具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（f）无重大违法记录声明书

温州公用事业发展集团文成水务有限公司

温州建设集团建筑设计院有限公司：

我公司参与文成县城乡饮用水设施改造提升工程--周壤镇给水管网（提升泵站工程）（项目编号：JZSJDL-20241230GQ-02）（招标项目名称、编号）投标，本公司郑重声明，我方参加本项目国企招标活动前三年内无重大违法记录，符合《温州市市属国有企业采购管理办法(试行)》规定的投标人条件。若贵单位在本项目招标过程中发现我方国有企业招标活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

声明投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附注：▲本声明书格式不得修改，不提交本声明书按无效标处理。

（g）信用记录查询结果

温州公用事业发展集团文成水务有限公司：

温州建设集团建筑设计院有限公司：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果 （填写具体份数） 份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果 （填写具体份数） 份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

说明：

1、投标人信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前。

2、投标人信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

3、▲信用信息的使用规则： 被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，或被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标无效。

4、查询内容为“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)中“①失信被执行人查询②重大税收违法案件当事人名单”，“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

▲投标人应同时提供在招标文件要求的时间内通过上述2个网站获取的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述2个网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图，否则投标无效。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

（h）投标人的资格声明

1.   名称及概况：

（1）投标人名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立和/或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（截止       年    月    日）

a）固定资产：                   b）流动资产：

c）长期负债：                   d）流动负债：

e）净    值：

（6）主要负责人姓名：

2.   近3年的营业总额：

3.   近3年同类项目主要客户：

列表详细说明

4.   离温州市最近的固定售后服务网点的详细介绍，包括地址、联系电话、负责人姓名、人员组成及其制他。

5.   以下资料，如果代理商或经销商有的话请提供：

相关售后服务人员情况介绍

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

法定代表人姓名和职务

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

签字日期：

传真

电话

电子邮件

（i）其他资格资料：投标人有效营业执照副本、资质证书等。

附件五

投标人2021年1月1日至今的项目业绩

项目名称：文成县城乡饮用水设施改造提升工程--周壤镇给水管网（提升泵站工程）

项目编号：JZSJDL-20241230GQ-02

| 序号 | 业绩名称 | 用户单位 | 服务内容 | 合同起止时间 | 合同金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |

备注1.投标人需要提供：1有效的合同复印件、2发票复印件

2.投标人可按此表格式复制。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：     年    月    日

附件六                         投标材料设备品牌选用表

项目名称：文成县城乡饮用水设施改造提升工程--周壤镇给水管网（提升泵站工程）

项目编号：JZSJDL-20241230GQ-02

| 序号 | 产品名称 | 投标材料、设备品牌名称 | 型号、规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

附件七  其他格式投标自行拟定。

- 第四部分  招标需求

- 一、采购总说明

- 本次采购标项，每个供应商必须完成各自的采购内容和合同（基本要求、服务流程、和服务）规定义务，投标供应商须对采购范围内的全部内容进行报价，而不允许只对其中部分内容进行报价，否则投标将被否决，谢绝联合投标。

- 本技术参数规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

- 供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

- 供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。

- 二、采购内容

| 序号 | 采购内容 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周壤泵站 | 无负压户外一体化泵房，单泵流量Q=15m3/h，H=75m，二用一备，泵房面积：6m*2.5m*2.5m，不锈钢泵房 | 1套 |
| 2 | 周壤水池 | 高位水箱及附属设施，4m*4m*2m，材质：SUS304（食品级），厚度≥1.5mm | 1套 |
| 3 | 土建部分 | 详见招标文件附件 |  |

| 周壤泵站 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 一 、一体化户外泵站+变频供水设备 |  |  |  |  |
| 1 | 立式多级泵 | 单泵流量Q=15m3/h,H=75m,二用一备 | 台 | 3 |
| 2 | 进出水汇总管 | DN100,材质SUS304不锈钢(食品级) | 套 | 1 |
| 3 | Y型过滤器 | DN100,材质SUS304不锈钢(食品级) | 只 | 1 |
| 4 | 设备配套阀门 | 材质SUS304不锈钢(食品级) | 套 | 1 |
| 5 | 缺水保护 | / | 套 | 1 |
| 7 | 可曲绕橡胶接头 | / | 只 | 6 |
| 8 | 压力变送器 | 压力传感器 | 只 | 2 |
| 9 | 设备底座 | 材质碳钢表面热浸锌 | 套 | 1 |
| 10 | 压力开关 | 带报警输出 | 套 | 1 |
| 11 | 电磁流量计 | DN150 | 套 | 1 |
| 12 | 紫外消毒设备 | DN150 | 套 | 1 |
| 13 | 水质在线检测设备 | PH值、浊度、余氯，三合一 | 套 | 1 |
| 16 | 气压罐 | 24L，PN25，SUS304不锈钢材质，内置柔性胆囊 | 套 | 1 |
| 17 | 水泵机组控制柜 | 1、全变频，和水泵实现一对一控制 | 套 | 1 |
|  |  | 2、10寸以上真彩液晶触摸屏 |  |  |
|  |  | 3、控制柜电器开关、断路器、互感器、接电器、继电器等(统一使用一种) |  |  |
|  |  | 4、应有电源避雷器和信号避雷器，并有可靠保护接地端子 |  |  |
| 18 | 一体化智慧泵房 | 1、外形参照图详见技术要求，L0GO、文字及警示标志由业主指定。 | 套 | 1 |
|  |  | 2、泵房箱体材质：SUS304不锈钢，厚度≥2mm(表面做烤漆处理，颜色由业主指定)。 |  |  |
|  |  | 3、泵房装饰包括墙壁和顶部的隔音、隔热层、LED照明排风、排水等设施。 |  |  |
|  |  | 4、预留空调安装位置，预留半球形摄像头的安装位置(电缆及网线预埋好，空调电缆4平方，两端预留1至2米长度) |  |  |
|  |  | 5、包含1台应急灯、86型暗装插座(包括除湿机、空调、应急灯，另外预留2个)、86型暗装开关。 |  |  |
|  |  | 6、包含1台安防挂墙柜,预留室外光纤进入柜体通道,预埋电源电缆、EC控制柜网线至柜体。 |  |  |
|  |  | 7、所有强弱电均采用暗线铺设,强弱电分离走线。 |  |  |
| 二、安防、环境系统 |  |  |  |  |
| 1 | 温控系统 | 范围：-30℃至60℃温度调节；智能调节室内温度(含温湿度检测、智能排风、智能除湿、智能调温等) | 套 | 1 |
| 2 | 烟感报警系统 | 设置烟感传感器 | 套 | 1 |
| 3 | 门禁防护系统 | 智能控制主机、门禁识别器、电磁锁、门磁开关等 | 套 | 1 |
| 4 | 漏水报警系统 | 设置水浸传感器 | 套 | 1 |
| 5 | 视频监控系统 | 高清红外网络摄像机、枪机、硬盘录像机、监控硬盘等；含语言对讲、通信、实时监控、故障预警 | 套 | 1 |
| 7 | 智慧信息化系统 | 远程监控系统+智慧云平台 | 套 | 1 |
| 8 | 数据采集系统 | 智能网关、交换机、网络柜、UPS电源等 | 套 | 1 |
| 9 | 接地系统 | 供水设备设置接地装置 | 套 | 1 |
| 10 | 空调 | 1.5p | 台 | 1 |
| 11 | 智能防雷系统 | 含水平接地体，垂直接地极等 | 个 | 1 |
| 12 | 除湿机 | 根据泵房实际面积 | 台 | 1 |

| 周壤泵站 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 水箱及管路部分 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢水箱 | 1、尺寸:4m*4m*2m 2、材质:SUS304（食品级），厚度≥1.5mm 3、在交付使用前必须经清洗和消毒，符合国家《生活饮用水标准》，方可投入使用。 4、水箱顶部开φ700人孔，内外侧设置爬梯 5、水箱溢流管口18目防虫网、水箱通气管及通气管口40微米的微孔过滤器 | 套 | 1 |
| 2 | 进水总管闸阀 | DN150 304不锈钢(食品级) | 个 | 1 |
| 3 | Y型过滤器 | DN150 304不锈钢(食品级) | 个 | 1 |
| 4 | 调节型电动阀 | DN150 304不锈钢(食品级) | 个 | 2 |
| 5 | 水箱进水阀门 | DN150 304不锈钢(食品级) | 个 | 1 |
| 6 | 出水总管单阀 | DN150 304不锈钢(食品级) | 个 | 1 |
| 7 | 机械遥控浮球阀 | DN150 304不锈钢(食品级) | 个 | 1 |
| 8 | 投入式液位仪 | 0~3m | 个 | 1 |
| 10 | 不锈钢管路 | 包含水箱进水管路、水箱与设备之间管路、设备出水管路、溢流管，三通、法兰、阀门等连接管道,不锈钢支架及抱箍等 | 套 | 1 |
| 11 | 紫外消毒装置 | DN150 | 套 | 1 |

备注：以上货物采购均为交钥匙工程管线包干，安装所需线缆，管线及其它安装材料、辅材均根据现场条件供应商自行核算，必须按招标文件描述的功能要求进行深化设计并进行完善设备材料清单，保证整个系统的完整性，系统的正常运行，投标报价一次性包干，不作调整。中标供应商不得以任何理由增加该项报价。

三、技术要求

1、成套设备

1.1成套设备至少包含：无负压供水成套设备、过滤器、进出水不锈钢阀门、户外泵房箱体、电磁流量计、安防设备、水质监测、空调、除湿机、烟感、应急灯及内部标准化装修（隔温隔热、吸音降噪）等。要求采用预压自平衡、稳流补偿、真空抑制、空气自动隔断、负压反馈等技术，特别是应具有防止流量突变导致压力瞬间异常波动，以及控制超量取水的技术手段、措施和装置，以确保设备工作时周边供水主管网不产生负压影响。

1.2成套设备运行必须有“手动/自动”两种运行方式，并通过现场触摸屏进行运行方式切换。

1.3成套设备在自动运行方式下，应具有缺压自动开机、自动恒压、小流量保压、无水停机及自恢复保护功能、流量分压节能控制功能、水泵自动切换功能、超压保护功能、漏水报警、水锤保护、定时自动轮换、自动节能停机、过流、过压、欠压、缺相、短路、过载、过热等故障报警及自动保护恢复功能。

1.4成套设备所有机泵均实现变频启停，对水泵故障、水源故障、电源故障（含进线电源失电）和变频器故障具有自检、报警及自动保护功能，并对可恢复的故障能自动消警，恢复正常运行。增压设备的所有设定参数应能够在现场触摸屏或远程人机界面上授权设定，出口控制压力其设定精度为0.01Mpa。

1.5成套设备设定值至少应包括：进水压力值（启泵、停泵设定值）、出水压力设定值、出水压力保护值、变频器频率上下限值、出水压力过压保护值等。系统运行参数设定方法应简单明了，易于操作。

1.6成套设备必须按照单台最大泵配置备用水泵；变频器应按照一泵一变频设置，各水泵应能通过控制系统实现自动切换和自动巡检功能，保证每台泵的工作时间基本相同；变频器性能参数必须与水泵适配，能将自身故障和报警通过数据通讯上传至现场PLC站以及供水企业供水管理平台。

1.7成套设备应具有自动恒压供水功能。恒压供水时，压力控制误差不应超过±0.01Mpa。

1.8成套设备具有远程监控功能。监测的数据和参数要求详见（五.远传系统）。同时需预留浊度仪、余氯仪、流量计或远传水表的数据接口，所有数据能实时传输到供水企业供水管理平台。

1.9成套设备涉水部分必须为全密闭结构，确保水体与空气的完全隔离。

1.10成套设备应具有防雷、安全接地及过电压保护措施。需具备电源保护、网络保护和信号保护功能。

1.11成套设备应能在环境温度-15℃-+50℃、相对湿度95%的情况下连续正常工作，使用寿命在20年及以上。

2、水泵、变频器

2.1水泵

1）.供水设备应设置备用水泵。设备出水管同时安装压力表及压力变送器，且必须按照单台最大泵配置备用水泵，备用泵与主泵同型号。

2）.电机功率在11kW以下的水泵，宜采用成套水泵机组；

3）.水泵机组采用变频调速控制时，每台水泵应设置单独的变频器，具有良好的变速性能，能与变频器配合保持最佳效率点，并能在15Hz低转速下保证安全连续运行。

4）.每台水泵进出口处安装检修阀，进出管道应加设柔性接头，在水泵出口处和检修阀之间装设止回阀。

5）.配套电机、减速机应为全封闭、风冷，电机性能应符合GB/T7060的规定，绝缘等级F级，防护等级IP55,效率等级不低于《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB18613-2020)规定的3级标准。

2.2变频器

1）.变频器性能参数必须与水泵适配，能将自身故障和报警通过数据通讯上传至现场PLC站以及供水企业供水管理平台。具备过电压，过电流，欠电压，缺相，变频器过载，变频器过热，电机过载，输出接地，输出短路等保护功能。

2）.控制单元采用32位或以上CPU，内部配置标准通讯RS485/MODBUS等协议以便与控制系列进行实时通讯，能够报告参数、故障记录、故障分析。

3、控制设备

3.1采用单独控制柜，控制柜的尺寸应符合GB/T3047.1的规定。控制柜的防护等级应符合GB4208的规定，且不应低于IP54。

3.2控制柜制作钢板推荐采用国产优质（宝钢A3及以上等级）冷轧板，板厚不低于2mm，静电喷塑工艺处理。安装板、支架采用304不锈钢材质。

3.3控制柜门内侧应设有专用资料存贮空间，内部放置电气控制原理图、接线图等文件。

3.4控制柜内所有的导线、电缆都要合适的标记，以互相识别。在导线、电缆终端接线后，应采用不可移动的箍套或用清洁的热收缩套管作标签固定在接结端子排前实现，不得使用吊牌作标签。标签应同现场线缆的标识系统相一致，且每根线缆的标识都是不相同的。

3.5控制柜内各接线点应牢固，布线应符合设计详图和相应标准的要求。

3.6控制柜中所用指示灯和按钮的颜色应符合GB/T2682的规定，导线及母线的颜色应符合GB/T2681的规定。

3.7控制柜其主开关、断路器、互感器、接触器、继电器、双电源自动切换装置等电气元器件必须统一选用同一品牌产品。

3.8控制柜上方不得有供水设施或充满介质的管路系统。

4、控制系统

4.1控制系统采用“现场触摸屏、供水管理平台”的二级控制模式,现场触摸屏控制优先级最高，供水管理平台控制优先级最低。

4.2 PLC或数字集成变频器需与变频器实现通讯，以通讯方式获取变频器的运行频率、电流、温度及各类报警等关键信息。

4.3自控系统应配置充足的通讯接口，用于与数据采集器（推荐网关）的通讯和数据远传。PLC应支持RS485、RS232、工业以太网（Modbus TCP或PROFINET或EnternetIP）等多种通讯方式。

4.4PLC（主控制器）应采用技术和经济指标相当于AB SLC500、西门子S7 200系列、施耐德ModiconQuantem140等品牌技术标准及制造工艺的产品，或全数字集成电路的水泵专用变频控制器。

4.5配备与控制器同品牌的10英寸及以上真彩高分辨率触摸屏，嵌入安装在PLC控制柜正面面板，并有防水、防潮等安全措施。

4.6控制系统应配备双系统保护功能（主副系统互为备用），系统运行时当主PLC（或主控制系统）故障无法运行的情况下，备用控制系统（回路）能自动投入，实现主系统瘫痪后的应急供水功能。

5、仪器、仪表

5.1压力变送器

压力变送器为必配件，要求成套设备管路入口、出口端均设置，技术要求如下：

量程：0-1.6MPa（根据工程实际需要选定）

精度：1.0%

测量误差：≤0.2%Fs

稳定性：十二个月0.1%

量程比：10:1

模拟输出：4-20mA DC

防护等级：IP65

其余需要检测数据：温度、溶解氧、电导率

5.2一体式水质监测仪

5.21低量程浊度仪

低量程浊度仪根据工程项目设计需要选配，技术要求如下：

量程：0.001-100NTU-12-

精度：0-40NTU读数的±2%或±0.015NTU，40-100NTU读数的±5%

重复性：优于读数的±1.0%或±0.002NTU

响应时间：15秒

模拟输出：4-20mA DC

防护等级：IP65

表头显示：LCD数字显示

5.22余氯仪

余氯仪根据工程项目设计需要选配，技术要求如下：

量程：0-5mg/L

精度：读数的±5%或±0.035mg/L

重复性：读数的±5%或±0.005mg/L

模拟输出：4-20mA DC

防护等级：IP65

5.23 pH仪

pH仪根据工程项目设计需要选配，技术要求如下：

量程：4.00-10.00

精度：±0.02

重复性：0.01（CMC认证的0.01级）

模拟输出：4-20mA DC

防护等级：IP65

5.3电磁流量计

电磁流量计为必配件，要求成套设备管路入口、出口端均设置，技术要求如下：

精度：±1%

计量方式：双向计量

压力等级：1.0Mpa或1.6Mpa

电极：哈氏C合金4电极及以上

信号输出：modbus通讯，带RS485扩展模块

防护等级：传感器、转换器均为IP68

5.4除湿器

根据业主要求，除湿器规格配套泵房大小

5.5空调

根据业主要求，空调规格配套泵房大小，空调匹数需选用大1.5P及以上

- 6、管道及附件

1、管道

1.1明管安装于管道井、公共部位及地下室内的增压给水管道及水泵机组进出水管在泵房内明装部分管材要求如下：生活泵房内采用不锈钢管。

2、阀门

2.1给水管道上使用的各类阀门的材质应耐腐蚀和耐压，过流部件材质采用不低于SUS304的食品级304及以上不锈钢等级。阀门公称压力不应低于管道的设计压力，且各阀门动作应灵活可靠。

2.2蝶阀应符合GB/T12238-2008的要求，对夹式止回阀应符合JB/T8937-2010的要求。

2.3可挠曲橡胶接头应符合CJ/T208-2005的规定。

3、附件

3.1不锈钢钢板、封头、管配件等材质应采用不低于SUS304的食品级不锈钢材质（提供材质理化试验报告证明）。

3.2稳压补偿罐（含封头）的制造不得采用普通镜面不锈钢材焊接制作，罐体必须进行表面亚光处理或更高等级的表面工艺处理。卧式安装的不锈钢厚度不得小于4mm，工作压力不小于1.0Mpa，罐体的储水腔有效容积按照水泵最大瞬时流量持续稳压供水时间不小于3min考虑。

3.3各种连接法兰的型式、材质、公称压力、尺寸、标记应符合GB/T9119和GB/T9123.1的规定，公称压力不得低于PN10（或根据工程设计需要的选定）。材质应选用不低于SUS304的食品级不锈钢。

7、远传系统

1、现场远传数据应分类传输，设备数据通过设备PLC进行采集上传，泵房环境数据等经PLC采集上传，并提供历史数据读取，读取时间查询等功能。

2、设备PLC应将泵房现场的水压情况、机泵运行数据、变频器参数、故障报警等信息，按照文成县自来水公司现行的通讯规约，保留端口后期文成县自来水公司管理平台建立后，及时上传补充数据。

3、远传数据主要包含：水泵的开启情况，单机水泵的电流、转速、功率、频率、运行时间、启动次数、启停时间点、故障次数；变频器的进出电流、电压、运行频率和温度；设备进出压力、设定压力，瞬时流量、当天总水量、总累积流量；报警内容包括进水压力高/低、出水压力高/低、出水流量异常、设备掉电、水泵电流异常、变频故障、PLC故障、进线电流/电压异常等。

4、PLC还应将泵房温湿度、水浸、集水井液位、风机状态、排污泵状态、灯光状态、烟感报警器、泵房门开闭信息、安防报警等数据采集上传通道预留，后续根据业主通知。

8、安防系统

1、泵站应符合《城市供水行业反恐怖防范工作标准》，须在泵房现场安装安防系统。

2、安防系统包含视频监控、红外报警、门禁管理、语音对讲、烟感报警、漏水报警、防雷系统、声光报警8个子系统，其中视频监视、门禁管理、语音对讲系统应采用同一监控管理平台，平台软件须采用分布式架构。视频监控需采用200万以上网络高清摄像球机，光学变焦倍数不小于15倍，存储时间不少于30天；声光报警信号需接入现场PLC中。

3、硬盘录像机、门禁一体机、语音设备、声光报警模块等安防硬件应采用国内外知名品牌，统一安装在泵房管理及通信自动控制系统柜中，具备以太网通讯模块。

9、其他

1、供水设施所用产品可在附表中推荐品牌及参考厂家的设备，投标人应在此范围内选择，或选择相当于或更优于推荐品牌及参考厂家的设备（须提供证明材料），但投标人选择的设备须满足招标文件的要求（注：招标人不承担所推荐品牌或参考生产厂家不符合招标文件要求的责任，请投标人自行甄别），具体由评标委员会一致认可。若评标委员会认为所选品牌未达到“同档次或以上”或投标人未注明品牌（厂家），则中标后由发包人在推荐品牌范围内确定，且不予调整。

2、成套设备的各项工艺参数还应满足具体工程项目设计其他要求。

3、成套设备质保期：3年（水泵、电机应承诺5年包换、10年保修）。

4、工期：合同签订后90日历天内完成供货及安装。

5、供水泵房低压配电系统应根据要求统一实施。

| 种类 | 推荐品牌及参考厂家 |
| --- | --- |
| 水泵 | 赛莱默（南京）、威乐（中国）、凯士比（上海）、格兰富 |
| 阀门（除成套设备提供的不锈钢阀门以外品牌） | 宁波一机、浙江春江、株洲南方等同等档次品牌 |
| 电器元件 | 施耐德、西门子、ABB等同等档次品牌 |
| 变频器 | 施耐德、西门子、ABB等同等档次品牌 |
| PLC及触摸屏 | 施耐德、西门子、ABB等同等档次品牌 |
| 压力变送器 | 西门子、E+H、丹弗斯等同等档次品牌 |
| 电磁流量计 | 科隆、西门子、E+H等同等档次品牌 |
| 浪涌保护器 | 德国OBO、德国DEHN、法国CITEL等同等档次品牌 |
| 气压罐 | GWS、齐尔美特、瓦诺等同等档次品牌 |
| 空调 | 大金、飞利浦、格力、美的等同等档次品牌 |
| 除湿机 | 湿腾/松井/湿美等同等档次品牌 |
| 烟感主机（含传感器） | 中消/水力/海湾GST/海康等同等档次品牌 |
| 红外报警系统 | 海康威视/Bosch/Honeywell/大华等同等档次品牌 |
| 对讲系统 | 海康威视/艾特达/尼特森/大华等同等档次品牌 |
| 水淹主机（含浸水传感器） | 传感器：山特、昆仑海岸、西门子等同等档次品牌 |

1一体化泵房的招标范围

是指从进水总阀门（含）至变频成套设备出水口总阀门（含）之间的变频成套给水设备和辅配件，包括泵房箱体、水泵机组，止回阀、变频控制系统，水泵入口及出口阀门、止回阀、压力传感器、压力表、压力开关、远程控制系统、稳压罐（气压罐）、管道、控制系统与水泵机组之间相关的动力、控制电缆和相关附件等，安装所需的其他辅材、附件等，必备的控制设施、压力表、阀门、流量计、水质仪表、安防系统等。

2一体化智慧泵房技术要求

一体化泵房除应符合国家现行有关标准的规定和已发布的招标文件要求外。尚应符合本技术要求的规定。

1、箱体在室外环境条件下能连续可靠的工作10年以上。

2、箱体内环境温度能控制在0℃～35℃；箱体内相对湿度：<80%（20℃）；振动加速度最大不应超过5m/s^2,振动频率：10Hz～150Hz；

3.一体化泵房的箱体内、外表面应采用不锈钢生产制造，材质应选用不锈钢SUS304。箱体的框架结构应采用不锈钢304。

4.箱体应采用整体移动式的结构，所有附件及设备均在工厂内组装生产测试，设备吊装到现场后无需再次组装，仅同现场预留的进出水管对接即可。

5.箱体应自带吊耳，吊耳的强度要根据箱体的荷载设计，满足箱体吊装要求。

6.箱体内部应设计若干暗藏式吊环接口，方便管路和设备的吊装和拆卸。

7.整个箱体能够适应安装、独立打包；裸装强度能满足公路运输、船运等不同的运输方式。

8.箱体所有框架承重支撑焊缝及焊接点100%检测，并提供检测报告。

9.箱体外观应经过专业设计，美观大方，与周围环境完美匹配。

10.机组安装位置不锈钢底板下面预作局部加强，保证地板承载力满足要求。

11.箱体应采用双扇门，材质应选用不锈钢SUS304。门尺寸满足最大设备的进出要求；门结构应采用无外露铰链，门框采用无框设计，保证外立面美观大方；门锁应采用门禁一体机和手动两种开锁方式；门下应设置挡板，挡板高度不小于0.2m。

12.箱体内空间满足安装及维护维修的要求，且有照明设施，并配备应急照明装置。

13.箱体外表面应采用不锈钢生产制造，材质选用不锈钢SUS304，厚度不应小于1.5mm。不锈钢外表面应采取喷漆、镜面拉丝或喷砂等防腐美化处理。

14.箱体应满足1个小时的耐火完整性要求，即持续燃烧60min后墙体背火面不见火焰，不出现可见缝隙，不失去耐火完整性。

15.箱体内表面应采用不锈钢生产制造，材质选用不锈钢SUS304，厚度不应小于1.0mm。不锈钢内表面应采取喷漆、镜面拉丝或喷砂等防腐美化处理。

16.箱体及门应满足隔热、保温要求，选取优质隔热保温材料，保温材料厚度不应小于50mm。

17.箱体内应含通风散热控制系统，排风通风孔采用一体化设计，在实现通风和防雨的功能下，有效的保证箱体的美观度。

18.泵房应自带温湿度传感器，输出4~20mA模拟信号。

19.箱体内应含空调调温控湿系统，保证箱体内环境的温度和湿度在水泵合理运行需求范围内。在满足通风效果的基础上，保证系统的美观性。

20.箱体底部应预留排地漏，方便检修时排水。地漏采用防反溢式，有效防止地面积水回灌。

21.箱体整体设计应考虑防雨，且屋面有一定的坡度以利排水。

22.箱体外观应有起吊点、危险点、重心点的永久性标识。

23.箱体应在户外，峰值日照强度大于20000KJ/m2,峰值日照时间大于5小时/天，室外温度-20˚C~60˚C，平均降雨天数大于100天情况下，自到达项目现场之日起，一年内泵房外立面保持无明显侵蚀、掉漆、腐蚀（肉眼不可见）等现象。泵房整体强度设计使用寿命应大于等于10年。

24.箱体放在地面上安装，应特殊设计混凝土基础。

25.所有电器设备走线应可根据客户要求，采用明装或暗装方式走线。

26.箱体内应具备可以安装水质检测、流量计等设备的条件。

27、箱体应带防雷接地措施，泵房预留接地极，泵房整体可靠接地；

28、箱体有良好的隔音效果，保证内部噪音不外泄。运行噪音符合符合现有法律、法规、规范的要求。

29、箱体内应设置烟感，顶部应安装嵌入式LED照明方灯。

30、箱体有良好的防淹水措施。

31、箱体放置于混凝土基础上并做可靠固定，中标单位根据泵房实际尺寸提供设计方案及施工图纸；箱体朝向及进出管路开口根据现场实际需求，由中标单位提供二次设计方案。

3水箱技术要求

1、材质为食品级不锈钢材质，不锈钢材质的化学成份最低要求不应低于0Cr19Ni10（SUS304），要求由不锈钢标准凹凸板材焊接而成，焊接采用氩弧焊，不锈钢焊丝要求为304以上（不含304），水箱内部焊缝需做酸洗钝化处理。

2、水箱板厚参照国标图集12S101《矩形给水箱》中“组合式不锈钢板给水箱”执行，板厚公差参照GB/T3280《不锈钢冷轧钢板和钢带》中普通精度标准执行；水箱高度若是非标，则板厚参照上一个等级执行（如2.5m高水箱，板厚参照3.0m高）。

3、水箱内外应设置爬梯，材质选用不低于食品级SUS304的材质要求；水箱人孔必须加盖、带锁，封闭严密、人孔高出水箱外顶不应小于0.1m，圆形人孔直径应不小于0.7m。

4、水箱应设进水管、出水管、溢流管、泄水管，管道上应安装阀门，便于检修，溢流管管径应大于进水管管径，宜采用水平喇叭口溢水，溢流管出口末端应设置耐腐蚀材料防护网，与排水系统不得直接连接，并应有小于0.2m的空气间隙。连接管道、管道配件采用SUS304及以上材质的国标不锈钢，耐压等级1.0MPa。

5、水箱进水处装电动阀门及手动蝶阀，水箱需设置水位监控和溢流报警装置；水箱内加液位计和有机玻璃液位柱及浮球开关，当浮球开关失灵时，通过液位计报警并关闭进水电动阀门。水箱应有高、低液位报警功能，防止水池溢流、水泵干转。

## 四、供货要求

- 1、供应商所投的设备须符合国家的相关规定，且负责将所采购的设备送至采购人指定地点，并负责设备的组装、调试等。

- 2、供应商负责本项目所有设备的组装调试以及所有必须的线材与备件等。

- 3、组装所需工具设施物料由供应商自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

- 4、供货完毕时间：接采购人通知后90日历天内完成供货安装调试（具体以与采购人协商为准）。

- 5、供货地址：采购人指定地点。

## 五、验收标准

- 1、产品到达现场后，成交供应商必须派员到现场与采购人一起开箱检验，按供货清单验收,若有缺少或损坏，成交供应商应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。

- 2、产品经过采购人验收（或存在的故障和隐患均已全部排除或解决），并经检验合格，所有的技术资料已向采购人提交，验收视为合格，双方签署验收合格证书。若因成交供应商产品质量低于样品质量要求或产品存在质量问题导致验收不合格，成交供应商应及时予以处理，若因成交供应商产品质量问题导致产品始终不能验收合格，采购人有权选择退货，期间发生的一切相关费用由供应商承担，并保留向成交供应商索赔的权利。

- 3、所供货物不得以次充好，不得将不合格品参杂其中。一经发现，取消其供货资格，并扣其全部履约担保。

- 4、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证，等等），成交供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，成交供应商自行承担由此造成的损失。

- 5、成交供应商在产品到货和验收期间应接受采购人的协调和管理，成交供应商应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

6、设备完全安装后调试半个月，持续不间断运行一周后业主给予验收。

六、产品质量保证和标准、售后服务要求

- 1、设备质保：

- 免费质保期限:所有货物自验收合格之日起三年。成交供应商或厂商本身承诺的免费质保期限高于标书要求的则按照成交供应商或厂商承诺执行。

- 2、质保期内，本次采购的货物出现非人为因素破坏造成的损坏、故障，均由供应商负责维修与更换，维修或更换后达到使用要求效果。

- 3、质保期内，所有设备保修服务方式均为成交供应商上门质保，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

- 4、质保期内，当发生故障时，成交供应商在接到采购人通知后，4小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备用设备或产品供采购人使用。

- 5、供应商保证提供给采购人的货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合采购人在采购时提出的工作需要。

- 6、产品的设计及制造质量均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。

- 7、技术标准按国家最新颁布的标准及采购人认可的国际标准。

8、凡需国家强制性认证或认可的产品、需提供相应的证书和认可的标志。

# 第五部分   评标原则及方法

根据《温州市市属国有企业采购管理办法》等相关法律、法规特制定以下评标办法。

一． 总  则

评标工作应遵循公平、公正、科学、择优原则，科学、严谨的态度，认真进行评标，推进技术进步，确保工程质量与交货期，节约招标投资，并最大限度的保护当事人权益。严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，编写评标报告。对落标投标人，评标委员会不作任何解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二． 评标组织

评标工作由招标招标人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三． 评标程序

1.   评标委员会对各投标人的投标资格进行审查；

2.   评标委员会对合格投标人的技术资信标进行评审；

3.   技术资信标评审结束后开启商务（价格）标，开启商务（价格）标前先公布投标人技术得分情况，然后由投标人代表检查商务（价格）标的密封情况，确认无误后后开启商务（价格）标；

4.   对商务（价格）标进行评审，根据综合评审结果，提交评审报告。

四． 评标办法

本次评标采用综合评分法，总分100分，其中技术资信60分（技术资信权值60%），商务（价格）40分（价格权值40%），在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评分内容评审后，以评标总得分最高的投标人，作为中标候选投标人。

五． 评分细则

1.   技术资信分的评定（60分）

各评委成员按下列评分内容进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定独立打分并记实名。如某张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对投标人的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该投标人技术资信的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 0-3分 | 投标人2021年1月1日至今具有类似供水设备安装业绩，每项得0.5分，最多得3分。 注：以合同签订时间为准，提供合同复印件或扫描件，并提供支付发票复印件，证明材料加盖单位公章。 |
| 2 | 企业实力 | 0-10分 | 1、投标供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，以上认证证书认证范围须含有供水设备，每一项得2分，共6分，（提供证书复件和国家市场监督管理总局网页查询记录加盖公章） 2、投标人获得《售后服务认证证书》（GB/T27922-2011）认证证书，得2分（提供证书复印件、查询记录并加盖供应商公章） 3、投标企业具有机电工程施工总承包二级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质的，得2分;注:投标文件中提供有效证书扫描件。 |
| 3 | 人员力量 | 0-2分 | 拟定项目技术负责人具有（机电施工）工程专业二级及以上注册建造师证书或（机电或自动化或给排水）专业高级技术职称的得2分；（提供证书和开标前3个月连续在投标单位缴纳设备的社保材料） |
| 4 | 质量保证措施 | 0-5分 | 根据供应商针对本项目的质量保证措施的科学性、合理性、可行性进行综合评分。各项措施具有科学性、合理性及可行性的得3分，欠科学、合理、可行的每项最多扣0.5分，不科学、合理、可行的每项最多扣1分，扣完为止。 |
| 5 | 成套设备功能 | 0-16分 | 所供供水成套设备具备以下功能： ①无水停机保护功能、②一对一变频技术功能、③防雷击功能、④低频故障保护功能、⑤谐波治理功能、⑥休眠与唤醒功能、⑦停电保护自恢复功能、⑧泵房漏(浸)水报警功能、⑨爆管保护、⑩防水锤保护、⑪自动节能优化运行功能、⑫提供供水设备相关的不锈钢配件盐雾测试报告、⑬超压保护功能、⑭双传感器互为备用功能、⑮远程监测、监控、监视、报警功能、⑯定时供水、变压变量供水功能，每个得1分。（须提供具有CMA或CNAS标识的省级或以上检验部门出具带检验报告复印件盖公章，否则不得分） |
| 6 | 产品工艺 | 0-4分 | 响应产品制造商对供水设备生产过程必须是高工艺技术的，如切割工艺、焊接工艺及外表面处理工艺进行描述，根据其加工制造工艺的先进性、加工精度、合理性进行横向比较综合评分。优的得3.1-4分，良的得2.1-3分，一般的得0-2分。 |
| 7 | 设备选型 | 0-5分 | 评审委员会根据供应商响应产品选用的主要产品性能、材料选用及质量控制进行横向比较：优的得4.1-5分，良的得3.1-4分，一般的得0-3分。 |
| 8 | 系统方案 | 0-4分 | 对整个项目供水系统的理解，内容包含泵站整体情况、管网情况、风险点分析、重难点分析及解决方案进行横向比较优的得3.1-4分，良的得2.1-3分，一般的得0-2分。 |
| 9 | 实施方案 | 0-5分 | 投标人的方案实施是否符合现场实际情况、施工组织计划（提供具体施工计划），进行横向对比，优秀得4.1-5分，良好得3.1-4分，一般得0-3分。 |
| 10 | 售后方案 | 0-6分 | - 1、根据供应商对本项目的售后人员配置、售后服务承诺、售后服务方案、响应时间等进行综合评分。各项措施具有科学性、合理性及可行性的得5分，欠科学、合理、可行的每项最多得3分，不科学、合理、可行的每项最多得2分，未提供售后方案不得分。 - 2、售后保修期满足合同要求及产品质量保修期，承诺延长一年加1分，共1分。（需提供承诺函加盖公章，否则不得分） |

- 2.  商务（价格）评分（40分）：

满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。

（1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其报价分为满分40分；

（2）其他投标人的报价分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标人投标价）×报价权值×100（四舍五入，保留小数点后2位）

- （3）▲本项目采购预算（最高限价）金额为人民币88万元整，如投标人报价超过采购预算（最高限价）金额，其投标文件作无效标处理。

3．  有效投标人的综合得分为技术资信分和商务（价格）分的总和。

4．  评标委员会按综合得分高低顺序排列，综合得分第一名投标人作为中标候选人向招标人推荐，并提交评标报告。得分相同投标报价低的排序第一；得分相同且投标报价也相同的，由招标人现场抽签确认名次。

六． 确定中标人

中标人经招标人确认后，中标结果在网上公告，在发布中标公示时间结束后，招标人向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

七． 投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术等问题。评标结束，所有评标资料归档备查。