## 招标工程量清单封面
| 杭钱塘工出[2023]11号钱塘芯科园二期变配电工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：杭钱塘工出[2023]11号钱塘芯科园二期变配电工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 安装
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-4 其他项目清单及计价表
表1-4 其他项目清单与计价表
工程名称：杭钱塘工出[2023]11号钱塘芯科园二期变配电工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1
3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  | 暂定费用
5 | 优质工程增加费 |  | 暂定费用
合 计

## 表1-5 主要工日价格表(整体)
表1-5 主要工日价格表
工程名称：杭钱塘工出[2023]11号钱塘芯科园二期变配电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）

## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：杭钱塘工出[2023]11号钱塘芯科园二期变配电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0101120059 | 热轧带肋钢筋 | HRB400 φ10 | kg

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【安装】
单位工程报价汇总表
工程名称：杭钱塘工出[2023]11号钱塘芯科园二期变配电工程
单位工程名称：安装 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (配电房部分) |  | (低压部分)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：杭钱塘工出[2023]11号钱塘芯科园二期变配电工程
单位工程名称：安装 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (外线部分) |  | (配电房标化工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：杭钱塘工出[2023]11号钱塘芯科园二期变配电工程
单位工程名称：安装 |  |  | 单位：元
金额小计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【配电房部分】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装-配电房部分 | [7 empty] | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
变配电
1 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:变压器安装 2.型号:干式变压器 3.容量（kVA）:SCB14-2500kVA/10/0.4kV 4.配件:含软连接、伸缩节、变压器减震器等相关配件 | 台 | 2
2 | 030401002002 | 干式变压器 | 1.名称:变压器安装 2.型号:干式变压器 3.容量（kVA）:SCB14-1600kVA/10/0.4kV 4.配件:含软连接、伸缩节、变压器减震器等相关配件 | 台 | 4
3 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压开关柜 2.型号:1H1 中置柜KYN28A-12隔离柜 3.种类:隔离柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装-配电房部分 | [7 empty] | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压开关柜 2.型号:2H1 中置柜KYN28A-12隔离柜 3.种类:隔离柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
5 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压开关柜 2.型号:1H3 中置柜KYN28A-12计量柜 3.种类:计量柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
6 | 030402017004 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压开关柜 2.型号:2H3 中置柜KYN28A-12计量柜 3.种类:计量柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
7 | 030402017005 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压开关柜 2.型号:1H4 中置柜KYN28A-12PT柜 3.种类:变压柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装-配电房部分 | [7 empty] | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 030402017006 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压开关柜 2.型号:2H4 中置柜KYN28A-12PT柜 3.种类:变压柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
9 | 030402017007 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压开关柜 2.型号:1H2 中置柜KYN28A-12进线柜 3.种类:总柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
10 | 030402017008 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压开关柜 2.型号:2H2 中置柜KYN28A-12进线柜 3.种类:总柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
11 | 030402017009 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压开关柜 2.型号:1H5 中置柜KYN28A-12出线柜 3.种类:出线柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装-配电房部分 | [7 empty] | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 030402017010 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压开关柜 2.型号:1H6 中置柜KYN28A-12出线柜 3.种类:出线柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
13 | 030402017011 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压开关柜 2.型号:1H7 中置柜KYN28A-12出线柜 3.种类:出线柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
14 | 030402017012 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压开关柜 2.型号:2H7 中置柜KYN28A-12出线柜 3.种类:出线柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
15 | 030402017013 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压开关柜 2.型号:2H6 中置柜KYN28A-12出线柜 3.种类:出线柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装-配电房部分 | [7 empty] | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 030402017022 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压开关柜 2.型号:2H5 中置柜KYN28A-12出线柜 3.种类:出线柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
17 | 030402017014 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压环网柜 2.型号:3G1 环网柜XGN15-12/进线提升柜 3.种类:进线柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
18 | 030402017015 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压环网柜 2.型号:4G1 环网柜XGN15-12/进线提升柜 3.种类:进线柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
19 | 030402017016 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压环网柜 2.型号:5G1 环网柜XGN15-12/进线提升柜 3.种类:进线柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装-配电房部分 | [7 empty] | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 030402017017 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压环网柜 2.型号:6G1 环网柜XGN15-12/进线提升柜 3.种类:进线柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
21 | 030402017018 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压环网柜 2.型号:6G2 环网柜XGN15-12/出线柜 3.种类:出线柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
22 | 030402017019 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压环网柜 2.型号:5G2 环网柜XGN15-12/出线柜 3.种类:出线柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
23 | 030402017020 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压环网柜 2.型号:4G2 环网柜XGN15-12/出线柜 3.种类:出线柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装-配电房部分 | [7 empty] | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 030402017021 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压环网柜 2.型号:3G2 环网柜XGN15-12/出线柜 3.种类:出线柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
25 | 030404013001 | 直流馈电屏 | 1.名称:立柜式直流屏 2.型号:65AH/DC110V 3.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 3
26 | 030404004001 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:1D1 GCK/总柜 3.种类:总柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
27 | 030404004002 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:2D1 GCK/总柜 3.种类:总柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
28 | 030404004003 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:3D1 GCK/总柜 3.种类:总柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装-配电房部分 | [7 empty] | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
29 | 030404004004 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:4D1 GCK/总柜 3.种类:总柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
30 | 030404004005 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:5D1 GCK/总柜 3.种类:总柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
31 | 030404004006 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:6D1 GCK/总柜 3.种类:总柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
32 | 030404004007 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:1D2 GCK/补偿柜 3.种类:电容柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
33 | 030404004008 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:1D3 GCK/补偿柜 3.种类:电容柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装-配电房部分 | [7 empty] | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
34 | 030404004009 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:2D3 GCK/补偿柜 3.种类:电容柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
35 | 030404004010 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:2D4 GCK/补偿柜 3.种类:电容柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
36 | 030404004011 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:3D2 GCK/补偿柜 3.种类:电容柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
37 | 030404004012 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:3D3 GCK/补偿柜 3.种类:电容柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
38 | 030404004013 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:4D3 GCK/补偿柜 3.种类:电容柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
39 | 030404004014 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:4D4 GCK/补偿柜 3.种类:电容柜 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装-配电房部分 | [7 empty] | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
40 | 030404004015 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:5D2 GCK/补偿柜 3.种类:电容柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
41 | 030404004016 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:5D3 GCK/补偿柜 3.种类:电容柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
42 | 030404004017 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:6D3 GCK/补偿柜 3.种类:电容柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
43 | 030404004018 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:6D4 GCK/补偿柜 3.种类:电容柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
44 | 030404004019 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:1D4 GCK/出线柜 3.种类:出线柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装-配电房部分 | [7 empty] | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
45 | 030404004020 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:1D5 GCK/出线柜 3.种类:出线柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
46 | 030404004021 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:1D6 GCK/出线柜 3.种类:出线柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
47 | 030404004022 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:1D7 GCK/出线柜 3.种类:出线柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
48 | 030404004023 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:2D7 GCK/出线柜 3.种类:出线柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
49 | 030404004024 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:2D6 GCK/出线柜 3.种类:出线柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装-配电房部分 | [7 empty] | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
50 | 030404004025 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:2D5 GCK/出线柜 3.种类:出线柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
51 | 030404004026 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:2D4’ GCK/出线柜 3.种类:出线柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
52 | 030404004027 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:3D4 GCK/出线柜 3.种类:出线柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
53 | 030404004028 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:3D5 GCK/出线柜 3.种类:出线柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
54 | 030404004029 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:3D6 GCK/出线柜 3.种类:出线柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装-配电房部分 | [7 empty] | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
55 | 030404004030 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:3D7 GCK/出线柜 3.种类:出线柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
56 | 030404004031 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:4D8 GCK/出线柜 3.种类:出线柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
57 | 030404004032 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:4D7 GCK/出线柜 3.种类:出线柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
58 | 030404004033 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:4D6 GCK/出线柜 3.种类:出线柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
59 | 030404004034 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:4D5 GCK/出线柜 3.种类:出线柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装-配电房部分 | [7 empty] | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
60 | 030404004035 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:5D5 GCK/出线柜 3.种类:出线柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
61 | 030404004036 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:5D6 GCK/出线柜 3.种类:出线柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
62 | 030404004037 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:5D7 GCK/出线柜 3.种类:出线柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
63 | 030404004038 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:5D4 GCK/出线柜 3.种类:出线柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
64 | 030404004039 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:6D8 GCK/出线柜 3.种类:出线柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装-配电房部分 | [7 empty] | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
65 | 030404004040 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:6D7 GCK/出线柜 3.种类:出线柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
66 | 030404004041 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:6D6 GCK/出线柜 3.种类:出线柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
67 | 030404004042 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:6D5 GCK/出线柜 3.种类:出线柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
68 | 030404004043 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:6D2 GCK/联络柜 3.种类:联络柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
69 | 030404004044 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:4D2 GCK/联络柜 3.种类:联络柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装-配电房部分 | [7 empty] | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
70 | 030404004045 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜 2.型号:2D2 GCK/联络柜 3.种类:联络柜 4.规格:含柜内所有元器件、母线及仪表等 | 台 | 1
71 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:YJV22-8.7/15kV-3*120 3.材质:铜芯 | m | 1257.43
72 | 030408006001 | 电力电缆头 | 3x120,户内终端,冷缩,铜 10KV | 套 | 8
73 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:YJV22-8.7/15kV-3*150 3.材质:铜芯 | m | 22
74 | 030408006002 | 电力电缆头 | 3x150,户内终端,冷缩,铜 10KV | 套 | 4
75 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:连接铜排（柜内铜排，仅安装费） 2.规格:TMY-100*10 3.安装部位:详见图纸 | m | 192
76 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:-40*4 3.安装部位:详见图纸 | m | 500
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装-配电房部分 | [7 empty] | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
77 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:密集型母线槽 2.规格:3200A/5 3.安装部位:详见图纸 | m | 12
78 | 030403006002 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:密集型母线槽 2.规格:5000A/5 3.安装部位:详见图纸 | m | 6
79 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.电力变压器系统调试 20kV以下变压器(容量kV·A以下)2000 | 系统 | 4
80 | 030414001002 | 电力变压器系统 | 1.电力变压器系统调试 10kV以下变压器(容量kV·A以下)4000 | 系统 | 2
81 | 03B001 | 后台监控系统 | 1.后台监控系统 | 套 | 1
82 | 03B002 | 基础槽钢制作安装 | 1.基础槽钢制作安装 | m | 130.16
83 | 030408008001 | 防火封堵 | 1.含防火堵洞，防火涂料等所有防火封堵措施 | 项 | 1
84 | 03B003 | 集中预付费系统 | 1.集中预付费系统，含三相外置互感费控电表 2.含信号管线，软件，采集器及管理主机等整套系统 3.含深化设计费用 | 套 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【配电房部分】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：杭钱塘工出[2023]11号钱塘芯科园二期变配电工程
单位工程及专业工程名称：安装-配电房部分 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【配电房部分】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭钱塘工出[2023]11号钱塘芯科园二期变配电工程
单位工程及专业工程名称：安装-配电房部分 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【低压部分】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装-低压部分 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV22-1-4*185 3.敷设方式、部位:桥架或穿管 | m | 730
2 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV22-1-4*150 3.敷设方式、部位:桥架或穿管 | m | 730
3 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:ZC-YJV-4*120+1*70 3.敷设方式、部位:桥架或穿管 | m | 18.75
4 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:ZC-YJV-5*6 3.敷设方式、部位:桥架或穿管 | m | 57.24
5 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:ZC-YJV-4*70+1*35 3.敷设方式、部位:桥架或穿管 | m | 70.21
6 | 030408006003 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)240 | 个 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装-低压部分 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 030408006005 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 4
8 | 030408006006 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120 | 个 | 8
9 | 030408006004 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)240 | 个 | 4
10 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1.含防火堵洞，防火涂料等所有防火封堵措施 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【低压部分】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：杭钱塘工出[2023]11号钱塘芯科园二期变配电工程
单位工程及专业工程名称：安装-低压部分 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【低压部分】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭钱塘工出[2023]11号钱塘芯科园二期变配电工程
单位工程及专业工程名称：安装-低压部分 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【外线部分】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装-外线部分 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV22-8.7/15kV-3*300 3.敷设方式、部位:桥架或穿管 | m | 475.25
2 | 030408006005 | 电力电缆头 | 3x300,户内终端,冷缩,铜，10KV | 个 | 2
3 | 030408006006 | 电力电缆头 | 3x300,开闭所户内终端,可触摸式,铜，10KV | 个 | 2
4 | 030408008003 | 防火堵洞 | 1.含防火堵洞，防火涂料等所有防火封堵措施 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【外线部分】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：杭钱塘工出[2023]11号钱塘芯科园二期变配电工程
单位工程及专业工程名称：安装-外线部分 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【外线部分】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭钱塘工出[2023]11号钱塘芯科园二期变配电工程
单位工程及专业工程名称：安装-外线部分 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【配电房标化工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装-配电房标化工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10KV开闭所标化
1 | 03B004 | 电缆支架 | 采用角钢制作的L字型电缆固定支架,尺寸为800mm×400mm,配置间隔为1.5米/1副。 | 套 | 1
2 | 030404033001 | 风扇 | 装设2台轴流风机(内墙带不锈钢箱式外罩,外墙为不锈钢百叶罩和钢丝网,并加装防雨罩), 要求上下左右错开,可定时控制,排风扇采用≥120W轴流风机,噪音低于50dB。 | 台 | 4
3 | 030404017001 | 配电箱 | 电源箱安装在进门侧左手边墙面上。电源箱内配备双路自动投切总开关一只;分路空开 下分照明、风机、加热两段、插座、水泵、及空余两路共9只;双孔及三孔插座 | 台 | 1
4 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称：温湿度计 2.采用数字显示型,要求显示明确,读数简单,挂至设备门旁。 | 支 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装-配电房标化工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 03B005 | 防鼠挡板 | 门口设置挡鼠板,高度为400mm,由80mm的铝合金挡板组成, 并在最上方一块用黄黑标识区分,安装合成为插入式。 | 块 | 2
6 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称：门禁开关安装（安装在门的上方，用于控制排风扇和照明灯的自启动。） | 台 | 2
7 | 080802013001 | 标识牌 | 开闭所名称牌及警示牌 采用不锈钢烤漆制作,尺寸为400mm×600mm×30mm。采用不锈钢烤漆制作, 尺寸为400mm×600mm×30mm,大、小门口均要安装。 | 块 | 4
8 | 080802013002 | 标识牌 | 1.名称：间隔名称牌及编号牌 2.规格、型号：用白板雕刻制作,白底红边框,名称牌尺寸为200mm*50mm 编号牌尺寸为60mm×60mm,刻有“1——16”字样各1个; 并且每张牌的背面粘上强力海绵双面胶带。 | 块 | 36
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装-配电房标化工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 080802013003 | 标识牌 | 1.名称：母线分段牌 2.规格、型号：用白板雕刻制作,白底红字(宋体),“I段”、“Ⅱ段”字样各2个, 尺寸为300mm*100mm,其背面粘上强力海绵双面胶带。 | 块 | 4
10 | 080802013004 | 标识牌 | 1.名称：模拟图板 2.规格、型号：采用马赛克为底材,钛合金边框,尺寸为1200mm×900mm×60mm, 并配置空白小插牌20个。 | 块 | 1
11 | 080802013005 | 标识牌 | 1.名称：安全标志牌 2.规格、型号：站内应放有“禁止合闸 线路有人工作”,“禁止合闸 有人工作”, “止步 高压危险”,“在此工作”等安全标志牌,每组五块; | 块 | 36
12 | 080802013006 | 标识牌 | 1.名称：岗位职责及操作规范 2.规格、型号：采用亚克力面板,高精度写真画面,尺寸为580mm×780mm。 | 块 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装-配电房标化工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 030701014001 | 除湿机 | 工业除湿机,除湿量 158L/d; 型号：CF890B | 台 | 1
单间配电房标准化
14 | 030404033002 | 风扇 | 装设2台轴流风机(内墙带不锈钢箱式外罩,外墙为不锈钢百叶罩和钢丝网,并加装防雨罩), 要求上下左右错开,可定时控制,排风扇采用≥120W轴流风机,噪音低于50dB。 | 台 | 6
15 | 030404017002 | 配电箱 | 电源箱安装在进门侧左手边墙面上。电源箱内配备双路自动投切总开关一只;分路空开 下分照明、风机、加热两段、插座、水泵、及空余两路共9只;双孔及三孔插座 | 台 | 3
16 | 030601001002 | 温度仪表 | 1.名称：温湿度计 2.采用数字显示型,要求显示明确,读数简单,挂至设备门旁。 | 支 | 3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装-配电房标化工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 03B006 | 防鼠挡板 | 门口设置挡鼠板,高度为400mm,由80mm的铝合金挡板组成, 并在最上方一块用黄黑标识区分,安装合成为插入式。 | 块 | 6
18 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 | 1.名称：门禁开关安装（安装在门的上方，用于控制排风扇和照明灯的自启动。） | 台 | 6
19 | 080802013007 | 标识牌 | 配电房名称牌及警示牌 采用不锈钢烤漆制作,尺寸为400mm×600mm×30mm。采用不锈钢烤漆制作, 尺寸为400mm×600mm×30mm,大、小门口均要安装。 | 块 | 12
20 | 080802013008 | 标识牌 | 1.名称：出线回路名称牌及编号牌 2.规格、型号：用白板雕刻制作,白底红边框,名称牌尺寸为200mm*50mm,数量为20个; 编号牌尺寸为60mm×60mm,刻有“1——16”字样各1个; 并且每张牌的背面粘上强力海绵双面胶带。 | 块 | 60
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装-配电房标化工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 080802013009 | 标识牌 | 1.名称：母线分段牌 2.规格、型号：用白板雕刻制作,白底红字(宋体),“I段”、“Ⅱ段”字样各2个, 尺寸为300mm*100mm,其背面粘上强力海绵双面胶带。 | 块 | 6
22 | 080802013010 | 标识牌 | 1.名称：模拟图板 2.规格、型号：采用马赛克为底材,钛合金边框,尺寸为1200mm×900mm×60mm, 并配置空白小插牌20个。 | 块 | 12
23 | 080802013011 | 标识牌 | 1.名称：安全标志牌 2.规格、型号：站内应放有“禁止合闸 线路有人工作”,“禁止合闸 有人工作”, “止步 高压危险”,“在此工作”等安全标志牌,每组五块; | 块 | 60
24 | 080802013012 | 标识牌 | 1.名称：岗位职责及操作规范 2.规格、型号：采用亚克力面板,高精度写真画面,尺寸为580mm×780mm。 | 块 | 18
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装-配电房标化工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 030701014002 | 除湿机 | 工业除湿机,除湿量 158L/d; 型号：CF890B | 台 | 3
26 | 03B007 | 安全工器具 | 1、10KV橡胶绝缘手套、10KV橡胶绝缘靴、安全帽、绝缘垫、验电笔10kV、验电笔0.4kV及其他配件； | 套 | 3
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【配电房标化工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：杭钱塘工出[2023]11号钱塘芯科园二期变配电工程
单位工程及专业工程名称：安装-配电房标化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【配电房标化工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭钱塘工出[2023]11号钱塘芯科园二期变配电工程
单位工程及专业工程名称：安装-配电房标化工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计