# 诸暨市东大次坞污水处理有限公司锅炉房外包运营采购项目要素

一、项目名称：诸暨市东大次坞污水处理有限公司锅炉房外包运营采购项目

二、项目内容及规模：诸暨市东大次坞污水处理有限公司锅炉房外包运营采购，服务期限为1年，最高单价限价为388元/吨，预算金额为640.2万元，详见采购需求。

三、投标人资格要求：

1.符合下列要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 3.本项目不接受联合体投标。

四、评标办法：综合评分法

五、评分标准：

（1）满分为100分。总得分=技术得分+商务得分。

（2）技术得分=技术评分，技术评分=所有评委的有效评分的算术平均数。

（3）商务得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=有效投标人的最低投标报价，价格权值=30%。

（4）技术分评分细则（70分）

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目业绩 | 自2021年1月1日以来(以合同签订时间为准)，投标人具有同类或类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。 注：技术文件中提供合同复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 3分 |
| 2 | 拟派人员 | - 在招标文件要求的基础上，投标人拟派项目组成员中具有司炉工上岗证的每增加一人得1分，最高得3分。 注：商务技术文件中提供相关人员有效期内证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 3分 |
|  |  | 根据投标人拟派项目组成员配置、职能分工、项目经验及管理措施等内容进行打分，最高得6分。 | 6分 |
| 3 | 综合技术实施方案 | 根据投标人针对本项目的具体技术实施方案，包括运行设备及管网系统的维护与提升措施，锅炉系统的各专项检查与改进，人员管理及专项技能提升等进行打分： 1.锅炉化水系统、电气及设备（0-3分）； 2.燃烧机及燃气安全（0-3分）； 3.锅炉结垢检查及除垢、排污（0-3分）； 4.蒸汽及管网保温、漏气检查、计量与仪表（0-3分）； 5.专业综合能力、专项能力措施（0-3分）； 6.运行指标分析报告（0-3分）。 | 18分 |
| 4 | 运营管理方案 | 根据本项目锅炉运营期间内投标人针对运行与辅助人员配备、运行管理制度体系建设、员工培训及多维度能力提升、劳动纪律与运行记录分析，设备备品备件、检测分析工具及应用、维护维修实施等进行评分： 1.运行工与维修维护专工配备（0-2分）； 2.运行管理制度体系建设，运行规程、二票三制，危险作业审批制度（0-2分）； 3.员工管理与培训提升，2次/年（0-2分）； 4.生产运行记录与分析（0-2分）； 5.备品备件、检测分析工具与应用、定期维修保养实施（0-2分）； 6.特种设备的管理，台账、定期校验等（0-2分）。 | 12分 |
| 5 | 售后服务及应急响应 | 根据投标人针对本项目的售后服务方案，包括售后技术人员本地化储备、服务响应能力到场时间、协调处理措施等内容进行打分： 1.售后服务专业人员的配备（4分）（化水、电工、机修焊工、仪表）一项1分，4类专业全有得4分； 2.锅炉房出现故障或设备运行不稳定，维修维护人员到现场响应时间承诺并提供证据：不超过0.5小时，得6分；不超过1小时，得4分；1-2小时得2分；2-3小时得1分；3小时以上不得分。 | 10分 |
| 6 | 资源筹划及安全保障 | 根据投标人针对本项目的气源协调与保障、安全教育及现场应急处置、员工职业健康安全等内容进行打分： 1.上游燃气企业关系维护及资源筹划能力，保障锅炉蒸汽生产的稳定与安全（5分）； 2.员工三级安全教育、现场应急演练和专项演练2次/年、施行安全双预防机制做好风险识别和隐患排查工作（4分）； 3.员工职业健康及劳动保护，按标准配置和发放防护用品（1分）。 | 10分 |
| 7 | 数字化管理和平台方案 | 根据投标人对项目实施数字化和平台管理的水平能力进行评分。1.平台系统：数智化平台，具备片区化运营远程管理模式，得4分；有平台无24小时值守片区化运营远程管理模式的得2分；无平台得0分； 2.数智化接入：锅炉运行控制系统，用户侧远程监控系统、生产集中控制系统的得4分；仅集成锅炉仪表PLC系统，未满足远程监控系统的，得2分；数字化系统明显不满足的得0分。 | 8分 |

（5）本次评审通过资格审查和符合性评审的单位全部入围进行商务评审。

# 六、采购需求

（一）项目概况

本项目共有3台6吨燃气蒸汽锅炉，800米蒸汽管道及配套附属设施，锅炉房占地面积340平方米，预计需使用蒸汽数量为16500吨。

本项目采用全年托管式管理，锅炉营运、维修保养、检验检测、水质检测、烟气检测、日常运作等均由中标单位负责实施。

- （二）项目内容

1.本项目人员要求为司炉工至少2人，须持有相关的岗位证书，全年24小时不间断运转，保证锅炉房正常运行。

2.按照国家要求，定期进行特种设备的检验，安全阀与仪表的定期校验，锅炉排放的检测和监测，锅炉水质的处理与化验代办工作，材料费、检定检测费由中标单位负责承担。

3.设备日常维护维修和保养，如锅炉本体、燃烧机、水泵、换热器、阀门、节能管理系统、燃气报警设施等，包括但不限于以上内容的维修费、人工费等，保证锅炉房内所有设备设施正常运行，锅炉材料费及本体维修费用由中标单位负责承担。

- ★4.项目服务期间发生的所有安全责任事故，由中标单位负全部责任。投标人需提供书面承诺。（承诺函格式自拟）

5.招标人不组织统一现场勘察，拟投标人根据需要自行现场勘察。

- （三）工作要求

1.值班人员必须认真按时进行巡检，对发现的问题要及时处理，不能处理的要及时汇报。

2.巡回检查的路线一般由炉前到炉后、炉下到炉上、由仪表、附件到管道，巡回检查要做到认真仔细。

3.检查的主要内容有:锅炉受压部件可见部位有无鼓包、变形、渗漏；燃烧室内有无异常响声；燃烧器是否良好；安全附件、保护装置和仪表是否灵敏可靠；管道、阀门是否严密；阀门开关是否灵活；水泵运转是否正常等。

4.检查人员要及时填写巡回检查记录。

（四）维护保养

1.每周进行一次，超低水位停炉试验，即可用模拟缺水停炉又可排污，来检查超低水位停炉的功能。

2.每周进行一次燃烧器控制系统和电源检查，用手抽出电眼的光电管应在一秒内停炉，并对电眼进行擦拭。

3.每周进行阀门盘根要进行充填更换,消除跑、冒、滴、漏。

4.每月应对蒸汽锅炉给水系统逆正阀，平衡阀，清理一次，每两个月清理一次疏水装置。

5.每月要清理、清洗水过滤器，燃气管路上的过滤器。

6.安全阀每月手动，自动排放一次，手动安全阀手柄轻抬轻放，手动排放成功后进行自动排放,安全阀每半年至少校验一次。

7.压力表每半年校验一次，水位电极每半年保养一次，抽出电极后，用细砂纸打磨。

8.清理烟道一般根据排烟温度超过35℃时，必须进行烟道清理。

9.蒸汽锅炉每年应进行一次全面保养。

10.司炉人员应明确设备保养维护工作的内容，验收标准，并认真填写检修记录。

11.随时对压力表、温度计，水位计进行目测检查。

12.每天应检查水泵，渗漏运转是否异常，发现问题应及时解决。

13.每天进行水位调节器功能的检查，是否能自动上水，停泵。

14.每班冲洗水位计至少一次，蒸汽锅炉每班至少排污一次，蒸汽锅炉每周至少排污一次,排污方法要正确。

（五）巡回检查

为了保证锅炉及其附属设备正常运行，须按下列顺序每小时至少进行一次巡回检查：

1.检查鼓风机、水泵、水处理设备是否正常，电动机和轴承温升是否超过限度（滑动轴承温升≥35℃最高≥60℃、滚动轴承温升≥40℃最高≥70℃）。

2.检查燃烧设备运行是否正常。

3.检查锅炉本体受压元件是否异常现象。

4.检查水池水位、冷凝水箱水位、除氧器水位是否正常。

5.检查除氧器运行是否正常。

6.检查配电室运行是否有异响、异味等。

7.检查安全附件和一次仪表、二次仪表是否正常，各指示信号有无异常情况。

8.锅炉房卫生是否清洁。

9.巡回检查发现的问题要及时处理，无法处理的及时上报。

10.准确、真实做好记录。

（六）服务期限

本项目服务期限为自合同签订之日起1年。

（七）履约保证金及付款方式

1.履约保证金：中标单位须向采购单位缴纳最高结算金额1%的履约保证金，服务期满且双方无异议后15日内无息退还。

2.付款方式：本项目按季度平均支付，在下季度第一个月25日前支付上季度服务费用，支付前中标单位须开具等额增值税发票。

（八）最高限价

本次采购最高单价限价为人民币叁佰捌拾捌元每吨（388.00元/吨），任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价[本项目投标报价包括产生每吨蒸汽需要85m³的天然气成本，暂定天然气成本为4.2元/m³（具体结算价以实际信息价为准）、人工、材料、税金等项目实施的一切费用]。

注：“★”项为实质性响应条款，未响应则作无效投标处理。