附件更正前技术要求

技术要求

黄铜材质成分要求

| 化学成分分析（%） | 标准要求 |
| --- | --- |
| Cu | 57.0-60.0 |
| Pb | 0．8-1．9 |
| Fe | 小于等于0.5 |
| 杂质总和 | 小于等于1.0 |

必须提供 2022 年1月以来原材料HPb59-1铜材获得CMA认证的省级或以上第三方检测机构出具的材质分析报告、拉伸试验报告和金相分析报告。

- 1、铜闸阀（108）

1.1 公称压力：1.6MPa

工作介质：水

工作温度：-20~170℃

1.2 供货商提供的产品，在满足下列标准要求的前提下，应满足或高于本招标技术要求的规定。

产品设计标准：GB/T 8464-2023《铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门》

产品检验标准：GB/T 13927-2022《工业阀门压力试验》

铜合金铸件标准：GB/T12225-2018《通用阀门 铜合金铸件技术条件》

铜合金锻件标准：GB/T29528-2013《阀门用铜合金锻件技术条件》

螺纹标准：GB/T 7306.2-2000《55°密封管螺纹 第2部分：圆锥内螺纹与圆锥外螺纹》

卫生标准：《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）

1.3 铜闸阀密封面必须在阀体、阀瓣（闸板）直接加工而成。

1.4 铜闸阀的开启高度必须高于通道，关闭时，闸板密封面中心线应高于闸阀密封面中心线。

1.5 铜闸阀采用填料式结构。

1.6 铜闸阀，闸阀的壳体、阀盖毛坯均需采用热锻压成型，阀体上锻造“商标、口径、压力等级”等永久标记。

1.7 铜闸阀各参数都不得小于下表中规定数值，各零部件材料按表格所列

| 部件名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 阀体 | HPb59-1 |
| 闸板 | HPb59-1 |
| 阀盖 | HPb59-1 |
| 阀杆 | HPb59-1 |
| 填料 | PTFE |
| 手轮 | 铸铁或钢制 （表面喷塑） |
| 锁紧螺母 | 不锈钢 |

| 铜闸阀（型号Z15W-16T） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 通径B | 长度L | 阀杆最小直径 | 不含手轮总重量 | 螺纹 |
| DN15 | 12.8mm | 45mm | 6mm | 201g | Rc |
| DN20 | 17mm | 49.5mm | 6.5mm | 267g | Rc |
| DN25 | 21mm | 55mm | 7.5mm | 366g | Rc |
| DN32 | 27mm | 59.5mm | 8.5mm | 545g | Rc |
| DN40 | 34mm | 63mm | 9.5mm | 727g | Rc |
| DN50 | 45mm | 69mm | 10.5mm | 1106g | Rc |
| DN65 | 56mm | 88mm | 12mm | 2089g | Rp |
| DN80 | 68mm | 95mm | 13.5mm | 2953g | Rp |
| DN100 | 90mm | 114mm | 15mm | 5111g | Rp |

1.8铜闸阀所有规格都具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告，提供2022年1月以来第三方检测机构出具的合格检测报告。

- 2、卧式铜止回阀（401）

2.1 工作介质：水

工作温度：-20~150℃

公称压力：1.6MPa

2.2 供货商提供的产品，在满足下列标准要求的前提下，应满足或高于本招标技术要求的规定。

产品设计标准：GB/T 8464-2023《铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门国家标准》

产品检验标准：GB/T 13927-2022《工业阀门压力试验国家标准》

铜合金锻件标准：GB/T29528-2013《阀门用铜合金锻件技术条件》

螺纹标准：GB/T 7307-2001 《55°非密封管螺纹》、GB/T 7306.2-2000《55°密封管螺纹 第2部分：圆锥内螺纹与圆锥外螺纹》

卫生标准：《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）

2.3阀体、阀盖要求红冲热锻一次成型，阀体上锻造“商标、口径、压力等级”等永久标记。

2.4止回阀各参数都不得小于下表中规定数值, 各零部件材料按表格所列

| 部件名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 阀体 | HPb59-1 |
| 阀盖 | HPb59-1 |
| 摇杆 | HPb59-1 |
| 阀瓣 | HPb59-1 |
| 螺母 | HPb59-1 |
| 芯轴 | 304不锈钢 |
| 体盖密封圈 | PTFE聚四氟乙烯 |

| 卧式铜止回阀（型号H14W-16T） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 通径B | 长度L | 总重量 | 螺纹 |
| DN15 | 13mm | 50mm | 184g | G |
| DN20 | 19mm | 60mm | 280g | G |
| DN25 | 25mm | 74mm | 445g | G |
| DN32 | 30mm | 84mm | 645g | G |
| DN40 | 36mm | 94mm | 907g | G |
| DN50 | 46mm | 114mm | 1410g | G |
| DN65 | 65mm | 146mm | 2820g | Rc |
| DN80 | 80mm | 165mm | 5200g | Rc |
| DN100 | 100mm | 192mm | 8975g | Rc |

2.5卧式铜止回阀所有规格都具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告，提供2022年1月以来第三方检测机构出具的合格检测报告。

- 3、表前止回阀（420）

3.1工作介质：水

工作温度：0~90℃

公称压力：1.6MPa

最小开启压力：0.04MPa

3.2供货商提供的产品，在满足下列标准要求的前提下，应满足或高于本招标技术要求的规定。

产品设计标准：GB/T 8464-2023《铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门国家标准》

产品检验标准：GB/T 13927-2022《工业阀门压力试验国家标准》

铜合金锻件标准：GB/T29528-2013《阀门用铜合金锻件技术条件》

外螺纹标准：GB/T  7306.2-2000《55°密封管螺纹 第2部分：圆锥内螺纹与圆锥外螺纹》

内螺纹标准：GB/T 7307-2001 《55°非密封管螺纹》

卫生标准：《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）

阀体红冲热锻一次成型，阀体上锻造“商标、口径、压力规格、水流方向”等永久标记。

3.3表前止回阀各参数都不得小于下表中规定数值，各零部件材料按表格所列

| 部件名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 阀体 | HPb59-1 |
| 阀盖 | HPb59-1 |
| 螺母 | HPb59-1 |
| 阀瓣 | 硅橡胶 |
| 阀瓣架 | HPb59-1 |
| 密封垫圈 | 丁腈橡胶或三元乙丙橡胶 |

| 表前止回阀（型号H22X-16T） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 长度L | 内螺纹A | 外螺纹B | 总重量 |
| DN15 | 63mm | G3/4 | R1/2 | 160g |
| DN20 | 65mm | G1 | R3/4 | 260g |

- 4、黄铜减压阀（718）

4.1 工作介质：水

工作温度：0~80℃

最大进口压力：1.6MPa

当进口压力为1.6MPa时，出口压力可调范围为0.15~0.45MPa

4.2 供货商提供的产品，在满足下列标准要求的前提下，应满足或高于本招标技术要求的规定。

产品设计符合标准：GB/T12244－2006《减压阀一般要求》

产品检验标准：GB/T 13927-2022《工业阀门压力试验》

铜合金锻件标准：GB/T29528-2013《阀门用铜合金锻件技术条件》

螺纹标准：GB/T 7307-2001 《55°非密封管螺纹》

卫生标准：《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）

4.3 减压阀采用膜片式结构

4.4 减压阀的可调装置需配备专用工具方可调节压力，避免无关人员误操作。

4.5阀体、阀盖要求红冲热锻一次成型，阀体上锻造“商标、口径、水流方向、压力等级”等永久标记。

4.6减压阀各参数都不得小于下表中规定数值, 各零部件材料按表格所列

| 部件名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 阀体 | HPb59-1 |
| 上阀盖 | HPb59-1 |
| 下阀盖 | HPb59-1 |
| 弹簧 | 304不锈钢 |
| 阀瓣座 | HPb59-1 |
| 阀瓣 | 丁腈橡胶或三元乙丙橡胶 |
| 阀杆 | HPb59-1 |
| 膜片 | 丁腈橡胶+尼龙网 |
| 密封垫片 | 丁腈橡胶或三元乙丙橡胶 |
| 膜片法兰 | HPb59-1 |
| 调压弹簧 | 304不锈钢 |
| 防护盖 | ABS |

| 黄铜减压阀（型号Y13X-16T） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 长度L | 高度H | 总重量（g） | 螺纹 |
| DN15 | 70mm | 82mm | 520g | G |
| DN20 | 76mm | 94mm | 666g | G |
| DN25 | 88mm | 115mm | 1163g | G |
| DN32 | 105mm | 158mm | 2005g | G |
| DN40 | 124mm | 177mm | 2972g | G |
| DN50 | 147mm | 208mm | 4974g | G |

4.7减压阀所有规格都具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告，提供2022年1月以来第三方检测机构出具的合格检测报告。

- 4、黄铜减压阀（大流量760）

4.1 工作介质：水

工作温度：0~80℃

最大进口压力：1.6MPa

当进口压力为1.6MPa时，出口压力可调范围为0.15~0.45MPa

4.2 供货商提供的产品，在满足下列标准要求的前提下，应满足或高于本招标技术要求的规定。

产品设计符合标准：GB/T12244－2006《减压阀一般要求》

产品检验标准：GB/T 13927-2022《工业阀门压力试验》

铜合金锻件标准：GB/T29528-2013《阀门用铜合金锻件技术条件》

螺纹标准：GB/T 7307-2001 《55°非密封管螺纹》

卫生标准：《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）

4.3 减压阀采用活塞式斜体设计结构

4.4 减压阀的可调装置需配备专用工具方可调节压力，避免无关人员误操作。

4.5阀体、阀盖要求红冲热锻一次成型，阀体上锻造“商标、口径、水流方向、压力等级”等永久标记。

4.6减压阀各参数都不得小于下表中规定数值,各零部件材料按表格所列

| 部件名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 阀体 | HPb59-1 |
| 阀盖 | HPb59-1 |
| 活塞 | HPb59-1 |
| 阀芯架 | PC |
| O型圈 | 丁腈橡胶或三元乙丙橡胶 |
| 阀瓣座 | HPb59-1 |
| 阀瓣 | 丁腈橡胶或三元乙丙橡胶 |
| 过滤网 | 304 |
| 密封垫片 | 丁腈橡胶或三元乙丙橡胶 |
| 堵头 | HPb59-1 |
| 调压弹簧 | 304不锈钢 |
| 调压螺栓 | HPb59-1 |
| 防护盖 | HPb59-1 |

| 黄铜减压阀（大流量）（型号Y13X-16T） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 通径B | 长度L | 总重量 | 流通能力Cv值 | 螺纹 |
| DN15 | 17mm | 69mm | 342g | 1.6m3/h | G |
| DN20 | 17mm | 72mm | 367g | 3m3/h | G |
| DN25 | 19mm | 76mm | 530g | 4.7m3/h | G |
| DN32 | 30mm | 102mm | 1144g | 6m3/h | G |
| DN40 | 30mm | 104mm | 1252g | 9m3/h | G |
| DN50 | 38mm | 118mm | 1800g | 13.5m3/h | G |

4.7黄铜减压阀（大流量）各规格流通能力Cv值，提供2022年以来具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告。

- 5.铜法兰止回阀（409）

5.1 工作介质：水

工作温度：-20~150℃

公称压力：1.6MPa

5.2 供货商提供的产品，在满足下列标准要求的前提下，应满足或高于本招标技术要求的规定。

产品设计标准：GB/T 8464-2023《铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门国家标准》

产品检验标准：GB/T 13927-2022《工业阀门压力试验国家标准》

铜合金铸件标准：GB/T12225-2018《通用阀门 铜合金铸件技术条件》

法兰标准：GB/T15530.1-2008《铜合金整体铸造法兰》

卫生标准：《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）

5.3阀体、阀盖要求整体铸造成型，阀体上铸造“商标、口径、压力等级”等永久标记。

5.4止回阀各参数都不得小于下表中规定数值, 各零部件材料按表格所列

| 部件名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 阀体 | ZCuZn40Pb2 |
| 阀盖 | ZCuZn40Pb2 |
| 摇杆 | HPb59-1 |
| 阀瓣 | ZCuZn40Pb2 |
| 螺母 | HPb59-1 |
| 芯轴 | 304不锈钢 |
| 体盖密封圈 | PTFE聚四氟乙烯 |

| 铜法兰止回阀（型号H44W-16T） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 通径B | 长度L | 高度H | D1 | 总重量 | n-∅d |
| DN50 | 50mm | 146mm | 85.5mm | 125mm | 6835g | 4-∅18 |
| DN65 | 65mm | 164mm | 94mm | 145mm | 9150g | 4-∅18 |

- 6、黄铜排气阀（705）

6.1 工作介质：水

工作温度：0~90℃

公称压力：1.6MPa

6.2 供货商提供的产品，在满足下列标准要求的前提下，应满足或高于本招标技术要求的规定。

产品设计标准：JB/T13459-2018《铜制浮子式自动排气阀》

产品检验标准：GB/T 13927-2022《工业阀门压力试验国家标准》

铜合金锻件标准：GB/T29528-2013《阀门用铜合金锻件技术条件》

螺纹标准：GB/T 7306.2-2000《55°密封管螺纹 第2部分：圆锥内螺纹与圆锥外螺纹》

卫生标准：GB/T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》

6.3阀体要求红冲热锻一次成型，阀体上锻造“商标、压力等级、使用温度”等永久标记。

6.4黄铜排气阀所有规格都具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告，提2022年1月以来第三方检测机构出具的合格检测报告。

| 名称 | 材料 |
| --- | --- |
| 阀盖 | HPb59-1 |
| 阀体 | HPb59-1 |
| 阀座 | HPb59-1 |
| 阀杆 | HPb59-1 |
| 螺纹接头 | HPb59-1 |
| O型圈 | 丁腈橡胶或三元乙丙橡胶 |
| 弹簧 | 304不锈钢 |
| 浮子 | 聚丙烯 |
| 过滤网 | 304不锈钢 |

- 7、铜法兰闸阀（106）

7.1 公称压力：1.6MPa

工作介质：水

工作温度：-20~110℃

7.2 供货商提供的产品，在满足下列标准要求的前提下，应满足或高于本招标技术要求的规定。

产品设计标准：GB/T 8464-2023《铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门》

产品检验标准：GB/T 13927-2022《工业阀门压力试验》

铜合金铸件标准：GB/T12225-2018《通用阀门 铜合金铸件技术条件》

法兰标准：GB/T15530.1-2008《铜合金整体铸造法兰》

卫生标准：《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）

7.3 铜法兰闸阀密封面必须在阀体、阀瓣（闸板）直接加工而成。

7.4 铜法兰闸阀的开启高度必须高于通道，关闭时，闸板密封面中心线应高于闸阀密封面中心线。

7.5 铜法兰闸阀采用填料结构。

7.6 铜法兰闸阀，闸阀的壳体、阀盖毛坯均需采用整体铸造成型，阀体上铸造“商标、口径、压力等级”等永久标记。

7.7 铜法兰闸阀各参数都不得小于下表中规定数值，各零部件材料按表格所列

| 黄铜法兰闸阀 | DN40-DN100 |
| --- | --- |
| 名称 | 材料 |
| 阀体 | ZCuZn40Pb2 |
| 阀盖 | HPb59-1 |
| 闸板 | HPb59-1 |
| 阀杆 | 不锈钢20Cr13 |
| 填料 | PTFE聚四氟乙烯 |
| 手轮 | 铸铁或钢制 （表面喷塑） |
| 螺母 | 不锈钢 |

黄铜法兰闸阀DN40-DN100

| 黄铜法兰闸阀 | DN125-DN200 |
| --- | --- |
| 名称 | 材料 |
| 阀体 | ZCuZn40Pb2 |
| 阀盖 | ZCuZn40Pb2 |
| 闸板 | ZCuZn40Pb2 |
| 阀杆 | 不锈钢20Cr13 |
| 填料 | PTFE聚四氟乙烯 |
| 手轮 | 铸铁或钢制 （表面喷塑） |
| 螺母 | 不锈钢 |

黄铜法兰闸阀DN125-DN200

| 黄铜法兰闸阀（型号Z45W-16T） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 通径B | 长度L | 高度H | 法兰标准 | 不含手轮总重量 |
| DN40 | 38mm | 120mm | 137mm | GB/T15530.1-2008 | 4520g |
| DN50 | 45mm | 120mm | 126mm |  | 5600g |
| DN65 | 56mm | 140mm | 158mm |  | 7680g |
| DN80 | 65mm | 160mm | 198mm |  | 9380g |
| DN100 | 90mm | 180mm | 230mm |  | 13590g |
| DN125 | 125mm | 175mm | 375mm |  | 27375g |
| DN150 | 150mm | 200mm | 420mm |  | 39280g |
| DN200 | 200mm | 245mm | 709mm |  | 72150g |

- 8、黄铜过滤器（606）

8.1 公称压力：1.6MPa

工作介质：水

工作温度：-20~150℃

8.2 供货商提供的产品，在满足下列标准要求的前提下，应满足或高于本招标技术要求的规定。

产品设计标准：QB/T4507-2013《水暖管道配件铜制过滤器》

产品检验标准：GB/T 13927-2022《工业阀门压力试验》

铜合金锻件标准：GB/T29528-2013《阀门用铜合金锻件技术条件》

螺纹标准：GB/T 7307-2001 《55°非密封管螺纹》

卫生标准：《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）

8.3 阀体、阀盖要求红冲热锻一次成型，阀体上锻造“商标、口径、水流方向、压力等级”等永久标记。

8.4 黄铜过滤器各参数都不得小于下表中规定数值,各零部件材料按表格所列

| 部件名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 阀体 | HPb59-1 |
| 阀盖 | HPb59-1 |
| 体盖密封圈 | PTFE聚四氟乙烯 |
| 过滤网 | 304不锈钢 |

| 黄铜过滤器（型号SY11-16T） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 长度L | 目数 | 总重量 | 螺纹 |
| DN25 | 82mm | 18 | 386g | G |
| DN40 | 101mm | 18 | 729g | G |
| DN50 | 123mm | 18 | 1186g | G |

8.6黄铜过滤器所有规格都具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告，提供2022年1月以来第三方检测机构出具的合格检测报告。

- 9、黄铜截止阀（301）

9.1 公称压力：1.6MPa

工作介质：水

工作温度：0~80℃

9.2供货商提供的产品，在满足下列标准要求的前提下，应满足或高于本招标技术要求的规定。

产品设计标准：GB/T 8464-2023《铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门》

产品检验标准：GB/T 13927-2022《工业阀门压力试验》

铜合金锻件标准：GB/T29528-2013《阀门用铜合金锻件技术条件》

螺纹标准：：GB/T 7307-2001 《55°非密封管螺纹》

卫生标准：《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）

9.3壳体、阀盖毛坯均需采用热锻压成型，阀体上锻造“商标、口径、压力等级”等永久标记。

9.4截止止回阀各参数都不得小于下表中规定数值,各零部件材料按表格所列

| 部件名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 阀体 | HPb59-1 |
| 阀盖 | HPb59-1 |
| 阀杆 | HPb59-1 |
| 阀瓣 | PTFE聚四氟乙烯或三元乙丙 |
| 阀瓣座 | HPb59-1 |
| 填料 | PTFE聚四氟乙烯 |
| 手轮 | 铸铁或钢制 （表面喷塑） |
| 锁紧螺母 | 不锈钢 |

| 黄铜截止阀（型号J11F-16T） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 通径B | 长度L | 阀杆最小直径 | 总重量（g） | 螺纹 |
| DN15 | 12mm | 46mm | 6mm | 211 | G |
| DN20 | 16mm | 54mm | 6.5mm | 300 | G |
| DN25 | 20mm | 67mm | 7.5mm | 465 | G |
| DN32 | 27mm | 77mm | 8.5mm | 745 | G |
| DN40 | 34mm | 83mm | 9.5mm | 1068 | G |
| DN50 | 43mm | 104mm | 10.5mm | 1750 | G |

更正后技术要求

技术要求

黄铜材质成分要求

| 化学成分分析（%） | 标准要求 |
| --- | --- |
| Cu | 57.0-60.0 |
| Pb | 0．8-1．9 |
| Fe | 小于等于0.5 |
| 杂质总和 | 小于等于1.0 |

必须提供 2022 年1月以来原材料HPb59-1铜材获得CMA认证的省级或以上第三方检测机构出具的材质分析报告、拉伸试验报告和金相分析报告。

- 1、铜闸阀（108）

1.1 公称压力：1.6MPa

工作介质：水

工作温度：-20~120℃

1.2 供货商提供的产品，在满足下列标准要求的前提下，应满足或高于本招标技术要求的规定。

产品设计标准：GB/T 8464-2023《铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门》

产品检验标准：GB/T 13927-2022《工业阀门压力试验》

铜合金铸件标准：GB/T12225-2018《通用阀门 铜合金铸件技术条件》

铜合金锻件标准：GB/T29528-2013《阀门用铜合金锻件技术条件》

螺纹标准：GB/T 7306.2-2000《55°密封管螺纹 第2部分：圆锥内螺纹与圆锥外螺纹》

卫生标准：《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）

1.3 铜闸阀密封面必须在阀体、阀瓣（闸板）直接加工而成。

1.4 铜闸阀的开启高度必须高于通道，关闭时，闸板密封面中心线应高于闸阀密封面中心线。

1.5 铜闸阀采用填料式结构。

1.6 铜闸阀，闸阀的壳体、阀盖毛坯均需采用热锻压成型，阀体上锻造“商标、口径、压力等级”等永久标记。

1.7 铜闸阀各参数都不得小于下表中规定数值，各零部件材料按表格所列

| 部件名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 阀体 | HPb59-1 |
| 闸板 | HPb59-1 |
| 阀盖 | HPb59-1 |
| 阀杆 | HPb59-1 |
| 填料 | PTFE |
| 手轮 | 铸铁或钢制 （表面喷塑） |
| 锁紧螺母 | 不锈钢 |

| 铜闸阀（型号Z15W-16T） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 通径B | 长度L | 阀杆最小直径 | 不含手轮总重量 | 螺纹 |
| DN15 | 12.8mm | 45mm | 6mm | 201g | Rc |
| DN20 | 17mm | 49.5mm | 6.5mm | 267g | Rc |
| DN25 | 21mm | 55mm | 7.5mm | 366g | Rc |
| DN32 | 27mm | 59.5mm | 8.5mm | 545g | Rc |
| DN40 | 34mm | 63mm | 9.5mm | 727g | Rc |
| DN50 | 45mm | 69mm | 10.5mm | 1106g | Rc |
| DN65 | 56mm | 88mm | 12mm | 2089g | Rp |
| DN80 | 68mm | 95mm | 13.5mm | 2953g | Rp |
| DN100 | 90mm | 114mm | 15mm | 5111g | Rp |

1.8铜闸阀所有规格都具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告，提供2022年1月以来第三方检测机构出具的合格检测报告。

- 2、卧式铜止回阀（401）

2.1 工作介质：水

工作温度：-20~120℃

公称压力：1.6MPa

2.2 供货商提供的产品，在满足下列标准要求的前提下，应满足或高于本招标技术要求的规定。

产品设计标准：GB/T 8464-2023《铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门国家标准》

产品检验标准：GB/T 13927-2022《工业阀门压力试验国家标准》

铜合金锻件标准：GB/T29528-2013《阀门用铜合金锻件技术条件》

螺纹标准：GB/T 7307-2001 《55°非密封管螺纹》、GB/T 7306.2-2000《55°密封管螺纹 第2部分：圆锥内螺纹与圆锥外螺纹》

卫生标准：《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）

2.3阀体、阀盖要求红冲热锻一次成型，阀体上锻造“商标、口径、压力等级”等永久标记。

2.4止回阀各参数都不得小于下表中规定数值, 各零部件材料按表格所列

| 部件名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 阀体 | HPb59-1 |
| 阀盖 | HPb59-1 |
| 摇杆 | HPb59-1 |
| 阀瓣 | HPb59-1 |
| 螺母 | HPb59-1 |
| 芯轴 | 304不锈钢 |
| 体盖密封圈 | PTFE聚四氟乙烯 |

| 卧式铜止回阀（型号H14W-16T） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 通径B | 长度L | 总重量 | 螺纹 |
| DN15 | 13mm | 50mm | 184g | G |
| DN20 | 19mm | 60mm | 280g | G |
| DN25 | 25mm | 74mm | 445g | G |
| DN32 | 30mm | 84mm | 645g | G |
| DN40 | 36mm | 94mm | 907g | G |
| DN50 | 46mm | 114mm | 1410g | G |
| DN65 | 65mm | 146mm | 2820g | Rc |
| DN80 | 80mm | 165mm | 5200g | Rc |
| DN100 | 100mm | 192mm | 8975g | Rc |

2.5卧式铜止回阀所有规格都具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告，提供2022年1月以来第三方检测机构出具的合格检测报告。

- 3、表前止回阀（420）

3.1工作介质：水

工作温度：-20~120℃

公称压力：1.6MPa

最小开启压力：0.04MPa

3.2供货商提供的产品，在满足下列标准要求的前提下，应满足或高于本招标技术要求的规定。

产品设计标准：GB/T 8464-2023《铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门国家标准》

产品检验标准：GB/T 13927-2022《工业阀门压力试验国家标准》

铜合金锻件标准：GB/T29528-2013《阀门用铜合金锻件技术条件》

外螺纹标准：GB/T  7306.2-2000《55°密封管螺纹 第2部分：圆锥内螺纹与圆锥外螺纹》

内螺纹标准：GB/T 7307-2001 《55°非密封管螺纹》

卫生标准：《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）

阀体红冲热锻一次成型，阀体上锻造“商标、口径、压力规格、水流方向”等永久标记。

3.3表前止回阀各参数都不得小于下表中规定数值，各零部件材料按表格所列

| 部件名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 阀体 | HPb59-1 |
| 阀盖 | HPb59-1 |
| 螺母 | HPb59-1 |
| 阀瓣 | 硅橡胶 |
| 阀瓣架 | HPb59-1 |
| 密封垫圈 | 丁腈橡胶或三元乙丙橡胶 |

| 表前止回阀（型号H22X-16T） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 长度L | 内螺纹A | 外螺纹B | 总重量 |
| DN15 | 63mm | G3/4 | R1/2 | 160g |
| DN20 | 65mm | G1 | R3/4 | 260g |

- 4、黄铜减压阀（718）

4.1 工作介质：水

工作温度：-20~120℃

最大进口压力：1.6MPa

当进口压力为1.6MPa时，出口压力可调范围为0.15~0.45MPa

4.2 供货商提供的产品，在满足下列标准要求的前提下，应满足或高于本招标技术要求的规定。

产品设计符合标准：GB/T12244－2006《减压阀一般要求》

产品检验标准：GB/T 13927-2022《工业阀门压力试验》

铜合金锻件标准：GB/T29528-2013《阀门用铜合金锻件技术条件》

螺纹标准：GB/T 7307-2001 《55°非密封管螺纹》

卫生标准：《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）

4.3 减压阀采用膜片式结构

4.4 减压阀的可调装置需配备专用工具方可调节压力，避免无关人员误操作。

4.5阀体、阀盖要求红冲热锻一次成型，阀体上锻造“商标、口径、水流方向、压力等级”等永久标记。

4.6减压阀各参数都不得小于下表中规定数值, 各零部件材料按表格所列

| 部件名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 阀体 | HPb59-1 |
| 上阀盖 | HPb59-1 |
| 下阀盖 | HPb59-1 |
| 弹簧 | 304不锈钢 |
| 阀瓣座 | HPb59-1 |
| 阀瓣 | 丁腈橡胶或三元乙丙橡胶 |
| 阀杆 | HPb59-1 |
| 膜片 | 丁腈橡胶+尼龙网 |
| 密封垫片 | 丁腈橡胶或三元乙丙橡胶 |
| 膜片法兰 | HPb59-1 |
| 调压弹簧 | 304不锈钢 |
| 防护盖 | ABS |

| 黄铜减压阀（型号Y13X-16T） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 长度L | 高度H | 总重量（g） | 螺纹 |
| DN15 | 70mm | 82mm | 520g | G |
| DN20 | 76mm | 94mm | 666g | G |
| DN25 | 88mm | 115mm | 1163g | G |
| DN32 | 105mm | 158mm | 2005g | G |
| DN40 | 124mm | 177mm | 2972g | G |
| DN50 | 147mm | 208mm | 4974g | G |

4.7减压阀所有规格都具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告，提供2022年1月以来第三方检测机构出具的合格检测报告。

- 4、黄铜减压阀（大流量760）

4.1 工作介质：水

工作温度：-20~120℃

最大进口压力：1.6MPa

当进口压力为1.6MPa时，出口压力可调范围为0.15~0.45MPa

4.2 供货商提供的产品，在满足下列标准要求的前提下，应满足或高于本招标技术要求的规定。

产品设计符合标准：GB/T12244－2006《减压阀一般要求》

产品检验标准：GB/T 13927-2022《工业阀门压力试验》

铜合金锻件标准：GB/T29528-2013《阀门用铜合金锻件技术条件》

螺纹标准：GB/T 7307-2001 《55°非密封管螺纹》

卫生标准：《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）

4.3 减压阀采用活塞式斜体设计结构

4.4 减压阀的可调装置需配备专用工具方可调节压力，避免无关人员误操作。

4.5阀体、阀盖要求红冲热锻一次成型，阀体上锻造“商标、口径、水流方向、压力等级”等永久标记。

4.6减压阀各参数都不得小于下表中规定数值,各零部件材料按表格所列

| 部件名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 阀体 | HPb59-1 |
| 阀盖 | HPb59-1 |
| 活塞 | HPb59-1 |
| 阀芯架 | PC |
| O型圈 | 丁腈橡胶或三元乙丙橡胶 |
| 阀瓣座 | HPb59-1 |
| 阀瓣 | 丁腈橡胶或三元乙丙橡胶 |
| 过滤网 | 304 |
| 密封垫片 | 丁腈橡胶或三元乙丙橡胶 |
| 堵头 | HPb59-1 |
| 调压弹簧 | 304不锈钢 |
| 调压螺栓 | HPb59-1 |
| 防护盖 | HPb59-1 |

| 黄铜减压阀（大流量）（型号Y13X-16T） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 通径B | 长度L | 总重量 | 流通能力Cv值 | 螺纹 |
| DN15 | 17mm | 69mm | 342g | 1.6m3/h | G |
| DN20 | 17mm | 72mm | 367g | 3m3/h | G |
| DN25 | 19mm | 76mm | 530g | 4.7m3/h | G |
| DN32 | 30mm | 102mm | 1144g | 6m3/h | G |
| DN40 | 30mm | 104mm | 1252g | 9m3/h | G |
| DN50 | 38mm | 118mm | 1800g | 13.5m3/h | G |

4.7黄铜减压阀（大流量）各规格流通能力Cv值，提供2022年以来具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告。

- 5.铜法兰止回阀（409）

5.1 工作介质：水

工作温度：-20~120℃

公称压力：1.6MPa

5.2 供货商提供的产品，在满足下列标准要求的前提下，应满足或高于本招标技术要求的规定。

产品设计标准：GB/T 8464-2023《铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门国家标准》

产品检验标准：GB/T 13927-2022《工业阀门压力试验国家标准》

铜合金铸件标准：GB/T12225-2018《通用阀门 铜合金铸件技术条件》

法兰标准：GB/T15530.1-2008《铜合金整体铸造法兰》

卫生标准：《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）

5.3阀体、阀盖要求整体铸造成型，阀体上铸造“商标、口径、压力等级”等永久标记。

5.4止回阀各参数都不得小于下表中规定数值, 各零部件材料按表格所列

| 部件名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 阀体 | ZCuZn40Pb2 |
| 阀盖 | ZCuZn40Pb2 |
| 摇杆 | HPb59-1 |
| 阀瓣 | ZCuZn40Pb2 |
| 螺母 | HPb59-1 |
| 芯轴 | 304不锈钢 |
| 体盖密封圈 | PTFE聚四氟乙烯 |

| 铜法兰止回阀（型号H44W-16T） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 通径B | 长度L | 高度H | D1 | 总重量 | n-∅d |
| DN50 | 50mm | 146mm | 85.5mm | 125mm | 6835g | 4-∅18 |
| DN65 | 65mm | 164mm | 94mm | 145mm | 9150g | 4-∅18 |

- 6、黄铜排气阀（705）

6.1 工作介质：水

工作温度：-20~120℃

公称压力：1.6MPa

6.2 供货商提供的产品，在满足下列标准要求的前提下，应满足或高于本招标技术要求的规定。

产品设计标准：JB/T13459-2018《铜制浮子式自动排气阀》

产品检验标准：GB/T 13927-2022《工业阀门压力试验国家标准》

铜合金锻件标准：GB/T29528-2013《阀门用铜合金锻件技术条件》

螺纹标准：GB/T 7306.2-2000《55°密封管螺纹 第2部分：圆锥内螺纹与圆锥外螺纹》

卫生标准：GB/T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》

6.3阀体要求红冲热锻一次成型，阀体上锻造“商标、压力等级、使用温度”等永久标记。

6.4黄铜排气阀所有规格都具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告，提2022年1月以来第三方检测机构出具的合格检测报告。

| 名称 | 材料 |
| --- | --- |
| 阀盖 | HPb59-1 |
| 阀体 | HPb59-1 |
| 阀座 | HPb59-1 |
| 阀杆 | HPb59-1 |
| 螺纹接头 | HPb59-1 |
| O型圈 | 丁腈橡胶或三元乙丙橡胶 |
| 弹簧 | 304不锈钢 |
| 浮子 | 聚丙烯 |
| 过滤网 | 304不锈钢 |

- 7、铜法兰闸阀（106）

7.1 公称压力：1.6MPa

工作介质：水

工作温度：-20~120℃

7.2 供货商提供的产品，在满足下列标准要求的前提下，应满足或高于本招标技术要求的规定。

产品设计标准：GB/T 8464-2023《铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门》

产品检验标准：GB/T 13927-2022《工业阀门压力试验》

铜合金铸件标准：GB/T12225-2018《通用阀门 铜合金铸件技术条件》

法兰标准：GB/T15530.1-2008《铜合金整体铸造法兰》

卫生标准：《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）

7.3 铜法兰闸阀密封面必须在阀体、阀瓣（闸板）直接加工而成。

7.4 铜法兰闸阀的开启高度必须高于通道，关闭时，闸板密封面中心线应高于闸阀密封面中心线。

7.5 铜法兰闸阀采用填料结构。

7.6 铜法兰闸阀，闸阀的壳体、阀盖毛坯均需采用整体铸造成型，阀体上铸造“商标、口径、压力等级”等永久标记。

7.7 铜法兰闸阀各参数都不得小于下表中规定数值，各零部件材料按表格所列

| 黄铜法兰闸阀 | DN40-DN100 |
| --- | --- |
| 名称 | 材料 |
| 阀体 | ZCuZn40Pb2 |
| 阀盖 | HPb59-1 |
| 闸板 | HPb59-1 |
| 阀杆 | 不锈钢20Cr13 |
| 填料 | PTFE聚四氟乙烯 |
| 手轮 | 铸铁或钢制 （表面喷塑） |
| 螺母 | 不锈钢 |

黄铜法兰闸阀DN40-DN100

| 黄铜法兰闸阀 | DN125-DN200 |
| --- | --- |
| 名称 | 材料 |
| 阀体 | ZCuZn40Pb2 |
| 阀盖 | ZCuZn40Pb2 |
| 闸板 | ZCuZn40Pb2 |
| 阀杆 | 不锈钢20Cr13 |
| 填料 | PTFE聚四氟乙烯 |
| 手轮 | 铸铁或钢制 （表面喷塑） |
| 螺母 | 不锈钢 |

黄铜法兰闸阀DN125-DN200

| 黄铜法兰闸阀（型号Z45W-16T） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 通径B | 长度L | 高度H | 法兰标准 | 不含手轮总重量 |
| DN40 | 38mm | 120mm | 137mm | GB/T15530.1-2008 | 4520g |
| DN50 | 45mm | 120mm | 126mm |  | 5600g |
| DN65 | 56mm | 140mm | 158mm |  | 7680g |
| DN80 | 65mm | 160mm | 198mm |  | 9380g |
| DN100 | 90mm | 180mm | 230mm |  | 13590g |
| DN125 | 125mm | 175mm | 375mm |  | 27375g |
| DN150 | 150mm | 200mm | 420mm |  | 39280g |
| DN200 | 200mm | 245mm | 709mm |  | 72150g |

- 8、黄铜过滤器（606）

8.1 公称压力：1.6MPa

工作介质：水

工作温度：-20~120℃

8.2 供货商提供的产品，在满足下列标准要求的前提下，应满足或高于本招标技术要求的规定。

产品设计标准：QB/T4507-2013《水暖管道配件铜制过滤器》

产品检验标准：GB/T 13927-2022《工业阀门压力试验》

铜合金锻件标准：GB/T29528-2013《阀门用铜合金锻件技术条件》

螺纹标准：GB/T 7307-2001 《55°非密封管螺纹》

卫生标准：《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）

8.3 阀体、阀盖要求红冲热锻一次成型，阀体上锻造“商标、口径、水流方向、压力等级”等永久标记。

8.4 黄铜过滤器各参数都不得小于下表中规定数值,各零部件材料按表格所列

| 部件名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 阀体 | HPb59-1 |
| 阀盖 | HPb59-1 |
| 体盖密封圈 | PTFE聚四氟乙烯 |
| 过滤网 | 304不锈钢 |

| 黄铜过滤器（型号SY11-16T） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 长度L | 目数 | 总重量 | 螺纹 |
| DN25 | 82mm | 18 | 386g | G |
| DN40 | 101mm | 18 | 729g | G |
| DN50 | 123mm | 18 | 1186g | G |

8.6黄铜过滤器所有规格都具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告，提供2022年1月以来第三方检测机构出具的合格检测报告。

- 9、黄铜截止阀（301）

9.1 公称压力：1.6MPa

工作介质：水

工作温度：-20~120℃

9.2供货商提供的产品，在满足下列标准要求的前提下，应满足或高于本招标技术要求的规定。

产品设计标准：GB/T 8464-2023《铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门》

产品检验标准：GB/T 13927-2022《工业阀门压力试验》

铜合金锻件标准：GB/T29528-2013《阀门用铜合金锻件技术条件》

螺纹标准：：GB/T 7307-2001 《55°非密封管螺纹》

卫生标准：《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）

9.3壳体、阀盖毛坯均需采用热锻压成型，阀体上锻造“商标、口径、压力等级”等永久标记。

9.4截止止回阀各参数都不得小于下表中规定数值,各零部件材料按表格所列

| 部件名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 阀体 | HPb59-1 |
| 阀盖 | HPb59-1 |
| 阀杆 | HPb59-1 |
| 阀瓣 | PTFE聚四氟乙烯或三元乙丙 |
| 阀瓣座 | HPb59-1 |
| 填料 | PTFE聚四氟乙烯 |
| 手轮 | 铸铁或钢制 （表面喷塑） |
| 锁紧螺母 | 不锈钢 |

| 黄铜截止阀（型号J11F-16T） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 通径B | 长度L | 阀杆最小直径 | 总重量（g） | 螺纹 |
| DN15 | 12mm | 46mm | 6mm | 211 | G |
| DN20 | 16mm | 54mm | 6.5mm | 300 | G |
| DN25 | 20mm | 67mm | 7.5mm | 465 | G |
| DN32 | 27mm | 77mm | 8.5mm | 745 | G |
| DN40 | 34mm | 83mm | 9.5mm | 1068 | G |
| DN50 | 43mm | 104mm | 10.5mm | 1750 | G |