杭州萧山污水处理有限公司2025-2026年度蝶阀、闸阀、止回阀、排气阀采购项目

项目编号：XSHT-24-0233

公

开

竞

争

文

件

业主（加盖公章）：杭州萧山污水处理有限公司

代理公司（加盖公章）：浙江华域高宇项目管理有限公司

二○二四年十二月

目  录

第一部分  交易公告

第二部分  供应商须知

第一节  供应商须知之通用条款

第二节  供应商须知之专用条款

第三部分  交易需求

第四部分  响应文件格式

第五部分  合同及相关表单样本

# 第一部分  交易公告

根据相关法律规定，浙江华域高宇项目管理有限公司受杭州萧山污水处理有限公司的委托，对杭州萧山污水处理有限公司2025-2026年度蝶阀、闸阀、止回阀、排气阀采购项目进行公开竞争，欢迎符合要求的供应商前来响应。

一、交易编号：XSHT-24-0233

二、项目名称：杭州萧山污水处理有限公司2025-2026年度蝶阀、闸阀、止回阀、排气阀采购项目

三、交易内容：标项1：详见交易需求。

标项1：项目预算：390万元，最高限价：390万元；

四、供应商应具备的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一

合同项下的采购活动。

3.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.投标人为独立法人，且是能提供本标相应货物的设备供应商或贸易服务商（需提供营业执照复印件，如投标人为贸易服务商，须提供投标品牌授权函，格式自拟）；

5.投标人需提供本项目负责人身份证复印件及在本投标单位公司近三个月（9月、10月、11月）的社保缴纳证明。

五、交易方式：公开竞争

六、响应报名：

1、报名时间：2024年12月30日上午8时30分至2024年1月2日下午16时30分止（双休日及法定节假日除外）。

2、报名地址：杭州市萧山区金城路560号心意广场2幢11层（浙江华域高宇项目管理有限公司）。联系人：施少杰，电话：18668052483。

3、报名所需资料（均须加盖供应商公章）：

(1)营业执照副本复印件或事业单位法人证书；

(2)供应商代表的有效身份证件原件与复印件，如授权委托的，还须提供有效的授权委托书原件（供应商代表必须亲自到场）；

七、响应文件递交时间：2025年1月7日14：30止。

八、交易时间（响应截止时间）：2025年1月7日14：30。

九、响应文件递交地点、交易地点：萧山区北干街道心意广场2幢11楼会议室二。

十、业主、代理公司及项目联系人：

1.业主信息

名称：杭州萧山污水处理有限公司

地址：萧山区通惠中路99号

项目联系人姓名：谭亨迪

项目联系方式：18969939626

2.代理机构信息

名称：浙江华域高宇项目管理有限公司

地址：杭州市萧山区金城路560号心意广场2幢11层

项目联系人姓名：施少杰

项目联系方式：18668052483

业主：杭州萧山污水处理有限公司

代理公司：浙江华域高宇项目管理有限公司

二○二四年十二月二十七日

# 第二部分  供应商须知

前附表

| 条款 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：杭州萧山污水处理有限公司2025-2026年度蝶阀、闸阀、止回阀、排气阀采购项目。 项目内容：详见交易需求。 项目实施地点：业主指定地点内。 本次交易标项划分：本项目分为 1个标项，同一标项不得拆分。 |
| 2 | 响应有效期：自响应截止日起90日历天。如代理公司认为必要，可延长至总计最长不超过120日历天。 |
| 3 | 响应保证金数额：详见交易公告 |
| 4 | 响应文件份数：正本 壹 份、副本 肆 份 |
| 5 | 响应文件递交时间、交易时间：详见交易公告 响应文件递交地点、交易地点：详见交易公告 |
| 6 | 资金来源：自筹 |
| 7 | 评审方法：采用最低评标价法 |
| 8 | 投标保证金：贰万元整。 支付方式：本票、汇票方式，无需入账。 响应人必须在响应截止日前将响应保证金按交易文件规定的方式交纳，交纳凭证复印件（本票、汇票复印件）编入响应文件，作为响应文件的一部分；响应文件中未提供交纳凭证视作未按交易文件要求提供响应保证金。 浙江华域高宇项目管理有限公司 统一信用代码：91330109673955020L 账号：33001617092053005082 开户行：建行萧山时代广场支行 公司地址：萧山区北干街道金城路560号心意广场2幢1101-1102室 电话：0571-22866657 履约保证金：收取壹拾伍万元整，合同签订后7个工作日内缴入杭州萧山污水公司指定账户，履约完成后无息退还（供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。 |

凡本竞争文件中打▲内容为实质性要求，不允许有负偏差，否则将涉及无效标条款作无效响应处理。

## 第一节  供应商须知之通用条款

一、总则

1.项目说明

1.1项目说明见供应商须知前附表第1项所述。

1.2交易本项目的单位为业主，受业主委托组织实施本次交易的单位为代理公司，自愿参加本次项目响应的公司等为供应商，经评审产生并经成交公告的供应商为成交人，签订合同后的成交人为供应商（合同中的乙方）。

1.3供应商一旦参与本次交易活动，即被视为接受了本竞争文件的所有内容，如有任何异议，均已在法定时间内提出。

1.4供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害业主的利益，给业主造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。在法律范围内，业主对上述可能的侵权行为概不负责。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归业主所有。

2.交易方式

公开竞争。

3.供应商应具备的资格要求

见本竞争文件第一部分“交易公告”第四条。

4.定义

4.1货物

系指供方按竞争文件规定，须向业主提供的一切设备、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.2服务

系指合同规定供应商须承担的运输、装卸、仓储、安装、调试、验收、技术支持、校准、培训、技术指导等类似义务及交付使用后，质保期内应履行的售后服务等义务。

5.响应费用

供应商需自行承担涉及响应的一切费用。

二、竞争文件

6.竞争文件的构成

供应商应认真审阅竞争文件中所有的内容，包括交易公告、供应商须知、交易需求、响应文件格式及其附件、合同等。如果供应商编制的响应文件实质上不响应竞争文件的要求，其响应将被认定为无效响应。

7.竞争文件的解释

7.1已获取竞争文件的潜在供应商，若有问题需要询问，应以书面形式送达代理公司或业主。业主与代理公司经研究，对确需回答的问题，将以书面形式对有关问题进行解答。

7.2不论代理公司向供应商发送的资料文件，还是对供应商提出的问题，均采用书面形式，口头答复一律无效。

7.3代理公司视竞争项目的具体情况，组织全部潜在的供应商进行现场考察或召开答疑会的，时间另行通知。

8.竞争文件的修改

8.1从竞争文件发出至响应截止日前五个工作日，代理公司可能会对已发出的竞争文件进行澄清、答复、修改或补充，该内容为竞争文件的组成部分。

8.2竞争文件澄清、答复、修改或补充都应通过代理公司发布，业主非通过代理公司，不得擅自澄清、答复、修改或补充竞争文件。

8.3业主可以视交易具体情况，延长响应截止时间和交易时间，并在竞争文件要求提交响应文件的截止时间前，并在财政部门指定的信息发布媒体上发布更正公告。

9.响应报价及供货

9.1响应报价

供应商的报价是供应商响应交易项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。响应报价应是唯一的,任何有选择或有条件的报价将不予接受。

9.2其它费用处理

竞争文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

9.3响应货币

响应文件中的单价和总价全部采用人民币报价。

9.4签订合同后，供应商按照其与业主的事先约定将所供货物运至规定地点。

9.5供应商应明确供货期。供货期是指合同生效后，供应商将所供货物按合同清单所列的品种、数量等，运至合同规定地点，安装、运行、验收合格后交付使用的期限。

三、响应文件的编制

10.响应文件的语言

响应文件及供应商与交易有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，以中文文本为准。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

11.响应文件的组成（加“▲”的资料为必须提供）

供应商的响应文件应包括报价文件、商务文件、技术文件。

11.1 供应商的报价文件应单独密封，内容应当包含：

▲(1) 响应函；

(2)供应商需要说明的其它文件和资料。

11.2供应商的商务文件应当包含：

▲(1)供应商代表身份证明资料包括：有效身份证件复印件；如委托的，还需提供有效的授权委托书

▲(2)诚信承诺书；

▲(3)根据交易公告要求，证明供应商具备资格所必须提交的资料（包括营业执照副本或事业单位法人证书、其它特定证明材料）。

(4) 供应商基本情况：

供应商基本情况表；供应商认为有必要提供的诸如企业经营状况、优势、传媒报道、有关荣誉等资料。

(5) 有关供应商资质、资格的其他证明材料：

组织机构代码证复印件；供应商银行资信等级证书复印件；荣誉证书复印件或供应商认为需要说明的其他资料。

(6)项目人员情况：

a.项目负责人情况：项目负责人的学历、资格、从业经验等资料；

b.项目组人员情况：供应商认为需要的诸如项目组人员资格证书等其他资料。

▲(7)商务偏离表

(8)各种优惠承诺（优惠条件事项不包括交易项目本身所涉及的事项。供应商不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避竞争文件的约束）。

(9)类似项目业绩：

类似项目业绩一览表；成功应用实例和类似项目实施成功的经验的证明材料，如合同复印件、成交通知书或用户证明等。

(10)供应商需要说明的其它文件和资料。

(11)竞争文件要求提供的其他资料。

11.3供应商的技术文件应当包括：

(1)对本项目系统总体要求的理解。

▲(2)项目总体架构及技术解决方案。

▲(3)保证项目质量的技术力量及技术措施。

(4)保证工期的施工组织方案及人力安排。

(5)项目实施人员一览表。

(6) 工程量、原材料、人工配置清单（均不含报价）。

(7)技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施。

(8) 供应商对本项目的合理化建议和改进措施。

(9) 供应商认为需要提供的其他文件及资料（格式自拟）。

12.响应有效期

12.1响应文件合格投递后，自响应截止日期起，至前附表第2项所列的日期内有效。

12.2在原定响应有效期之前，如果出现特殊情况，代理公司可以以书面形式通知供应商延长响应有效期。

13.响应保证金

不收取。

14.响应文件的编制

14.1供应商按本须知第10条规定的语言和前附表规定的份数编制响应文件并明确标识各部分内容。响应文件标识不清、编写不完整、编排混乱导致响应文件被误拆、误读、漏读或者查找不到相关内容的，责任由供应商自行承担。

14.2全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据代理公司要求进行，或者是供应商造成的必须修改的错误。所修改处应由供应商代表签字予以确认，否则，修改处不予认可。

14.3响应文件提倡A4幅面双面打印，并按顺序统一编目编码装订成册。

四、响应文件的递交

15.响应文件的密封、装订、签署、盖章

▲15.1响应文件须密封包装并在包装封面上加盖供应商公章。响应文件提交的总份数应按照竞争文件前附表的规定。

响应文件外层包装封面的参考格式详见本竞争文件第四部分。

▲15.2响应文件必须胶装装订。报价文件（含封面）为3张纸及以下的可不胶装装订。

▲15.3供应商须在响应文件封面上标明“正本”与“副本”字样、项目名称与标项号，并加盖供应商公章。正本内容与副本不一致时，以正本为准。

参考格式详见本竞争文件第四部分。

▲15.4报价文件必须与商务文件和技术文件分开装订，单独密封（采用最低评审价法的报价文件可不单独装订与密封）。密封袋上须注明项目名称、标项号及类似（报价文件或商务文件或技术文件）字样并加盖供应商公章。不同标项的报价文件须各自单独密封与标注（采用最低评审价法的可不单独密封与标注）。任何其他响应文件中不得出现响应报价。

参考格式详见本竞争文件第四部分。

▲15.5 响应文件中授权委托书、响应函、诚信承诺书须按竞争文件第四部分格式要求签署、盖章。

16.响应截止时间

16.1 供应商应按前附表第5项规定的时间、地点向代理公司递交响应文件，代理公司拒绝接受逾期送达的响应文件及其该项目的响应。

16.2 代理公司可以按本须知第8条规定以补充通知的方式，酌情延长递交响应文件的截止时间。在上述情况下，代理公司与供应商此前在响应截止时间方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的响应截止时间。

16.3不论供应商成交与否，已拆封的响应文件均不予退回。

17.响应文件的修改

17.1 供应商递交响应文件以后，在规定的响应截止时间之前，可以书面形式对响应文件进行补充、修改，并由供应商代表签字确认；在响应截止时间以后，不能修改、补充响应文件。修改、补充文件的密封、装订、签署与盖章要求与15.响应文件要求一致。

17.2 供应商的修改、补充通知，如果一份标书有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作修改、补充视为无效。

17.3 自响应截止时间起至竞争文件中规定的有效时间止，供应商不能撤回响应文件。

五、交易

18.交易

18.1代理公司将在前附表规定时间、指定地点交易。供应商代表需提供本人的有效身份证件原件。

本竞争文件中所指的有效身份证件指的是：居民户口薄、居民身份证、临时居民身份证、护照、港澳同胞回乡证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、外国人居留证、外国人出入境证、驾驶证、市民卡，有期限规定的证件在有效期内方为有效。

18.2 交易程序

(1)交易会由代理公司主持,主持人宣布交易会议开始；

(2)主持人介绍参加交易会议的成员；

(3)主持人宣布交易期间的有关事项；

(4)代理公司请参与的响应单位代表或其委托的公证机构检查响应文件密封情况；

(5)按各供应商提交响应文件时间的先后顺序打开响应文件并宣布响应文件份数，并送交评审委员会评审；

(6)商务、技术标评审结束后，由主持人宣布无效响应的供应商名单、响应无效的原因及其他有效响应的评审结果；

(7)主持人打开报价文件并宣布响应文件份数，宣读报价文件中供应商名称、响应报价以及代理公司认为有必要宣读的其他内容；

(8)代理公司负责交易记录，供应商代表对交易记录进行当场校核及勘误，并签名确认，同时由记录人、监督人当场签名确认。供应商代表未到场签名确认或拒绝签名确认的，不影响评审过程和结果；

（9）报价文件送交评审委员会评审；

(10)主持人公布评审结果并宣布交易会议结束。

18.3响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，经供应商代表签字确认后，调整后的报价对供应商起约束作用。如供应商不接受修正后的报价，则其响应将作为无效响应处理。

18.4有下列情况之一者，响应文件将被拒绝接受：

18.4.1在竞争文件要求提交响应文件的截止时间之后送达响应文件的。

18.4.2供应商代表未在规定时间到达交易现场或未出具有效身份证件原件的。

18.4.3其他应当被拒绝响应的事项。

19.响应文件响应情况

19.1交易时，若供应商被拒绝响应，代理公司将及时通知该供应商。

19.2就本条款而言，实质上响应要求的响应文件，应该与竞争文件的规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。

19.3如果响应文件实质上不响应竞争文件的要求，评审委员会将不允许通过修正或撤消不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的响应。

六、评审

20.评审组织

代理公司依照相关法规，组建由5人及以上奇数人员组成评审委员会，其中业主代表不得超过1人且不能担任评审委员会组长，相关专家不少于成员总数的2/3。评审委员会负责对响应文件进行审查、质询、评审和比较等，并形成书面的评审结果。

21.评审原则

21.1 认真贯彻国家有关的法律、法规和政策，维护国家利益。

21.2 维护业主的合法权益。

21.3 客观、公正地对待供应商，对所有供应商的响应评审，均采用相同的程序和标准。

21.4评审要严格按照竞争文件的要求和条件进行。

21.5 评审过程中及评审结束后，评审委员会的评审情况和所有供应商的商业秘密都属于保密内容。

22.评审程序

22.1 本项目评审一般将按以下程序进行：响应文件初审、澄清有关问题、响应文件技术与商务部分的比较与评价、报价文件的比较与评审、推荐成交候选人和编写评审报告等。

22.2响应文件初审包括资格性检查和符合性检查。

22.2.1资格性检查：依据法律法规和竞争文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。资格性检查不合格的供应商则无须继续进行符合性检查，并且响应文件初审结论不合格。

22.2.2符合性检查：依据竞争文件的规定，从响应文件的商务、技术文件有效性、完整性和对竞争文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争文件的实质性要求作出响应。符合性检查不合格的供应商，响应文件初审结论不合格。

22.2.3响应文件初审结论合格的供应商进入评审后续程序。响应文件初审不合格结论及其理由需通知所有供应商。

22.3响应文件的澄清。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由供应商代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

22.4 比较与评审。按竞争文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务、技术、价格比较和评审。

22.5 推荐成交候选人。根据评审情况，确定成交候选人。

22.6 编写评审报告。

23.评审方法

23.1最低评标价法：即在全部满足竞争文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定价格，以提出最低报价的响应人作为中标候选人的评审方法。

24.无效响应

24.1响应文件属于下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效响应处理：

24.1.1响应文件未提供有效的授权委托书或供应商代表身份与授权书内容不一致的；

24.1.2响应文件未按照竞争文件“15.”要求密封、装订、签署、盖章的；响应文件份数未按竞争文件前附表规定提供的；

24.1.3 资格证明文件不全的，或者不符合竞争文件标明的资格要求的（参见交易公告之“四、供应商应具备的资格要求”，具体提供资料参见交易公告之“七、（4）报名所需资料”）；

24.1.4响应文件不响应竞争文件的实质性规定与交易需求的实质性内容的；响应内容有重大缺项或者涂改模糊处未作有效修正或者实质性内容表述矛盾歧义，评审委员会不能确认为有效的；

24.1.5有证据证明供应商违背有关法律、法规响应的；

24.1.6不符合法律、法规或响应文件有交易方不能接受的附加条件的；

24.1.7 根据竞争文件要求，评审委员会认为应当作无效响应的其他情况。

24.1.8有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办事响应事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈现规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

24.2 响应文件有下属情况之一的，应当在报价文件评审时按照无效标处理：

24.2.1 报价文件未按照竞争文件规定要求密封、装订、签署、盖章的；

24.2.2报价超过竞争文件中规定的预算金额或者最高限价的；

24.2.3响应报价具有选择性的；

24.2.4 评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，而供应商又不能作出合理说明或提供相关证明材料的；

24.2.5 报价文件内容与商务、技术文件内容严重不一致，评审委员会无法评审的；

24.2.6根据法律、法规或竞争文件要求，评审委员会认为应当作无效响应的其他情况。

25. 废除

在交易中，出现下列情形之一的，应予废除：

(1)符合专业条件的供应商或者对竞争文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响交易公正的违法、违规行为的；

(3)供应商的报价均超过了交易预算，用户单位不能支付的；

(4)因重大变故，交易任务取消的；

(5)评审委员会未推荐成交候选人的。

第一款按照有关法律法规，除作为废除外可经批准后采取其他方式交易。废除后，应当将废除理由通知所有供应商。

26. 评审内容的保密

26.1 公开交易后，直到确定成交单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应的所有资料，都不应向供应商或与评审无关的其他人泄漏。

26.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及确定成交单位过程中，供应商对代理公司和评审委员会施加影响的任何行为，都将导致取消成交资格。

七、成交

27. 成交

27.1业主或经业主委托的评审委员会按评审报告确定成交人。

27.2成交通知书发放。业主确定成交人后，发放成交通知书。

八、合同签订及其他

28.合同的签订

28.1业主与成交人应当在《成交通知书》发出之日起30日内按照竞争文件和成交人响应文件的约定签订合同。

28.2供应商全部接受合同条件并签订合同后，成交通知书亦成为合同的组成部分。

28.3如成交人拒绝承担成交的项目，或提出业主不能接受的条件，致使合同无法签订，其成交资格将被取消。

28.4在成交人签订合同并生效后，成交人即为供应商。

29.履约保证金

成交人凭成交通知书向业主缴纳前附表第8项规定额度的履约保证金，若在合同履行期间有违约行为的，按合同约定扣除相应的履约保证金。

30.资金结算方式

合同履行完毕，验收合格后供应商按合同要求办理资金结算手续。

## 第二节  供应商须知之专用条款

33.响应文件组成的特别要求

详见交易需求。

34.无效响应的特别规定

35.响应报价

供应商的报价是供应商响应交易项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

36.其他需说明事项

37.解释权

专用条款与通用条款有矛盾之处，以专用条款为准。凡涉及本次竞争文件的解释权属于业主与代理公司。

第三部分  交易需求

属于实质性要求条款的，请用符号“▲”标明。

### 一、交易一览表

| 标项号 | 名称 | 实施范围 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 杭州萧山污水处理有限公司2025-2026年度蝶阀、闸阀、止回阀、排气阀采购项目 | 详见招标需求 | 项 | 1 | / |

注:

1、本项目为年度招标，具体采购数量以实际为准。有关本项目实施所需的所有费用（包括货物采购、运输、装卸、检测、技术支持、售后服务所需的各种费用及必要的保险费用）均计入报价。

2、报价=单价限价×统一折扣率，本项目最高折扣率为92%，超出该折扣率的，投标无效

3、本项目预算额度390万元，当中标单位在服务期内额度使用完后，原合同自动终止。

二、交易需求

| 序号 | 规格 | 单位 | 数量 | 限价（人民币元） | 投标品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、手动软密封闸阀 |  |  |  |  |  |
| 1 | DN50 10公斤 | 套 | 1 | 440 |  |
| 2 | DN80 10公斤 | 套 | 1 | 616 |  |
| 3 | DN100 10公斤 | 套 | 1 | 680 |  |
| 4 | DN125 10公斤 | 套 | 1 | 984 |  |
| 5 | DN150 10公斤 | 套 | 1 | 1187 |  |
| 6 | DN200 10公斤 | 套 | 1 | 1790 |  |
| 7 | DN250 10公斤 | 套 | 1 | 2682 |  |
| 8 | DN300 10公斤 | 套 | 1 | 3473 |  |
| 9 | DN350 10公斤 | 套 | 1 | 6105 |  |
| 10 | DN400 10公斤 | 套 | 1 | 7281 |  |
| 11 | DN500 10公斤 | 套 | 1 | 15290 |  |
| 12 | DN600 10公斤 | 套 | 1 | 19690 |  |
| 二、手电一体软密封闸阀 |  |  |  |  |  |
| 1 | DN300 10公斤 | 套 | 1 | 24746 |  |
| 2 | DN400 10公斤 | 套 | 1 | 36403 |  |
| 3 | DN500 10公斤 | 套 | 1 | 50560 |  |
| 4 | DN600 10公斤 | 套 | 1 | 58784 |  |
| 5 | DN800 10公斤 | 套 | 1 | 110524 |  |
| 三、硬密封闸阀 |  |  |  |  |  |
| 1 | DN300 10公斤 | 套 | 1 | 3680 |  |
| 2 | DN400 10公斤 | 套 | 1 | 8510 |  |
| 3 | DN500 10公斤 | 套 | 1 | 12950 |  |
| 4 | DN600 10公斤 | 套 | 1 | 16650 |  |
| 5 | DN800 10公斤 | 套 | 1 | 44030 |  |
| 6 | DN1000 10公斤 | 套 | 1 | 79500 |  |
| 7 | DN1200 10公斤 | 套 | 1 | 127200 |  |
| 四、手电一体硬密封闸阀 |  |  |  |  |  |
| 1 | DN300 10公斤 | 套 | 1 | 36610 |  |
| 2 | DN400 10公斤 | 套 | 1 | 46610 |  |
| 3 | DN500 10公斤 | 套 | 1 | 63880 |  |
| 4 | DN600 10公斤 | 套 | 1 | 73910 |  |
| 5 | DN800 10公斤 | 套 | 1 | 137000 |  |
| 五、橡胶瓣逆止阀（不带阻尼装置） |  |  |  |  |  |
| 1 | DN50 10公斤 | 套 | 1 | 476 |  |
| 2 | DN80 10公斤 | 套 | 1 | 682 |  |
| 3 | DN100 10公斤 | 套 | 1 | 830 |  |
| 4 | DN150 10公斤 | 套 | 1 | 1460 |  |
| 5 | DN200 10公斤 | 套 | 1 | 2680 |  |
| 6 | DN250 10公斤 | 套 | 1 | 3890 |  |
| 7 | DN300 10公斤 | 套 | 1 | 5150 |  |
| 8 | DN400 10公斤 | 套 | 1 | 8940 |  |
| 9 | DN500 10公斤 | 套 | 1 | 14570 |  |
| 10 | DN600 10公斤 | 套 | 1 | 20980 |  |
| 11 | DN800 10公斤 | 套 | 1 | 66430 |  |
| 12 | DN1000 10公斤 | 套 | 1 | 117184 |  |
| 六、橡胶瓣逆止阀 （带阻尼装置） |  |  |  |  |  |
| 1 | DN400 10公斤阻尼型 | 套 | 1 | 13500 |  |
| 2 | DN500 10公斤阻尼型 | 套 | 1 | 20300 |  |
| 3 | DN600 10公斤阻尼型 | 套 | 1 | 32000 |  |
| 4 | DN800 10公斤阻尼型 | 套 | 1 | 81000 |  |
| 5 | DN1000 10公斤阻尼型 | 套 | 1 | 128289 |  |
| 七、微阻缓闭止回阀 |  |  |  |  |  |
| 1 | DN300 10公斤 | 套 | 1 | 7690 |  |
| 2 | DN400 10公斤 | 套 | 1 | 14740 |  |
| 3 | DN500 10公斤 | 套 | 1 | 18160 |  |
| 4 | DN600 10公斤 | 套 | 1 | 21950 |  |
| 5 | DN800 10公斤 | 套 | 1 | 33220 |  |
| 6 | DN1000 10公斤 | 套 | 1 | 48950 |  |
| 八、软密封蝶阀 |  |  |  |  |  |
| 1 | DN80 10公斤 | 套 | 1 | 580 |  |
| 2 | DN100 10公斤 | 套 | 1 | 710 |  |
| 3 | DN200 10公斤 | 套 | 1 | 1900 |  |
| 4 | DN300 10公斤 | 套 | 1 | 3860 |  |
| 5 | DN350 10公斤 | 套 | 1 | 5272 |  |
| 6 | DN400 10公斤 | 套 | 1 | 5941 |  |
| 7 | DN500 10公斤 | 套 | 1 | 8798 |  |
| 8 | DN600 10公斤 | 套 | 1 | 10910 |  |
| 9 | DN800 10公斤 | 套 | 1 | 21516 |  |
| 10 | DN1000 10公斤 | 套 | 1 | 33084 |  |
| 11 | DN1200 10公斤 | 套 | 1 | 49564 |  |
| 12 | DN1400 10公斤 | 套 | 1 | 78993 |  |
| 13 | DN1600 10公斤 | 套 | 1 | 109393 |  |
| 14 | DN1800 10公斤 | 套 | 1 | 166163 |  |
| 九、硬密封蝶阀 |  |  |  |  |  |
| 1 | DN80 10公斤 | 套 | 1 | 1190 |  |
| 2 | DN100 10公斤 | 套 | 1 | 1460 |  |
| 3 | DN200 10公斤 | 套 | 1 | 2580 |  |
| 4 | DN300 10公斤 | 套 | 1 | 4570 |  |
| 5 | DN350 10公斤 | 套 | 1 | 5830 |  |
| 6 | DN400 10公斤 | 套 | 1 | 7380 |  |
| 7 | DN500 10公斤 | 套 | 1 | 10148 |  |
| 8 | DN600 10公斤 | 套 | 1 | 13662 |  |
| 9 | DN800 10公斤 | 套 | 1 | 23018 |  |
| 10 | DN1000 10公斤 | 套 | 1 | 35640 |  |
| 11 | DN1200 10公斤 | 套 | 1 | 51975 |  |
| 12 | DN1400 10公斤 | 套 | 1 | 86625 |  |
| 13 | DN1600 10公斤 | 套 | 1 | 113355 |  |
| 14 | DN1800 10公斤 | 套 | 1 | 165825 |  |
| 十、双法兰手电一体软密封蝶阀 |  |  |  |  |  |
| 1 | DN300 10公斤 | 套 | 1 | 21379 |  |
| 2 | DN350 10公斤 | 套 | 1 | 24456 |  |
| 3 | DN400 10公斤 | 套 | 1 | 26656 |  |
| 4 | DN500 10公斤 | 套 | 1 | 33280 |  |
| 5 | DN600 10公斤 | 套 | 1 | 39201 |  |
| 6 | DN800 10公斤 | 套 | 1 | 52865 |  |
| 7 | DN1000 10公斤 | 套 | 1 | 70376 |  |
| 8 | DN1200 10公斤 | 套 | 1 | 92400 |  |
| 9 | DN1400 10公斤 | 套 | 1 | 127380 |  |
| 10 | DN1600 10公斤 | 套 | 1 | 165382 |  |
| 十一、双法兰手电一体硬密封蝶阀 |  |  |  |  |  |
| 1 | DN300 10公斤 | 套 | 1 | 36780 |  |
| 2 | DN350 10公斤 | 套 | 1 | 41150 |  |
| 3 | DN400 10公斤 | 套 | 1 | 43100 |  |
| 4 | DN500 10公斤 | 套 | 1 | 52120 |  |
| 5 | DN600 10公斤 | 套 | 1 | 61000 |  |
| 6 | DN800 10公斤 | 套 | 1 | 81500 |  |
| 7 | DN1000 10公斤 | 套 | 1 | 107800 |  |
| 8 | DN1200 10公斤 | 套 | 1 | 141000 |  |
| 9 | DN1400 10公斤 | 套 | 1 | 193200 |  |
| 10 | DN1600 10公斤 | 套 | 1 | 249500 |  |
| 十二、不锈钢对夹式硬密封蝶阀 |  |  |  |  |  |
| 1 | DN100 6公斤 | 套 | 1 | 1430 |  |
| 2 | DN150 6公斤 | 套 | 1 | 2212 |  |
| 3 | DN200 6公斤 | 套 | 1 | 3358 |  |
| 4 | DN250 6公斤 | 套 | 1 | 5100 |  |
| 十三、排气阀 |  |  |  |  |  |
| 1 | DN50 10公斤 | 套 | 1 | 720 |  |
| 2 | DN80 10公斤 | 套 | 1 | 1200 |  |
| 3 | DN100 10公斤 | 套 | 1 | 1540 |  |
| 4 | DN150 10公斤 | 套 | 1 | 2310 |  |
| 5 | DN200 10公斤 | 套 | 1 | 4230 |  |
| 6 | DN250 10公斤 | 套 | 1 | 5770 |  |
| 十四、智能监控排气阀 |  |  |  |  |  |
| 1 | DN50排气阀 | 套 | 1 | 12600 |  |
| 2 | DN80排气阀 | 套 | 1 | 13200 |  |
| 3 | DN100排气阀 | 套 | 1 | 24600 |  |
| 4 | DN150排气阀 | 套 | 1 | 25700 |  |
| 5 | DN200排气阀 | 套 | 1 | 27100 |  |
| 6 | 智能监控系统 | 套 | 1 | 18300 |  |

推荐使用设备、材料品牌清单

| 序号 | 设备、材料名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手动软密封闸阀 | 冠龙、AVK、VAG同等或及以上 |
| 2 | 手电一体软密封闸阀 | 冠龙、AVK、VAG同等或及以上 |
| 3 | 硬密封闸阀 | 冠龙、AVK、VAG同等或及以上 |
| 4 | 手电一体硬密封闸阀 | 冠龙、AVK、VAG同等或及以上 |
| 5 | 橡胶瓣逆止阀（不带阻尼） | 冠龙、AVK、VAG同等或及以上 |
| 6 | 橡胶瓣逆止阀 （带阻尼） | 冠龙、AVK、VAG同等或及以上 |
| 7 | 微阻缓闭止回阀 | 冠龙、AVK、VAG同等或及以上 |
| 8 | 软密封蝶阀 | 冠龙、AVK、VAG同等或及以上 |
| 9 | 硬密封蝶阀 | 冠龙、AVK、VAG同等或及以上 |
| 10 | 双法兰手电一体软密封蝶阀 | 冠龙、AVK、VAG同等或及以上 |
| 11 | 双法兰手电一体硬密封蝶阀 | 冠龙、AVK、VAG同等或及以上 |
| 12 | 不锈钢对夹式硬密封蝶阀 | 冠龙、AVK、VAG同等或及以上 |
| 13 | 排气阀 | 冠龙、AVK、VAG同等或及以上 |
| 14 | 电动执行器 | 上海海维(Hitewell)VAD系列、温州瑞基、上海罗托克IQC系列同等或及以上 |
| 15 | 智能监控排气阀 | A.R.I（艾瑞）、le reservoir（法国利威）、VAG同等或及以上 |

说明：

▲1、排名不分先后，也可为相当于或高于推荐品牌质量档次的品牌。

▲2、投标人必须在投标报价表中明确注明投标设备、材料品牌。填报相当于或高于推荐品牌质量档次品牌的，必须在投标文件中提供相关证明文件并得到招标人的认可。投标时未填报品牌或填报中标后未能得到招标人认可的品牌的，招标人有权在推荐品牌中任意指定一个品牌，中标单位必须按此品牌供货，涉及费用不再增加。

▲3、本项目投标人需有能力进行上述所有产品的供货，须提供所有投标品牌的授权函，格式自拟。

二、技术指标要求

2.1软密封闸阀

2.1.1标准要求：

阀门的设计要求符合如下相关标准，也可以按照等效于或高于引用标准水平的其他标准的规定：

阀门的设计要求符合如下相关标准：

CJ/T216-2005 弹性座封闸阀生产标准

GB/T17241.6-98 法兰连接尺寸

GB/T13927-92 通用阀门压力试验

GB12220 通用阀门标志

GB12221 法兰连接金属阀门结构长度

GB12226 通用阀门灰铸铁件技术条件

GB12227 通用阀门球墨铸铁件技术条件

GB12225 通用阀门  铜合金铸件

GB1220 不锈钢棒

HG/T3091-2000   橡胶密封圈件 给、排水管道用接口密封圈材料规范

2.1.2 阀门的标志

符合GB12220-89的规定，介质流向的箭头标向正确。

2.1.3压力测试

阀体进行1.5倍额高压力的强度测试。

密封进行1.1倍额高压力的双向密封测试。

2.1.4主要零件材质

阀体： 球墨铸铁QT450-10

阀芯骨架： 球墨铸铁QT450-10

阀芯橡胶： 丁氰橡胶

铜螺母： 青铜

阀杆： 2Cr13

阀盖： 球墨铸铁QT450-10

止推轴承： 青铜或黄铜ZQSn5-5-5

手轮： 球墨铸铁

2.1.5涂层

防腐前的阀体与阀盖内、外表面进行喷砂除锈，达到Sa2.5级；之后将铸件加热至175℃后才进行静电喷涂环氧树脂粉末工艺，最后烘干固化，内外烤漆，涂层厚度为：0.25—1.4mm之间。保证涂层厚度均匀、色泽均一，涂层表面保持光洁，无流痕。阀门外观颜色均采用蓝色。

2.1.6运输、包装

设备的包装、运输符合国家或部颁、行业标准执行。内包装采用塑料膜（或塑料泡沫），外包装采用木箱，确保设备适合长途运输、多次搬运、防雨、防潮等。

2.2硬密封闸阀

2.2.1 基本性能

型式：法兰式暗杆金属密封闸阀

强度试验（bar）：1.5倍；

密封试验（bar）：1.1；

适用介质：污水；

适用温度：≤200℃；

驱动方式：手动/手轮

漏失率：0泄漏

制造标准：符合EN1074 part 1 & 2

水压测试标准：符合 EN 1074-1 and 2 / EN 12266 （符合GB/T13927的规定）

▲2.2.2 主要零件材质

| 零件名称 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 阀体、阀盖、阀板 | 球墨铸铁QT450－10及以上 |
| 阀杆 | 2Cr13及以上 |
| 座圈、板圈、阀板螺母 | 铝青铜或ZcuZn38Mn2Pb2 |

2.3.3运输、包装

设备的包装、运输符合国家或部颁、行业标准执行。内包装采用塑料膜（或塑料泡沫），外包装采用木箱，确保设备适合长途运输、多次搬运、防雨、防潮等。

2.3橡胶瓣止回阀

2.3.1标准要求：

阀门的设计符合如下相关标准：

GB12238-89 通用阀门法兰和对夹连接蝶阀

GB/T17241.6-98 法兰连接尺寸

GB/T13927-92 通用阀门压力试验

GB12220 通用阀门标志

GB12221 法兰连接金属阀门结构长度

GB12227 通用阀门球墨铸铁件技术条件

GB1220 不锈钢棒

HG/T3091-2000   橡胶密封圈件—给、排水管道用接口密封圈材料规范

2.3.2 工作条件

工作压力：1.0MPa

工作介质：污水

工作温度：0℃～65℃

环境适应应温度 ：-10℃～80℃。

2.3.3 结构及安装要求

止回阀关闭时轴向力不会传至水泵上。止回阀采用双法兰式，法兰与阀体铸成一体，法兰的连接尺寸符合GB/T17241.6-98的有关规定。由阀体、阀座、阀瓣等主要零件组成，与水接触部分的铸件都经过静电喷涂无毒无嗅的环氧树脂，表面光滑，在长期水流冲击下不易脱落，且有效地减少水头损失。阀瓣采45度斜面关闭，采用无转轴设计（需提供样本对照），将阀瓣压在阀体之上。DN400口径（含）以上带液压阻尼装置止回阀，要求阻尼装置需有防漏油，防卡堵设计，具有根据管道压力进行关闭压力调节和关闭时间调节功能。

▲2.3.4 材质

阀体、法兰均采用球墨铸铁（QT450-10）及以上材质铸造

阀瓣：不锈钢+强化尼龙+NBR，使用寿命可达10万次以上

阀座：为陶瓷喷涂。

2.3.5 水头损失(h)

流速≤2.7m/s时，h≤25cm。

2.3.6 防腐

防腐前的阀体、阀板表面进行喷砂除锈，达到Sa2.5级；之后将铸件加热至175℃后才进行静电喷涂环氧树脂粉末工艺，最后烘干固化，涂层厚度为：0.5—0.8mm之间（内外都进行烤漆）。阀门内部的防腐为上述喷涂工艺，保证涂层厚度均匀、色泽均一，涂层表面保持光洁，无流痕。

阀门外防腐均采用环氧树脂涂料或上述静电喷涂环氧树脂粉末工艺，阀门外观颜色均采用蓝色。

2.3.7 提供产品结构图。

2.3.8 运输、包装

设备的包装、运输符合国家或部颁、行业标准执行。内包装采用塑料膜（或塑料泡沫），外包装采用木箱，确保设备适合长途运输、多次搬运、防雨、防潮等。

2.4 微阻缓闭止回阀

2.4.1 技术要求

1）参考标准：执行ISO、IEC国际标准、AWWA标准或与之等同的其他标准；公称通径应符合GB/T1047的规定；公称压力应符合GB/T1048的规定。

结构型式：采用双法兰式连接，阀门开启来自作用于阀板上的水压力，阀板的关闭靠重锤及阀板重力；

3）结构长度按表2.4.1的规定，偏差应符合GB/T1804中V等级的规定。

4）端面连接法兰应符合GB/T17241.6和GB/T17241.7的规定。

5）阀体最小壁厚按表2.4.2的规定，偏差按GB/T1804中V等级的规定。

6）阀体、阀瓣及主要零件材料见表2.4.3，若零件材料被代用时，其机械性能不应低于表2.4.3的规定。

a.球墨铸铁件应符合GB12227的规定。

b. 铜合金铸件应符合GB12225的规定。

c. 橡胶应符合GB/T16589的规定。

7）螺栓和螺母应符合GB/T3098的规定。

2.4.2 结构长度与壁厚

表2.4.1 结构长度

| 名称 | 公称通径 DN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| 结构长度 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 630 |

表2.4.2 最小壁厚

| 名称 | 公称通径 DN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| 最小壁厚 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 29 |

2.4.3 性能要求

1）需启闭压差较低：阀瓣应采用超大偏心设计，配以斜置式阀座，瓣与轴采用销连接，体与轴采用自润滑轴承，使旋转动力摩擦较低。

2）全开时应流速小，水损低，开度大:阀座应斜置20度，关闭行程短，仅为60度，关闭速度快，关闭水锤小，阀瓣与底部油缸阻尼器之间没有固定连接，外部无重锤联杆机构，开阀过程无需克服额外摩擦，降低了开阀阻力，主轴轴向采用O型圈结构，只有静态密封，无轴向动态密封，减少转动扭矩对阀瓣开启的影响，摩擦阻尼大幅降低；故全开流速仅为2.5m/s左右，水损小于等于40cmH2O,所以节能效果明显。

3）密封可靠：应采用弹性塑料密封，耐腐蚀，密封效果好，密封圈用压板固定，受力均布，密封均匀 。

4）快关时间短：斜置阀座20度，关闭角行程短，仅为60度，关闭时间快，缓闭时间1～20S可调，防止水锤效果特好，阀瓣关闭后因锥形阀座而实现自我密封。

2.4.4 零件材料表

表2.4.3 主要零件材料表

| 名称 | 材料 | 名称 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阀体 | 材质为Q235A或球墨铸铁QT450-10及以上 | 储油罐 | Q235-A |
| 阀板轴 | SUS420不锈钢及以上 | 阀板轴 | 235A或球墨铸铁 |
| 阀瓣 | QT450-10 | 转轴 | 2Cr13 0Cr19Ni9，0Cr17Ni12Mo2 |
| 阀座 | 0Cr19Ni9 0Cr17Ni12Mo2 | 压板 | 2Cr13 |
| 油缸顶杆 | 1Cr13，2Cr13 | 密封 | NBR |
| 配管 | 组件 | 缓冲撞块 | POM |

2.4.5 强度规定：

承压件强度设计的许用应力，不超过材料极限强度的1/5或材料屈服强度的1/3。阀体等铸造承压件的静水压强度试验时应能承受1.5倍公称压力，持压时间不少于2min，无渗漏、冒汗及可见性变形，铸造缺陷不应采用焊接、锤击、浸渍等方法，并应符合JB/T9092的规定。

2.4.6 密封要求：

密封试验时采用1.1倍公称压力，持压时间不少于2min，应无可见性泄漏，并应符合JB/T9092的规定。

2.4.7 检验要求

1）阀体强度试验

双向封盖打压，测其阀体强度，强度试验详按JB/T9092有关规定进行.。

2）密封试验

单向封盖打压，测其密封性能，密封试验详按JB/T9092有关规定进行

2.4.8 表面处理与涂装要求：

1）所有零件表面应清洁光滑，不应有裂纹、砂眼、毛刺、粘附物及其它影响使用的缺陷。

2）铸件应经抛丸（喷砂）处理，并在完成后6h内进行涂装。

3）涂装不应溶解于水，不应影响水质。除接触面、装配部位，内外表面涂装厚度均应在0.15mm以上。如有特殊要求，经供需双方协商在订货合同中注明。

4）涂装后表面应光滑、均匀，无杂物混入、小洞、漏喷等缺陷。

2.4.9 运输、包装

设备的包装、运输符合国家或部颁、行业标准执行。内包装采用塑料膜（或塑料泡沫），外包装采用木箱，确保设备适合长途运输、多次搬运、防雨、防潮等。

2.5 软密封蝶阀

2.5.1 基本性能

型式：法兰式与对夹式；

公称压力（bar）：10；

强度试验（bar）：1.5倍；

密封试验（bar）：1.1倍；

适用介质：水（含污水）、空气等；

适用温度（℃）：-15～+110；

介质流速（m/s）：＜2.5~6；

驱动方式：手动；

漏失率：0。

2.5.2性能要求

1）、为了保证蝶阀与管网连接的可靠性和安全性，制造标准符合GB12238-89标准，结构长度和法兰接口符合GB12221-89标准，法兰钻孔符合ISO1092 标准；

2）、蝶阀的结构在阀门打开后密封橡胶圈与挤压面完全脱离，确保橡胶密封圈不受挤压，保证阀门使用寿命。

3）、阀体：采用球墨铸铁QT450及以上，其阀体与法兰必须是整体铸造。

4）、阀板：为减少阀门流阻损失，蝶阀应选配流线型或者双层拱形蝶板。

5）、密封材料：采用丁氰橡胶，橡胶圈应具有卓越的压缩形变性能或回弹记忆力（压缩后橡胶恢复原来形状的能力），需提供压缩形变量实验图及相关测试数据表。

6）、阀门的密封设计结构：蝶阀要求双向密封，对水流无方向要求，顺时针方向为关闭阀，逆时针方向为开阀，蝶阀即使在最高工作压力下也能可靠地达到气泡级密封。整体式的橡胶密封圈采用不锈钢压环螺栓固定于阀板上（需提供图片证明），要求可拆卸，以便以后维护及更换。

7）、阀座：采用整体焊接或镶嵌不锈钢阀座的形式。

8）、阀板密封圈及密封圈压环：阀板密封圈由不锈钢压环或者碳钢烤漆压环用螺栓锁压与蝶板上。每个螺栓与压环的接触面需由O型圈保护，压环与阀板的接触面同样需要由密封圈保护。

9）、阀轴：应采用不锈钢2Cr13及以上材质。为确保阀轴与阀板之间传动的安全性，两个阀杆都应采用双销加键的定位方式来进行传力，为防止销钉腐蚀及脱落，销钉上需有双层密封圈进行保护，并且有不锈钢压盖锁紧销钉防止脱落（需提供放大图片进行说明）。

10）、球墨铸铁铸件采用树脂砂造型工艺,铸件应经抛丸处理,应达到GB/8923-1988中规定的Sa2 1/2表面处理等级,并在完成后6小时内进行环氧树脂静电喷涂,涂层固化后不应溶解于水，并厚度值不小于250微米。

11）、检测及质量追溯：每件出厂产品都必须经过双向密封性能测试（1.1倍工作压力）以及1.5倍壳体压力测试，检测完毕后的产品需贴上标签或者铭牌。

▲2.5.3 主要零件材质

蝶阀主要零部件材料要求

| 零件名称 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 阀体 | 球墨铸铁QT450及以上，手动型采用丁氰橡胶内衬 |
| 蝶板 | 手动型316L不锈钢及以上，手电两用型QT450及以上 |
| 阀轴 | 不锈钢2Cr13（美：420，德：X20Cr13/1.4021，日：SUS420JI）及以上 |
| 轴承 | 自润滑铝青铜 |
| 阀板密封圈 | 丁氰橡胶 |
| 阀座 | 整体焊接或镶嵌不锈钢式 |
| 内、外紧固件 | A2 不锈钢 |

2.5.4、运输、包装

设备的包装、运输符合国家或部颁、行业标准执行。内包装采用塑料膜（或塑料泡沫），外包装采用木箱，确保设备适合长途运输、多次搬运、防雨、防潮等。

2.6对夹式硬密封蝶阀

2.6.1 技术要求

1）蝶阀公称压力为0.6MPa。

2）密封试验压力应满足1.1MPa。

3）壳体强度试验压力应满足1.5MPa。

4）蝶阀应适用于清水、污水、压缩空气

5）压力试验应符合标准GB/T13927-92（等效于ISO5208-1993）的规定。

蝶阀的设计、制造应符合标准GB12238-89的规定,同时符合BS5155。

2.6.2 结构与形式

蝶阀应采用对夹式方式连接除非另有说明。

蝶阀应采用性能可靠，适合空气管道上使用，环境温度0~50℃，介质温度60~180℃。蝶阀应采用三偏心对夹结构形式，正向密封需零泄漏。三偏心几何形状:

偏心1：阀轴位于阀座轴后面，使得密封能够完全紧密环绕接触整个阀座。

偏心2：阀轴中心线偏离管道和阀门中心线，这就免受阀门开启和关闭的干扰。

偏心3 ：阀座轴偏离阀轴中心线，这样可以在关闭和开启过程中消除摩擦作用，并且实现环绕整个阀座的均匀一致的压缩密封效果

（1）阀座

阀座材料的选用应充分考虑耐蚀性，阀座应结构均匀、质地细密且无裂纹、缩孔、砂眼、癖痴缩口、疏松和浇注不足等铸造缺陷。阀座的所有形状和尺寸的变化处应有较大的圆弧过渡和铸造圆角。

阀座二侧的法兰尺寸应按GB/T9113.1-2000标准，公称压力P=0.6MPa。阀门两端法兰螺栓孔的不同心度不得大于螺栓与螺栓孔间隙的1/2，螺栓孔中心圆直径的允许偏差和相邻两孔间的弦距离的允许偏差为螺栓与螺栓孔间隙的1/4，任何连续几个孔之间的弦距离的总误差为：

DN≤500mm时不超过±1.5mm；

600mm≤DN≤1200mm时不超过±2.0mm；

DN≥1400mm时不超过±2.5mm。

（2）蝶板

蝶板采用WCB制造，蝶板在设计上应充分利用流体力学原理，使介质流阻降低为最小。

蝶板应采用树脂砂造型工艺浇铸而成，铸件应质地细密且无裂纹、缩孔、砂眼、癖痴缩口、疏松和浇注不足等铸造缺陷。阀座的所有形状和尺寸的变化处应有较大的圆弧过渡和铸造圆角。

（3）蝶阀密封

蝶阀应采用耐腐蚀、耐高温的铜合金或不锈钢组成密封副，密封圈应方便装配与更换。

（4）阀轴

阀轴的轴承应采用自润式轴承，运行中摩擦阻力小，且不需注油，使阀门全开时介质流径阀门时的流阻系数在0.1～0.2之间。

阀杆与蝶板的连接应确保在任何工况条件下不会发生松动或脱落现象，应采用不锈钢螺纹式销钉与蝶板固定，并配有不锈钢锁紧螺母。

（5）轴密封

轴密封应采用不锈钢304+柔性石墨，轴密封在结构设计上应方便拆卸，在不拆下蝶板、阀轴情况下可带水进行更换。

（6）主要材料

阀体：球墨铸铁（QT450-10）或更优

蝶板：WCB或更优

蝶板密封面：铜合金或不锈钢或更优

轴：不锈钢（2Cr13）或更优

阀座：不锈钢（0Cr18Ni9）或更优

轴承：自润式轴承，采用铝青铜制造

退拔销：不锈钢（1Cr17Ni19）或更优。

（7）阀门试验

承包人应提供所有主要阀门元件包括阀体，阀门，轴和密封件等材料的测试报告。

每一个阀门都应以有效的试验标准进行工厂内及工作现场的性能测试并提供测试报告以证明该阀的性能合格。

阀门试验按GB/T13927、GB/T 26480或API598标准规定执行，阀门工作压力为0.6MPa时，阀门壳体的强度试验压力为1.5倍额定工作压力，持续时间不小于5min，阀座应无泄漏及结构损伤等现象。

阀门的密封试验压力为1.1倍额定工作压力，在阀门关闭情况下，在阀门的一端施压，持续时间应不小于5min，其泄漏量应符合GB/T13927标准的规定。

2.6.3 运输、包装

设备的包装、运输符合国家或部颁、行业标准执行。内包装采用塑料膜（或塑料泡沫），外包装采用木箱，确保设备适合长途运输、多次搬运、防雨、防潮等。

2.7 排气阀

2.7.1 技术性能及材质要求

（1）技术性能

1）阀体、阀盖：材质采用球墨铸铁QT450－10材料，铸造工艺为树脂沙型，铸件过流表面应保证光滑，符合GB12227规定的技术条件，铸件进行热处理以消除内应力。商标及材质牌号铸在阀体上。

2）杠杆和阀瓣：材质采用不锈钢。

3）阀帽：材质采用球墨铸铁QT450－10。

4）密封圈：密封圈采用丁氰橡胶（NBR），其密封试验按相应的国家标准要求执行。

（2）密封橡胶的性能要求

1）所有阀门采用的所有丁氰橡胶（NBR）应有良好的耐磨性，抗腐蚀性，抗冲击性、抗嗅氧、抗微生物侵蚀及抗老化等性能，正常使用寿命不少于20年。不得采用再生橡胶。

2）橡胶成分中，不含植物油、植物油衍生物、动物脂和动物油，铜离子含量不超过百万分之八，并且应含有铜的抑制剂，以防止铜使橡胶材质老化。橡胶成分中，每100个单位烃中含蜡量不应超过1.5%。

（3）材质要求

阀体、阀板等金属件的使用寿命至少为三十年；阀门橡胶密封圈(丁氰橡胶NBR)的使用寿命至少为二十年。在此期间如发生质量及渗漏问题，供方需免费更换。

2.7.2 标准要求：

阀门的设计要求符合如下相关标准，也可以按照等效于或高于引用标准水平的其他标准的规定：

GB4216.1～4216.10 灰铸铁管法兰及垫片

GB12221 法兰连接金属阀门结构长度

GB/T13927-92   通用阀门压力试验

GB12220        通用阀门标志

HG/T3091-2000   橡胶密封圈件—给、排水管道用接口密封圈   材料规范

阀体：球墨铸铁 QT450

浮球：不锈钢 0Cr19Ni9

杠杆：不锈钢 0Cr19Ni9

活塞：不锈钢 0Cr19Ni9

阀盖：球墨铸铁	 QT450

排气罩：球墨铸铁 QT450

垫圈环：丁氰橡胶 NBR

导套：不锈钢 0Cr19Ni9

顶塞：丁氰橡胶+不锈钢	 NBR+ 0Cr19Ni9

2.7.3 其他性能

1）按装尺寸规格：排气阀通径应不小于管道通径八分之一。

2）结构要求：排气阀的排气口必须大于等于排气阀通径，严禁缩口中设计。

3）工作性能：复合式排气阀必须分大为大量排气与吸气和微量排气与吸气，阀体内控制浮球需采用不锈钢浮球。

4）防低压漏水功能：运行水压极低的情况，仍需确保不漏水。

2.7.4 运输、包装

设备的包装、运输符合国家或部颁、行业标准执行。内包装采用塑料膜（或塑料泡沫），外包装采用木箱，确保设备适合长途运输、多次搬运、防雨、防潮

2.8 硬密封蝶阀

2.8.1 基本性能

型式：法兰式；

公称压力（bar）：10；

强度试验（bar）：1.5倍；

密封试验（bar）：1.1倍；

适用介质：水（含污水）、空气等；

适用温度（℃）：-15～+110；

介质流速（m/s）：＜2.5~6；

驱动方式：手动；

漏失率：0。

2.8.2性能要求

1）、为了保证蝶阀与管网连接的可靠性和安全性，制造标准符合JB/T8527《金属密封蝶阀》标准，结构长度和法兰接口符合JB/T8527《金属密封蝶阀》标准，法兰钻孔符合GB/T17241标准；

2）、阀门应采用双偏心结构，密封性能可靠，不仅减小关阀操作扭矩，而且减小运作时与阀座的接触，延长阀的寿命，开启后能确保阀瓣与密封面完全脱离接触,保护密封面不受损伤；

3）、阀体：球墨铸铁QT450-10；应符合 GB/T12227《通用阀门 球墨铸铁件技术条件》最新版本的要求；

4）、阀板：应选配流线型或者桁架式蝶板，流阻小；

5）、阀门密封：采用堆焊不锈钢，耐磨损，抗气蚀，防结垢；阀门应具有双向密封功能，安装过程中不受管道中介质流向的限制，无擦伤、耐高温、耐腐蚀、结构设计合理；

6）、阀轴：应采用不锈钢2Cr13及以上材质；应符合GB∕T1220《不锈钢棒》最新版本的要求, 阀门轴承应采用自润滑式青铜轴承，运行中摩擦阻力小，承载能力高；

7）、退拔销：不锈钢1Cr17Ni9；应符合GB∕T1220《不锈钢棒》最新版本的要求。

8）、轴密封：V型密封NBR橡胶。应符合《GB/T21873 橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范》最新版本的要求；

9）、球墨铸铁铸件采用树脂砂造型工艺,铸件应经抛丸处理,应达到GB/8923-1988中规定的Sa2 1/2表面处理等级,并在完成后6小时内进行环氧树脂静电喷涂,涂层固化后不应溶解于水，并厚度值不小于250微米。

10）、检测及质量追溯：每件出厂产品都必须经过双向密封性能测试（1.1倍工作压力）以及1.5倍壳体压力测试，检测完毕后的产品需贴上标签或者铭牌。

▲2.8.3 主要零件材质

蝶阀主要零部件材料要求

| 零件名称 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 阀体 | 球墨铸铁QT450及以上， |
| 蝶板 | 手动型316L不锈钢及以上，手电两用型QT450及以上 |
| 阀轴 | 不锈钢2Cr13（美：420，德：X20Cr13/1.4021，日：SUS420JI）及以上 |
| 轴承 | 自润滑铝青铜 |
| 阀板密封 | 堆焊不锈钢 |
| 阀座 | 整圈不锈钢 |
| 内、外紧固件 | A2 不锈钢 |

- ▲2.9、电动执行器采用普通开关型。

▲电动执行器品牌：上海海维(Hitewell)VAD系列、温州瑞基、上海罗托克IQC系列，一控一控制。配现场配现场控制箱装置。

电动装置应采用带机电一体化控制结构形式，其主要由阀用电机、减速装置、转矩控制、行程控制、手/电动切换机构、位置指示机构、现场操作按钮、控制接触器、保护断路器、热继电器、输入输出数据总线等。

电动装置应适应于-15℃～60℃环境温度，相对湿度95%，机械外壳应采用双密封结构，并具有防锤击功能。

防护等级：必须达到IP68的防护等级要求。

防腐：外壳采用压铸铝材质，整体喷涂环氧聚氨酯，有效防腐防霉。

电动执行机构内设有防潮加热装置，防止污水处理泵站潮湿导致因积露而影响电气元件的接触效果。

电动装置应具有良好的伺服特性，即具有高的启动转矩倍数，低的启动电流倍数和小的转动惯量，并具有电机过热保护功能。

电动装置内设有防潮加热装置，防止因积露而影响电气元件的接触效果。

启闭机的 大输出扭矩应大于额定扭矩的 3 倍，电机额定功率应大于轴功率的1.5倍。

2.10、智能监控排气阀

2.10.1排气阀的规格：

(1) 介质：污水(介质温度：0～60℃)；

(2) 工作环境湿度：＜95%；

(3) 公称压力：PN1.6 Mpa；

(4) 低压进排气量：≥2500m3/h（DN100～DN200），≥330m3/h（DN50～DN80）

2.10.2排气阀性能及技术要求：

(1)排气阀的通道应符合流体力学要求，保证无阻碍。

(2)排气阀应具有高压和低压两种排气功能及负压大量注气功能。为便于维护和检修，排气阀应具备防杂质堵塞能力及结构，污水与密封组件不接触。

(3)阀体应确保污水液面与密封口的最大距离，降低阀门故障率；进入排气阀内的污物自动沉降回管道，保证阀门清洁，避免产生浮球卡死和阀内阻塞现象。

(4) 排气阀的结构设计简单轻便，便于拆装维修，工作可靠、经久耐用，阀内应杜绝因机械磨损，错位，卡死，断裂，变形，开焊等故障而导致的排气阀失效。

(5) 排气阀的密封为封盘设计，阀体配有自清洁装置，具备反冲洗功能，可实现在线清洗，降低维护工作量。

(6)对运行期间可能发生损坏的部位，排气阀应设计为在不需整体拆卸的情况下就能更换易损部件。零部件的使用寿命不应小于10年，主要部件使用寿命应大于15年。

2.10.3排气阀功能要求：

(1) 排气阀应采用全新合理的工艺和耐用性设计，使得结构简单、工作可靠、经久耐用。所有零部件均应精确制造，并能与同类型零部件互换使用。

(2) 排气阀在完全关闭时，应无渗漏；在输水管道内水头压力低至0.02MPa时仍能正常工作，仍应具有良好的密封性能，不允许发生低压溢水现象；

(3)排气孔的入口面积和出口面积均不小于标称公称尺寸面积的90%。

(4)阀内部所有活动部件，应保持动作灵活可靠，无卡堵，以保证排气阀工作的可靠性，使输水管线安全输水。

(5) 排气阀应力求结构简单、工作可靠、经久耐用。排气阀设计应充分考虑污物堵塞卡阻等条件。

(6) 排气阀在系统充水时能够大量排除气体，在检修排空或事故爆管等情况下，能够迅速开启向管内补气，以免产生负压。在运行中一旦出现负压，阀门能迅速开启，向管内补气。

2.10.4供货范围

承包商提供的污水用复合式排气阀应为成套装置，包括阀体、浮球、密封、连杆、垫片、弹簧、底部排污检修球阀和排气阀在线监控系统组件等有效和安全运行所必需的附件。

2.10.5涂装及检验：

（1）阀体内外须经喷砂除去油锈、水份、污物等杂质后，内外涂覆250微米级环氧树脂，高抗化学腐蚀，耐磨损，耐盐蚀。所有涂料干后不溶解于水，不影响水质且不因空气、温度之变化而发生异状。

（2）阀体的静水压测试

该测试应在排气阀处于关闭状态，而进口封闭状态下施加相当于阀公称压力值的1.5倍压力的情况下，最短测试时间为3分钟，不应发现任何泄漏和任何部件永久变形。排气阀应整机模拟试验进行操作试验，并符合相关的技术质量要求；

2.10.6主要零部件材料要求

排气阀主要部件采用材料见下：

| 零件名称 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 阀体 | 球墨铸铁QT450-10 阀体内部组合件 316L不锈钢（与污水接触）和304不锈钢（未与污水接触）制造商出具材质证明； 锥体盘材质为：增强尼龙； |
| 浮球 | 聚碳酸酯或不锈钢1Cr18Ni9Ti |
| 排气阀密封圈 | 丁氰橡胶 |
| 浮球杆、螺栓 | 不锈钢 AISI/SAE S304以上 |

2.10.7排气阀智能监控系统

2.10.7.1功能：

（1）排气监测功能：用于排气阀排气监测及远程传输。

（2）泄漏监测功能：用于排气阀漏水监测及远程传输。

（3）防盗监测功能：当排气阀倾斜45度时，产生信号触发及远程传输。

（4）管网水压监测功能：对管网输水压力进行监测及远程传输。

（5）环境温度监测功能：检测环境温度及远程传输。

（6）太阳能超级锂电容组合供电：采用太阳能板供电或超级锂电池供电。

（7）泄露闭阀功能：监测到排气阀出现泄漏时自动执行关阀操作， 用户平台显示关闭状态；若恢复正常，则解除关闭状态。

（8）阀井水位监测：当管道出现漏水或雨水渗入时，用于监测阀井内水位的高低（适用于阀门井内安装）

（9）存储功能：数据防丢失。

（10）信号强度：用于监测设备网络连接状态。

（11）卫星定位防盗功能：采用卫星定位模块，提供空间定位数据，实现偷盗移位报警，方便用户查找排气阀。

（12）下行控制：实现平台远程控制电动蝶阀开关。

（13）模拟量采集通道：预留4路模拟量采集通道。

2.10.7.2技术参数：

（1）排气阀适用范围：净水系统、原水及污水系统、海水、工业废水

（2）工作压力范围：0-100 Bar

（3）口径测量范围：DN50-DN200

（4）监控云网络

（5）云端通讯方式：NB-IoT 窄带物联网，物联网卡使用期限10年以上

（6）信号强度：≥10 ASU

（7）撞倒防盗角度：≥45度

（8）正常工作温度：-40~+95℃

（9）电池工作电压：5.5V~7.8V

（10）设备待机电流：＜10uA

（11）数据发送电流：＜150mA

（12）阀门开关电流：＜2A

（13）防护等级：IP68

（14）太阳能恒流充电电流： 50~275mA

（15）太阳能电池组设计使用年限：20年

（16）压力变送器测量精度：0.01 Bar

（17）超级锂电容组容量：7.6V、2500F、600mAH

（18）通讯方式及通讯协议：要求接入我公司统一智慧平台，中标人（中标品牌）需无条件服从并提供技术上的支持。

三、投标要求

一.技术要求

1.投标方应完成的工作内容如下；

1.1提供招标文件中所列的阀门和设备；

1.2 提供所需要的附属设备、备用件和专用工具；

3.投标方的业绩与服务能力

▲投标方应提供近三年内具有与全国范围内水务公司已完成投标品牌的合同额250万以上的成功业绩（需至少包括DN1800及以上蝶阀销售业绩2项），以2022年1月1日以后的采购合同或结算清单或用户证明为准。

投标方应具有良好的售后服务，提供的设备应是制造精良、崭新的未使用过的设备，并符合ISO、CE、GB及相当或更高标准。

4.阀门的设计、制造和检验标准

阀门的设计、制造、试验和验收应符合ISO、IEC、GB及相当或更高标准（最新标准）进行。要有良好的开阀特性，具有噪音小、水头损失小等的特性。

5.设备检查和验收

所有设备在发货前必须分别进行生产厂内车间检查和试验，全部车间检查和试验应严格按照本条件和ISO、CE、GB标准进行。所提供设备的性能参数保证书中的数据应在车间试验中得到证实。

6.设备的包装、运输和质量担保

▲投标方应负责将设备进行标准木箱包装，然后完整无损地运抵招标人规定的交货地点（杭州市萧山区与钱塘区范围）。设备质量保证期是指质保期内出现的任何由质量原因造成的维修直到更换设备均由投标方负责解决并承担所需一切费用，质保期为2年，其中智能监控排气阀质保期要求5年。

7.技术文件和图纸资料

投标方应提供阀门、配套传动机构和所有附属设备的技术文件和图纸资料，与阀门一起提交。它们包括：

7.1 设备装配图

7.2 设备合格证书

7.3 设备操作、保养和维护手册

7.4 投标方认为必须提供的其它技术资料。

8.专利

设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已含在设备费用之内。投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

9.设备的铭牌和标签

设备的铭牌应为印压式，刻在耐腐蚀的金属板上，并将其固定在设备易于看见的位置。铭牌上应有下列内容：

9.1 制造厂家的名称

9.2 设备的型号和类型

9.3 其它必要的技术参数

9.4 阀门的名称

9.5 阀门的编号

9.6 制造厂家指定的其它内容

二、投标文件

1.投标文件应按照招标文件技术部分各条款的要求逐条做出明确的、实质性的响应，设备的任何技术偏差都必须如实的列入投标文件，严禁做出简略的、不明确的响应，否则将被视为在技术上不符合招标文件的要求。

2. 供货方提供的投标文件应编制目录和页码。

3. 投标文件必须提供设备制造厂家的生产许可证、详细的非复印的产品技术说明书（不是产品简介）、图样、检测或试验报告以及技术要求条款所规定必须提供的其它技术文件等以支持其响应的技术指标或参数。

4. 直接同水接触的工艺设备必须提供权威部门出据对饮用水无毒害影响的卫生许可证或证明。

5. 提交招标文件技术要求条款中所规定所有资料及证明文件。

6.必须提供技术规范偏离表

7. 提交的资料，供货时承包人应提交以下文件：

7.1 阀门外型尺寸、安装详图和有关技术参数资料。

7.2 安装运输和维修手册。

7.3 提供阀门的重量、基础等完整详细的资料。

7.4 备品备件及维修工具清单。

8.  阀门样品及材质要求

投标方应提供阀门样品照片，阀门包括阀体、阀盖、阀板、阀杆、阀杆密封圈等几部分，注明其主要部件材质。

9.  防腐保护

表面防腐处理根据制造商的设备防护涂层系统进行工厂准备，打光和完成涂层，符合ISO和GB标准或等同标准。要求设备进行表面处理有优良的耐腐蚀性，表面处理寿命不小于10年，排气阀与闸阀外观颜色为蓝色。

3.商务需求：

1、交货时间及地点：

▲(1)交货时间：供方在合同期内接到用户单位的电话后，在30天内，按用户单位要求的规格、尺寸的货物送至指定地点。

(2)合同供货期：自合同签订之日起至2026年12月31日。

(3)交货地点：招标人项目现场指定地点。

2、质保期及售后技术服务要求：

▲(1)质保期：产品的质量保证期为工程验收合格之日起24个月。

(2)质量要求：符合国家验收规范和招标文件规定的合格标准。

▲3、付款方式：

1、货物送至采购人指定地点，供方开据增值税发票后，需方在一个月内付货款全额的95%，其余5%作为质量保证金，在质保期满后一周内支付给中标人。

注：

1、除采购文件标注的参考品牌外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与所注品牌相当的产品参与。

2、如有附图，仅作参考。

3、招标文件中打▲内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则将以涉及无效投标条款作无效投标。

4、采购的物品，均按国家三包修规定实行保修（除标项内已有说明外）。在保修期内，如出现质量问题，供货单位在接到电话后，在2小时内响应，6个工作小时内到达，12个工作小时内不能修复的，则无偿更换有质量问题的原材料。

# 第四部分  响应文件格式

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

| 序号 | 规格 | 单位 | 数量 | 限价（人民币元） | 投标品牌 | 统一折扣率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、手动软密封闸阀 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN50 10公斤 | 套 | 1 | 440 |  |  |
| 2 | DN80 10公斤 | 套 | 1 | 616 |  |  |
| 3 | DN100 10公斤 | 套 | 1 | 680 |  |  |
| 4 | DN125 10公斤 | 套 | 1 | 984 |  |  |
| 5 | DN150 10公斤 | 套 | 1 | 1187 |  |  |
| 6 | DN200 10公斤 | 套 | 1 | 1790 |  |  |
| 7 | DN250 10公斤 | 套 | 1 | 2682 |  |  |
| 8 | DN300 10公斤 | 套 | 1 | 3473 |  |  |
| 9 | DN350 10公斤 | 套 | 1 | 6105 |  |  |
| 10 | DN400 10公斤 | 套 | 1 | 7281 |  |  |
| 11 | DN500 10公斤 | 套 | 1 | 15290 |  |  |
| 12 | DN600 10公斤 | 套 | 1 | 19690 |  |  |
| 二、手电一体软密封闸阀 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN300 10公斤 | 套 | 1 | 24746 |  |  |
| 2 | DN400 10公斤 | 套 | 1 | 36403 |  |  |
| 3 | DN500 10公斤 | 套 | 1 | 50560 |  |  |
| 4 | DN600 10公斤 | 套 | 1 | 58784 |  |  |
| 5 | DN800 10公斤 | 套 | 1 | 110524 |  |  |
| 三、硬密封闸阀 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN300 10公斤 | 套 | 1 | 3680 |  |  |
| 2 | DN400 10公斤 | 套 | 1 | 8510 |  |  |
| 3 | DN500 10公斤 | 套 | 1 | 12950 |  |  |
| 4 | DN600 10公斤 | 套 | 1 | 16650 |  |  |
| 5 | DN800 10公斤 | 套 | 1 | 44030 |  |  |
| 6 | DN1000 10公斤 | 套 | 1 | 79500 |  |  |
| 7 | DN1200 10公斤 | 套 | 1 | 127200 |  |  |
| 四、手电一体硬密封闸阀 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN300 10公斤 | 套 | 1 | 36610 |  |  |
| 2 | DN400 10公斤 | 套 | 1 | 46610 |  |  |
| 3 | DN500 10公斤 | 套 | 1 | 63880 |  |  |
| 4 | DN600 10公斤 | 套 | 1 | 73910 |  |  |
| 5 | DN800 10公斤 | 套 | 1 | 137000 |  |  |
| 五、橡胶瓣逆止阀（不带阻尼装置） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN50 10公斤 | 套 | 1 | 476 |  |  |
| 2 | DN80 10公斤 | 套 | 1 | 682 |  |  |
| 3 | DN100 10公斤 | 套 | 1 | 830 |  |  |
| 4 | DN150 10公斤 | 套 | 1 | 1460 |  |  |
| 5 | DN200 10公斤 | 套 | 1 | 2680 |  |  |
| 6 | DN250 10公斤 | 套 | 1 | 3890 |  |  |
| 7 | DN300 10公斤 | 套 | 1 | 5150 |  |  |
| 8 | DN400 10公斤 | 套 | 1 | 8940 |  |  |
| 9 | DN500 10公斤 | 套 | 1 | 14570 |  |  |
| 10 | DN600 10公斤 | 套 | 1 | 20980 |  |  |
| 11 | DN800 10公斤 | 套 | 1 | 66430 |  |  |
| 12 | DN1000 10公斤 | 套 | 1 | 117184 |  |  |
| 六、橡胶瓣逆止阀 （带阻尼装置） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN400 10公斤阻尼型 | 套 | 1 | 13500 |  |  |
| 2 | DN500 10公斤阻尼型 | 套 | 1 | 20300 |  |  |
| 3 | DN600 10公斤阻尼型 | 套 | 1 | 32000 |  |  |
| 4 | DN800 10公斤阻尼型 | 套 | 1 | 81000 |  |  |
| 5 | DN1000 10公斤阻尼型 | 套 | 1 | 128289 |  |  |
| 七、微阻缓闭止回阀 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN300 10公斤 | 套 | 1 | 7690 |  |  |
| 2 | DN400 10公斤 | 套 | 1 | 14740 |  |  |
| 3 | DN500 10公斤 | 套 | 1 | 18160 |  |  |
| 4 | DN600 10公斤 | 套 | 1 | 21950 |  |  |
| 5 | DN800 10公斤 | 套 | 1 | 33220 |  |  |
| 6 | DN1000 10公斤 | 套 | 1 | 48950 |  |  |
| 八、软密封蝶阀 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN80 10公斤 | 套 | 1 | 580 |  |  |
| 2 | DN100 10公斤 | 套 | 1 | 710 |  |  |
| 3 | DN200 10公斤 | 套 | 1 | 1900 |  |  |
| 4 | DN300 10公斤 | 套 | 1 | 3860 |  |  |
| 5 | DN350 10公斤 | 套 | 1 | 5272 |  |  |
| 6 | DN400 10公斤 | 套 | 1 | 5941 |  |  |
| 7 | DN500 10公斤 | 套 | 1 | 8798 |  |  |
| 8 | DN600 10公斤 | 套 | 1 | 10910 |  |  |
| 9 | DN800 10公斤 | 套 | 1 | 21516 |  |  |
| 10 | DN1000 10公斤 | 套 | 1 | 33084 |  |  |
| 11 | DN1200 10公斤 | 套 | 1 | 49564 |  |  |
| 12 | DN1400 10公斤 | 套 | 1 | 78993 |  |  |
| 13 | DN1600 10公斤 | 套 | 1 | 109393 |  |  |
| 14 | DN1800 10公斤 | 套 | 1 | 166163 |  |  |
| 九、硬密封蝶阀 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN80 10公斤 | 套 | 1 | 1190 |  |  |
| 2 | DN100 10公斤 | 套 | 1 | 1460 |  |  |
| 3 | DN200 10公斤 | 套 | 1 | 2580 |  |  |
| 4 | DN300 10公斤 | 套 | 1 | 4570 |  |  |
| 5 | DN350 10公斤 | 套 | 1 | 5830 |  |  |
| 6 | DN400 10公斤 | 套 | 1 | 7380 |  |  |
| 7 | DN500 10公斤 | 套 | 1 | 10148 |  |  |
| 8 | DN600 10公斤 | 套 | 1 | 13662 |  |  |
| 9 | DN800 10公斤 | 套 | 1 | 23018 |  |  |
| 10 | DN1000 10公斤 | 套 | 1 | 35640 |  |  |
| 11 | DN1200 10公斤 | 套 | 1 | 51975 |  |  |
| 12 | DN1400 10公斤 | 套 | 1 | 86625 |  |  |
| 13 | DN1600 10公斤 | 套 | 1 | 113355 |  |  |
| 14 | DN1800 10公斤 | 套 | 1 | 165825 |  |  |
| 十、双法兰手电一体软密封蝶阀 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN300 10公斤 | 套 | 1 | 21379 |  |  |
| 2 | DN350 10公斤 | 套 | 1 | 24456 |  |  |
| 3 | DN400 10公斤 | 套 | 1 | 26656 |  |  |
| 4 | DN500 10公斤 | 套 | 1 | 33280 |  |  |
| 5 | DN600 10公斤 | 套 | 1 | 39201 |  |  |
| 6 | DN800 10公斤 | 套 | 1 | 52865 |  |  |
| 7 | DN1000 10公斤 | 套 | 1 | 70376 |  |  |
| 8 | DN1200 10公斤 | 套 | 1 | 92400 |  |  |
| 9 | DN1400 10公斤 | 套 | 1 | 127380 |  |  |
| 10 | DN1600 10公斤 | 套 | 1 | 165382 |  |  |
| 十一、双法兰手电一体硬密封蝶阀 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN300 10公斤 | 套 | 1 | 36780 |  |  |
| 2 | DN350 10公斤 | 套 | 1 | 41150 |  |  |
| 3 | DN400 10公斤 | 套 | 1 | 43100 |  |  |
| 4 | DN500 10公斤 | 套 | 1 | 52120 |  |  |
| 5 | DN600 10公斤 | 套 | 1 | 61000 |  |  |
| 6 | DN800 10公斤 | 套 | 1 | 81500 |  |  |
| 7 | DN1000 10公斤 | 套 | 1 | 107800 |  |  |
| 8 | DN1200 10公斤 | 套 | 1 | 141000 |  |  |
| 9 | DN1400 10公斤 | 套 | 1 | 193200 |  |  |
| 10 | DN1600 10公斤 | 套 | 1 | 249500 |  |  |
| 十二、不锈钢对夹式硬密封蝶阀 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN100 6公斤 | 套 | 1 | 1430 |  |  |
| 2 | DN150 6公斤 | 套 | 1 | 2212 |  |  |
| 3 | DN200 6公斤 | 套 | 1 | 3358 |  |  |
| 4 | DN250 6公斤 | 套 | 1 | 5100 |  |  |
| 十三、排气阀 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN50 10公斤 | 套 | 1 | 720 |  |  |
| 2 | DN80 10公斤 | 套 | 1 | 1200 |  |  |
| 3 | DN100 10公斤 | 套 | 1 | 1540 |  |  |
| 4 | DN150 10公斤 | 套 | 1 | 2310 |  |  |
| 5 | DN200 10公斤 | 套 | 1 | 4230 |  |  |
| 6 | DN250 10公斤 | 套 | 1 | 5770 |  |  |
| 十四、智能监控排气阀 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN50排气阀 | 套 | 1 | 12600 |  |  |
| 2 | DN80排气阀 | 套 | 1 | 13200 |  |  |
| 3 | DN100排气阀 | 套 | 1 | 24600 |  |  |
| 4 | DN150排气阀 | 套 | 1 | 25700 |  |  |
| 5 | DN200排气阀 | 套 | 1 | 27100 |  |  |
| 6 | 智能监控系统 | 套 | 1 | 18300 |  |  |

注：

1、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

二、授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）  系   （供应商名称）     法定代表人（负责人），现授权委托  （姓名）     为我方供应商代表，以我方名义参加编号为         的              项目的交易活动，并代表我方全权办理针对上述项目响应过程中的一切事宜。我方对供应商代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。供应商代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。供应商代表无转委托权。

特此委托。

法定代表人（负责人）（签名）：            供应商代表（签名）：

职务：                                     职务：

身份证号码：                               身份证号码：

联系电话：

供应商（加盖公章）：

授权委托日期：   年   月   日

三、诚信承诺书

（业主或代理公司） ：

我方在参加贵单位的（编号：    ）＿＿＿＿＿＿＿项目的招响应活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4、我方参加本项目交易活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

5、若我方成交，将严格按照规定及时与业主签订合同；

6、若我方成交，将严格按照竞争文件要求及响应文件承诺的报价、质量、工期、响应方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按竞争文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受业主、行政监管部门作出的取消响应资格、成交资格、解除合同、拒绝后续响应、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

供应商（加盖公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

供应商代表（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日    期：     年＿＿月＿＿日

四、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  | 企业类型 | （大型、中型、小型、微型） |  |  |
| 成立时间 |  | 经济性质 |  |  |  |
| 法定代表人 （负责人） |  | 联系电话 |  |  |  |
| 注册资本 |  | 技术人员数 | 高级 | 中级 | 初级 |
| 资产总额 |  | 所有者权益 |  |  |  |
| 工商登记号 |  | 税务登记号 |  |  |  |
| 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |  |  |
| 售后服务机构情况 | 维修中心名称： 地址： 人员状况： 联系方式： （可另附纸说明） |  |  |  |  |

供应商代表签名：

供应商（加盖公章）：

五、本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  | 近3年业绩及承担的主要工作情况 （曾担任项目负责人的项目应列明细） |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 出生年月 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件。

六、本项目的项目小组人员情况表

（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的 到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表（签名）：                           供应商（加盖公章）：

日期：20  年   月   日

七、商务偏离表

| 序号 | 内容 | 竞争文件商务要求 | 响应文件 商务资料 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |

供应商代表（签名）：                  供应商（加盖公章）：

注：商务偏离表必须填写相关内容。若无偏离，请在偏离说明中填“无”；若有正、负偏离的请在表项中列明。

日期：20  年   月   日

八、相关项目实施业绩一览表

| 交易单位 | 项目名称 | 项目简要描述 | 项目金额 （万元） | 实施时间 | 交易单位 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表（签名）：                          供应商（加盖公章）：

日期：20  年   月   日

九、技术规范偏离表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 竞争文件 技术规范、要求 | 响应文件 技术规范 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表（签名）：                            供应商（加盖公章）：

注：技术规范偏离表必须填写相关内容，若无偏离，请在偏离说明中填“无”；若有正、负偏离的请在表项中列明。

日期：20  年   月   日

十、货物具体配置表

填表说明：可附具体的介绍图文资料

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  | … |

注：响应文件中必须明确核心产品的品牌、规格型号、性能指标等内容。

供应商代表（签名）：                         供应商（加盖公章）：

日期：20  年   月   日

十一、服务体系基本情况一览表

| 公司名称 | 注册资本 | 企业地址 | 法定代表人（负责人） | 联系人 | 联系电话 | 售后服务热线电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请附技术服务机构的相关资料（含营业执照、公司资质材料、人员情况、相关案例等）。

供应商代表（签名）：              供应商（加盖公章）：

日期：20  年   月   日

十二、响应文件外层包装封面（格式供参考）

1、响应文件外层包装封面

响应文件（商务文件/技术文件）

项目名称：

项目编号：

标项序号：

供应商（加盖公章）：

在    年    月     日     时     分之前不得启封

2、报价文件外层包装封面

响应文件（报价文件）

项目名称：

项目编号：

标项序号：

供应商（加盖公章）：

在    年    月     日     时     分之前不得启封

十三、响应文件封面（格式供参考）

1、商务/技术文件封面

正本/副本

商务/技术文件

项目名称：

项目编号：

标项序号：

供应商（加盖公章）：

供应商代表签名：

2、报价文件封面

正本/副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

标项序号：

供应商（加盖公章）：

供应商代表签名：

# 拟签订的合同文本

项目名称：

招标编号：

合

同

买方：杭州萧山污水处理有限公司

卖方：                有限公司

签订时间：   年   月

合同协议书

买方：杭州萧山污水处理有限公司     （以下简称“买方”）

卖方：________________有限公司     （以下简称“卖方”）

根据杭州萧山污水处理有限公司    ××        项目名称  ［招标编号：           ］的招标文件、卖方的投标文件及中标通知书等，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                           项目的有关事项协商一致，签订本合同协议书。

- 标的、数量及价款（详见附件清单）

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 | 单价 | 总 价 | 至最终目的地的运费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 制造商名称 | （注明装运地点） |  | 和保险费 |
| 1 | 主机和标准附件 | 后附“主机和标准附件清单” | 一批 | 见“表1-1 主机和标准附件清单” |  |  | 已包含 |
| 2 | 备品备件 | 后附“ 备品备件” | 一批 | 见“表1-2 质保期内备品备件” | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 3 | 专用工具 | 已含在设备单价内 | / | 无 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 4 | 安装、调试、检验 | 已含在设备单价内 | / | 无 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 5 | 培训 | 已含在设备单价内 | / | 无 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 6 | 技术服务 | 已含在设备单价内 | / | 无 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 7 | 其他 | 已含在设备单价内 | / | 无 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 总计：（大写） （小写）￥ |  |  |  |  |  |  |  |

- 产品的质量、技术标准

按产品相关国家标准（行业标准）或经相关部门认可的企业标准执行，由卖方提供相关证明材料。详见招标文件、招标答疑纪要、投标文件、询标会议纪要、技术条款、供货清单及图纸等。

- 交货

3.1、交货期：合同生效后    个月内，投标人在投标文件中须提供最短交货期，并在投标文件中提供详细的供货进度计划。因项目分阶段改造，买方有权根据项目调整进度，设备要求分批进场，投标人必须服从。卖方不能借各种理由将全部设备一批次全部发至工地现场。

3.2、目的地：                          买方指定现场。

3.3、设备在货到项目现场的接收、验货直至验货合格移交安装单位并签收确认之前的保管和保护由卖方负责，包括货物配件、资料、安全等。

3.4、卖方须充分考虑新型冠状病毒疫情的影响，采取一切的预防措施和合理安排，确保设备按期交货。

- 四、包装要求及运输方式

4.1、产品在启运前必须进行防腐及防损伤处理，包括防止虫害、曝晒、雨淋、霜冻、高温、潮湿、盐份和海水等造成的损害。

4.2、凡设备上需油漆的部分需按规定进行处理，会腐蚀的未油漆部分须用高熔点油脂或使用其它保护剂全部涂没（电气设备防腐如下），上述这些保护剂在设备安装期或在安装后是易于抹去的。

另外，对所有电气设备应采取能使买方满意的恰当的防腐防损措施。

4.3、所有设备的包装须经得起陆上和海上的运输、粗暴的搬运以及包括因延误而在码头附近露天存放等，卖方应对包装的设备负责，使其到达目的地后完整无缺，卖方负责提供所有的包装、箱子、加固条板、防水材料、箍条以及劳务等费用，内有危险或易碎物品的包装箱应按当地或国际惯例对待，所有条板箱和包装箱应正确地标上下列内容：

（1）设备编号、名称；（2）设备安装地点；（3）通用的商务标志

4.4、卖方应对设备运至工程现场的整个过程负责，包括搬运、装卸和安全措施，运输过程其中包括：从制造厂开始至工地仓库的卸货的全过程，包括海运、陆运、空运及包括保险。

五、专利权

5.1、 卖方应当对提供的合同设备和工艺方面的一切专利费或执照费承担责任，保护买方在中国使用合同设备不受任何损害，包括软件或其任何部件而遭受的所有第三方的专利、商标或工业产权和知识产权侵权的索赔。如果就侵权提出收费, 卖方应对第三方承担此事务并承担所有可能发生的法律和财务责任。一切由执照费、文字和专利侵权等引起的申诉，或者由使用设备和工艺结构特征，原件的排列所引起的法律裁决、诉讼和费用与买方无关，本合同所规定的设备应付款，应当视作为包括了专利费、执照费和其它这方面费用。

5.2、卖方提供的合同设备涉及专利权的，应提供其作为该专利的合法拥有者或合法被许可实施人的相关证明，包括专利证书、专利号、专利使用年限、专利使用范围等。

六、设计联络

6.1、设计联络会议按招标文件相关内容要求执行。

6.2、在合同执行期间，如果卖方需要与买方再次或多次进行设计联络，可由卖方向买方提出要求，

另行安排时间和地点与买方进行联络。会议需要的所有费用由卖方承担，包括买方和设计院参加会议人员的交通费用和膳宿费用等。

七、技术培训

7.1、卖方应对买方指派人员进行技术培训，培训地点选在设备制造厂所在地或与该项目的工艺设备相类似的污水处理厂，培训主要内容包括设备系统组成、使用和操作、检查及故障排除等。使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修所需的特殊工具、口令、图纸、软件及维修手册。

7.2、卖方在买方工地现场安装的同时及设备调试运行后，还有责任按上述内容免费为买方指定人员进行技术培训，直至买方指定人员掌握设备正常运行所应需要的操作维护等知识。

7.3、卖方向买方的三类人员（操作人员、维修人员、设备管理人员）提供长期的电话咨询及技术服。

八、设备检测

8.1、 检测主要指在工厂内对设备及材料进行的检验和测试，卖方负责在工厂内进行的检验和测试

工作，包括管道材质、焊接探伤、防腐质量、管道试压等一切检测，费用由中标方承担。

8.2、 卖方提供的设备和备件均应在设备制造地进行检验和测试，并应提交给买方所提供货物的产

品制造质量合格证书及单机检验和测试记录。上述质量合格证书应由卖方确认并签署，有关检验和测试的所有费用由卖方承担。

8.3、买方有权进行抽样送买方指定的有资质的权威检测单位对照招标技术要求及投标技术承诺进行

材质分析、检测（按检测单位的检测方法），不符合要求的货物，卖方应及时更换。

九、安装和安装指导

9.1、卖方应在安装前2周向监理及买方提供详细的安装指导计划，包括时间、步骤、人员、设备、

图纸及需买方提供的配合等，并征得监理及买方的同意。

9.2、安装指导的设备，其内部各部件的组装由卖方负责，设备安装在土建施工过程中所需预埋件由

卖方提供，并在施工过程中对预埋施工进行指导、校核，若在土建完工后才提出的预埋或变更由卖方承担。

9.3 、卖方采购供应的设备和材料均需附产品安装使用说明书、原产地证明（进口设备）、商检证

明（进口设备）、合格证、出厂证明、检验合格证、试验（试车）报告等必要资料，经双方检验，监理工程师确认后，方可交付使用。监理工程师或买方代表对设备材料的质量有疑问时，有权要求复验。如复验合格，其复验费用由提出复验方负责。如复验不合格，复验费用以及相应的经济损失由卖方承担。

9.4、卖方应熟悉有关招标图纸和设计精神，确保本系统设备满足安装要求，且保证提供与厂区

其他相关工艺、供电、自控设备的连接要求。今后若因连接要求增加额外设备措施，费用由卖方承担。

9.5、 成套系统内所有的控制接线、电源接线及相关的功能编程等工作均由卖方完成并提供包括电

缆表在内的相关设计资料。所有与污水厂现有自控系统直接进行通讯的设备，通讯协议必须无条件开放，卖方应提供与自控系统要求一致的通讯接口，并做好对接。

9.6、在安装过程中卖方应始终派技术人员在场进行指导，同时在其他承包商负责的与本合同有衔接

和配合关系的工程安装过程中，卖方须委派技术人员到现场进行全面指导及配合，并对安装质量进行书面确认，以保证下一步安装和调试工作的顺利进行。

9.7、设备安装开始以前，卖方委派的技术人员应和买方、以及其他承包商的代表共同对运到现场的

设备开箱检查，以证明该设备在运输中是完好无损的，一旦发现缺损卖方应立即予以更换或修补。检查后，设备质量及保管仍由卖方负责。

9.8、 安装除应执行相应的施工及验收规范、标准外，还应按供货厂家的具体安装要求进行。

9.9 、所有安装工作结束后，卖方委派的技术人员应和买方、以及其他承包商一起对所完成的安装内容进行检查，经验收合格后卖方委派的技术人员就应准备进行下一步的设备调试工作。

十、设备调试、试运行及验收

10.1、一般规定

10.1.1、卖方应提供进口设备的报关单证和当地商会出具的原产地证明（原件）。

10.1.2、设备到达买方安装现场后拆箱验收，应符合合同及装箱清单的要求。

10.1.3、卖方提供的所有合同设备部件出厂时，应有卖方授权人员签字的产品质量合格证书和出厂试验记录等质量证明文件。

10.1.4、卖方须提供设备试验、验收的有关国际和/或企业标准、规范和方法及本机所用软件合法证书。

10.1.5、设备调试前，卖方应对设备安装进行全面检查，以确定设备是否己准确就位，螺栓是否紧固，与供电电缆及其它设备的联接是否准确，是否有遗漏，连接管道及设备内部是否己清除了杂物等等。这类检查均应有书面记录，并报项目监理和买方审查。在全面检查完成并通过项目监理和买方审查批准后，方能开始调试。

10.1.6、调试步骤一般分为先辅机后主机、先部件后整机、先空载后带载、先单机后联动。凡上一步骤未符合要求的必须抓紧整改，达到要求后方可进行下一步骤。首次启动时先用点动，判断有无碰擦及转向错误，待确认无误后方可正式启动。

10.1.7、大型设备调试前应编制调试方案，项目监理和买方也可要求卖方编写某些设备的调试方案。联动调试及试运行必须编制调试方案，调试方案应包括：准备工作、调试内容、调试步骤、时间安排、操作方式、人员及岗位配置、可能的应急措施等。调试方案均应报请项目监理和买方审查，经批准后方可进行调试工作。项目监理和买方的批准不能免除卖方对调试工作所承担的一切责任。

10.1.8、卖方在准备工作中，应配齐足够的工具、材料、各种油料、动力、工作物料，并确保安全防护设施齐全可靠。

10.1.9、调试应根据本合同要求和设备及系统自身相关要求详细列出设备和系统工况参数和工作极限参数、列出对应的调试实际参数，并提交监理和买方。

10.1.10、卖方参加调试的人员，必须了解设备结构、性能，掌握操作程序和方法。具有安全知识和事故应急处理的能力，熟悉调试过程和自己的岗位职责。卖方应根据需要合理配备安排调试人员。

10.1.11、在调试期间，卖方应对买方的雇员进行培训，以使他们在工程移交后能独立进行操作和维护。

10.2 单机调试

10.2.1、 除在其它地方已有详细说明或由卖方推荐外，单机调试的最低要求如下：

（1）校核安装的正确性和工作质量。

（2）开关装置、配电设备和高压装置的电试验应符合当地供电局的要求。

（3）就一般电气设备而言，要对设备的功能性、继电器的设定、接地的连续性、地线环路电阻、旋转方向、运行时的电流和绝缘等进行检查。所有检查都要有明确记录。

（4）检查仪器仪表回路的完整性、功能性，并予以校准。

（5）证明PLC和计算机及通讯器件均能正常工作和操作。

（6）检查所有设备在最大工作压力(或接近)时对水、润滑油和空气的密封度。

（7）对机械和管道的所有固定配置的适当性和安全性进行检查。

（8）检查防湿保护、防锈保护、防虫害，同时察看设备与建筑物结构之间是否存在由于事故造成密封不严而导致漏水、漏气等无法预见的危险。

（9）调试前应将不参与运转的系统、设备仪表及管道附件等隔断或拆卸。

（10）设备的转动部分，应先用手工盘动，同时检查润滑情况，润滑系统、冷却系统应先行开启，待其工作正常后，方可启动设备。

（11）根据IEE的布线规划对电气设备的安装进行检测，安装检测的合格证书中要附着对每一电路的整套检测结果。

10.2.2、单机调试可分为两种形式，即：空载调试和荷载调试。空载调试是在没有负荷加在设备之前进行的，首先要保证电气设备的正常运行，其次应验证以下各项：

（1）正确的功能；

（2）正确的运行温度；

（3）无不正常的振动或应力。

空载调试应以每台设备能正常连续运转2小时为准(除非另有说明)。泵不允许进行空载调试。

荷载调试是以水进入生产构筑物，各种设备进入运行状态的检测。荷载调试应核查：

### 仪表的标准；

### 工作电流；

### 控制环路的功能；

### 系统的功能；

### 无液体和气体泄漏。

### 荷载调试以每台设备能连续正常运转24小时为准（除非另有说明）。

### 10.2.3、在单机调试期间，要对设备的性能进行检查，如果现场设备允许，可以将设备在现场的功能与官方机构测试的结果相比较，以此来鉴定现场条件对设备功能的约束（制约）。

### 调试标准和参数应严格符合有关的技术文件和技术规范。

10.2.4、调试结束后，应做好下列工作：

（1）断开电源和其它动力源；

（2）消除压力和负荷（如放水、放气）；

（3）检查设备有无异常变化，检查各处紧固件；

（4）安装好因调试而预留未装的或调试时拆下的部件和附属装置；

（5）整理记录、填写调试报告，清理现场。

### 10.3 联动调试

### 10.3.1、在单机调试通过并获得项目监理和买方认可后，卖方应做好联动调试的准备工作，并提前通知买方和项目监理。

### 10.3.2、在买方和项目监理同意的日期，并由买方和项目监理(或他们的代表)参与下进行联动调试。在水量不足情况下，可分两组分别进行调试，但每组调试时间以正常连续运转48小时为准。

### 10.3.3、联动调试应对卖方提供的全部设备进行检测，包括电气设备和仪表及自控设备。多台设备可轮番试车，但每台设备连续正常运行时间不得少于24小时。

### 10.3.4、联动调试中自控系统的控制程序软件由卖方提供并负责调试。

### 10.3.5、在条件许可下，应进行满负荷的联动调试。调试时间各为连续正常运行48小时。

### 10.3.6、卖方应派有相当经验的技术人员参与这项工作，并对调试过程及结果作好详细记录，并以工作报告形式报送买方及项目监理。

### 10.3.7、卖方调试过程应配足相应的测试仪器仪表及工具，不得以任何理由推卸责任。

10.3.8、所供设备在调试试运行期间，卖方需派技术人员到场进行设备调试试运行，并对设备进行整改，直至设备运行正常。

### 10.4试运行及验收

### 10.4.1、当联动调试中发现的影响设备运行的全部缺陷己修正，经项目监理和买方批准后，卖方将按买方指定的时间开始对设备进行试运行，试运行时间为14天。

### 10.4.2、在试运行期间，由于设备额外的调整或修正，运行可以中断。一旦这些调整和修正结束后，试运行时间应重新计起。当试运行成功地连续运行 7天后，运行检测才能进行。

### 10.4.3、在运行检测阶段，卖方在买方操作人员协助下，对设备及其部件至少进行每天24小时连续7天的运行性能的检测工作。运行检测包括各个构筑物的运行工况及各项指标检测，以证实是否己全部达到或超过设计指标。所有第八章技术规格书中要求担保的项目必须检测，但不限于此这些项目。

### 10.4.4、在检测过程中发现由于设备本身质量问题而使设备性能与额定技术要求有所偏离的话，应由卖方负责解决。

### 10.4.5、试运行期间所有现场检测所需的计量仪表和仪器应由卖方提供；所有仪表应经过合格的测试机构标定，检测工作完毕后，这些仪表卖方可取回。

### 10.4.6、试运行结果均作详细记录，试运行结束后应整理成报告，报买方和项目监理。在买方和项目监理同意签字后，方可认为试运行工作结束。

10.4.7、验收合格条件

（1）运行结果符合合同要求。

（2）在进行测试、试运行及验收运行过程中发生的故障和发现的隐患已被排除并得到买方的认可。

（3）设备在交由买方使用之前已通过有关部门验收并得到使用证书。

（4）整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

（5）所有合同中规定的货物（包括：备品备件、专用工具等）和资料（包括：图纸、软件、操作规程、保养手册、详细、完整的竣工资料、外文版的使用说明书、图纸等全部内容翻译成中文）齐全。

### 10.4.8、在试运行成功运行 14 天并验收合格签署验收协议后，买方将正式接管系统全部运行，即开始了 2  年的质量保证期。

### 10.4.9、卖方必须在验收合格日起的1个月内提供详细、完整的竣工资料，包括图纸和软件等。

- 10.4.10、试运行期间的考核必须达到设计技术参数、工艺运行标准的要求，否则，视作卖方违约。

- 伴随服务：

11.1、卖方须在合同生效后30天内向买方备案、提供卖方与所有供货单位签订的供货合同，否则买方有权终止合同，以确保项目的顺利实施；

11.2、所供货物现场安装所需的所有预埋工作。在合同生效日后14天内，卖方应向买方提交一式六份所有设备的预埋件清单；卖方应对其所提供的预埋件或技术资料的偏差和遗漏负责，在合同执行期间如发现预埋件遗漏或偏差由卖方自行解决，并承担相应责任和一切费用；

11.3、现场安装指导和调试，设备安装完毕后应对整套设备进行（电气、自控、仪表、管路等的）性能试验，以保证设备安全可靠；

11.4、提供所供设备的单机和系统性能指标及其现场调试测试数据；

11.5、提供现场安装、调试、维修和设备正常运行所需的图纸、工具、口令、软件，所提供的软

件（数据）应是开放的；

11.6、提供详细的操作和维护手册（中文或中英文），中文5套或中英文5套，并提供中文或中英文操作和维护手册的电子版；

11.7、提供工程竣工后的完整的竣工资料。包括上述条款和招标文件技术规范、图纸和其他部分所要求卖方提供的资料均需中文或中英文5套和电子版１套；

11.8、就设备的安装、调试、启动、运行、维护和修理对买方人员进行培训；

11.9、设备到达买方后，卖方应在收到买方通知后 7 天内，派卖方本公司专业技术人员前往买方工地现场进行设备安装指导、调试、试运行，现场人员住宿、用餐、用房等由卖方负责；

11.10、卖方人员应在合同规定的设备安装调试期内完成安装指导、调试工作，如因卖方责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由卖方负担；

11.11、招标文件技术规格书、图纸和其他部分所要求卖方提供的所有伴随服务；

11.12、请投标人自行考虑设备未按买方要求而提前到达时的临时存放场地（临近项目现场），并承担相关费用。设备在货到项目现场的接收、验货直至验货合格移交安装单位并签收确认之前的保管和保护由卖方负责；

11.13、在土建图中已包含的预埋件由土建负责实施，卖方人负责核实；在土建图中未包含的预埋件由卖方负责实施，包括需要布设管路时的取孔及恢复等；

11.14、卖方在工地现场的办公或管理等用房由卖方自行解决；

11.15、对于本招标范围卖方涉及原装进口设备的卖方应提供进口设备的报关单证和当地商会出具的原产地证明（原件）。

- 索赔

12.1、如果确认卖方对设备与合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

12.1.1、卖方同意买方拒收设备并把被拒收设备的金额付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝设备所需要的其它必要费用。

12.1.2、根据设备的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低设备价格。

12.1.3、更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的技术规范、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换设备的质量保证期。

12.1.4、由于卖方责任造成设备数量短缺，卖方应在接到买方通知后20天内将所缺设备送至现场，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。

12.2、如果买方提出索赔通知后30天内，卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的30天内或买方同意的延长时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从议付货款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

- 质保期

13.1、质保期：验收合格签署验收文件后 2 年。

13.2、质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。设备在替换之日起还应有 2 年的缺陷责任期，卖方在质量保证期的最后1个月对设备进行一次常规的维护保养，卖方对该期间所发生的设备维修、保养、更换费用负责。

13.3、质保期后 1 年内重复出现保修期内出现过的故障，仍属保修范围。

13.4、在质保期内故障时间累计超过 1 个月，买方有向卖方索赔的权力。

13.5、当设备质保期满之后，卖方依然能提供全面的技术支持及备件供应。

十四、履约保证金

14.1、履约保证金金额：合同总价的5%；

14.2、履约保证金形式：银行汇票或转帐支票或电汇；

14.3、履约保证金提交时间：在中标通知书发出之日起10天内、合同签订之前提交。

14.4、履约保证金退还时间：在设备安装调试完毕并验收合格、提供完所有的竣工资料后1个月内，双方不存在争议，扣除需支付的违约金后，余额退还（无息）；

14.5、货币：与合同货币相同。

十五、付款方法和条件

15.1、预付款：合同总价的百分之二十（20%），在收到卖方提交的已与主要设备生产商或提供商签订供货合同的证明后十四（14）天内支付合同总价的百分之二十（20%）；

15.2、到货款：完成所有货物供货到达工地并经双方开箱验收合格后十四（14）天内，凭相关凭证买方向卖方支付合同总价的百分之五十（50%）：

15.3、 验收后付款：合同总价的百分之二十五（25%），在所供设备及其附属系统安装、调试、试车、检验结束，且通过买方验收后的一个月内凭相关凭证买方向卖方支付：

15.4、质保金：质量保证金为合同总价的百分之五（5%），在质量保证期满后一个月内由买方向卖方无息支付。

15.5、履约保证金在双方签署验收合格文件（或签署最后一份验收合格文件）、提供完所有的竣工资料后一个月内无息退还。

15.6、卖方应承担履行本合同有关的一切税费。

15.7、卖方在每次申请买方付款时需提供相应金额的发票；预付款发票在卖方申请支付第一笔到货款时一并提供；质保金发票需在卖方申请支付结算款时一并提供。

15.8、本合同内卖方提供给买方等额、合法、有效的正规货物增值税专用发票，税率为13%，如果国家税务政策变化，合同价的税根据国家政策调整，合同不含税价不变，否则买方有权延期付款，直至收到相应正规增值税专用发票为止。

15.9、买方有权从最后付款或卖方的履约保证金中扣除违约罚金或根据合同规定应由卖方付给买方的赔偿金。

注：卖方违约金的扣除：卖方的违约金由买方在违约事件发生后的下一次支付中扣除，买方扣除的违约金金额应根据本合同条款计算并经监理、买方现场代表和买方代表签署认可。

十六、售后服务

在设备整个使用期内，卖方应提供确保设备的正常使用所需的售后服务（含配件）。如设备发生故障，卖方应在收到买方通知后立即给予有效响应，并在2小时内服务人员到达买方现场，在达到项目现场后24小时内排除故障并交付使用（特殊情况除外）。

十七、违约赔偿

17.1 、性能违约

如果有一项或多项性能试验结果未满足技术规范书要求的保证值，双方应分析原因，分清责任。属卖方责任，则买方有权对卖方处以如下违约金。

17.1.1、若例行试验表明合同设备的主要技术性能达不到卖方承诺的保证值，且从发现之日起卖方在一个月内仍未能将其整修至保证值，则买方有权按每台设备合同金额（全额）5%对卖方处以违约金。

17.1.2、由于产品质量问题造成系统事故或导致重大事故，则买方有权按每台设备合同金额（全额）10%对卖方处以违约金。

17.1.3、如卖方提供的合同设备不符合本合同的要求，买方有权全部或部分拒收，并有权提出索赔。

17.2 、逾期交货

17.2.1、卖方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向买方赔偿违约金，每逾期7天，按迟交设备金额的0.5%，不满7天按7天计算，最高罚款不超过迟交设备部分合同金额的5%。如违约金达到最高限额时卖方仍不能交货，买方有权因卖方违约终止全部或部分合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

17.2.2、卖方不能交货，应向买方偿付违约金。违约金按不能交货部分货款的30％计算。买方中途退货，应向卖方偿付违约金。违约金的计算方法与卖方违约相同。

17.3.3、经买卖双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需违约金者不在此例。

17.3、资料迟交违约

如果卖方未能按合同规定的技术资料交付进度按时寄交技术文件，则每迟交一周，支付违约金人民币1000元。不足一周，按一周计算。

17.4 、以上卖方需要支付的违约赔偿款项应在事项发生30天内支付给与买方。

十八、合同的修改

买卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同补充协议书。

十九、保密

招投标及合同中凡涉及买方项目的有关信息，不得透露给第三方。

二十、合同争端的解决

20.1、因执行本合同所发生的，或与本合同有关的一切争议，买卖双方应通过友好协商解决。

20.2、如经协商仍不能解决争议时，可要求有关主管部门调解。如其中一方不愿调解或调解不成，向合同交货地所在的杭州市萧山区人民法院起诉。

### 二十一、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 二十二、其他

22.1、招标文件、投标文件、补充文件、询标答疑纪要、询标承诺、技术条款、供货清单及图纸、设备技术交底（询标）会议纪要等作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，解释顺序按时间逆序进行。

22.2、未尽事宜，双方可以协商，签订书面的补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

二十三、合同生效及其他

23.1、本合同应在双方签字和买方收到卖方提交的履约保证金后生效。合同有效期至质保期到之日后终止。

23.2、本合同正本二份，副本八份，双方各执正本一份，副本四份。

买方 ：杭州萧山污水处理有限公司                    卖方：                 有限公司

法定代表或委托代理人：                             法定代表或委托代理人：

签约时间：   年  月   日

# 签约地点：浙江省杭州市萧山区