四堡七堡单元JG1403-A33/S42-16地块48班小学及社会停车库项目10KV专变及室外电力工程

（招标编号： QK-4GZB2502001）

招标文件

（☑公开招标）

招标人：杭州市城东新城建设投资有限公司

招标代理：浙江省房地产管理咨询有限公司

2025年  3 月  10  日

目  录

第一章招标公告	3

第二章投标人须知	6

第三章评标办法	25

第四章合同条款及格式	29

第五章工程量清单编制	48

第六章发包人要求	56

第七章图纸	66

第八章投标文件格式	68

第一章 招标公告

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，浙江省房地产管理咨询有限公司受杭州市城东新城建设投资有限公司委托，就四堡七堡单元JG1403-A33/S42-16地块48班小学及社会停车库项目10KV专变及室外电力工程组织公开招标，并采用资格后审的方式。欢迎国内合格的投标人前来投标。

- 招标编号：QK-4GZB2502001

二、本次招标工程项目概况：

1.工程项目概况：

本项目最高限价：848.9871万元，建设规模：本工程为四堡七堡单元JG1403-A33/S42-16地块48班小学及社会停车库项目10KV专变及室外电力工程。位于杭州市上城区四堡、七堡单元,位于凤起东路北侧,六堡路东侧 ,艮山东路南侧。为48班小学项目及小学项目配建公共停车库项目。在小学1#楼、4#楼地面一层新建10kV变电所二座,安装2*1250 kVA+2*1000 kVA变压器,总容量4500kVA。，建设地点：位于杭州市上城区四堡、七堡单元,位于凤起东路北侧,六堡路东侧 ,艮山东路南侧。

4.2招标范围：配建公共停车库项目安装500kVA变压器2台,总容量1000kVA。10/0.4KV变配电工程系统,从10kV进线至400V出线为止，0.4kV出线电缆部分不列入本工程范围

4.3施工总工期： 150 日历天(完成通电)，具体开工时间以发包人通知为准。

三、投标人资格要求

1、投标人须同时具备:(1)电力工程施工总承包或输变电工程专业承包三级及以上资质且具有有效的安全生产许可证；(2)国家电力监管委员会颁发的承装（修、试）电力设施许可证承装（修、试）四级及以上；

2、拟派项目经理为登记在投标单位的机电工程注册二级建造师及以上资格，且具有“三类人员”B类证书【提供证书复印件加盖公章。】；

3、投标人拟派施工现场专职安全生产管理人员具有“三类人员”C类证书【提供证书复印件加盖公章。】；

4、企业及其法定代表人均未被列入全国法院失信被执行人名单。（提供“中国执行信息公开网：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/”打印的查询页面并加盖投标人公章。）

5、投标截止之日至前五年内，单位、法人代表无刑事犯罪记录。（提供承诺书）。

6、本次招标不接受联合体投标。

四、报名及获取招标文件

凡首次参加杭州城投采购平台投标的供应商，应于报名截止日前（法定公休日、法定节假日除外）完成“杭州城投采购平台”注册登记和企业信息认证，并按招标公告要求完成本项目网上报名。

1）“杭州城投采购平台”注册登记办理：

在杭州城投采购平台网站首页（https://jczx.hzcjtz.com/）“平台登录”栏目点击“立即注册”完成企业信息注册登记。咨询电话：400-0666-571。

2）“杭州城投采购平台”企业信息认证：

在杭州城投采购平台网站首页（https://jczx.hzcjtz.com/）点击“CA锁办理”跳转至CA锁办理平台自行完成企业CA锁办理，已在杭州市公共资源交易网办理天谷CA锁的供应商可以使用原有CA锁；使用已注册的管理员账号登录杭州城投采购平台，进入后台，点击“企业信息”菜单→“去认证”按钮，使用CA锁完成企业信息认证。咨询电话：400-0666-571。

五、投标报名方式：本项目不设置报名环节，

六、投标文件递交

1. 投标文件递交截止时间：2025年3月31日09时30分。

2. 递交地点 杭州市上城区雷霆路90号3楼

七、开标时间和地点

1. 开标时间：2025年3月31日09时30分。

2. 开标地点：杭州市上城区雷霆路90号3楼

八、投标保证金：本项目不需要交纳投标保证金。

九、其他事项

1. 本次招标代理机构在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、杭州城投采购平台（https://jczx.hzcjtz.com/home/#/index）上发布招标公告，招标公告将明确对投标人的资格要求、发售招标文件的日期和地点、投标等事宜。

2.凡有投标意向的投标人，按本公告规定的时间、方式购买招标文件。

3. 联系方式

招 标 人：杭州市城东新城建设投资有限公司

地    址：上城区东宁路699号

联 系 人：周工

电    话：18057160956

招标代理：浙江省房地产管理咨询有限公司

地    址：杭州市拱墅区绍兴路538号三立时代广场1206室

联 系 人：洪燕涛

电    话：15158013069

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 |  | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 |  | 招标人 | 招 标 人：杭州市城东新城建设投资有限公司 地 址：上城区东宁路699号 联 系 人：周工 电 话：18057160956 |
| 1.1.3 |  | 招标代理机构 | 名 称：浙江省房地产管理咨询有限公司 地 址：拱墅区绍兴路538号三立时代广场12楼 联系人：洪燕涛 电 话：15158013069 |
| 1.1.4 |  | 工程名称 | 四堡七堡单元JG1403-A33/S42-16地块48班小学及社会停车库项目10KV专变及室外电力工程 |
| 1.1.5 |  | 建设地点 | 位于杭州市上城区四堡、七堡单元,位于凤起东路北侧,六堡路东侧 ,艮山东路南侧。 |
| 1.1.6 |  | 承包方式 | 本工程实行包工、包料、包质量、包工期、包安全文明 |
| 1.2.1 |  | 资金来源 及比例 | 国有自筹100% |
| 1.2.2 |  | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 |  | 招标范围 | 配建公共停车库项目安装500kVA变压器2台,总容量1000kVA。10/0.4KV变配电工程系统,从10kV进线至400V出线为止，0.4kV出线电缆部分不列入本工程范围 |
| 1.3.2 |  | 计划工期要求 | 计划工期： 150 日历天(完成通电)，具体开工时间以发包人通知为准。投标承诺工期不得超过该计划工期。 计划开工日期：年 月 日 计划竣工日期：年 月 日 |
| 1.3.3 |  | 质量要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 |
| 1.4.1 |  | 投标人资格及要求 | ☑见招标公告。 |
| 1.4.2 |  | 是否接受联合体投标 | ☑不接受。 |
| 1.4.3 |  | 资格审查方式 | 采用资格后审。 |
| 1.9.1 |  | 踏勘现场 | ☑投标人自行踏勘。 |
| 1.10.1 |  | 投标预备会 | ☑不召开 |
| 1.11 |  | 招标工程是否允许转包及分包 | ☑不允许。 |
| 1.12.1 |  | 实质性要求 和条件 | 见招标公告或者投标邀请书。 其他要求： 见本须知前附表10.5 。 |
| 1.12.2 |  | 偏差 | ☑不允许。 |
| 2.1 |  | 构成招标文件的其他资料 | 招标清单及明细、施工图。 |
| 2.2.1 |  | 投标人要求澄清招标文件 | 截止时间：2025年3月20日17时（投标人在截止时间以后提出的澄清招标文件的要求，招标人可以拒绝受理。） 提交方式： 书面扫描件电子邮件提疑，以不署名形式发送电子邮136344560@qq.com。 联系方式： 15158013069 联系人：洪燕涛 |
|  |  | 招标文件澄清 发出的形式 | 招标人将在2025年3月24日17时前对投标人疑问作出统一的解答，并以招标补充文件的形式发出。 在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、杭州城投采购平台（https://jczx.hzcjtz.com/home/#/index）公开发布。在开标前，投标人须随时关注网站的最新答疑信息，自行下载。 |
| 2.2.3 |  | 投标人确认 收到招标文件澄清 | 潜在投标人应自行关注浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、杭州城投采购平台（https://jczx.hzcjtz.com/home/#/index）发布的补充文件信息，招标人不再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 2.3.1 |  | 招标人修改文件发出的形式 | 同本须知前附表2.2.1。 |
| 3.1 |  | 投标文件 的组成及装订要求 | 纸质文件一正四副内容包括： 1、资格审查资料 2、资信标； 3、技术标； 4、商务标； 是否分册装订： □不分册装订。 ☑分册装订：装订要求：投标人应按资信技术文件（包含资格审查资料、资信标文件、技术标文件三部分可分开装订也可合并装订成册） 资信技术文件：5册（1正4副），和资信技术文件的电子版U盘1个，密封成一个封包； 商务标文件：5册（1正4副），和商务标文件的电子版U盘1个，密封成一个封包。 资信技术文件及商务文件必须分开密封，若未按要求密封导致商务文件提前泄露的风险由投标人自行承担。 装订要求：A4幅面，双面打印，技术标页码不得超过150页，卡纸作封面。每册采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 3.2.1 |  | 增值税税金的计算方法 | ☑一般计税法。 |
| 3.2.3 |  | 工程量清单 计价方式 | 综合单价法。 |
| 3.2.4 |  | 最高投标限价 | 1.最高投标限价 848.9871万元； 2.风险控制价：为防止投标人恶意低价竞标，最高投标限价的80％作为风险控制价，即 679.1899万元。成交价低于风险控制价的，成交人还须向发包人提供风险控制价和成交价的差额担保。 |
| 3.2.5 |  | 投标报价的 其他要求 | /。 |
| 3.3.1 |  | 投标有效期 | 90个日历天（从投标截止之日起算）。 |
| 3.4.1 |  | 投标保证金 | 详见招标公告 |
| 3.4.4 |  | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | ☑1.经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假的。 |
| 4.2.1 |  | 投标截止时间及地址 | 时间：2025年 3 月 31 日 9 时 30 分 00 秒 地址：杭州市上城区雷霆路90号3楼 |
| 4.2.3 |  | 投标文件退还 | 投标截止时间止，存在以下情形之一的不予开标，投标文件退还： 1、递交投标文件的投标人少于3个的； |
| 6.1.1 |  | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：成员为5人及以上单数。 （评标委员会开始评标前应推选1名专家为评标组长，招标人代表不得担任评标组长）。 |
| 6.3 |  | 评标办法 | 综合评分法 |
| 6.3.1 |  | 评标基准价的确定方法 | 评标基准价确定方法 ：详见评标办法。 |
| 6.3.2 |  | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1个。（1～3个） |
| 7.1 |  | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、杭州城投采购平台（https://jczx.hzcjtz.com/home/#/index） 公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。 |
| 7.2 |  | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否。 |
| 7.4 | 履约担保 | 履约担保的金额：合同总价的2%（不得超过2%）。 履约担保的形式：同投标担保。 中标价低于风险控制价的，中标人还须向招标人提供风险控制价和中标价的差额担保，作为履约担保的一部分。 |
| 8.1 | 重新招标 情形 | 1.资格后审项目设置了招标工程所需最低资质（资格）条件外的其他条件，导致通过资格审查的投标人数量不足的； 2.招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件与项目工程规模不符的； 3.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 4.法律法规规定的其他情形。 |
| 10.1 | 商务标编制 相关规定 | 根据住房和城乡建设部、省建设主管部门对造价从业人员执业管理的相关法律法规规定以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，投标报价的编制必须遵守以下规定： 1.投标报价应由投标人或受其委托具有相应能力的工程造价咨询人编制。 2.投标文件的编制人不得接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价)，并不得接受其他投标人委托编制投标文件。 |
| 10.2 | 投标文件 的澄清、质询 | 1.澄清回复时间不得超过在发出通知后30分钟（该时间填报不得超过30分钟），投标人逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，评标委员会有权否决其投标。投标人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作为投标人不予回复或确认。 2.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。 3.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。 |
| 10.4 | 投标人拟派项目关键岗位人员社保的说明 | 投标人拟派项目关键岗位人员的社保如未能按要求提交或者提交的社会保险缴纳单位与投标人不一致的，符合以下情形时，应将证明资料编入投标文件，由评标委员会进行认定，原则上可视作社会保险满足招标文件要求：（投标文件递交时未提供以下情形有效证明材料的，开标后补充的证明材料均不予认可）： （1）因事业单位改制等原因保留事业单位身份，实际工作单位为所在事业单位下属企业，社会保险由该事业单位缴纳的； （2）属于大专院校所属勘察设计、工程监理、工程造价单位聘请的本校在职教师或科研人员，社会保险由所在院校缴纳的； （3）有法律法规、国家政策依据的其他情形。 |
| 10.5 | 否决投标的 情形 | 投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决： （1）资格审查内容： ①投标人不满足招标文件载明的企业资质、人员资格、安全生产许可证； ②投标报价高于最高限价的； ③存在法律、法规、规章规定的其它资格审查否决投标情况的（否决时需明确引用的具体条款及内容）； （2）商务评审内容： ①安全文明施工费用报价低于建设行政主管部门颁发的取费计价文件规定的弹性费率下限的计算值的； ②规费、税金报价不符合现行规定的； ③企业管理费报价低于建设行政主管部门规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限20%的； ④改变招标文件提供的工程量清单（含分部分项工程及措施项目、其他项目清单项目的编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述）的； ⑤经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的； ⑥投标人拒绝按评标委员会要求提供报价分析说明和证明材料的； ⑦工程量清单报价与工、料、机报价及对应的报价分析不相符的，或与拟建工程的施工方案明显不匹配的； ⑧投标报价错误累计达到或超过原总报价（招标控制价≦5000万元的按0.5%，招标控制价＞5000万元的按0.1%）的； ⑨法律、法规、规章及规范性文件规定其他应否决投标的情形。 （3）符合性评审内容： ①投标文件未按招标文件规定的格式要求盖章的； ②投标文件未按招标文件规定的格式要求经法定代表人（或提供有效“授权委托书”的委托代理人）签字和盖章的； ③投标文件未按规定的格式填写，关键内容（含投标承诺书）缺失的；项目含土方外运的，未编制渣土处置方案，未明确渣土消纳去向、出土总量、出土计划及时间等具体内容的； ④投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的； ⑤投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外； ⑥投标文件不能满足招标文件载明的工程验收标准、施工工期、保修期要求的 |
| 10.6 | 特别说明 | 1.本前附表是投标人须知正文内容的补充和细化，应当与正文内容一致。如本前附表与正文内容表述不一，以本前附表为准。 2.关于报价的补充要求： ☑①根据 《杭州市城乡建设委员会关于推进杭州市建筑施工领域安全生产责任保险工作的通知》（杭建工发〔2021〕384号）、《关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》等文件要求，本项目招标控制价编制时已考虑安责险预算并计入建安工程造价内，请投标人在投标报价时，结合工程实际和企业信用状况将安责险列入企业管理费中进行自主报价。 3.4.建筑工人实名制管理和经费保障要求：①根据《关于做好实人认证以及考勤设备直连应用有关工作的通知》（杭建市通知〔2023〕52号）等文件要求，投标人应充分考虑施工现场的实人认证以及考勤设备安装、运行及维护费用并列入安全文明施工措施项目费中报价。②其他：。 5.价款结算方式 ： ☑竣工后一次性结算 □施工过程分段结算：□房建工程分段节点（如可按桩基工程、地下室工程、地上主体结构工程和装饰装修工程划分，或分专业、分单项等）；□市政工程分段节点按划分（节点划分：如道路工程、给排水燃气工程、隧道工程、河道护岸工程、综合管廊工程等市政工程可按施工段合理划分过程结算周期节点；水处理构筑物工程和生活垃圾处理工程可参照建筑工程划分过程结算周期节点；桥梁工程可按下部结构、上部结构、附属工程划分过程结算周期节点。）。 6.□实施BIM的内容：/ 。 7.☑投标人存在撤销投标文件和无正当理由放弃中标、不与招标人签订书面合同等情形或被行政部门查实存在违法行为，招标人重新招标的，招标人可以拒绝投标人再次投标该项目。 8.本招标文件项目负责人一般情况下是指项目经理。 9.中标单位如为未办理进浙备案的省外企业，须在获得中标通知书后签订施工合同前办理进浙备案相关手续。 10.其他： （1）根据《杭州市工程建设项目招标投标管理暂行办法》杭政函【2019】27号文的规定，评标中，发现在建设工程招标投标活动中有管理办法中“二、招标、投标中第（十六）条情形之一的”，且经询标澄清投标人无证据材料证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认，其投标可视作串通投标并按否决投标处理，不再对其进行评审。经后续调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立的，也不影响对其按否决投标处理的结果。 |
| 10.7 | 异议与投诉 | 1.异议： （1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议 的，应当在投标截止时间10日前以书面形式（须盖公章）向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动； （2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现 场向招标人提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查； （3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应 当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标 人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复 前，暂停招标投标活动。 （4）其他：/。 2.投诉： （1）投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符 合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应 当知道之日起10日内以书面形式（须盖公章）向招标人监管部门投诉。投诉应当 有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 （2）其他： / 。 3.上述时限最后一 日如遇国家法定节假日的，顺延至法定 节假日后的第一个工作日。 提出投诉的应当知道起始时间界定为：（1）对招标文件 公告资格条件的投诉以下载招标文件的第一天为准； （2）对除公告资格条件外招标文件其他内容的投诉以招 标文件下载最后一天为准；（3）对开标的投诉以开标时 间为准；（4）对评标结果的投诉以中标候选人公示期的 起始时间为准。 |

投标人须知

1.总则

1.1招标项目概况

    - 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对项目施工进行招标。

    - 招标人：见投标人须知前附表。

    - 招标代理机构：见投标人须知前附表。

    - 工程名称：见投标人须知前附表。

    - 工程建设地点：见投标人须知前附表。

    - 工程承包方式：见投标人须知前附表。

1.2招标项目的资金来源和落实情况

    - 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

    - 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、计划工期和质量要求

    - 招标范围：见投标人须知前附表。

    - 计划工期：见投标人须知前附表。

    - 质量要求：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

    - 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

- 资质要求：见投标人须知前附表；

- 业绩要求：见投标人须知前附表；

- 项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

- 其他要求：见投标人须知前附表。

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

    - 投标人的资格审查方式：见投标人须知前附表。

    - 投标人不得存在下列情形之一：

- 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 为与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的；

- 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

- 为本标段的监理人；

- 为本标段的代建人；

- 为本标段提供招标代理服务的；

- 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

- 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

- 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

- 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- 进入清算程序，或被宣告破产；

- 被依法暂停或取消投标资格的；

- 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

    - 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

    - 投标人踏勘现场发生的费用自理。

    - 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

    - 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会

    - 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11分包

投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合相关法律法规规定。

1.12偏差

    - 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

    - 投标人须知前附表允许投标文件偏差招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。投标人应响应评标委员会要求，对存在的细微偏差在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以细微偏差作不利于该投标人的量化。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告（或投标邀请书）；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 工程规范；

- 工程量清单；

- 图纸及其他资料；

- 投标文件格式；

- 投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

    - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的要求提疑，要求招标人对招标文件予以澄清。招标文件的澄清将按前附表规定的时间和方式发布，但不指明澄清问题的来源。当招标文件的澄清内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。

2.3招标文件的修改

    - 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有潜在投标人。修改招标文件的时间距投标截止时间不足7个日的，相应延长投标截止时间。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少15日前发布修改文件；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

    - 当招标文件的修改内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件根据评标办法由投标文件资格审查材料、技术标、资信标、商务标组成。

    - 资格审查材料包括下列内容：

- 资格条件业绩材料（若有），含资格条件业绩的汇总表及相关附件；

- 招标文件要求投标人提交的其他资料。

3.1.2.技术标主要包括下列内容：

3.1.2.1施工组织要求

- 工程概况及控制目标；

- 施工总体布置；

- 工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

- 劳动力安排计划；

- 施工进度计划网络图；

- 施工总平面图布置设计。

3.1.2.2针对本工程招标人特殊要求的技术措施

3.1.2.3项目管理班子配备（适用于技术标通过制的综合评估法、经评审的最低投标价法）

- 项目管理班子配备情况表；

- 建造师（项目经理）简历表；

- 项目技术负责人简历表；

- 项目管理班子配备情况其它辅助说明资料。

3.1.2.4招标人要求提交的其他资料(详见投标须知前附表)。

3.1.3投标人资信标主要包括下列内容：

- 投标人一般情况；

- 资信审查资料；（见投标人须知条款第3.5条款）

- 近年财务状况表；

- 业绩公示汇总表（ 评分业绩条件的汇总）；

（5）项目管理班子配备（适用于技术标打分制的综合评估法）

①项目管理班子配备情况表；

②建造师（项目经理）简历表；

③项目技术负责人简历表；

④项目管理班子配备情况其它辅助说明资料。

（6）拟分包项目名称和分包商情况。

（7）招标人要求提交的其他资料(详见投标须知前附表)。

3.1.4商务标主要内容包括下列内容：

3.1.4.1投标函及附件内容：

- 法定代表人资格证明书

- 授权委托书

- 投标函

- 投标函附录

- 投标保证金

- 投标承诺书

- 招标文件要求投标人提交的其它投标资料(详见投标须知前附表)

3.1.4.2工程量清单及计价表式：

- 投标总价封面

- 工程量清单报价说明

- 表1-1-1  工程项目报价汇总表

- 表1-1-2  单位工程报价汇总表

- 表1-2      分部分项工程项目清单及计价表

- 表1-3-A  组织措施项目（整体）清单及计价表

- 表1-3-B  组织措施项目（专业工程）清单及计价表

- 表1-3-C  技术措施项目清单及计价表

- 表1-3-A-1  安全文明施工措施项目清单及计价表

- 表1-4   其他项目清单及计价表

- 表1-4-1  计日工表

- 表1-4-2  总承包服务费项目及计价表

- 表1-5     主要工日价格表

- 表1-6     主要材料价格表

- 表1-7     主要机械台班价格表

3.1.4.3工程量清单报价分析表：

- 表2-1    分部分项工程项目清单综合单价分析表

- 表2-2    措施项目清单分析表

- 表2-3    综合单价工料机分析表（中标后提供）

- 表2-4    措施项目工料机分析表（中标后提供）

- 表2-5   临时宿舍取暖降温等费用分析表

3.1.4.4 招标文件要求投标人提交的其它投标资料(详见投标须知前附表)

3.2投标报价

    - 投标人应按照第八章“投标文件格式”的要求填写投标报价。

    - 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投标报价”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

    - 工程量清单计价方式：见投标人须知前附表，投标人应按第五章“工程量清单编制”的要求填写相应表格，具体表式按招标文件第八章“投标文件格式”提供并报价。

    - 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

    - 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3投标有效期

    - 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

    - 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

    - 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金（详见公告）

3.5资信审查资料

见本章3.1规定及评标办法。

3.6备选投标方案

3.6.1投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件包括本须知第3.1条中规定的内容，投标人提交的投标文件应使用招标文件所提供的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。

4.投标

  - 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的密封、标记要求见投标人须知前附表。

  - 投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

  - 投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照要求加盖印章。招标人收到撤回申请后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

  - 开标时间和地点

见投标人须知前附表。

  - 开标程序

见投标人须知前附表。

  - 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标时提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

  - 特殊情况处置

见投标人须知前附表

6.评标

  - 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

  - 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

  - 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.合同授予

  - 中标候选人公示媒介及期限

中标候选人公示媒介及期限见投标人须知前附表。

  - 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

中标候选人存在本须知1.4.4条所列情形之一的，中标无效，取消其中标资格：

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

  - 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

  - 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、银行保函或保险公司保函和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保形式向招标人提交履约担保。

7.4.2中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

  - 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.重新招标和不再招标

  - 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）其他情形见须知前附表。

  - 不再招标

见须知前附表。

9.纪律和监督

  - 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

  - 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

  - 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

  - 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

  - 异议和投诉

9.5.1异议

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。

（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

9.5.2投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家、省及当地招投标主管部门制定的规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。

上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章评标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（原国家发展计划委员会等七部委令第12号）等有关规定，制定本办法。

一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建见投标须知前附表。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

三、评标程序和内容

1、评标程序：

（1）资格审查

（2）技术评审

（3）初步评审

（4）资信评审

（5）商务评审

（6）完成评标报告，推荐中标候选人

四、详细评审

（1）本次评标采用综合评分法，评标委员会根据评审情况，先对各投标人的资信及技术由评标委员会成员在分值范围内进行独立打分并签名，投标人资信及技术得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值，商务报价开启后，再对各投标人的商务报价进行统一打分。所有分值均在小数点后保留2位小数（四舍五入）。若评标委员会的评分表中计分不在分值范围内的，则该评分表无效。

（2）本次评标将分成两个阶段，第一阶段为资信及技术评定，第二阶段是商务评定。

在第一阶段资信及技术评审中，资信及技术分合计分数排名前三名的投标人将入围第二阶段的商务评定。其中：

若有效投标人为三家的，则投标人全部入围商务评定；

入围规则如下：

当第一名分数相同且≥3家时，全部入围，第二名、第三名取消入围资格；

当第一名＜3家时，且第二名出现多名分数相同者，则第一名、第二名全部入围，取消第三名的入围资格；

当第一名入围数量+第二名入围数量＜3家时，且第三名出现多名分数相同者，则第一名、第二名、第三名全部入围；

未入围商务评定的投标人代表应收回未拆封的商务文件并签字确认。

入围第二阶段商务评定的投标人，将开启商务报价。评标委员会按商务分由高到低的顺序推荐中标候选人。若商务得分相同，则资信技术分高者排名在前；若资信技术分也相同，则由评标委员会按少数服从多数的原则通过投票表决决定排名先后。

技术标评分（30分）

评标委员会各成员按招标文件明确的评审标准独立评审。投标人的技术得分值为全体评标委员会成员的算数】平均值（评标委员会成员打分保留一位小数，过程保留两位小数）。

技术标一般评审因素

| 序号 | 评审因素 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体施工部署、场地平面布置及说明 | 0-3 |
| 2 | 主要施工方案（包含不限于电缆敷设施工方案、电力安装专项方案、电力设备调试方案） | 0-6 |
| 3 | 工程质量保障措施（包含不限于主要分部分项工程质量保障措施、原材料、设施设备质量保障措施） | 0-4 |
| 4 | 施工进度计划和保障措施（包含不限于主要材料供应计划安排、进度计划保障措施、工程进度控制关键点及实施方案） | 0-4 |
| 5 | 安全生产、文明施工、环境保护措施 | 0-4 |
| 6 | 主要施工设备配置情况 | 0-3 |
| 7 | 针对本工程的重点、难点和关键部分进行分析并阐明可行的施工组织方案 | 0-3 |
| 8 | 投标文件的组成及装订要求符合前附表3.1要求的得3分。 | 0-3 |

资信标评审（10分）

资信评分由评标委员会统一打分，评分时保留一位小数 。

| 评审因素 | 评审内容 | 最高分值 |
| --- | --- | --- |
| 企业综合实力 | 具备有效质量体系认证证书、有效环境管理体系认证证书、有效职业安全健康管理体系认证，三项同时具有得1分，否则不得分。 | 0-1 |
| 类似工程业绩 | 2020年1月1日起至今【时间以竣工验收证明材料为准】完成过合同金额600万元（含）以上电力施工业绩1个得2分。最高4分。 （有效证明材料为：1、合同；2、竣工验收证明材料。上述1、2证明材料须同时具备，项目业绩时间以竣工验收证明材料时间为准，竣工验收材料无日期的按无效处理。） | 0-4 |
| 项目负责人业绩 | 拟派项目负责人2020年1月1日起至今【时间以竣工验收证明材料为准】完成过合同金额600万元（含）以上电力施工业绩1个得1分，最高2分。 （有效证明材料为：1、合同；2、竣工验收证明材料。上述1、2证明材料须同时具备，证明材料需体现项目负责人信息，项目业绩时间以竣工验收证明材料时间为准，竣工验收材料无日期的按无效处理。） | 0-2 |
| 项目负责人及项目班子人员能力 | 拟派项目组成员（除项目经理外）具有专业资格（具体要求见人员要求表），所有专业齐全符合要求的得3分，每少1个专业或不符合扣0.5分，扣完为止，一名人员只计分一次。 【证明材料：须提供建设行政主管部门颁发的相关注册证书扫描件、岗位证书扫描件、职称证书扫描件；投标截止日期前最近连续6个月社保缴费证明；所有证明材料复印件或扫描件加盖公章。】 | 0-3 |

附：人员表

| 序号 | 岗位 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 详见招标公告 |
| 2 | 施工技术负责人 | 1 | 具有工程师职称 |
| 3 | 安装施工员 | 1 | 具有安装施工员证 |
| 4 | 安全员 | 1 | 具有C证，注册在投标单位。 |
| 5 | 质量员 | 1 | 具有质量员证 |
| 6 | 资料员 | 1 | 具有资料员证 |
| 7 | 材料员 | 1 | 具有材料员证 |

商务标评审

（一）商务标评审是对投标文件中工程量清单的范围、数量、报价进行全面审核和对比分析。投标报价中有以下情形之一的，商务标评审不予通过，否决其投标：

（1）安全文明施工费用报价低于建设行政主管部门颁发的取费计价文件规定的弹性费率下限的计算值的；

（2）规费、税金报价不符合现行规定的；

（3）企业管理费报价低于建设行政主管部门规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限20%的；

（4）改变招标文件提供的工程量清单（含分部分项工程及措施项目、其他项目清单项目的编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述）的；

（5）经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

（6）投标人拒绝按评标委员会要求提供报价分析说明和证明材料的；

（7）工程量清单报价与工、料、机报价及对应的报价分析不相符的，或与拟建工程的施工方案明显不匹配的；

（8）投标报价错误累计达到或超过原总报价（招标控制价≦5000万元的按0.5%，招标控制价＞5000万元的按0.1%）的；

（9）法律、法规、规章及规范性文件规定其他应否决投标的情形。

商务标评分（60分）

（1）评分范围：入围第二阶段的投标人进行商务评分。

（2）评标基准价：进入第二阶段评分范围的所有投标人的评标价的最低价为评标基准价。

（3）根据投标文件的投标评标价与评标基准价对比，计算投标人的商务报价的得分值。即：a.投标评标价等于评标基准价时，得满分60分；b.投标评标价每高于评标基准价1个百分点，扣1分，以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位。

五、推荐中标候选人

评标委员会按商务分由高到低的顺序推荐中标候选人。若商务得分相同，则资信技术分高者排名在前；若资信技术分也相同，则由评标委员会按少数服从多数的原则通过投票表决决定排名先后。

当有效投标人＜3个时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争力。若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

第四章 合同条款及格式

四堡七堡单元JG1403-A33/S42-16地块48班小学及社会停车库项目10KV专变及室外电力工程施工合同

工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33/S42-16地块48班小学及社会停车库项目10KV专变及室外电力工程

合同编号：

发包单位： 杭州市城东新城建设投资有限公司

承包单位：

签订日期： 2025年  月  日

四堡七堡单元JG1403-A33/S42-16地块48班小学及社会停车库项目10KV专变及室外电力工程施工合同

发包人(全称)：杭州市城东新城建设投资有限公司

承包人(全称)：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人将本合同第一条所述工程发包给承包人承包施工。为明确双方的权利和义务，双方协商一致，达成以下合同条款。

一、工程概况

1、工程名称: 四堡七堡单元JG1403-A33/S42-16地块48班小学及社会停车库项目10KV专变及室外电力工程

2、工程地址: 杭州市上城区

3、工程承包范围:本工程为四堡七堡单元JG1403-A33/S42-16地块48班小学及社会停车库项目10KV专变及室外电力工程。位于杭州市上城区四堡、七堡单元,位于凤起东路北侧,六堡路东侧 ,艮山东路南侧。为48班小学项目及小学项目配建公共停车库项目。在小学1#楼、4#楼地面一层新建10kV变电所二座,安装2*1250kVA+2*1000 kVA变压器,总容量4500kVA具体详见招标工程量清单及招标文件。

4、承包方式:包工、包料、包质量、包审批通过、包安装、包通电调试、包工期、包安全文明、包风险、包税金、包一次性验收通过。

5、工作要求：

（1）工程质量要求达到相关国家验收规范合格标准。确保本工程通过项目所在地电力部门的审批、验收合格、正式通电投入使用，并协助发包人做好与电力部门的沟通、申请、审批、文件递交等相关事宜；

（2）承包人负责向当地供电部门用电手续的办理和报装等，相关费用含在投标报价中，一次性包干。

（3）承包人需响应杭营商办（2020）4号文件。

（4）如涉及绿化开挖修复需承包人向相关部门审批备案。

（5）本工程临电设施设备回收按清单要求执行。

（6）本工程不得分包。

二、质量标准:合格。

三、签约合同价与合同价格形式

1.合同价款为人民币	    元整(￥      元)（含税）。工程量按实结算；无信息价的参照杭财建2014【473】号文件执行。竣工后双方按合同约定进行工程结算。最终结算造价以财政或审计部门的最终的审核金额为准，发包人根据上述审定金额与承包人办理最终价款结算手续。

2.合同价格形式：固定单价合同。

四、项目经理

承包人项目经理：           。

五、施工进场条件和开、竣工日期

1、施工进场条件

（1）关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人不提供施工用水接口、用电接口，工程施工用电用水由承包人与土建施工承包人自行协调解决，自行承担相关费用，承包人须自备满足施工需求的发电机，费用自行承担。

（2）本工程发包人不提供临时场地，所有临时场地由承包人自行考虑，发包人予以协助。临时设施要求符合浙江省建筑安全文明施工标准化工地、浙江省市政公用工程安全文明施工标准化工地、杭州市建筑安全文明施工标准化工地要求，同时满足施工高峰时施工人员工作、生活要求。民工宿舍必须安装空调，进场施工前须上报临时设施搭设方案并报监理及招标人审批，批准后再实施，费用包含在合同价款内且不予调整。

（3）现场土建工程已基本完成，承包人应做好配合施工、成品保护等工作。

（4）发包人负责协助承包人办理用电手续。承包人负责办理审批手续。

（5）如有地下设施，发包人应向承包人提供合同工程现场内地下设施的资料。

2、开、竣工日期

(1)开工日期: 具备进场条件开始（具体以发包人审核确认的开工报告所载的开工日期为准）。

(2)竣工日期:开工后150个日历天（具体以竣工验收合格之日为准，如工程需要整改的，则以整改后经验收通过之日为为准）。

总工期为：【150】个日历天。除合同另有约定外，以上工期已综合考虑节假日、停水停电、天气变化、工程量增加、设计变更、政府行为等不确定因素可能对工程进度造成的影响，但经发包人签证确认的除外。

(3)如遇下列情况之一的，承包人应当在【7】个日历天内向发包人提交工期顺延申请，经发包人签证确认后，工期可相应顺延，如承包人未在前述期限内提交工期顺延申请的，视为工期不受影响:

A、因发包人更改设计或施工进场条件不完全具备等原因而影响施工进度；

B、因不可抗力而延误施工的；

C、其他非承包人原因造成的。

三、材料设备供应

l 、本合同项下的设备材料必须符合国家规定。高压电气产品应具有国家认定机构出具的试验报告；低压电气产品应获得国家强制性产品认证证书(即3C证书）。

2、设备材料的采购承包方式:设备、材料由承包人组织采购，费用已包含在合同价款内。承包人应充分考虑本工程的质量要求，对本工程各项工艺、材料的订货、供货、检查、检验、试验、检测等所需费用和时间应充分考虑，包含在合同价中。

3、根据承包方式的不同，由发包人供应设备材料的，由发包人负责签订购货合同。由承包人供应设备材料的，由承包人负责签订购货合同。

4、发包人有权对进场的设备、材料进行随机抽查或检测，见证取样费用由承包人承担。若检测不合格，不满足合同规定要求的，承包人除按合同规定重新供货并承担由此产生的一切损失及承担检测费外，发包人有权按5000元/次对承包人处以违约金，且延误的工期不予顺延。

四、工程质量

1、工程质量应当达到国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》规定的质量标准。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准时，承包人应承担违约责任。

2、甲乙双方对工程质量有争议，由双方认可的工程质量检测机构鉴定，所需费用由承包人承担。若双方对选择检测机构无法达成一致意见的，则发包人有权单独委托检测机构，所产生的检测结果对承包人具有约束力，且所需费用由承包人承担。

五、发包人权利和义务

1、委派发包人代表。发包人确定         为发包人代表，履行本合同项下的发包人责任，该代表应是本合同下经授权代表发包人的人。发包人代表有权代表发包人实施本合同，决定对双方工作进行协调的程序（凡涉及工程变更、工程量确认、工期顺延、材料（设备）价格、用材、追加工程款、停/复工令、工程索赔、经济补偿等可能影响工程价款或工期的签证，以及对合同条款的实质性变更文件以发包人盖章为准）。

2、负责取得与工程建设有关的许可与批文(包括负责政策处理工作)。

3、配合承包人协调本合同所需的与第三方之间的关系，以便承包人顺利完成施工。

4、组织工程竣工验收。

5、按本合同约定的时间向承包人支付合同价款。

六、承包人权利和义务

1、委派承包人代表。承包人确定    为承包人代表，履行本合同项下的承包人责任，该代表应是本合同下唯一经授权代表承包人的人。承包人代表应非常熟悉承包工程、承包合同和投标文件，并有权代表承包人实施本合同。

2、按照合同约定时间完成工程施工。

3、协调履行本合同所需的与第三方之间的关系。

4、承包人应在本合同签订后（5）日内编制有关施工技术、作业计划、安全措施等方案并提交发包人确认，经发包人确认后，严格按照设计图纸要求组织施工，逾期提交的，每逾期一天，应向发包人支付【5000】元违约金。

5、属承包人安装调试质量问题，由承包人免费负责返工直至验收合格，费用由承包人自行承担，工期不予顺延。

6、配合发包人做好工程验收工作；提醒发包人及时向供电企业申请工程中间检查和工程验收合格后的竣工检验等，并做好消缺工作。

7、负责施工场地的安全保卫及文明施工，确保工程结束后场地清洁。

8、竣工后一月内向发包人提供工程所涉完整图纸和全部工程资料叁套。

9、承包人工程和职工办理工伤保险、意外伤害保险并承担相关费用。遵守安全操作规程，服从发包人的现场管理。施工过程中，发生的一切人身、财产损失均由承包人承担。

七、竣工验收

1、当工程具备竣工验收条件时，承包人应按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提交申请竣工验收报告。

2、发包人收到申请竣工验收报告后7个工作日内，组织竣工验收，并在组织竣工验收后3个工作日内给予认可或提出修改意见，承包人应按发包人提出的意见和要求予以修改。发包人未在前述期限内完成相应工作的，不视为发包人验收通过或认可。如发包人认为需要整改的，承包人仍应按发包人要求在限定期限内完成整改。

3、工程竣工验收通过并完成通电，以实际竣工验收通过日期为本工程为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，修改后提请发包人验收的通过后日期为实际竣工日期。若本工程需经电力主管部门验收的，则以电力主管部门验收通过之日为实际竣工日期。

4、未经验收交接手续的工程，发包人不得使用。

八、工程质量保证和售后服务

1、工程设备材料的质量保证期限按国家有关规定执行。无论验收是否通过，发包人发现承包人提供的工程设备材料的质量不符合合同约定的，发包人随时有权要求承包人进行无偿更换，并要求承包人支付不合格部分设备材料对应工程价款一倍的违约金。

2、发包人工程自竣工验收合格并通电投入使用之日起二年内为质量保证期，如因承包人原因引起的质量问题，承包人应在接到发包人通知后【24】小时内赶赴现场解决，若当即无法解决的最迟应在【2】天内无偿负责修复，承包人拒绝修复或未在约定时间赶赴现场或完成修复工作的，发包人有权委托第三人处理，因此产生的费用由承包人承担。过保修期后，双方可协商由承包人提供有偿保修服务。

3、承包人应具有在杭州提供长期售后服务的能力，且能够在出现问题后2小时内做出响应，4小时内派专业人员到达现场并处理解决问题，48小时内恢复正常运行。

九、工程结算及付款方式

1、双方同意按以下标准进行结算。

（1）工程量按实结算，单价按投标单价。

投标单价已包含但不限于材料、设备、安装、调试、搬运、包装、成品保护、场地清洁、质保、按发包人要求提供增值税专用发票税费等承包人完成本合同约定工作的全部费用。

（2）工程变更部分的估价的约定:

A.已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价确定。

B.已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价确定。

C.已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，其单价的确定，按以下约定：

工程量按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）计算，新增单价组价依据《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）、《2018版浙江省预算定额》、杭财建[2013]1396号文件及相关财政文件，材料价按投标单价，投标时没有的，按发生当期的杭州市、浙江省造价信息正刊、（无信息价的参照杭财建2014【473】号文件）进行组价，价格按同比例优惠执行（优惠率=1-中标价/招标控制价），变更价格经监理和发包人审核签证后备案，最终以结算审计为准。

本合同价款已包括但不限于承包人材料设备的采购、运输、保险、装卸、二次搬运、水电、安装、调试、保管、配合验收、维保、管理配合、相关的规费、利润、税金、保险、审计费、鉴定费等承包人为完成本合同项下全部承包内容所需的一切费用以及相关的政策性文件和正常市场波动对人材机价格的影响等的风险。

2、因设计变更或工程量变动较大、主要设备和材料调价等原因而影响前述工程承包费的，由双方另行协商解决，并开具联系单作为调整结算的依据。

3、工程实施过程中的联系单签署必须严格执行杭州市城东新城建设投资有限公司建设项目工程变更管理实施办法，否则不发生效力，不能作为结算依据。工程实施过程中的联系单签署必须严格执行 杭州市城东新城建设投资有限公司建设项目工程变更（联系单）管理制度。没有经过发包人工程变更流程同意（以取得建设单位通知单为准），承包人自行实施的工程变更：①给发包人造成其他损失的，发包人有权不予确认该项变更，变更费用由承包人自行承担，并赔偿给发包人造成的其他损失；②未造成其他损失的，发包人事后予以追认的，承包人应向发包人支付违约金，违约金金额为经审计核定该变更费用绝对值的20%，在最近一期进度款或者结算款中直接扣除。

4、发包人支付给承包人的工程承包费按以下方式支付:

（1）电力设备全部货到现场后15个工作日内支付至合同内已完工程量的60%，永久通电并提交结算资料后15个工作日支付至合同内已完工程量的85%。

（2）经审计审核备案并完成竣工资料存档后在10个工作日内支付至审计部门终审审定的工程结算价款的98.5%，余1.5%作为质量保修金（保证金），质保期满提供质量回访单后支付（无息）。

（3）承包人每次向发包人提供符合要求的增值税专用发票后，发包人向承包人支付工程承包费，应支付至本合同所述承包人银行账户。否则发包人有权拒绝付款且不负延期付款的责任，同时承包人不能停止履行合同义务。拒绝开票或开票错误的责任由承包人承担。

若承包人未按发包人要求提供发票的，发包人有权拒绝付款，且不承担任何延期付款责任。

发包人的开票主体信息如下：

公司名称（全称）：杭州市城东新城建设投资有限公司

纳税人识别号：91330104796664135D

银行账户：19025901040001166

开户银行：农行杭州钱江新城支行

地址：杭州市上城区东宁路699号

电话：0571-86882911

承包人的计税方法为：一般计税方法（税率【9】%）；□简易计税方法（征收率【   】%）。

开票错误的责任承担：如因承包人原因导致开票错误的，由此造成的损失由承包人承担。

如发包人遗失增值税专用发票联合抵扣联，则承包人应当在接到发包人通知之日起【5】日内提供专用发票记账联复印件及其主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，承包人逾期提供造成发包人不能抵扣或者其他损失的，承包人应当予以足额赔偿。

（4）工程竣工验收合格后【1】个月内按发包人要求向发包人提交竣工结算申请单及完整的竣工结算资料，承包人逾期提交的，造成的结算延迟、付款延迟等一切后果由承包人自行承担，发包人有权单方委托初审并根据第三方审核情况提交政府财政部门进行审计，最终审计结果对承包人有效。承包人在工程结算审核、审计过程中，不再增加任何结算资料(图纸、变更签证单、价格签证单等)，送审的结算资料中若有遗漏项目均作为对发包人的让利，不作增加调整。如涉及确需增加的结算资料，由承包人填报增补资料申请单，监理及发包人审核确认后才能进入结算。

（5）特别约定：承包人清楚本工程为政府性投资项目，工程结算造价应当以政府财政或审计部门的最终审计结果为准，如本项目需由政府财政部门审计的，因政府财政审计或拨款延迟导致未能按合同约定的时间支付价款的，发包人不承担任何责任。发包人根据国家造价管理的有关规定以及审计部门审定的工程结算，与承包人办理最终价款结算手续。发包人、审计部门应在竣工验收合格、承包人提供完整结算资料以及具备其它结算条件后及时按有关规定核实承包人递交的结算报告及结算资料。结算审核时审核费用按《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服 [2009] 84号）文件执行，审计追加费由发包人直接在承包人结算款中扣除，结算价款最终经审计部门审定后支付。承包人应无条件配合发包人的审计工作，如承包人不配合的，发包人有权顺延审计时间并不承担任何违约责任。

6、承包人的履约保证金：

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：本合同签订后7日内承包人向发包人提交合同签约价款【2】%（如中标价低于风险控制价的，承包人在递交履约担保金的同时还需提供风险保证金（中标价净值与风险控制价之差额））的见索即付、无条件的不可撤销的银行履约保函或等值履约保证金（其中质量占履约保证金的40%，工期占履约保证金的30%，安全文明施工占履约保证金的15%，管理人员到岗率占履约保证金的15%），担保期限为自本施工合同签订之日至工程验收合格之日后（90）天。（如果是履约保证金的，发包人在返还前有权扣除合同履行期间应由承包人承担的违约金、赔偿金以及应由承包人承担的发包人主张权利所发生的各项费用，余款自担保期限届满之日起【14】个工作日内无息返还）。

承包人未在前述期限内提交履约担保的，每逾期一日，应按未提交部分履约担保金额的〔5〕%向发包人支付违约金，逾期超过〔10〕日历天的，承包人除应承担违约责任外，发包人并有权从应付承包人工程款中直接扣除履约担保金额同等的款项作为履约保证金。

十、违约责任

1、发包人未按合同约定时间支付工程款的，逾期一天承担未付约定金额 / %的违约金。

2、因承包人原因造成工期延误的，承包人按每天【0.5】%工程款总额的比例支付违约金。

逾期超过【30】天的，发包人有权单方解除合同，违约金不足以赔偿发包人损失的，承包人应当予以补足。

3、本合同项下工程不能经一次性验收通过的，承包人应按合同总价的【2】%向发包人支付违约金，并按发包人要求及时整改完成。整改【1】次仍不能验收通过的，发包人有权单方解除合同，且承包人应当承担合同价款【2】%的违约金，该违约金不足以赔偿发包人损失的， 承包人应当予以补足。

4、承包人提供的设备材料有质量问题，除无条件负责退货整改外，还应按质量有问题部分的【2】%向发包人支付违约金（如本合同其他约定高于此标准的，按其他约定执行），因此给发包人造成损失责任由承包人承担。

5、所有承包人应支付发包人违约金、赔偿金、维修金等费用，发包人有权从应支付承包人任何款项或履约担保中直接扣除。

6、任何一方因违反本合同条款或导致本合同的全部或部分服务终止时，除本合同另有约定外，应向对方进行赔偿。

十一、争议的解决方式

因为履行本合同发生争议的，双方通过友好协商解决。经协商双方达不成一致意见的，向工程所在地人民法院诉讼解决。

十二、特殊约定

1、由发包人购买的设备、材料所引发的事故由发包人负责；由承包人购买的设备、材料所引发的事故由承包人负责。

2、工程不得转包或以分包名义实质转包，否则发包人有权解除合同，并且承包人应按合同总金额【20】%向发包人支付违约金。

3、承包人承诺在发包人使用承包人所有产品时不会因知识产权或产品所有权等问题引起第三方索赔或其他要求，否则由此给发包人造成的一切损失都应由承包人承担。

4、承包人在施工过程中不论遇到何种困难，均不得以任何理由（例如发包人未签证费用）擅自停工、变相停工（发包人要求的除外）或拒绝复工，否则由此造成的一切后果和经济损失均由承包人承担，同时发包人有权处理10000元/天的处罚。承包人擅自停工、变相停工（发包人要求的除外）或拒绝复工达到60日的，发包人有权解除本合同，并要求承包人承担本合同总价20%的违约金。

十三、其它

1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式拾份，甲乙双方各执伍份。

2、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

3、本合同自双方签字盖章后生效。

发包人:           (公章)              承包人:              (公章)

法定代表人或授权委托人：           法定代表人或授权委托人：

地址：                                  地址：

发包人代表:                           承包人代表:

联系电话:                           联系电话:

开户银行:                           开户银行:

银行帐号:                           银行帐号:

签订日期：2025年 月  日

附件一：

廉政合同

发包人： 杭州市城东新城建设投资有限公司

承包人：

为加强廉政建设，规范本合同双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关的法律法规和廉政建设责任制度规定，特订立本廉政合同。

第一条  甲乙双方的责任

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设各项规定。

（二）严格履行《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》各项规定，杜绝违法违规行为的发生。

（三）双方的业务活动坚持公开（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外）、公平、公正、诚信的原则，严禁损害国家和集体利益，违反法律法规及规章制度。

（四）建立健全党风廉政建设各项制度，开展党风廉政建设宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同约定的行为时，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同约定的行为时，有权向对方主管部门或有关机构检举、揭发。

（七）《四堡七堡单元JG1403-A33/S42-16地块48班小学及社会停车库项目10KV专变及室外电力工程专变施工》变更时廉政合同内容也应做相应调整，并履行有关手续。

第二条  发包人的责任

发包人的负责人和从事该项目的工作人员在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向承包人和相关单位介绍或配偶、子女、亲属参与同发包人项目合同有关的其他活动。不准向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目合同有关的设备、材料、分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐相关单位和要求购买与项目合同规定以外的材料、设备等。

第三条  承包人的责任

应与发包人和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行行业的方针、政策，尤其是有关法律法规、地方强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人和相关单位及其工作人员索要、接受和赠送礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定而使用发包人、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品等。

（五）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织参加超标的宴请、健身、娱乐等活动。

（六）承包人及其工作人员不得干扰协作企业正常的生产经营活动，不得以任何理由要挟发包人从事不属于发包人义务的工作。

第四条  违约责任

（一）发包人工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，给发包人造成经济损失、社会影响较大的，发包人有权终止履行合同。同时，发包人可按照管理权限，依据有关法律法规和规定提交相关组织处理；情节严重的，建议主管部门给予承包人一至三年不得进入相关市场的处罚。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。同时，发包人保留向媒体公开的权利。

第五条 双方约定：由甲乙双方共同派员，对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。并由双方或是双方上级单位的监察委员会或纪检监察部门负责监督。检查方式为走访座谈、问卷调查、查看资料或由双方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式等由双方协商确定。

本责任书作为《四堡七堡单元JG1403-A33/S42-16地块48班小学及社会停车库项目10KV专变及室外电力工程专变施工》的附件，与本《四堡七堡单元JG1403-A33/S42-16地块48班小学及社会停车库项目10KV专变及室外电力工程专变施工》具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至《四堡七堡单元JG1403-A33/S42-16地块48班小学及社会停车库项目10KV专变及室外电力工程专变施工》结束时止。

第七条  本责任书一式四份，由甲乙双方各执两份。

（以下无正文）

发包人单位（盖章）：                       承包人单位（盖章）：

法定代表或授权代表（签字或盖章）：       法定代表或授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年 月 日

附件二：

建设工程安全生产文明施工

责

任

书

杭州市城东新城建设投资有限公司

建设工程安全生产文明施工

责    任    书

项目名称：

建设单位（简称甲方）：    （盖章）

法人代表：

监理单位（简称乙方）：    （盖章）

法人代表：

施工单位（简称丙方）：   （盖章）

法人代表：

签订日期：2025年 月 日

建设工程安全生产文明施工

责      任     书

制定本责任书的基本依据为《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、[浙江省建设厅关于市政工程贯彻实施《建筑与施工安全检查标准》的通知]、杭州市建委下发的《关于进一步加强安全质量文明施工的若干意见》等有关法律法规和强制标准、双方签订的《建设工程施工合同》、《建设工程监理委托合同》等。本责任书作为施工合同及监理合同的补充，对双方在工程实施过程中安全文明施工管理职责和要求进一步明确如下：

一、三方职责

（一）甲方

1、按合同要求在开工前提供符合开工条件的施工场地，将施工所需的水、电接到施工现场。

2、向乙方和丙方提供工程地质报告和毗连区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料。同时参加会审丙方制定的管线保护及周边建筑物保护方案，根据合同要求落实相关费用。

3、对施工过程中的交通组织，社会治安等外围工作进行协调处理。对同一施工场地内的多家施工单位（分包除外）的管理进行协调。

4、对甲方进入施工现场的人员加强安全教育，自觉遵守现场各项安全管理规定，配备必要的劳动保护用品。

5、监督丙方安全文明施工措施计划、安全专项组织设计及其他有关承诺的落实情况，监督并审核安全文明施工费及安全措施费的使用情况，督促丙方积极创办文明标化工地。

6、根据各级主管部门布置的安全文明施工管理要求，进行定期或不定期检查考评或专项整治督查，提出整改意见，出具整改通知书。

（二）乙方

1、乙方及乙方派驻的监理工程师应按照法律、法规和工程强制性标准实施监理，对建设工程安全生产承担监理责任。派驻现场的监理人员必须持证上岗。

2、应当审查丙方施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。特别是对规定要进行专家论证的施工方案要督促施工企业及时组织论证，未经论证的方案一律不得投用。

3、检查丙方成立安全文明施工领导小组的落实情况。

4、要求丙方对现场人员进行文明施工、安全生产教育。严格执行国家、浙江省和杭州市相关规定，使工作标准化、规范化、制度化。

5、检查特种作业人员上岗证。建立电工、焊工、机械操作工等特殊作业人员花名册。

6、在实施监理过程中，发现安全隐患的，应当要求丙方立即整改，情况严重的，应当要求丙方暂停施工，并及时报告甲方。丙方拒不整改或者不停止施工，应及时向市安监站报告。

7、每周负责检查现场施工安全状况、卫生情况，并将检查情况书面上报甲方。

8、督促丙方落实施工用电、消防及工棚安全设置情况。要求落实消防管理制度，作业区与生活区划分明确并配置足够的消防设施，杜绝火灾事故的发生。

9、督促丙方制定落实各项应急预案。

10、督促丙方积极开展创建文明标化工地和各项安全生产专项整治活动。

（三）丙方

1、严格执行《建设工程安全生产管理条例》、浙江省建设厅关于市政工程贯彻实施《建筑施工安全检查标准》的通知及杭州市建委下发的《关于进一步加强安全质量文明施工的若干意见》等要求，加强安全教育，落实安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的培训教育。未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。

2、必须依法加强对安全生产的监督管理，执行国家、省、市有关规范标准，积极采取措施，落实各项安全技术措施要求，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。并依法为从事危险作业的职工办理人身意外伤害保险，支付保险费。

3、丙方及丙方成立的工程项目部应当建立健全各级安全生产责任制和群防群治制度，实行各级安全生产目标管理，推行施工现场标准化管理。法定代表人对安全生产负总责，工程项目经理对项目的安全生产负责。

4、成立施工现场安全文明施工领导小组。

5、丙方及丙方成立的工程项目部对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。使用、采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件应当是具有（制造）生产许可证（产品合格证）的产品，并建立安全防护用具和机械设备的采购、使用、检查、维修、保养责任制；并按规定为作业人员提供合格的施工机具和劳动防护用品，并告知其正确的使用方法。钢管、扣件，大型起重设备（塔吊、施工电梯）及物料提升机必须经检测合格后方可投入使用。

6、组织安全技术交底形成书面记录，开展经常性的自查自纠，切实加强安全生产工作。

7、应根据季节和生产情况的变化，定期或不定期组织安全生产全面检查或专项检查，对存在的事故隐患应当立即整改，做到“防患于未然。”

8、在工程开工15日内，制定各项应急预案并向甲方备案。对工作中重大质量安全事故或重大治安案件报告的及时性负责。发生以上情况应及时向建设行政主管部门及甲方报告，发生瞒报、迟报及由此产生的后果由丙方负责。

9、接受各行业主管部门开展的安全生产文明施工监督检查，接受甲方的检查考评，及时落实整改。

10、工程竣工后，在未验收交接前须加强管理，确保设施完好，防止事故发生。

11、在工程施工过程中，丙方应按甲方提供资料探测管线准确位置后，开展作业工作。由于违章作业、违章指挥、违反国家强制性标准等原因，造成重大事故的，一切损失和后果由丙方自行承担，并在24小时内写出事故的书面报告，报建设行政主管部门及甲方。

二、本责任书自项目开工之日至工程结束止。

三、本责任书一式叁份，将甲、乙、丙三方签字盖章后生效。

附件三：

施工消防安全责任书

为保障施工过程中的消防安全，防止火灾发生，根据《中华人民共和国消防法》和公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，特制定本责任书，并确定 　        为 四堡七堡单元JG1403-A33/S42-16地块48班小学及社会停车库项目10KV专变及室外电力工程施工区域的防火责任人。其责任如下：

一、施工现场的消防安全，由施工部门单位负责。施工中必须严格遵守消防法律、法规、行业行规，严禁违章指挥、违章操作，杜绝违反劳动纪律现象发生。建设单位工程部门负责督促检查施工方防火负责人做好消防安全工作，施工方必须认真配合。

二、施工使用的设备必须符合消防安全规定，严格防火措施，禁止违章作业。电源部分必须在建设单位电工的协助下开通。

三、施工现场使用明火时，必须事先办理审批手续，经批准后方可作业。电、气焊作业人员必须持证上岗，动火现场必须配备必要的灭火器材，明确专人监护，清除周围可燃物；动火结束，必须认真检查，彻底熄灭遗留火种。

四、施工中需使用汽油、脱漆剂等易燃物品时，必须符合安全规定。易燃品要存入专用库房，由专人保管，不可将易燃易爆物品存放在施工现场。

五、施工中不准大面积使用脱漆剂等易燃液体，尽可能不在现场进行喷漆作业。如必须在现场喷漆时，要有良好的通风和防止明火的措施。

六、施工中使用易燃易爆化学物品应限额领料，随用随领；禁止在作业场所分装、调料；禁止在施工现场使用液化石油气钢瓶、乙炔发生器等。

七、工程施工如果影响原有消防设施、消防设备的使用功能时，须事先报消防监督机构同意，并采取有效措施。

八、施工的堆料和垃圾不得圈占消防设施、占用消防通道，不得堵塞走廊、楼梯等疏散通道。

九、对全体施工人员进行消防安全教育和逃生、自救技能培训，使其都能掌握和使用所配备的消防设施器材。

十、对施工过程中的消防工作要经常检查、定期总结，同时接受消防监督机构、建设单位的检查监督，对消防监督机构、建设单位在检查中发现的消防隐患问题，应在规定的期限内组织整改或采取相应的防范措施，确保安全。

十一、发生火灾要积极组织扑救，组织引导在场人员疏散，立即向消防部门和建设单位报告，并服从现场指挥人员的统一指挥。

十二、火灾扑灭后，要保护火灾现场，协助有关部门调查火灾原因。

十四、本责任书自签字之日起生效，至工程竣工、施工单位离开现场为止。

十五、本责任书一式三份，三方各执一份。

建设单位：　　　　　　　　施工单位：              监理单位：

负责人：　　　　　　　　　负责人：			  负责人：

2025年 月 日　　　　　2025年 月 日        2025年 月 日

第五章工程量清单编制

（一）工程量清单编制严格按《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018年修订）》实施，所采用的表格格式如下(具体详见附件)：

（1）招标工程量清单封面

（2）投标总价封面（已标价工程量清单）

（3）表1-1-1工程项目报价汇总表

（4）表1-1-2  单位工程报价汇总表

（5）表1-3-A  组织措施项目（整体）清单及计价表

（6）表1-3-B  组织措施项目（专业工程）清单及计价表

（7）表1-3-A-1安全文明施工措施项目清单及计价表

（8）表1-4    其他项目清单及计价表

（9）表1-4-1  计日工表

（10）表1-4-2 总承包服务费项目及计价表

（11）表1-5   主要工日价格表

（12）表1-6   主要材料及设备价格表

（13）表1-7   主要机械台班价格表

（二）招标控制价编制严格按《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018年修订）》以及省市建设行政主管部门颁布的计价政策性文件实施。

（三）招标人在招标文件中设置专门条款明确最高投标限价，防止投标人围标抬价。最高投标限价即为招标控制价，不得高于批准的概算造价。

（四）为防止投标人恶意低价竞标，招标人可以在招标文件中设置风险控制价。

（五）《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018年修订）》实施。

（六）投标人应根据工程的实际，结合现行安全文明施工规范、施工现场管理规定要求、扬尘污染防治标准、安全文明施工标化工地创建等要求，采取合理措施，进行相应报价。

附：1.招标工程量清单封面（格式）

2.招标工量清单扉页（格式）

3.招标工量清单编制说明（格式）

4.工程量清单格式详见投标文件商务标格式中的有关栏目（略）。

附件1：

招标工程量清单封面

工程 招标工程量清单 招标人： （单位盖章） 造价咨询人： （单位盖章） 年月日

附件2：

招标工程量清单扉页

工程 招标工程量清单 招 标 人： 造价咨询人： （单位盖章） （单位盖章） 法定代表人 法定代表人 或其授权人： 或其授权人： （签字或盖章） （签字或盖章） 编 制 人： 复 核 人： （造价工程师签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章） 编 制 时 间： 年 月 日 编 制 时 间： 年 月 日

附件3：

编制说明

工程名称：第页共页

一、工程概况： 本工程为四堡七堡单元JG1403-A33/S42-16地块48班小学及社会停车库项目10KV专变及室外电力工程。位于杭州市上城区四堡、七堡单元,位于凤起东路北侧,六堡路东侧 ,艮山东路南侧。为48班小学项目及小学项目配建公共停车库项目。在小学1#楼、4#楼地面一层新建10kV变电所二座,安装2*1250 kVA+2*1000 kVA变压器,总容量4500kVA。配建公共停车库项目安装500kVA变压器2台,总容量1000kVA。10/0.4KV变配电工程系统,从10kV进线至400V出线为止，0.4kV出线电缆部分不列入本工程范围。 二、工程招标范围： 1、本次工程量清单及设计图范围内的内容（另行注明不计入的除外），具体详见工程量清单。 三、工程量清单编制依据： - 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）。 - 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）。 - 《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）。 - 《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013） - 《浙江省建设工程计价规则》（2018版）。 - 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）。 - 《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）。 - 《浙江省市政工程预算定额》（2018版）。 - 关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知，杭建招标造价中心〔2021〕84号。 - 省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知，浙建建发【2022】37号文。 - 省、市相关补充规定、文件、解释等。 12、本工程招标文件。 四、工程质量：达到设计图纸及相关规范要求。 五、关于安全文明施工费、规费、税金等的要求： - 安全文明施工基本费费率不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的下限，根据浙建建发【2022】37号需考虑疫情常态化防控和“智慧工地”增加费两项费用，安全文明施工基本费按照《浙江省建设工程计价规则（2018版）》的费率乘以1.15系数，按市区工程计取，具体如下：取费基数为“人工费+机械费”，通用安装工程下限为7.35%，市政工程下限为8.81%。 - 企业管理费报价不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）弹性费率下限乘以20%的计算值，取费基数为“人工费+机械费”，即通用安装工程取费不得低于16.29%×20%=3.26%，市政工程取费不得低于12.78%×20%=2.56%，安全生产责任险按安全生产责任险按杭建招标造价中心【2021】84号文自行考虑。 - 规费即五险一金以（人工费+机械费）为取费基数，投标报价不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）施工取费费率的30%，即通用安装工程不得低于30.63%×30%=9.19%，市政工程取费不得低于18.75%×30%=5.63%。 - 根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及浙建建发〔2019〕92号文，税金按9%。 - 承包人必须严格执行《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市建设工程推广应用预拌砂浆管理办法的通知》（杭政办函〔2011〕32号），施工现场所使用的各类砂浆报价必须按预拌砂浆。 六、暂列金额：无。 七、编制说明： - 根据建设单位确认：开闭所、配电房土建和预埋不计入本项目；开关站只计开关站标化。 - 根据设计回复，本工程不涉及车行道或人行道除路面拆除、绿化破坏及恢复。 - 本工程外运按25公里考虑，消纳方式为消纳场地第一阶梯。 八、其他说明： - 建筑垃圾外运运距投标单位自行计入，弃土地点须按杭州市相关规定执行，中标后须办理相关手续。本工程所需取、弃土（料）场及取、弃土（料）具体运距均由投标单位自行调查，投标单位报价充分计入报价风险。 - 各投标单位在进行综合单价报价时必须结合施工图、施工规范、技术标准、图集招标文件中的相关条款及清单描述进行报价，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合施工图详细节点进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中，中标后将不调整综合单价。如发现清单中的表述与设计文件不符，请投标单位提出书面意见以便答疑，如不提出则视为无异议，中标后不得以清单描述与设计做法不完全一致而要求调整清单或拒绝按图施工，否则投标单位将承担违约责任，涉及二次深化的费用由投标单位综合计入，中标后综合单价不作调整。 - 根据现有施工场地等实际情况，投标单位应充分计入必须发生和可能发生的费用，如材料、设备的存储堆放（含甲供材料）、二次搬运、保管、水平运输、垂直运输、临时安全消防、临时设施租用、装修垃圾清运、夜间施工、赶工措施、限电限水拉闸（应有相应的应急供水供电专项措施）、工程变更造成的窝工、结构偏差等产生的费用，并单列纳入措施费报价。 - 表1-3-C技术措施项目清单与计价表提供的项目仅供投标单位参考，投标单位应结合自身的优化设计与施工组织方案进行措施项目报价，如投标单位认为“表1-3-C技术措施项目清单与计价表”中的项目还不足以包含所需的措施项目，可在 “表1-3-C技术措施项目清单与计价表”的“其他技术措施费”项中自行添加，相应的金额应计入投标总价中。 - 本工程量清单项目名称中未全部注明有关技术指标与参数，投标单位应结合设计施工图及相关规范的有关规定，并计入各种非不可抗力风险因素进行报价。 - 公共及协调费用（如交通、市容、环保、噪音、排污、治安等费用以及因施工原因引起的相关部门应交纳费用）由投标单位自行调研作为单项费用计入措施项目费中，否则视作优惠。 - 投标单位应先到工地踏勘以充分了解工地位置、现状、交通运输、空间局限及任何其它足以影响报价的情况，施工单位应充分计入施工现场已完成工程及设备保护费用。 - 投标单位不得对已有清单内容进行修改、删除，对于措施项目清单及计价表中未列，而投标单位认为可能发生的措施项目应自行补充并报价，若工程实施中发生新的措施项目且投标文件中未列入，则认为投标单位在风险费或其它措施项目中已计入，结算时不得增加。 - 投标单位未填报综合单价或合价的项目，其费用视为已分摊在其他项目的综合单价与合价中。 - 投标单位应在综合单价中充分计入施工中的各种损耗和需要增加的工程量，所报综合单价应包含该清单子目的所有工作内容，并计入风险因素。 - 施工图未注明施工方法的项目，请投标单位按照自身施工经验及相应规范做法自行组价，并列入综合单价内。 - 国标清单中已明确的工作内容，清单不再一一罗列，投标单位应结合国标清单规定的工作内容进行报价。 - 品牌表： 序号; 名称; 品牌; 备注. 1; 变压器; 许继电气、天津特变、上海置信、三变或相当于. 2; 真空断路器; SCHNEIDER（施耐德）、ABB、SIEMNES（西门子）或相当于. 3; 电缆; （浙江）万马、（无锡）远东、（杭州电缆股份有限公司）杭州永通、 中大元通或相当于. 4; 成套柜厂家; 浙宝电气（杭州）集团有限公司、杭州万控电器成套有限公司、杭州电力设备制造有限公司富阳容大成套电器制造分公司或同档次产品或相当于. 5; 浪涌保护器; SCHNEIDER（施耐德）、ABB、SIEMNES（西门子）或相当于. 6; 智能仪表; SCHNEIDER（施耐德）：PM5/2000 ABB： M1M SIEMNES（西门子）：PAC4200 或相当于. 7; 桥架、母线; 远大、杭开、浩翔或相当于. 备注说明： ① 所有材料设备必须符合设计及招标人要求，由投标人根据招标文件及施工图的要求明确规格型号和报价，有推荐品牌/厂家的，投标人可以在推荐品牌/厂家中选择，并在主要材料价格表中备注一栏标明品牌/厂家，投标人在投标文件中若提供了招标人推荐品牌外的产品，应同时提供相当于招标人推荐品牌产品的证明材料。评标时，评标委员会应根据投标人的证明材料及专业水平进行谨慎评标。对推荐品牌外产品能否满足招标人要求作出明确说明。对于未提供相关证明材料或提供的证明材料依据不足时，评标委员会在详细说明的情况下可以废标；如投标人未注明投标品牌/厂家的则招标人有权在推荐品牌/厂家范围内随意指定，且投标报价不予调整。未作特别要求的材料都必须采用中档以上品牌或国内知名厂家生产，在采购前报监理和发包人确认。除招标人在清单中列出的项目外，投标人应在投标文件中列出所有投标所报的材料（设备）的规格、型号、品牌、档次等，若投标人未列出，在施工期间，招标人可根据工程需要提出要求，投标人必须按照招标人的要求提供材料（设备）

第六章 发包人要求

一、概述

1、工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33/S42-16地块48班小学及社会停车库项目10KV专变及室外电力工程

2、本工程为四堡七堡单元JG1403-A33/S42-16地块48班小学及社会停车库项目10KV专变及室外电力工程。位于杭州市上城区四堡、七堡单元,位于凤起东路北侧,六堡路东侧 ,艮山东路南侧。为48班小学项目及小学项目配建公共停车库项目。在小学1#楼、4#楼地面一层新建10kV变电所二座,安装2*1250 kVA+2*1000 kVA变压器,总容量4500kVA。具体详见招标工程量清单及招标文件。

二、相关标准

2.1设备制造标准

除本招标文件特殊规定外, 投标人所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标人选用本标书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标人已证明替换标准相当或优于标书规定的标准, 并从招标人处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。

所有技术参数及配件均应要求符合杭州市电力部门的要求，投标人提供的高低压开关柜产品、电气元件应符合杭州市电力部门的相关要求，并确保通过杭州市电力部门的验收。

高低压开关柜的柜型及元器件选型按“招标设备材料备选品牌表”中的相关推荐自行选择。主要引用标准如下：

这些标准应包括但不限于：

国际标准化组织标准ISO

中国国家标准 GB

中国机械行业国家标准	JB、JBJ

中国建筑行业国家标准	JG、JGJ

国际电工技术委员会标准 IEC

高压开关柜执行的国家及国际标准：

GB3906     3.6～40.5kV交流金属封闭开关设备

GB1984     高压交流断路器

GB/T11022  高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T 403   12～40.5kV高压真空断路器定货技术条件

DL/T404    12～40.5kV交流金属封闭式开关设备和控制设备

DL/T593    高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB311.1    高压输变电设备的绝缘配合

GB/T311.2  绝缘配合 第2部分：高压输变电设备的绝缘配合使用导则

GB/T16927.1 高电压试验技术 第1部分：一般试验要求

GB/T16927.2 高电压试验技术 第2部分：测量系统

GB/T311.6   高电压测量标准空气间隙

GB1984      高压交流断路器

GB1985      高压交流隔离开关和接地开关

GB1207      电压互感器

GB1208	    电流互感器

GB11032     交流无间隙金属氧化物避雷器

GB/T772     高压绝缘子瓷件、技术条件

GB8287.1    高压支柱瓷绝缘子 第1部分：技术条件

GB8287.2    高压支柱瓷绝缘子 第2部分： 尺寸与特性

GB/T11604   高压电器设备无线电干扰测试方法

GB/T16434   高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准

GB/T5582    高压电力设备外绝缘污秽等级

GB16847     保护用电流互感器暂态特性技术要求

GBJ50150    电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB5027      电力设备典型消防规程

DL/T596     电力设备预防性试验规程

高压环网柜执行的国家及国际标准：

GB 16926   交流高压负荷开关—熔断器组合电器

GB 3804    3.6kV～40.5kV高压交流负荷开关

GB 3906    3-35kV交流金属封闭开关设备

GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T 593   高压开关设备的共用订货技术导则

DL/T 404   户内交流高压开关柜订货技术条件

DL/T791    户内交流充气式开关柜选用导则

GB1984     高压交流断路器

低压开关柜执行的国家及国际标准：

GB/T156   标准电压

GB2681    电工成套装置中的导线颜色

GB/T762   标准电流

GB2682    电工成套装置中的指示灯和按纽的颜色

GB4026    电器设备接线端子和特定导线线端的识别和应用字母数字系统通则

GB4205    控制电气设备的操作件标准运动方向

GB4942.2  低压电器外壳的防护等级

GB7251.1  低压成套开关设备和控制设备

GB9466    低压成套开关设备基本试验方法

JB/T9661  低压抽出式成套开关设备

2.2施工技术标准、规范

依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求（但不限于此，排列不分先后；如标准与规范要求有出入，则以较严格者为准）。

《民用建筑电气设计规范》

《建筑照明设计标准》

《供配电系统设计规范》

《低压配电统设计规范》

《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》

《继电保护及安全自动装置通用技术条件》

《静电继电保护即安全自动装置通用技术条件》

《电力装置的电测量仪表装置设计规范》

《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》

《高压开关柜闭锁装置技术条件》

《高压输变电设备的绝缘配合、高电压试验技术》

《干式电力变压器技术参数和要求》

《建筑物防雷设计规范》

《建筑工程施工质量验收统一标准》

《建筑电气安装工程施工质量验收规范》

《建设工程施工现场供用电安全规范》

《建筑施工安全检查标准》

《建设工程项目管理规范》

《建设工程文件归档整理规范》

建筑物防雷设计规范、建筑工程施工质量验收统一标准、建筑电气安装工程施工质量验收规范、建设工程施工现场供用电安全规范、建筑施工安全检查标准、建设工程项目管理规范、建设工程文件归档整理规范等。

其余未提及的国家及工程所在地现行的技术及规范要求。技术规范和标准若有新版本，以招标时的最新版本为准。

本工程无功补偿采用低压集中补偿方式进行补偿,最终功率因数要求不低于0.9。

三、材料与施工质量要求

1、技术规范：

（1）依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如设计施工图纸、技术文件、标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

（2）低压配电柜的安装按照电力设计院的设计文件进行，要求规范合理。

（3）本技术要求中的高低压开关设备需符合国家相关的标准，以及电力行业相关的标准和规定，高压柜、负荷开关柜需符合IEC420《高压交流负荷开关－熔断器组合电器》、GB3906-91《3~35KV交流金属封闭开关设备》等有关标准。低压开关柜需符合IEC439－1《低压成套开关和控制设备》、GB7251《低压成套开关设备》、JB/T9661《低压抽出式成套开关设备》等标准。产品出厂时，提供出厂合格证、3C认证、产品试验证书、电气二次接线图、电气元器件合格证等技术文件资料。

2、材料选择：

（1）本招标文件涉及的主要设备和材料，各投标人须根据招标文件、设计施工图及招标人的要求进行选材并报价，所有设备材料生产厂家必须通过ISO质量认证，并符合环保要求，详见品牌推荐表。严禁选择不合设计要求的低档材料进行投标报价及组织施工实施，如有其它国家强制性认证要求的也必须满足。

（2）所有材料必须在原厂生产和加工，不允许采用下属、联营、协作、控股厂家产品投标和实际使用。

3、材料的质量要求：

（1）在免费保修期内，中标人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对业主或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

（2）中标人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

（3）材料检验按法律、法规、文件规定的见证取样和送检规定的程序进行。凡检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。

4、材料供应要求：

（1）本项目涉及的所有材料设备，必须经监理单位、设计单位、业主单位确认后方能采购、进场、加工、安装。否则一律不予承认，不予支付相应款项。

（2）本次招标承包范围内的建筑施工材料均由承包人根据本招标文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但发包人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品经设计人、监理人、发包人确认与招标要求、投标承诺一致后封存，批量供应时应与样品一致，并经相关部门检验合格后方可使用。

（3）由承包人采购的设备材料，当承包人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，发包人保留更换的权利，且中标价不予调整。

5、现场施工要求：

（1）承包人必须按发包人要求，保质保量如期完成项目施工，并确保通过电力部门验收。

（2）工程未经竣工验收合格、交付发包人之前，承包人负责已完工工程的现场保护，如发生损坏的由承包人自费修复；若承包人的成品、半成品保护措施不力，发包人有权提出具体要求，承包人必须执行，且费用由承包人承担；若因第三方原因造成承包人的成品、半成品损坏的，承包人应及时先予修复，不得以向第三方主张权利为由而拖延修复。竣工验收后交付前的工程保护，按前述约定执行。

（3）按施工图及有关技术规范进行施工，确保工程质量满足相关验收规范及资产竣工移交要求。

（4）服从发包人工程进度安排，及时进场并保证工期。配合协调发包人进行的工程分包和材料设备采购；积极与各供货商、专业施工单位协调确保本工程进度满足整个工程要求；做好各专业工程系统调试配合。

（5）接到发包人更改通知时，按更改要求进行工程项目更改。

（6）按发包人提供的图纸要求、合同条款、技术规范和工程量清单的要求，承包人承担上述全部工程的施工、建成及其缺陷修复工作。

（7）在施工过程中，因施工不慎引起其它管线、设备或道路损坏事故等造成的经济损失，由承包人承担所有责任。施工期间的安全管理，施工过程中引起的安全事故、人员伤亡事故由承包人自行负责。

（8）承包人应按发包人的要求及时完成图纸审核和深化设计工作，并经监理和发包人审核认可，费用已包含在报价中，不再另行计算。

（9）由承包人承担其施工范围内和材料、设备堆放场地内的安全保卫工作并保证该区域施工和非施工期间的照明，并承担有关的一切费用。

（10）进场前提供总体进度计划表（含劳动力、机械设备进场计划）、材料采购进场计划表及工程总体进度网络图；

（11）承包人应保证每日工完场清，具体按发包人编制和提供的《工程安全文明施工管理条例》执行。

（12）承包人应进行实地测量来订购货物或开始施工，仅根据工程量清单所述工程量及图纸尺寸进行订货而导致的错误或损失，其责任和相应费用由承包人自行承担。

（13）承包人负责在施工过程中及时收集整理全部材料和设备的质保书、合格证明文件以及产品使用说明书，并及时完成完整的竣工资料，资料应符合发包人对时间和品质的要求。

（14）承包人进场后需与发包人、总包、室外附属等单位做好界面的交接与划分，如与招标界面无重大冲突的，以发包人确定的界面为准。

（15）因承包人技术、工艺、质量等问题造成返工，经济损失由承包人自行承担。坚决杜绝违章施工、野蛮施工。

（16）隐蔽工程在下道工序施工前，承包人须及时通知发包人和监理单位参与隐蔽验收，并留置影像资料。未留置影像资料,发包人有权要求剥离或开孔重验，所有责任和费用由承包人承担。

四、主要材料（设备）技术要求及品牌表：

1、低压配电柜

（1）投标单位可以在满足招标文件要求并保证性能参数不低于招标文件的基础上，对回路的布置方式进行优化设计并提供详细的设计图纸；

（2）柜体结构采用固定分割式。综合考虑可靠性、便捷性和经济性要求；柜体结构为固定分隔式，母线与功能单元及所有功能单元之间互相隔离，包括组成功能单元的外部接线端子；空气断路器、塑壳断路器安装方式为抽出式。柜体为前开门检修、维护，后为电缆室。柜体外形尺寸应满足变电所的布置。柜体做成易于吊运及易于铲入底部运输的形式；

（3）低压开关柜、开关设备及通信组件应采用同一品牌，以保证系统的兼容性、稳定性和可靠性。

（4）其防护等级应达到 IP42；

（5）为了保证柜体的整体强度，柜内分隔板、柜体门板以及功能单元均采用金属板材。功能单元采用整模数，不接受半模数及 1/4 模数方案，不接受塑料功能单元方案；

（6）开关柜应符合 IEC61641 试验要求，具有大于 85kA 0.5s 内部燃弧故障耐受能力，当出现内部燃弧故障时，开关柜隔室的结构应能承受三相短路产生的电弧或游离气体所产生的压力而不造成损坏，并且防止电弧对操作人员造成伤害，投标方应能提供国内权威机构的相应试验报告；

（7）低压母联分列运行，二路进线开关与母联开关设机械和电气闭锁，先断后通，采用电源级自动转换开关，需配电源转换自动控制器，不得采用PLC搭接方案；电源级自动转换开关必须符合GB14048.11-2016（《低压开关设备和控制设备第6 部分：多功能电器-自动转换开关电器》）要求；电源级自动转换开关必须控制器控制，就地操作，远程遥控，远程通讯等功能；电源级自动转换开关必须安装简便，二次回路控制线采用接插件，不用人工配线；

（8）每台低压开关柜应具备独立的二维码标识，粘贴在开关柜柜门上，通过手机软件扫描二维码之后，在手机软件上应提供包括开关柜运行参数，开关柜内的生产、设计图纸，以及关键器件的使用手册等产品资料。

2、数字多功能电力仪表

- （1）多功能仪表品牌需提供国家权威检测机构的产品检验报告，认证报告封面需具备“CMA” “CNAS” “AL”等相关认证标识。

（2）多功能仪表模块品牌商需提供ISO9001、ISO14001、ISO27001、ISO45001证书及高新技术企业证书，证书均在有效期内。

（3）多功能仪表装置应自主研发生产、产品成熟可靠，品牌厂家应提供知识产权管理体系认证证书以及CMMI软件成熟度证书。

（4）仪表需具有可编程、测量、显示、数字通讯、开关量输入（不少于4路）、开关量输出（不少于两路）、电能脉冲输出，事件记录,复费率(不少于4种费率)等功能。

（5）仪表具备电能质量监测功能，可测量系统谐波畸变率。

（6）仪表具有高清晰大屏幕液晶显示、可显示多行数据，面板尺寸为标准尺寸96*96mm，开孔尺寸为标准尺寸91*91mm，人机界面简洁易懂。

- （7）仪表自身应可调整CT、PT变比；接线方式等防止程序错误返厂带来的麻烦。

（8）多功能数字仪表需实现高精度的三相全电量测量（有功精度不低于0.2S级，无功精度不低于1.0级，需提供中国认可检测机构出具的检测报告）。

3、无功补偿、有源滤波

（1）无功补偿、有源滤波柜内主要元器件电容器、电抗器、功率因数控制器以及有源滤波装置产品需提供国家权威检测机构的产品检验报告复印件。

（2）为保证装置稳定性，无功补偿柜及有源滤波柜内主要元器件需采用同一品牌厂家。

（4）投标厂家需提供ISO9001质量保证体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证等证书。

（5）有源滤波装置应自主研发生产、产品成熟可靠，有源滤波器内部程序编程应提供由国家版权局颁布的计算机软件著作权证书。

（6）电容器的外壳应为金属外壳，电容器电介质采用金属化聚丙烯薄膜，具有自愈性能。

（7）为防止填充物泄露导致事故发生，电容器需采用为干式填充技术。

- （8）电抗器和电容器配合必须能够抑制系统的主要次谐波，防止出现谐振。

4、浪涌保护器

（1）浪涌保护器具有国家认可的防雷产品检测机构出具的正式的试验报告。

（2）浪涌保护器最大放电电流不小于12.5KA/相，最大持续运行电压Uc不低于320V。

（3）浪涌保护器应带状态指示，可指示浪涌保护器的工作状态。

（4）为防止电涌保护器短路失效故障引发本体起火，浪涌前端须配置浪涌专用后备保护装置。该后备保护装置应能耐受安装电路SPD的Imax或Iimp或Uoc冲击电流不断开，并且能够分断SPD安装电路的最大预期短路电流，同时，在电源出现暂态过电压或SPD出现大于5A的漏电流时能够瞬时断开。为保证正确匹配，电涌保护器与后备保护装的配合关系应经过试验验证，并提供测试报告。

5、环网柜

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 环网柜共用参数 |  |  |  |
| 1 | 额定电压 |  | kV | 12 |
| 2 | 绝缘介质 |  |  | SF6 |
| 3 | 额定频率 |  | Hz | 50 |
| 4 | 额定电流 |  | A | 630 |
| 5 | 温升试验电流 |  |  | 1.1Ir |
| 6 | 额定工频1min耐受电压（相对地） |  | kV | 42 |
| 7 | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50s）（相对地） |  | kV | 75 |
| 8 | 额定短路开断电流 |  | kA | 20 |
| 9 | 额定短路关合电流 |  | kA | 50 |
| 10 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  | kA/s | 20/4 |
| 11 | 额定峰值耐受电流 |  | kA | 50 |
| 12 | 燃弧持续时间 |  | s | ≥0.5 |
| 13 | 额定有功负载条件下开断次数 |  | 次 | 100 |
| 14 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  | kV | 2 |
| 15 | 供电电源 | 控制回路（独立） | V | DC 48 |
|  |  | 辅助回路 | V | DC 48/AC 220 |
|  |  | 储能回路（独立） | V | DC 48/AC 220 |
| 16 | 使用寿命 |  | 年 | ≥40 |
| 17 | 设备尺寸 | 单台环网柜整体尺寸 （长×宽×高） | mm× mm×mm | （投标人提供） |
|  |  | 设备的最大运输尺寸 （长×宽×高） |  | （投标人提供） |
| 18 | 防护等级 | 柜体外壳 |  | IP4X |
|  |  | 隔室间 |  | IP2XC |
| 19 | SF6气体额定压力（20℃表压） （充气柜适用） |  | MPa | （投标人提供） |
| 20 | SF6气体年漏气率 |  |  | ≤0.1% |
| 21 | 操动机构型式或型号 |  |  | 电动，并具备手动操作功能 |
| 22 | 备用辅助接点 |  |  | 6动合6动断 |

6、真空断路器

（1）额定电压：10kV

（2）最高运行电压：12kV

（3）额定频率：50HZ

（4）额定电流：1250A

（5）额定开断电流(有效值)： 31.5kA

（6）额定关合电流（峰值）：80kA

（7）额定热稳定电流(4S有效值)：31.5kA/4S

（8）额定动稳定电流（峰值）：  80kA

（9）开断直流分量能力        ≮ 40 %

（10）1min工频耐压(有效值)：相对地-42kV，断口间-48kV

（11）雷电冲击耐压（峰值）：相对地-75kV，断口间-85kV

（12）额定操作顺序：0-0.3S-C0-3min-C0

（13）首相开断系数：1.5

（14）开断100%的额定电流次数：≥10000次

（15）开断100%的额定短路电流次数：≥50次

（16）机械寿命：30000次

第七章图纸

（内容由招标人提供）

图纸清单

设计人：            第   页共   页

| 序号 | 图号 | 图纸名称 | 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第八章投标文件格式

目录

1. 投标文件资格审查资料格式

2. 投标文件技术标格式

3. 投标文件资信标格式

4. 投标文件商务标格式

建设工程施工投标文件

招标编号：___________________________

工程名称：__________________________________________

投标人：                                (单位盖章)

法定代表人或其委托代理人：               (签字或盖章)

日期：______年_____月______日

施工投标文件

（封面）

工程名称：

投标文件内容：投标文件资格审查资料

投标人：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

目录

# 1.资格业绩材料（若有），含资格条件业绩的汇总及相关附件；

2.招标文件要求投标人提交的其他资料(详见投标须知前附表)

施工投标文件

（封面）

工程名称：

投标文件内容：投标文件技术标格式

投标人：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

日期：年月日

目录

一、施工组织设计

二、针对本工程招标人特殊要求的技术措施

三、项目管理班子配备情况（表5-表8）（适用于技术标通过制的综合评估法、经评审的最低投标价法）

四、关于质保维保的承诺

五、关于驻场人员的承诺

六、招标人要求提交的其他资料

一、施工组织设计

  - 投标人应编制递交完整的施工组织设计。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表阐述说明各分部分项工程的施工方法；施工机械设备、劳动力、计划安排；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬、雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。

  - 施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

表1  拟投入的主要施工机械设备表；

表2  劳动力计划表

表3  计划开、竣工日期和施工进度网络图；

表4  施工总平面布置图及临时用地表；

表1  拟投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2  劳动力计划表

单位：人

|  | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应按所列格式提交包括分包在内的劳动力计划表。

本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

表3 计划开、竣工日期和施工进度网络图

投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

施工进度表可采用关键线路网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

施工进度计划应与施工组织设计相适应。

表4 施工总平面布置图及临时用地表

  - 施工总平面布置图

投标人应提交一份施工总平面图，给出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

  - 临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

注：（1）投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

（2）若本表不够，可加附页。

二、针对本工程招标人特殊要求的技术措施

三、项目管理班子配备情况

表5  项目管理班子配套情况表

表6  项目负责人简历表

表7  项目技术负责人简历表

表8  项目管理班子配备情况辅助说明资料

表5  项目管理班子配备情况表

工程名称：

| 岗位（招标人根据项目实际按需设置 ） |  | 姓名 | 身份证 | 职称 | 上岗资格证明 |  |  |  | 到位率承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |
| 关键岗位 | 项目 经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术 负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他岗位 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

表6 项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |
| 项目负责人资格证书编号 |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |

表7  项目技术负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事技术负责人年限 |  |  |
| 资格证书名称及编号 |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |

表8    项目管理班子配备情况辅助说明资料

注：1、辅助说明资料主要包括管理班子机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2、项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）

六、招标人要求提交的其他资料

施工投标文件

（封面）

工程名称：

投标文件内容：投标文件资信标

投标人：                     （单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

目录

1.投标人一般情况（表1）

2.近年财务状况表（表2）

3.评分业绩汇总表（表3）

（附相关业绩的证明材料，且需要准确详细列入）

4.项目拟分包情况

5.招标人要求提交的其他资料(详见投标须知前附表)。

表1  投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |

附营业执照、资质证书、认证体系证书等相关打分资料。

表2  近年财务状况表

（格式招标人自拟或者有投标人自拟）

表3  （一）业绩（评分业绩）汇总表

| 序号 | 该业绩证明对象 | 项目名称 | 建设单位（项目业主） | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 提交证明材料内容 | 在投标文件的位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 例如：企业名称或项目负责人或技术负责人名字等 | 例如：XX工程等 | 例如：XX公司或指挥部等 | 例如：X年X月X日完成，长度或深度X米等 | 例如：施工合同或中标通知书等 | 例如：投标文件第X页 |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |

备注：

项目管理班子配备情况

表5项目负责人简历表

表6项目技术负责人简历表

表7项目管理班子配备情况辅助说明资料

表5 项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |
| 项目负责人资格证书编号 |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |

表6项目技术负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事技术负责人年限 |  |  |
| 资格证书名称及编号 |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |

表7 项目管理班子配备情况辅助说明资料

注：1、辅助说明资料主要包括管理班子机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2、项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）

施工投标文件

（封面）

工程名称：

投标文件内容：      投标文件商务标格式

投标人：                         （单位盖章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

日期：年月日

目录

1.法定代表人身份证明书

2.授权委托书

3.投标函

4.投标函附录

5.投标承诺书

8.投标总价封面

7.工程量清单报价说明

8.已标明价格的工程量清单

9.招标文件要求投标人提交的其它投标资料（本项无表格，需要时由招标人用文字提出）

法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：性别：年龄：职务：系的法定代表人。

附

法定代表人身份证正面复印件粘贴处

法定代表人身份证背面复印件粘贴处

特此证明。

投标人：（单位盖章）

日期：年月日

授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名） 系             （投标单位名称） 的法定代表人，现授权委托       （姓名） 在年  月  日至年月日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加     工程 的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、询标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权转委托。特此委托。

附

代理人身份证正面复印件粘贴处

代理人身份证背面复印件粘贴处

投标人（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

投标函

致：（招标人名称）

- 根据已收到贵方的招标编号为的工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）         （RMB：¥    元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、技术规范和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任，自项目竣工验收之日起算。本项目拟派项目经理：_________，身份证号码：             ，所在单位：_________________。

- 我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

- 我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

- 一旦我方中标，我方保证在合同协议书中规定的开工日期开始施工，并在合同协议书中规定的预计竣工日期完成和交付全部工程，即在年月日开工，年月日竣工，共计日历天内竣工并移交全部工程。

- 如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价%或万元的银行保函或上述总价%或万元的由具有独立法人资格的经济实体企业出具的履约担保书作为履约担保，共同地和分别地承担责任。在我方中标价低于风险控制价的情况下，我方将按照规定以保函形式提交中标价与风险控制价之差额。

- 我方同意所递交的投标文件在“投标人须知”第3.3条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标，投标担保将全部被没收。

- 除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

- 我方的金额为人民币（大写）（RMB：¥元）的投标担保与本投标函同时递交。

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）

单位地址为：

邮政编码：					电话：

开户银行名称：                   开户银行帐户：

开户银行地址：                   开户银行电话：

日    期：	年  月  日

投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约担保 银行保函金额 履约担保书金额 |  | 按照招标文件要求 |  |
| 2 | 施工准备时间 |  | 按照招标文件要求 |  |
| 3 | 误期违约金额 |  | 按照招标文件要求 |  |
| 4 | 误期赔偿费限额 |  | 按照招标文件要求 |  |
| 5 | 提前工期奖 |  | 按照招标文件要求 |  |
| 6 | 施工总工期 |  | 按照招标文件要求 |  |
| 7 | 质量标准： |  | 按照招标文件要求 |  |
| 8 | 工程质量违约金最高金额 |  | 按照招标文件要求 |  |
| 9 | 预付款金额： |  | 按照招标文件要求 |  |
| 10 | 预付款保函金额 |  | 按照招标文件要求 |  |
| 11 | 进度款付款金额 |  | 按照招标文件要求 |  |
| 12 | 竣工结算款付款时间： |  | 按照招标文件要求 |  |
| 13 | 保修期： |  | 按照招标文件要求 |  |

投标承诺书

（招标人名称）：

本公司已详细阅读    （工程名称及招标编号）   招标文件，自觉遵守中华人民共和国、浙江省及当地有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序，现自愿就参加该工程投标有关事项郑重承诺如下：

1.承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理，投标保证金并不予退还；若中标之后被查实弄虚作假，同意取消中标资格，投标保证金、履约保证金并不予退还；

2.承诺投标文件提供的“银行保函”或“保证保险”或“担保公司担保”或“浙江省投标保证金数字保函”符合下列条件：

⑴投标保函（保证保险）中保证人承担责任的条件与招标文件的要求一致；

⑵投标保函（保证保险）是不可撤销见索即付的保函（保证保险）；

⑶若因投标人的投标保函（保证保险）中承担责任的内容条件及赔付方式与招标文件要求不完全一致导致担保人拒不承担担保责任的，由投标人按招标文件规定的投标保证金金额向招标人履行赔付责任。

3.承诺无串通投标行为，若存在与其他投标人的投标文件存在投标文件两处及以上错误一致、内容多处雷同、电子检测码一致的情况，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚；

4.承诺无恶意报价行为，若被认定存在严重哄抬标价或影响合同履行的异常低价竞标行为，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚；

5.承诺按照投标文件派驻管理人员及投入机械设备，若存在不到位的情况，同意接受合同约定的处罚。若严重影响合同履约的，同意接受招标人解除合同的要求。

6.承诺本项目拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。

7.承诺本招标文件要求的人员和单位没有被人民法院列入限制失信被执行人名单和至投标截止时间三年内没有行贿犯罪记录。

8.承诺未被有关行政主管部门列入严重失信黑名单或限制参加投标。

9.以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。

10.承诺并确认：如未按招标文件要求参加本项目陈述和答辩的，自愿接受监管机构的信用扣分等处置，监管机构可以采用传真或电子邮件等方式，将责令整改及信用扣分相关通知材料送达本单位。本单位传真号码：，电子邮箱：。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（单位盖章）：

年    月    日

工程量清单报价

- 投标报价应根据下列依据进行编制：相关专业工程的国家标准《工程量计算规范》；省、市建设行政主管部门以及工程造价管理机构颁发的相关计价规定；《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018年修订）》；本企业定额或参照省、市建设行政主管部门颁发的计价依据；招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；达到规定设计深度的施工图纸；与工程项目有关的规范、标准、技术资料；施工现场实际情况、工程特点和投标人自行拟定的施工组织设计或施工方案；市场价格或工程造价管理机构发布的价格信息；其他相关资料。

- 投标人应当根据本企业的具体经营状况、技术装备水平、管理水平，视工程的实际情况、风险程度，自主报价。投标人不得以低于其企业成本的投标报价竞标。

投标人应根据其投标报价情况提供书面报价说明。报价说明的主要内容包括：投标报价的编制依据；对投标工期、质量、材料、施工等方面的承诺；综合单价中考虑的风险因素、风险范围（幅度）；措施项目的依据；其他需要说明的问题。

- 投标报价应按照以下原则计价：

1、分部分项工程项目清单费用

（1）投标人按招标工程量清单填报价格。投标报价采用综合单价计价，投标人应根据综合单价的组成、工程量清单项目特征描述和工程内容确定综合单价。综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费和利润，并考虑一定的风险因素。综合单价中应包括招标文件中确定的由投标人承担的风险范围及其费用。

（2）人工费、材料费、机械使用费、企业管理费和利润的费用所涵盖内容按省级建设行政主管部门颁发的计价依据确定。上级建设行政主管部门颁发的相关计价文件对费用内容组成另有调整的，按其规定执行。

（3）综合单价应包括招标人自行采购材料的价款。招标文件提供暂定价的材料，投标人按暂定的单价计入综合单价。暂定价材料如遇本省计价依据中无相类似的材料时，投标人应该在投标文件报价说明中明确该暂定价材料的损耗率。

（4）企业管理费、利润的费用计算由投标人自主确定或参照省建设行政主管部门颁发的计价依据计算。

投标报价时，企业管理费中应包括施工企业现场临时宿舍取暖降温等费用，以及施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费等相关费用。为保障工程质量和安全，企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的计价依据和相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的计算值。同时，投标人必须对企业管理费中所包含的施工企业的现场临时宿舍取暖降温等费用，在相应的清单明细表中（表2-5）进行单独费用报价分析。

施工企业的现场临时宿舍取暖降温等费用，应根据市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场民工宿舍空调的设置要求或标准、安责险等规定落实相应费用的报价。

投标人未按上述规定要求报价的，评标委员会可以评定为废标。

5、综合单价中的风险费计算应根据招标文件中所明确的投标人应承担的风险范围和幅度由投标人自主确定。

2、措施项目清单费用

（1）投标人应根据招标人提供的措施项目清单和投标人自行确定的施工组织设计或施工方案填报数量和价格，不发生的措施项目金额以“O”计价。遇有措施项目清单未列项的，投标人可补充措施项目并报价。

（2）技术措施项目中的单价项目报价可参照综合单价的组成自主确定或参照省建设行政主管部门发布的消耗量定额、施工费用定额和计算方法计算。

（3）措施项目中凡属周转使用的设备、材料，均应按单次使用摊销量报价。

（4）投标人应针对拟建工程编制保证安全施工、文明施工、环境保护和临时设施的技术措施方案，并按招标工程量清单中的相应措施清单提供数量和报价。遇有缺项时，投标人可补充措施项目。

（5）施工取费费率依照本省现行计价依据的有关规定执行；

安全文明施工措施项目费用包括安全施工、文明施工、环境保护和临时设施费用，必须充分保证。投标人应结合招标工程的实际，依据招标人提供的安全文明施工措施项目清单及计价表（表1-3-A-1），按项目整体考虑分别报价。

安全文明施工措施费用报价不得低于建设行政主管部门颁发的取费计价文件规定的弹性费率下限的计算值。投标人未按规定要求报价的，评标委员会可以评定为废标；

即：安全文明施工措施费用的投标报价≥∑[(专业工程分部分项工程量清单中的取费基数值 + 技术措施项目清单中的取费基数值)×对应专业工程基本费下限费率]；

上级建设主管部门颁发的有关文件对该措施费用内容和费率下限标准有调整的，按其规定执行。

报价中的创标化工地增加费应根据招标文件确立的创建等级要求和招标控制价中公布的创标化工地增加费暂定费用金额进行统一填报。招标文件中未明确创标化工地等级要求及创标化工地增加费暂定费用金额的，投标人暂不填报报价；

上级建设主管部门颁发的有关文件对该措施费用内容和费率下限标准有调整的，按其规定执行。

投标人未按上述规定要求报价的，评标委员会可评定为废标。

安全文明施工措施费不得挪作他用。工程实施过程中应根据投标文件的承诺和合同约定，经监理单位审查认可后由建设单位足额支付。

（6）投标人措施项目各分项之间不得重复报价。

3、其他项目清单费用

（1）暂列金额，投标人按招标工程量清单确定的金额填报；总承包服务费，投标人按招标工程量清单确定的项目内容和要求自主确定费率并报价；计日工费，投标人按招标工程量清单列出的项目内容和数量自主确定综合单价并计算报价。招标人对计日工费内容和数量未作要求的，投标人不需要作出报价。

（2）其他项目清单中的暂列金额和计日工，均为招标人估算、预测数量，投标时计入投标人的报价中，竣工结算时应按承包人实际完成的工程内容结算。

4、规费、税金

规费、税金按省建设行政主管部门颁发的施工费用定额的内容和计费标准计算报价。省、市政府及有关权力部门颁发的政策性文件对规费、税金的内容和计费标准有调整的，按其规定执行。

规费费率低于现行标准费率30%的作废标处理；

税金作为不可竞争费用，费率低于现行规定的作废标处理；

- 招标工程量清单中标明的工程量是投标人投标报价的共同基础，投标人不得擅自修改招标工程量清单的分部分项工程项目清单内容。

工程量清单报价应与工、料、机报价及对应的报价分析相符，与拟建工程的施工组织设计或施工方案相符。

投标人应根据自己的企业定额或参照省建设行政主管部门颁发的消耗量定额向招标人提供具体的报价计算分析，其各项报价分析表与工程量清单计价表之间的金额（价格）应前后对应一致。

- 除《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018年修订）》另有规定外，投标人对措施项目清单中不发生的项目，其费用报价允许投标人根据实际情况报“0”，但须与施工组织设计或施工方案对应并提供充分的说明和依据。

- 清单报价中的任何算术性错误，招标人按下列原则予以调整：

1、大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准；

2、合价金额与单价金额和工程量的乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额有明显错误的除外；

3、合价累计金额与小计（合计）金额不一致的，以合价累计金额为准，并修改小计（合计）金额及总报价。

- 根据住房和城乡建设部、省级造价主管部门对造价从业人员执业管理的相关法律法规规定以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，投标报价的编制必须遵守以下规定：

1.投标报价应由投标人或受其委托具有相应能力的工程造价咨询人编制。

2.投标文件的编制人不得接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价)，并不得接受其他投标人委托编制投标文件。

- 按照《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市建设工程推广应用预拌砂浆管理办法的通知》（杭政办函[2011] 32号文件）的要求使用预拌砂浆，投标人应将使用预拌砂浆的费用计入投标报价范围。

附：

工程量清单及计价采用的表格格式如下（具体见附件）：

1、工程量清单及计价表：

（1）投标总价封面（已标价工程量清单）

（2）工程量清单报价说明

（3）表1-1-1 工程项目报价汇总表

（4）表1-1-2 单位工程报价汇总表

（5）表1-2 分部分项工程项目清单及计价表

（6）表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表

（7）表1-3-B 组织措施项目（专业工程）清单及计价表

（8）表1-3-C 技术措施项目清单及计价表

（9）表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表

（10）表1-4 其他项目清单及计价表

（11）表1-4-1 计日工表

（12）表1-4-2 总承包服务费项目及计价表

（13）表1-5 主要工日价格表

（14）表1-6 主要材料价格表

（15）表1-7 主要机械台班价格表

2、工程量清单报价分析表：

（1） 表2-1  分部分项工程项目清单综合单价分析表

（2） 表2-2  措施项目清单分析表

（3） 表2-3  综合单价工料机分析表（中标后提供）

（4） 表2-4  措施项目工料机分析表（中标后提供）

（5） 表2-5  临时宿舍取暖降温等费用分析表

3、根据招标人工程量清单编制要求填报具体的表格。

投标报价

招   标  人：

工 程 名 称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投  标  人：（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：（签字或盖章）

年     月     日

工程量清单报价说明

工程名称：                                                  第  页 共  页

投标人：（ 盖章）               法定代表人或委托代理人：（盖章或签字）

表1-1-1  工程项目报价汇总表

工程名称：

| 序号 | 内容 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 单位工程费合计 |  |
| 1 | （单位工程1，如1号楼） |  |
| 2 | （单位工程2） |  |
| 二 | 未纳入单位工程费的其他费用[（一）+（二）+（三）+（四）] |  |
| （一） | 整体措施项目清单（1+2） |  |
| 1 | 组织措施项目清单 |  |
| 2 | 技术措施项目清单 |  |
| （二） | 整体其他项目清单 |  |
| （三） | 整体措施项目规费 |  |
| （四） | 税金 {[（一）+（二）+（三）]×费率} |  |
|  | 总报价 [一 + 二 ] |  |
| 总报价（大写）： |  |  |

注：1.本表适用于：（1）有2个及以上单位工程的群体项目的总报价汇总；（2）单位工程发包且有2个及以上专业工程分部分项工程量清单的招标项目总报价汇总。本表应在表1-1-2基础上汇总。

2．本表中的整体项目措施清单报价指根据招标人要求和项目特点应从招标项目整体上考虑的措施项目报价。

3．本表中的整体其他项目清单报价指根据招标人要求需按招标项目整体考虑的其他项目清单报价。

4．本表中的规费指整体措施清单项目应计取的规费。

5．本表中的税金指未纳入单位工程费的整体措施项目清单、其他项目清单以及相应规费等费用应计取的税金。

投标人：（盖章）                       法定代表人或委托代理人：（盖章或签字）

表1-1-2 单位工程报价汇总表

工程名称：

单位工程名称：

| 序号 | 内容 | 报价合计 （元） | （清单号） | （清单号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (专业工程1) | (专业工程2) |
| 一 | 分部分项工程量清单 |  |  |  |
| 二 | 措施项目清单（1+2） |  |  |  |
| 1 | 组织措施项目清单 |  |  |  |
| 2 | 技术措施项目清单 |  |  |  |
| 三 | 其他项目清单 |  |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |  |
| 五 | 税金[（一 + 二+三 + 四）×*费率] |  |  |  |
| 六 | 总报价（一+二+三+四+五） |  |  |  |
| 总报价(大写)： |  |  |  |  |

注：本表适用于：

（1）只有1个专业工程分部分项工程量清单的单位工程发包项目的报价汇总；

（2）其余招标项目的单位工程报价汇总。

投标人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（盖章或签字）

表1-2  分部分项工程量清单及计价表(      号清单)

单位工程及专业工程名称：

第   页共   页

| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合 价 (元) | 其中 |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |  |
| （1） |  | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |  |  |  |  |  | （7） |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表中（1）～〔6）栏由招标人提供内容，（7）栏由招标人按需提出要求，如招标人需要投标人提供清单项目综合单价的计算分析和工料机分析，请在（7）备注中明确。

表1-3-A  组织措施项目（整体）清单及计价表

工程名称：                                                                                                                       第页共页

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） 一 二 1 2 3 4 | （2） 安全文明施工措施项目 其他组织措施项目 提前竣工增加费 二次搬运费 冬雨季施工增加费 行车、行人干扰增加费 |  |  |  | 提供分析清单（表1-3-A-1） |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1.表中列项供参考，（1）、（2）栏由招标人提供，投标人可按工程实际作补充。

2.措施项目应分整体措施项目和专业工程措施项目，安全文明施工措施项目（包括环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）以及工程定位复测费应按招标项目整体报价，其他组织措施项目由投标人根据工程实际自行决定按整体项目还是按专业工程清单报价（专业工程组织措施项目清单见表1-3-B）。

3.专业工程组织措施项目清单表1-3-B中已报价的组织措施费不得与整体组织措施项目清单表1-3-A中的其他组织措施项目重复报价。

表1-3-B  组织措施项目（专业工程）清单及计价表

工程名称：

单位工程及专业工程名称：第页共页

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） 1 2 3 4 | （2） 提前竣工增加费 二次搬运费 冬雨季施工增加费 行车、行人干扰增加费 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注： 1.表中列项供参考，（1）、（2）栏由招标人提供，投标人可按工程实际作补充。

2．当招标项目为单位工程发包且只有1个分部分项工程量清单时，组织措施项目清单应按表1-3-A报价。

表1-3-C  技术措施项目清单及计价表

工程名称：                                                                              单位工程及专业工程名称：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合 价 (元) | 其中 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |  |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） |  |  |  |  |  |  |  | （6） |
|  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下、地下设施或建筑物的临时保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 模板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 本表适用于以“项”为单位计价和以“分部分项工程量清单项目综合单价”方式计价的技术措施项目。

2．措施项目应分整体措施项目和专业工程措施项目。如应用于整体措施项目，表头中只须填报工程名称；如应用于专业工程措施项目，表头中应分别填写工程名称、单位工程及专业工程名称。

3．以“分部分项工程量清单项目综合单价”方式计价的技术措施项目，表中第（1）～（5）栏由招标人提供；以“项”为单位计价的技术措施项目，表中第（4）栏项目特征不需要提供和填写。投标人根据施工方案对具体项目可作补充。

4．第（6）栏由招标人按需出要求，如招标人需要投标人提供清单项目综合单价的计算分析和工料机分析，请在备注中明确。

表1-3-A-1  安全文明施工措施项目清单及计价表

工程名称:                                        第  页共  页

| 序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） |  |  |  |  |
| 一 | 安全施工措施项目 |  |  |  |  |  |
| （一） | 基本安全防护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全网 |  |  |  |  |  |
| （1） | 安全平网 | m2 |  |  |  | 平面面积 |
| (2) | 密目式立网 | m2 |  |  |  | 垂直立面 |
| 2 | 防护栏杆 |  |  |  |  | 按栏杆长度 |
| （1） | 高处作业临边防护栏杆 | m |  |  |  |  |
| （2） | 深基坑（槽）临边护栏 | m |  |  |  |  |
| （3） | 其他防护栏杆 | m |  |  |  |  |
| 3 | 防护门 | m2 |  |  |  |  |
| 4 | 防护棚 |  |  |  |  | 按防护面积 |
| （1） | 通道防护棚 | m2 |  |  |  |  |
| （2） | 井架防护棚 | m2 |  |  |  |  |
| （3） | 升降机防护棚 | m2 |  |  |  | 含人货两用升降机、货用 升降机 |
| 5 | 断头路阻挡墙 | m3 |  |  |  |  |
| 6 | 安全隔离网 | m2 |  |  |  | 爆破工程 |
| 7 | 对讲机 | 套 |  |  |  |  |
| （二） | 高处作业 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洞口水平隔离防护 | m2 |  |  |  | 按洞口水平面积 |
| 2 | 高压线安全措施 | 元 |  |  |  |  |
| 3 | 起重设备防护措施 | 元 |  |  |  |  |
| 4 | 楼层呼唤器 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 其他高处作业安全防护 |  |  |  |  |  |
| （三） | 深基坑（槽） |  |  |  |  |  |
| 1 | 上下专用通道 | m2 |  |  |  | 含安全爬梯 |
| 2 | 基坑支护变形监测 | 元 |  |  |  |  |
| 3 | 其他深基坑安全防护 |  |  |  |  |  |
| （四） | 脚手架 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水平隔离封闭设施 | m |  |  |  |  |
| 2 | 其他脚手架安全防护 |  |  |  |  |  |
| （五） | 井架 |  |  |  |  |  |
| 1 | 架体围护 | m2 |  |  |  |  |
| 2 | 货用升降机操作室 | m2 |  |  |  |  |
| 3 | 其他井架防护 |  |  |  |  |  |
| （六） | 消防器材、设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭火器 | 只 |  |  |  |  |
| 2 | 消防水泵 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 水枪、水带 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 消防箱 | 只 |  |  |  |  |
| 5 | 消防立管 | m |  |  |  |  |
| 6 | 危险品仓库搭建 | m2 |  |  |  |  |
| 7 | 防雷设施 | 元 |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| （七） | 特殊工程安全措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊作业防护用品 | 元 |  |  |  |  |
| 2 | 救生设施 | 元 |  |  |  | 含救生衣、救生圈等 |
| 3 | 防毒面具 | 付 |  |  |  |  |
| 4 | 有毒气体检测仪器 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 其他特殊安全防护 |  |  |  |  |  |
| （八） | 安全标志 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全警示标牌、标识 | 元 |  |  |  |  |
| 2 | 警示灯 | 处 |  |  |  |  |
| 3 | 航标灯 | 处 |  |  |  | 通航要求 |
| 4 | 其他安全标志 |  |  |  |  |  |
| （九） | 安全专项检测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 起重机械检测费 | 元 |  |  |  | 塔吊、升降机等 |
| 2 | 钢管、扣件检测费 | 元 |  |  |  |  |
| 3 | 高处作业吊篮检测费 | 元 |  |  |  |  |
| 4 | 防坠器专项检测费 | 元 |  |  |  |  |
| 5 | 其他安全检测 |  |  |  |  |  |
| （十） | 智慧工地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实名制信息采集及考勤设备、软件及管理 | 元 |  |  |  |  |
| 2 | 扬尘在线视频监测设备、软件及管理 | 元 |  |  |  |  |
| 3 | 远程高清视频监控设备、软件及管理 | 元 |  |  |  |  |
| 4 | 起重机械安全监控设备、软件及管理 | 元 |  |  |  |  |
| 5 | 其他管理设施 | 元 |  |  |  |  |
| （十一） | 安全教育培训 | 元 |  |  |  |  |
| （十二） | 现场安全保卫 | 元 |  |  |  |  |
| （十三） | 其他安全施工措施 |  |  |  |  |  |
| 二 | 文明施工措施项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 围墙 | m |  |  |  | 按标准设置 |
| 2 | 大门、门楼 | 块 |  |  |  |  |
| 3 | 标牌 | 块 |  |  |  |  |
| 4 | 效果图 | 块 |  |  |  |  |
| 5 | 彩钢板围档 | m |  |  |  | 按标准设置 |
| 6 | 地坪硬化 | m2 |  |  |  |  |
| 7 | 其他文明施工措施 |  |  |  |  |  |
| 三 | 环境保护措施项目 |  |  |  |  | 含扬尘污染防治措施 |
| 1 | 现场绿化 | m2 |  |  |  |  |
| 2 | 防尘网布 | m2 |  |  |  |  |
| 3 | 车辆冲洗设施 | 套 |  |  |  | 含洗车槽、自动冲洗或 其他冲洗设备等 |
| 4 | 喷淋设施 |  |  |  |  |  |
| （1） | 塔吊喷淋 | 套 |  |  |  |  |
| （2） | 外架喷淋 | 套 |  |  |  |  |
| （3） | 场地喷淋 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 防尘雾炮 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 其他扬尘控制费用 | 元 |  |  |  |  |
| 7 | 噪声控制费用 | 元 |  |  |  |  |
| 8 | 污水处理费用 | 元 |  |  |  | 特殊工程要求 |
| 9 | 车辆密封费用 | 元 |  |  |  |  |
| 10 | 工地食堂油烟净化设备 | 套 |  |  |  |  |
| 11 | 其他环境保护措施 |  |  |  |  |  |
| 四 | 临时设施措施项目 |  |  |  |  |  |
| （一） | 办公用房 | m2 |  |  |  |  |
| （二） | 生活用房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 宿舍 | m2 |  |  |  |  |
| 2 | 食堂 | m2 |  |  |  |  |
| 3 | 厕所 | m2 |  |  |  |  |
| 4 | 浴室 | m2 |  |  |  |  |
| 5 | 其他生活设施 |  |  |  |  | 休息场所、文化娱乐设施等 |
| （三） | 生产用房（仓库） | m2 |  |  |  |  |
| （四） | 临时用电设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 总配电箱 | 只 |  |  |  |  |
| 2 | 分配电箱 | 只 |  |  |  |  |
| 3 | 开关箱 | 只 |  |  |  |  |
| 4 | 临时用电线路 | m |  |  |  |  |
| 5 | 用电保护装置 | 处 |  |  |  |  |
| 6 | 发电机 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 其他临时用电设施 |  |  |  |  | 附近外电线路 防护设施等 |
| （五） | 临时供水 | m |  |  |  | 按管道长度 |
| （六） | 临时排水 | m |  |  |  | 按管道长度 |
| （七） | 其他临时设施 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：表中（1）～（3）栏由招标人根据具体工程特点提供，投标人可补充。安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。

1-4  其他项目清单及计价表

工程名称：

单位工程名称：                                                    第  页共 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |
| 2 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1 |
| 3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2 |
| 4 | 标化工地增加费 |  | 暂列费用 |
| 5 | 优质工程增加费 |  | 暂列费用 |
|  | 合计 |  |  |

表1-4-1 计日工表

工程名称：

单位工程名称：                                     第  页共  页

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） | （4） |  |  |
| 一 | 人 工 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 人 工 小 计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材 料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 材 料 小 计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：表中（1）～（4）由招标人按需要提出，其中第（4）栏数量为暂定。

1-4-2   总承包服务费项目及计价表

工程名称：                                                    第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） | （4） |  |  |
| 1 | 发包人分包专业工程 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：表中（1）～（4）由招标人按需要提出。

表1-5  主要工日价格表

工程名称：                                           第  页共  页

| 序号 | 工 种 | 单位 | 数 量 | 单 价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | 工日 |  |  |

注：本表（1）、（2）栏由招标人按需要提出。

表1-6  主要材料及设备价格表

工程名称：                                                           第  页 共  页

| 序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） |  |  | （6） |

注：1、表（1）（2）（3）（5）（6）栏由招标人按需要提出，投标人可补充。

2、本表的材料及设备包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

3、招标人指定、提供或暂定的材料和设备，按杭州市工程量清单计价实施细则的规定填写。

表1-7  主要机械台班价格表

工程名称：第  页共  页

| 序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | 台班 |  |  |

注：表（1）（2）由招标人按需要提出，投标人可补充。

表2-1  分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：                                                                                           第   页共   页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综 合 单 价（元） |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |  |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | （10） | (11) | (4）*(11） |
| 1 | （清单编码） | (清单名称) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单编码） | (清单名称) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 表（1）～（4）栏中的清单编号、清单名称、清单计量单位和数量由招标人按需要提出。

表2-2  措施项目清单分析表

工程名称：

单位工程名称：

第   页共   页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价（元） |  |  |  |  |  |  | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |  |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | （10） | (11) | (4）*(11） |
| 1 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：  表（1）、（2）栏中清单编号和措施项目清单名称由招标人按需要提出。

表2-3  综合单价工料机分析表

项目编码：                                                   计量单位：

项目名称：                                                第   页共  页

| 序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
|  | 人工 | 一类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 二类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 三类 | 工日 |  |  |  |
| 1 | 人工费小计 |  |  |  |  |  |
|  | 主要 材料 |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料费小计 |  |  |  |  |  |
|  | 主要 机械 |  |  |  |  |  |
|  | 其他机械费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械费小计 |  |  |  |  |  |
| 4 | 直接工程费(1+2+3) |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |  |  |  |
| 7 | 风险费用 |  |  |  |  |  |
| 8 | 综合单价（4+5+6+7） |  |  |  |  |  |

注：本表由招标人按需要提出

表2-4  措施项目工料机分析表

项目编码：                                             计量单位：

项目名称：                                             第   页 共  页

| 序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
|  | 人工 | 一类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 二类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 三类 | 工日 |  |  |  |
| 1 | 人工费小计 |  |  |  |  |  |
|  | 主要材料 |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料费小计 |  |  |  |  |  |
|  | 主要机械 |  |  |  |  |  |
|  | 其他机械费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械费小计 |  |  |  |  |  |
| 4 | 直接工程费(1+2+3) |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |  |  |  |
| 7 | 风险费用 |  |  |  |  |  |
| 8 | 合计（4+5+6+7） |  |  |  |  |  |

注：本表由招标人按需要提出

表2-5  临时宿舍取暖降温等费用分析表

工程名称：                                        第  页共  页

| 序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现场临时宿舍空调设施 |  |  |  |  |
| 二 | 安全生产责任保险 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：本表为企业管理费部分内容的报价分析表，由投标人根据市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场民工宿舍空调的设置要求或标准、安责险等规定进行相应数量和费用的报价。