- 曹娥江水厂加药工艺优化改造工程加药设备采购

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

- 件

| 招标单位： | - 绍兴市鸿能工程建设有限公司 |
| --- | --- |
| 招标代理机构： | 浙江筑脸全过程工程咨询有限公司 |
| 监督管理部门： | 绍兴市公用事业集团有限公司 |
| 二○二四年 月 |  |

- 曹娥江水厂加药工艺优化改造工程加药设备采购

招标人：     绍兴市鸿能工程建设有限公司     （盖章）

招标人法定代表人：     周建华

招标人地址：      浙江省迪荡街道五泄路72号

邮政编码：             312000

联系电话：       /            传真：        /

联系人：     娄凌宇        手机：  13065798688

招标代理机构名称：浙江筑脸全过程工程咨询有限公司（盖章）

法定代表人：       阮木

地址：浙江省绍兴市环城西路396-5

邮政编码：  312000

联系电话：13095695939传真：      /

联系人： 尹杰、金波浩

签发日期：  2024  年  月   日

招标管理机构：绍兴市公用事业集团有限公司  （盖章）

日    期：   2024 年   月   日

- 第一章  招标公告

曹娥江水厂加药工艺优化改造工程加药设备采购招标公告

1.招标条件

本招标项目曹娥江水厂加药工艺优化改造工程加药设备采购 （项目名称）已由   / （项目审批、核准或备案机关名称）以  /  （批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴市鸿能工程建设有限公司，建设资金来自自筹 （资金来源），项目出资比例为100%  ，招标人为绍兴市鸿能工程建设有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行 公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点：曹娥江水厂。

2.2 建设规模：本次招标为取水泵房旋转滤网更换、粉炭投加系统改造、预臭氧投加系统改造所涉设备材料的供货、运输、装卸、安装、培训、售后服务等，具体详见招标文件。

2.3招标范围：本次招标内容为曹娥江水厂加药工艺优化改造工程加药设备采购，招标规格清单详见招标文件。

本项目招标控制价：具体详见招标文件

2.4计划工期： 100日历天。

2.5 质量要求：合格 。

2.6标段划分： /  。

3.投标人资格要求必须满足以下条件：

3.1.1投标人具有独立法人资格。

3.1.2资格要求：有良好履约能力的生产厂家或经营商。

3.2主要设备、材料要求：  / 。

3.3其他要求：  /  。

3.4 本次招标不允许联合体投标。若为联合体投标，联合体成员不得超过两家，联合体各方不得再单独以自己名义，或与另外投标单位组成联合体参加此次招标。

4.资格审查方式：资格后审。

5.招标文件获取

5.1 获取时间：2024年  月   日8:30至 2024年   月   日17：00时整。

5.2获取方式：将下列加盖单位公章的资料扫描件以邮件形式发至1144059235@qq.com邮箱内（备注联系电话）,资料：（1）企业营业执照；（2）授权委托书；（3）法定代表人及其授权代表身份证复印件、其授权委托人社保证明（2024年  月至2024年  月）；（4）投标保证金缴纳凭证复印件。

5.3本工程需缴纳投标保证金：6万元，以转账支票或汇票的形式缴纳，同报名资料一起交至代理机构，未在规定时间内递交投标保证金，视为自动放弃。开户名称：浙江筑脸全过程工程咨询有限公司，账号：85040154800000107，开户银行：上海浦东发展银行绍兴城西支行。

5.4 招标文件每套售价 0元。

6.其他有关内容

6.1评标入围方法：全部入围。

6.2评标方法：综合评分法（设技术标）；

6.3中标方式：最高分中标。

6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间为 2024  年     月      日     时，地点为绍兴市公用事业集团有限公司(绍兴市越城区解放大道308号)二楼招投标中心  号开标室。

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在  / （发布公告的媒介名称）上发布。

8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。

9.联系方式

招标人：绍兴市鸿能工程建设有限公司     招标代理机构：浙江筑脸全过程工程咨询有限公司

地址：浙江省迪荡街道五泄路72号       地址：    绍兴市越城区环城西路396-5号

联系人：      娄凌宇       联 系 人：       尹杰、金波浩

电  话：     18806858688      电    话：       13095695939

监督单位：绍兴市公用事业集团有限公司

地址：绍兴市越城区解放大道308号

联系人：吕工

联系电话：0575-88050323

2024年   月    日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：绍兴市鸿能工程建设有限公司 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称： 浙江筑脸全过程工程咨询有限公司 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 曹娥江水厂加药工艺优化改造工程加药设备采购 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 曹娥江水厂 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本次招标内容为曹娥江水厂加药工艺优化改造工程加药设备采购，招标规格清单详见招标文件。招标控制价329.06万元。 关于招标范围的更详细说明可见第五章“主要设备材料清单”和第七章“技术标准和要求”。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：100日历天。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准： 合格 。 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1、投标人具有独立法人资格。 2、资格要求：投标人为独立法人资格的有良好履约能力的生产厂家或经营商。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求：联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 |
| 1.4.3 | 废标条款 | - 未按照招标文件规定要求签署、盖章的； - 因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的； |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2024年 月 日 时前 |
| 1.10.3 | 招标人书面答疑时间 | 2024年 月 日 时前 |
| 1.11 | 分 包 | ☑不允许 □允许，分包内容要求：/； 分包金额要求：/； 接受分包的第三人资质要求：/。 |
| 1.12 | 偏 离 | □不允许 ☑允许，可偏离的项目和范围见第七章 “技术标准和要求”：按招标文件执行 允许偏离最高项数：按招标文件执行 偏差调整方法：按招标文件执行 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | / |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2024年 月 日 时 分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后 3 小时内 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后 3 小时内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60/90/120，确定 90 天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 形式：见招标公告 金额：见招标公告 递交方式：见招标公告 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | / |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | / |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 签字和（或）盖章要求 | 按招标文件要求 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 资格审查资料 正本1分，副本4份； 商务标正本1分，副本4 份； 技术标正本1分，副本4 份； 电子文档1份，投标人须提供所投项目的所有投标文件(盖章的正本)完整的PDF彩色扫描件或 CA 电子签章版(光盘或U盘)一份，须单独密封递交。 注：每册采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订；不采用胶装的投标文件将视作未按招标文件规定的格式编制。 |
| 3.7.5 | 装订要求（采用计算机辅助评标的不作要求） | 按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： □不分册装订 ☑分册装订 1、资格审查资料 2、商务标 3、技术标 4、电子文档（光盘或U盘） 分册装订的资格审查资料、商务标、技术标、电子文档（光盘或U盘）应采取分装密封。 |
| 4.1.2 | 封套形式及要求写明 | 1.封套形式： / 。 2.写明内容： 招标人地址： ， 招标人名称： ， （项目名称） ， / 标段投标文件在 2024年 月 日 时 分前不得开启。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 投标人可以采用现场递交或邮寄标书递交。 - 采用现场递交的，将密封的标书在2024年 月 日 分之前递交至绍兴市公用事业集团有限公司(绍兴市越城区解放大道308号)二楼招投标中心 号开标室，递交标书后即交即走。 - 采用邮寄标书递交的，将密封的标书在本项目开标前一天的17：00前（以送达时间为准）邮寄至浙江筑脸全过程工程咨询有限公司（绍兴市越城区环城西路396#5号），联系人：尹杰 ，电话：13095695939，建议采用顺丰邮寄）。投标文件递交的时间以招标代理机构签收时间为准，除邮寄外包装外，投标文件仍需要按招标文件要求封包，但在邮寄过程中发生的包封缺损或保管过程中发生的一切事宜均由投标人自行承担。 代理机构将拒绝接受未及时获取招标文件投标人的投标文件。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ☑否 □是，退还安排： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：绍兴市公用事业集团有限公司(绍兴市越城区解放大道308号)二楼招投标中心 号开标室。 |
| 5.2 | 开标程序 | （1）密封情况检查： （2）开标顺序： £按评标入围产生顺序依次开标 ☑按投标报名顺序依次开标 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 按规定 ； 评标专家确定方式： 按规定 。 |
| 7.1 | 评标委员会推荐中标候选人数量 | 1 名 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约保证金金额：中标价的2%，担保形式：电脑在线划转，柜台划转(注:不能通过现金直接存入)。 |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1解释权 |  |  |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |
| 10.2 招标人补充的其他内容 |  |  |
| 10.2.1 | 投标人提交的各类文件格式、内容、文字、次序与本招标文件规定不相符的，其有效性由本项目评标委员会进行甄别。评标委员会可以认定投标人提交的不符合本招标文件规定格式、内容及文字、次序的相关文件为无效文件。 |  |
| 10.2.2 | 评标委员会推荐的第一中标候选人在公示期间，被举报、投诉存在有资质、资格、报价、业绩等方面缺陷不能作为中标人时，招标人将在有关部门调查核实后，重新组织招标。 |  |
| 10.2.3 | 本项目招标评标采用综合评分法（设技术标） 方式评标。 中标方式：总得分最高者为中标候选人。若出现最高总得分相同的情况，取其中报价较低者为中标候选人，若报价也相同，则由招标人当场抽签确定中标候选人。 |  |
| 10.2.4 | 中标单位需支付以下费用，并在投标报价中自行考虑： 中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳招标代理服务费： （一）以中标总金额作为代理服务费的计算基数，100万元以下的部分货物类采购费率按照1.50%计取进行收费，100万元至500万元的部分货物类采购费率按照1.10%计取进行收费。按上述收费标准累计费用的56%*(1-6.5%)计取，低于4000元按4000元计取。 （二）代理服务费的交纳方式： 用银行支票、汇票、现金等付款方式直接交纳代理服务费。 （三）领取中标通知书前交纳。 |  |
| 10.3投标人代表出席开标会 | 投标人的法定代表人或授权委托人、项目负责人等均可不参加开标会议。若投标人法定代表人或授权委托人不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构人员告知联系方式，以备询标等事宜。若委派授权委托人在现场参加开标会议的，授权委托人均由投标人自行选择确定。 |  |

- 1. 总则

- 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

- 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

- 1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1投标人应具备承担本标段的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

- 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

- 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

- 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

- 2. 招标文件

- 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）主要设备材料清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2 招标文件的澄清或者修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少3日前，以书面形式或有效的数据电文形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足3日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清或者修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清或者修改。

- 3. 投标文件

- 3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容（按第八章 投标文件格式选择）：

- 资格审查资料：  具体详见第八章投标文件格式资格后审投标人必须提交的资料。

- 投标函：                    /

3、商务标：一、封面；二、投标函；三、开标一览表；四、投标承诺书；五、投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。

4、技术标：一、封面；二、投标人提供的技术评审打分资料索引表、三、技术偏离表、；四、推荐品牌偏离表；五、项目小组人员名单；六、根据技术标评标内容自拟（格式自拟）。

5、电子文档一份，投标人须提供所投项目的所有投标文件(盖章的正本)完整的PDF彩色扫描件或 CA 电子签章版(光盘或U盘)一份，须单独密封递交。若未递交符合要求的（光盘或U盘）或PDF文件无法正常打开的，则投标文件无效。

- 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件的要求填写相应表格。

3.2.2（补）投标报价书写规范说明：

①投标文件中报价（包括下浮率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。

②投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：

（1）大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“①”条处理）；

（2）有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；

（3）无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。

3.2.3本次招标以人民币报价，投标人的报价（合价）应包括因承包本次招标项目所需的货物价款、包装费、运输费、装卸费、质量检测验收费、质保维护费、安装费、直至交付使用以及质量保证期内售后服务、备品备件、保险费、培训、税费（包括增值税）等一切费用。

投标人的报价必须是本标书所要求的全部项目投标价的总和，并以投标人在投标报价清单中提供的单价及总额价为依据。

各细目单价应报综合单价，包括一切与供货相关的费用。

投标人必须填报各项目单项的价款，今后招标量如有增减，其总价款则按实以单项价款调整。

投标设备材料报价明细表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。每个投标人只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

投标设备材料报价明细表以主要设备材料清单为准。投标设备材料报价明细表中不得漏填项目，否则当实施合同时投标人没有填入单价与金额的项目，将不予支付，并认为此项目费用已包括在价格表的其他项目的单价和金额之中。

投标设备材料报价明细表需加盖投标人公章并由法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

- 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

- 3.4 投标保证金

3.4.1 按现行规定缴交及退还。

3.4.2 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）企业或项目负责人有行贿犯罪记录。

- 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

- 3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

- 4. 投标

- 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的资格审查资料、商务标、技术标、电子文档（光盘或U盘）应分开包装，分别加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

- 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，投标人不需到场。

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）启封资格审查文件，由评审委员会对投标人资格进行审查；

（8）宣布投标人资格审查结果；

（9）启封技术标文件，由评审委员会对技术标内容进行评审；

（10）宣布技术标得分情况；

（11）启封商务标及电子文档，宣布各投标人的报价并进行评审（包括电子文档的符合性评审）；

（12）宣布商务标及电子文档的评审结果；

（13）根据评标办法规定，确定中标候选人。

（14）招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认，投标人不需签字确认；

（15）宣布开标结束。

5.2 评标入围办法： 全部入围  。

6. 评标

- 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

- 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 7. 合同授予

- 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数按有关规定。

- 7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

- 7.3 履约担保

7.3.1中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 8. 重新招标和不再招标

- 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的或有效标少于3个的。

- 8.2 不再招标

重新招标、评标后有效投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

- 9. 纪律和监督

- 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表（略）

附表二：问题澄清通知（略）

附表三：问题的澄清（略）

附表四：中标通知书（略）

附表五：中标结果通知书（略）

附表六：确认通知（略）

- 第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审 标 准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 联合体投标人（如有） | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | …… | …… |
| 2.1.2 | 资格评审标 准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 类似项目业绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标人（如有） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
|  |  | …… | …… |
| 2.1.3 | 响 应 性 评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |
|  |  | 投标价格 |  |
|  |  | 分包计划 | 符合第二章“投标人须知”第1.11款规定 |
|  |  | …… |  |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 技术部分40分 商务部分60分 |
| 2.2.2 |  | 基准价计算方法 | / |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 | / |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4 | 技术标 评分细 化标准 | 详见表1技术标评分细化标准 | 详见表1技术标评分细化标准 |
|  | 投标报价 评分标准 | (1)商务标评审应在投标报价范围口径一致的基础上进行（开标一览表（报价表）中不得漏填项目，否则当投标人中标后，招标人对投标人没有填入单价与金额的项目将不予支付，并认为此项目费用已包括在价格表的其他项目的单价和金额之中，如中标，缺报的货物或项目免费提供）。 (2)有效报价是指小于或等于招标人上限价的报价。上限价总价为329.06万元，超过上限价总价的报价均作无效标处理。当有效报价不足3家时，开标终止，重新组织招标。 (3)商务分的评标基准价： 评标基准价：进入评分范围的投标评标价的算术平均值为评标基准价（投标评标价小于5家时，直接算术平均值做为评标基准价；投标评标价在5家至7家时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在8家及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价）。 A：当投标报价大于评标基准价时：商务标得分=60-(投标报价-评标基准价）/评标基准价×100×1； B：当投标报价小于评标基准价时：商务标得分=60-(评标基准价-投标报价）/评标基准价×100×0.5； C：当投标报价等于评标基准价时，即商务分得满分60分。 （4）商务标得分小数点后按四舍五入保留两位。 以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位。报价评分不足 0分的，计为0分。 |  |
|  | 投标人总得分=技术标得分+商务标得分。 商务标评估在技术标评估完成后进行。技术标和商务标评估后的分数相加计算出每一投标人的总得分，计算结果精确到小数点后两位。 |  |  |
| 条款号 |  | 编列内容 |  |
| 3 | 评 标 程 序 | 见本章附件A |  |
| 3.1.2 | 废标条件 | 详见本章附件B：废标条件 |  |
| 3.2.2 | 判断投标报价是否低于其成本 | 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。 |  |
| 补1 | 计算机辅助评标 | 详见本章附件E：计算机辅助评标方法 |  |

表1  技术标评分细化标准（40分）

| 条 款 内 容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审 项目 | 分值 | 评审内容 | 提供资料 |
| 企业资信、资质情况 | 6 | 1、投标人具有“建筑机电安装工程专业承包”资质证书，壹级得2分，贰级得1分。 2、投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSAS18001或ISO45001或GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书，全部提供得2分，否则不得分。 3、投标人具有省级及以上市场监督管理局认定的AAA级“守合同重信用”企业公示证书且在有效期内的得2分，否则不得分。 | 提供证明文件资料，加盖投标人公章。体系认证证书另须提供国家认证认可查询平台网上查询截图加盖公章，否则不得分。 |
| 业绩 | 6 | 提供投标人自2019年7月1日以来（以合同签订时间为准）完成过类似（10万吨及以上水厂粉炭投加系统业绩）或（10万吨及以上水厂旋转滤网业绩）或（5kg/h及以上臭氧发生器业绩）业绩三种类型的业绩，每提供1种类型得3分（同一类型业绩、同一单位的业绩均只计取一次得分），最多得6分。 | 提供合同复印件及竣工验收证明文件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  | 2 | 项目负责人为同时具备高级工程师及以上职称（给排水专业）和一级建造师（机电专业）的得2分，只具备其中一项的得1分，不具备不得分。 | 提供项目负责人相关证书及近六个月社保证明。 |
| 技术 参数 | 8 | 1、所投产品的技术指标全部满足招标要求的得3分。 标★的关键指标负偏离的作无效标处理；普通指标负偏离或缺漏项的每项扣0.5分,扣完为止。 2、根据投标品牌产品的质量评价、项目匹配性的响应程度，有评标委员会酌情评分（0-5分）。 | 提供产品技术参数响应表，加盖投标人公章。 |
| 实施 方案 | 5 | 从工期安排、质量控制、安全管理、人员配备及分工等方面横向比较各投标人的实施方案，优得3.1-5.0分，良得1.1-3.0分，一般得0-1.0分。 | 提供实施方案，加盖投标人公章。 |
| 生产及应急保障措施 | 5 | 充分考虑本项目实施过程中可能发生的应急或影响正常生产的情况，具有相应的正常生产保障措施及应急情况响应方案，从针对性、合理性、完整性等方面横向比较，优得3.1-5.0分，良得1.1-3.0分，一般得0-1.0分。 | 提供正常生产保障措施及应急情况响应方案，加盖投标人公章。 |
| 售后 及合理化建议 | 6 | - 1、售后服务队伍中持有符合GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》要求的售后服务管理师资格培训证书的，每个得1分，最高得2分。 - 2、具有符合GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》标准规定的五星级及以上售后服务认证证书（覆盖范围包含水处理设备）的，得1分，五星级以下的不得分。 - 3、投标人在项目所在地或周边设有售后服务网点及仓储场地（售后服务机构及仓储场地须提供房屋租赁合同复印件或房屋产权证复印件）。根据售后服务网点及仓储场地距离项目所在地远近、规模、设备设施的配备情况，由评委进行横向比较综合评分。得0-2分。 - 4、投标人提出对本项目的售后服务的优惠措施，保障方案由评委进行横向比较综合评分。得0-1分。 注：投标文件中装订相关有效期内的证书及人员社保证明复印件（以提供缴费期限包含2024年 月至2024年 月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单为准），并加盖公章，否则该项不得分。 | 提供证明文件、售后服务承诺书等资料，加盖投标人公章。 |
| 质保 | 2 | 本项目质保期至少1年，根据投标人质保服务承诺，质保期为1年不得分，1年基础上每延长1年得1分，最高得2分。若承诺延长不满一年的，则该项不得分。 | 提供质保承诺书，加盖投标人公章。 |
| 注：1、所有证书都应在有效期内，逾期不得分。如投标文件中没有提供相对应的评审内容，则评标委员会对该缺项内容按零分计取。 2、投标人在本投标活动中有提供虚假信息的情形，取消该投标人中标资格，赔偿招标人所有经济损失。 |  |  |  |

- 评标办法（综合评估法）

- 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人当场抽签确定。

- 2. 评审标准

- 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

- 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

在编写项目招标文件时明确。

- 3. 评标程序

- 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

- 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，经评标委员会成员半数以上表决同意，应认定该投标报价低于成本价，作废标处理。

- 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

- 3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件A:评标详细程序

评标详细程序

A0.总  则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一些

细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

A1.基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审；

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

A2.评标准备

A2.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。评标委员会签到表见

附表A-1。

A2.2评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

A2.3熟悉文件资料

A2.3.1评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

A2.3.2招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、资格预审文件及各投标人在资格预审阶段递交的资格预审申请文件(适用于已进行资格预审的)、标底(如有)、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额(如作为计价依据时)、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

A2.4暗标编号(适用于对施工组织设计进行暗标评审的)

第二章“投标人须知”前附表第10．3款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，则在评标工作开始前，招标人将指定专人负责编制投标文件暗标编码，并就暗标编码与投标人的对应关系做好暗标记录。暗标编码按随机方式编制。在评标委员会全体成员均完成暗标部分评审并对评审结果进行汇总和签字确认后，招标人方可向评标委员会公布暗标记录。暗标记录公布前必须妥善保管并予以保密。

A2.5对投标文件进行基础性数据分析和整理工作(清标)

A2.5.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理(本章中简称为“清标”)，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知(包括质疑问卷)。

A2.5.2在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果，并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名。

A2.5.3投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

A3初步评审

A3.1形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，并使用附表A-2记录评审结果。

A3.2资格评审

A3.2.1  评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审，并使用附表A-3记录评审结果。(适用于未进行资格预审的)

A3.2.1  当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据资格预审文件中规定的标准和方法，对照投标人在资格预审阶段递交的资格预审文件中的资料以及在投标文件中更新的资料，对其更新的资料进行评审(适用于已进行资格预审的)。其中：

(1)资格预审采用“合格制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，否则其投标作废标处理；

(2)资格预审采用“有限数量制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，其中以评分方式进行审查的，其更新的资料按照资格预审文件中规定的评分标准评分后，其得分应当保证即便在资格预审阶段仍然能够获得投标资格且没有对未通过资格预审的其他资格预审申请人构成不公平，否则其投标作废标处理。

A3．3 响应性评审

A3.3.1评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并使用附表A-4记录评审结果。

A3.3.2投标人投标价格不得超出(不含等于)按照本章前附表的规定计算的“拦标价”，凡投标人的投标价格超出“拦标价”)，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。(适用于设立拦标价的情形)

A3.3.3投标人投标价格不得超出(不含等于)按照第二章“投标人须知”前附表第1.3.1款载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。(适用于设立招标控制价的情形)

A3.4  判断投标是否为废标

A3.4.1 判断投标人的投标是否为废标的全部条件(包括本章第3．1．2项中规定的条件)，在本章附件B中集中列示。

A3.4.2本章附件B集中列示的废标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的废标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

A3.4.3评标委员会在评标(包括初步评审和详细评审)过程中，依据本章附件B中规定的废标条件判断投标人的投标是否为废标。

A3.5算术错误修正

评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。

A3．6澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

A4．详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

A4.1详细评审的程序

A4.1.1  评标委员会按照本章第3．2款中规定的程序进行详细评审：

(1)施工组织设计评审和评分；

(2)项目管理机构评审和评分；

(3)投标报价评审和评分，并对明显低于其他投标报价的投标报价，或者在设有标底时明显低于标底的投标报价，判断是否低于其个别成本；

(4)其他因素评审和评分；

(5)汇总评分结果。

A4.2  施工组织设计评审和评分

A4.2.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对施工组织设计进行评审和评分，并使用附表A-5记录对施工组织设计的评分结果，施工组织设计的得分记录为A。

A4．3项目管理机构评审和评分

A4.3.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对项目管理机构进行评审和评分，并使用附表A-6记录对项目管理机构的评分结果，项目管理机构的得分记录为B。

A4.4投标报价评审和评分(仅按投标总报价进行评分)

A4.4.1按照评标办法前附表中规定的方法计算“评标基准价”。

A4.4.2按照评标办法前附表中规定的方法，计算各个已通过了初步评审、施工组织设计评审和项目管理机构评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。

A4.4.3按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分，使用附表A-7记录对投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为C。

A4.4投标报价评审和评分(按投标总报价中的分项报价分别进行评分)

A4.4.1投标报价按以下项目的分项投标报价分别进行评审和评分：

（1）投标总报价减去以下分别进行评分的各个分项投标报价以后的部分；

（2)                              /                             ；

（3)                          /                                 ；

（4)                          /                                 ；

（5)                          /                                 ；

…………

A4.4.2 按照评标办法前附表中规定的方法，分别计算各个分项投标报价“评标基准价”。

A4.4.3按照评标办法前附表中规定的方法，分别计算各个分项投标报价与对应的分项投标报价评标基准价之间的偏差率。

A4.4.4按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照分项投标报价的偏差率，分别对各个分项投标报价进行评分，汇总各个分项投标报价的得分，使用附表A-7记录对各个投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为C。

A4.5  其他因素的评审和评分

根据评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准，对其他因素(如果有)进行评审和评分，并使用附表A-8记录对其他因素的评分结果，其他因素的得分记录为D。

A4.6  判断投标报价是否低于成本

根据本章第3.2.4项的规定，评标委员会根据本章附件C中规定的程序、标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标作废标处理。

A4.7  澄清、说明或补正

在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

A4.8  汇总评分结果

A4.8.1评标委员会成员应按照附表A-9的格式填写详细评审评分汇总表。

A4.8.2详细评审工作全部结束后，按照附表A-10的格式汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。

A5.  推荐中标候选人或者直接确定中标人

A5.1  推荐中标候选人

A5.1.1  除第二章“投标人须知”前附表第7．1款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

(1)评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

(2)如果评标委员会根据本章的规定作废标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。

A5.2.2  投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

A5.2直接确定中标人

第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。

A5．3编制评标报告

评标委员会根据本章第3.4.2项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）废标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表(包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件)；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单(如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”)与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

A6．特殊情况的处置程序

A6.1  暗标评审的评审程序规定(适用于对施工组织设计进行暗标评审的)

如果第二章“投标人须知”前附表第10.3款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，评标委员会需对施工组织设计进行暗标评审的，则评标委员会需将施工组织设计(暗标)评审提前到初步评审之前进行。施工组织设计评审结果封存后再进行形式评审、资格评审、响应性评审和项目管理机构评审。项目管理机构评审完成后再公开暗标编码与投标人名称之间的对应关系。

A6.2关于评标活动暂停

A6.2.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。

A6.2.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，继续评标的条件具备时，由原评标委员会继续评标。

A6.3  关于评标中途更换评委

A6.3.1  除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

(1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

(2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

A6.3.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。

A6.4 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

附件B：废标条件

废 标 条 件

B0.总  则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

B1．废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

B1.1  有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。

B1.2  有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

B1.3  不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.4  在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

B1.5  当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的(适用于已进行资格预审的)。

B1.6  评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

B1.7  投标人相关人员未按第二章“投标人须知”第10.3条款规定出席开标会的。投标人必须按投标人须知前附表第10.3条和投标人须知第5.1条的规定，派员参加开标会议，投标人参加会议人员和所需携带的证件必须在投标截止时间前送达投标人须知前附表第4.2.2条指定的递交投标文件地点，否则视为自愿放弃本次投标。

B1.8 采用基准投标报价计分法的工程，投标总报价必须且只能精确到元；采用造价下浮率计分法的工程，下浮率报价最多只能精确到小数点后二位。否则作废标处理。

B1.9授权代表无《法定代表人授权委托书》或未能出具身份证明的；

B1.10《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章(《法定代表人授权委托书》要求公章和签字或盖章缺一不可）；

B1.11授权代表非投标单位正式职工的（以社保证明为准，如授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明）；

B1.12投标文件中的投标响应函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

B1.13投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；

B1.14报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

B1.15未按要求提供电子文档光盘或U盘的，或光盘或U盘无法打开的；

B1.16投标文件装订采用活页装订的；

B1.17列入绍兴市公用事业集团有限公司禁止交易目录名单内的企业；

B1.18其他违反法律法规的情形。

B1.19 其他：招标文件中带“★”的指标为必须满足内容，不满足的投标单位作无效标处理。

附件C：投标人成本评审办法（略）

附件D：备选投标方案的评审方法（略）

第四部分 合同主要条款

一、合同协议书

甲方（招标人）：绍兴市鸿能工程建设有限公司 （以下简称甲方）         合同编号：

乙方（中标人）：                  （以下简称乙方）         签订日期:

甲、乙双方根据  曹娥江水厂加药工艺优化改造工程加药设备采购的招标交易结果，签署本合同。

一、项目概况

1、项目名称：曹娥江水厂加药工艺优化改造工程加药设备采购

2、项目地点：绍兴市。

3、项目内容：本次招标为取水泵房旋转滤网更换、粉炭投加系统改造、预臭氧投加系统改造所涉设备材料的供货、运输、装卸、安装、培训、售后服务等。

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

三、合同标的及数量

本合同要求提供的产品、规格和数量见招标文件相关要求。

四、合同工期

合同总工期： 100日历天。

计划开工日期：  /  年 / 月 / 日。

计划竣工日期： /  年 / 月 / 日。

五、质量标准：符合国家现行设计标准要求；符合施工质量合格标准；设备质量应符合相应的机械、电气质量标准和行业规范并符合本项目工艺技术要求。

六、合同总价

本合同为固定单价合同，合同总价：         ，大写：人民币：        元。

本项目釆用固定单价承包，实施过程中与主要设备材料清单及描述不一致时，双方按照达到本项目目标为原则协商确定，最终按实结算。

- 履约保证金

履约保证金以合同价款的2％计取（工期履约保证金为1 %，质量履约保证金为 1 %），在合同签订时缴纳给甲方。担保形式采用以下形式：电脑在线划转，柜台划转(注:不能通过现金直接存入)。

乙方在合同履约期间无任何工期、质量问题且不存在其他违约行为，在配合完成项目竣工验收合格后30天内返还（不计息）。

八、项目负责人

乙方项目负责人：                  联系方式：               。

九、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

投标文件、招标文件、中标通知书、成交合同、合同补充条款、补充协议或说明。

十、合同的生效

本合同在乙方向甲方提交全部履约保证金后，且经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起生效。

合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。

甲方：(盖章）                                  乙方：(盖章）

法定代表人或                                    法定代表人或

其授权代表： （签字或盖章）                     其授权代表：        (签字或盖章)

地址：                                          地址：

邮政编码：                                      邮政编码：

电    话：                                      电    话：

传    真：                                      传    真：

开户银行：                                      开户银行：

银行账号：                                      银行账号：

签订日期：   年  月  日

- 二、合同一般条款

1、合同产品的名称、技术规范和数量应与中标通知书、招标文件及被甲方接受的规格性能偏离表相一致。

2、产品的质量、技术标准

符合国家现行设计标准要求；符合施工质量合格标准；设备质量应符合相应的机械、电气质量标准和行业规范并符合本项目工艺技术要求。

3、质量保证

3.1乙方保证所提供的设备是全新的、未使用过的。

3.2乙方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为甲方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

3.3乙方保证按相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

3.4乙方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。

4、质量保证期

产品的质量保证期为项目经过试运行并通过竣工验收之日起至少1年。乙方承诺超过本要求的，按其规定或承诺执行，若其他产品配件另有超过2年的原厂家质保规定或承诺的，按其规定或承诺执行。在产品质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障，均承担免费提供同类产品的责任。

5、合同修改

5.1甲乙的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

5.2除非甲方对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，乙方不得对合同价格提出修改要求。

- 乙方承包内容

- 旋转滤网更换部分，详见主要设备材料清单；

- 粉炭投加系统改造部分，详见主要设备材料清单；

- 预臭氧投加系统改造部分，详见主要设备材料清单；

- 实现上述改造目标所需的所有供货、运输、装卸、安装、调试、培训、售后等服务，以及实施期间为保证水厂正常生产所需的必要措施，可能存在的主要设备材料清单以外未预见的实施内容（遇重大变更或调整的，双方协商确定）。

7、违约责任

7.1产品质量责任

1）在产品质量保证期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由乙方负责包换、包退，直至产品符合质量要求并承担相应的违约责任，或在甲方同意的前提下，降价处理。乙方承担调换、退货发生的一切费用及甲方的直接经济损失。

2）乙方在接到甲方通知后，应按承诺的响应时间派人赴现场处理设备质量问题，期间乙方须安排专业维保人员驻场，驻场人员数量及资质须满足甲方需求并获得书面审批，且由乙方自行支付相关人员的餐旅费用等一切费用。

3）在产品质量保证期内，由于甲方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏的，由甲方负责，但乙方应保证及时给予补齐或修复。

7.2违约赔偿

除不可抗拒力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务；甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方，并按照合同专用条款承担违约或赔偿责任。

8、争议处理

8.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向项目所在地人民法院起诉。

三、合同专用条款

本合同专用条款是对合同一般条款的补充，两者之间如有抵触，以本专用条款为准。

1、合同总工期： 100 日历天。现场安装、调试、交验，以甲方（监理人）书面通知日开始计算工期。

2、交货方式及地点：项目现场交货，并堆放至甲方指定地点。乙方将设备运抵工地现场并初验合格的日期为交货日期。甲方可以要求乙方根据项目进度要求分批交货但不再额外增加其他费用。

3、接货、运输及装卸保险

3.1乙方在设备发运前10日历天，需将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知甲方，以便接货。甲方只协助乙方接货。卸货、清点、搬运、保管、安装调试、试运行等均由乙方负责，并承担相应费用。

3.2货物在装运前由乙方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由乙方负责索赔。

3.3乙方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，在一个月内给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以办理索赔为由而拖延。

3.4乙方工作人员及设备进场时，应遵守交货现场环境卫生管理、安全管理的有关规定，配备相应的环境保护及安全措施。承担因自身原因违反有关规定而导致的所有责任。

3.5 如乙方使用的是柴油动力移动源（柴油货车、非道路移动机械）则必须符合低排放要求并已向生态环境部门申领绿色编码，在进入作业现场前须如实向招标人登记报备绿色编码，未申领绿色编码的柴油动力移动源不得进入作业现场施工和服务。

4、付款方式

（1）主要设备完成供货，经甲方（监理人）验收确认后，甲方支付至合同价60%；

（2）项目完工试运行，收到《产品交付报告》后，甲方支付至合同价的85%；

（3）完成决算审计并竣工验收后支付至审计价的98.5%

（4）项目审计价的1.5%作为质保金，在乙方承诺的质保期满后一个月内一次性无息支付。

注：上述每笔款项支付前，乙方必须提供收款单位与本合同签订单位一致的增值税发票，若乙方延期提供的，甲方有权顺延付款。

5、合同价结算口径：

本项目釆用固定单价结算，工程量如有增减则按实计，工程内容有调整则双方以达到本项目目标为原则协商确定，并按商定结果经审计后结算。

6、文件和技术资料

设备交货前乙方向甲方提供下列技术资料、图纸和文件：

（1）样本及技术规格书。

（2）制造厂的设备生产许可证明和设备合格证书。

（3）制造厂出具的品质保证书正本。

（4）制作期间的试验、检试报告。

（5）出厂检试报告。设备安装、操作、维护手册或说明书。此手册或说明书不应少于如下内容：

a、电气接线图；

b、设备操作与维修手册。

（6）甲方认为有必要提供的其他技术资料。

（7）以上所有资料必须为中文，同时必须含纸质版和电子版（PDF、JPG或Word格式）。

（8）以上所有资料按照甲方要求整理，在竣工验收前提交给甲方归档。

9、技术服务

乙方免费对甲方的操作、维修人员在厂方或使用地进行技术培训。乙方提供的负责培训人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

10、质量、技术标准

10.1 设备的制造、安装、验收标准及技术规范，必须符合中国国家标准，或甲方认可的其他标准。乙方必须保证交货产品各项性能不得低于中国国家标准或甲方认可的其他标准，甲方随时有抽检及送检产品的权利，检验机构为政府法定检验机构。对于产品的任何技术及质量不合格，乙方承担检测费用，甲方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，追究乙方违约责任，并要求乙方支付承担因此造成的所有损失。因此造成工期违约的，同时承担工期违约的违约责任。

10.2未经甲方同意，乙方不得擅自更改或换用投标产品的零部件或配件，否则，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的供货日期不予顺延。

11、设备、材料检验

所有的货物准备进场时须同时提供货物出厂合格证书、检测报告。国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

隐蔽工程必须经检查、验收签证后，方可进行下一道工序。未经批准，工程的任何部分均不得覆盖或使之无法查看。乙方应保证有充分的时间，对隐蔽或无法查看工程的任何部分进行检查或测量。

12、设备的安装、调试

12.1合同所订的货物到达项目现场后，乙方应在收到甲方通知后2天内，及时派人前往设备交货地点对设备进行安装调试。

12.2乙方应在设备安装完毕后的5日内完成设备调试工作；调试完毕后须经过一个月的试运行。如因乙方责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由乙方负担并应承担相应的违约责任。每逾期一天，乙方按2000元/天向甲方支付违约金；逾期超过 30天的，超过部分乙方按10000元/天向甲方支付违约金，且甲方有权解除合同、没收全部的履约保证金，并由乙方承担所有的违约责任并承担由此造成的甲方的全部损失。

安装完毕后，乙方应派遣有经验的工程技术人员进行设备的调试及试运行，甲方可以要求乙方或具有检测资质的第三方用专用仪器进行测试，乙方应负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及检测费用等一切费用，并填写测试报告交由甲方存档。如需甲方派有关人员配合，乙方应在设备安装调试前一周提出需配合工作人员的工种、人数等计划书交与甲方，以便甲方提前作好准备，确保整个项目顺利进行。

13、设备验收

13.1乙方应提供验收大纲和验收标准供甲方参考，经甲方确认后，作为验收的依据。

13.2设备到达现场后，乙方派人到现场与甲方一起开箱初步验收。乙方负责本合同项目所在地政府主管部门（技术质量监督局或卫生管理部门）的备案以及办理所需相关手续(如有)；

13.3设备在安装、调试结束后，经过一个月的试运行考核无故障，甲乙方会同当地有关部门（如有）等对设备共同进行验收，乙方自行承担第三方检验费用（第三方检测单位须甲方及相关验收主管部门认可）。达到验收标准后，甲方在验收合格后七日内完成设备交接，并在《产品交付报告》上签字。《产品交付报告》一式两份，双方各执一份。同时乙方向甲方提供《设备合格证》、《设备使用说明书》、《检验报告》等技术文件。

14、质保及维修

14.1产品的质量保证期为项目经过试运行并通过竣工验收之日起至少1年。乙方承诺超过本要求的，按其规定或承诺执行，若其他产品配件另有超过2年的原厂家质保规定或承诺的，按其规定或承诺执行。在产品质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障，均承担免费提供同类产品的责任。

14.2在设备质保期内，因设备本身的缺陷导致各种故障，乙方应负责免费更换产品，提供技术服务和指导设备维修，更换后的产品的质量保证期为更换后的产品使用之日起至少2年。

14.3如设备在质保期后发生故障，乙方在接到甲方的维修通知后，应即时给予响应。

14.4乙方在投标文件中所承诺的辅材、配件价格及质保期外的质保年费及服务方案作为合同的一部分。

14.5在质保期内，乙方应保证所提供设备无故障开机运行，如达不到要求，质保期应顺延，并且乙方应赔偿甲方经济损失。对质保期内的维修服务，乙方应在接到甲方通知后做出响应并提出解决办法，无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件；质保期以后的维修服务，乙方驻场人员应做到在甲方发出维修通知后及时进行设备维修，更换已损坏的零部件。

15、安全要求：

15.1乙方在实施作业期间，必须做好安全生产工作。实施过程中，必须严格按照安全程序进行，同时应做好加强安全教育和安全监督，确保不出现各类安全事故。接受行业监督人员依法实施的检查和监督，乙方在所属现场在施工期间，所发生的一切安全问题和治安问题由乙方负责，与甲方无关。

15.2乙方在实施过程中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及出入施工现场人员的安全。乙方应为施工人员办理所需的工伤等保险，费用由乙方自行负责，与甲方无关。

15.3乙方在实施过程中如发生质量事故责任全部自行承担，及时报告甲方。做到及时查清事故原因，分清事故责任，并采取有效的补救措施。一般质量事故的处。

15.4本项目实施过程中出现的作业人员或因乙方原因引起的第三方人员、财务损失，造成的责任和因此发生的费用，由乙方承担，与甲方无关。

15.5本项目实施过程中，由乙方引起的管线、线路等损坏由乙方承担相应的责任和损失，与甲方无关。

16、违约责任

16.1合同约定总工期的，逾期30天以内的，每逾期一天，乙方按2000元/天向甲方支付违约金；逾期超过 30天的，超过部分乙方按10000元/天向甲方支付违约金，且甲方有权解除合同并没收全部履约保证金，由此造成的甲方全部损失由乙方承担。逾期违约金总计不超过合同价的10%。

16.2乙方交付的货品不能满足招标文件及合同主要技术标准及质量要求的，应按照要求更换、重做、修理，每发生一次退货，乙方应向甲方支付违约金2万元/次，累计发生2次（含）以上的，甲方有权单方面解除本合同、甲方有权没收全部的履约保证金，乙方承担全部的违约责任并应承担因此造成的甲方的所有损失。因此造成交货逾期的，每逾期一天，乙方按2000元/天向甲方支付违约金；逾期超过30天的，超过部分乙方按10000元/天向甲方支付违约金，且甲方有权单方面解除合同，要求乙方退还已收款项并向甲方支付违约金直至合同价的10%。

16.3乙方接受甲方对供货期调整的要求，具体方式为：甲方提前十五天发出由甲方代表签发的书面通知，乙方进行书面确认后即可执行，对此甲方不承担违约责任。

16.4如果乙方对本合同的执行敷衍了事，或忽视履行本合同约定的乙方任何工作及责任，而且从甲方发出书面要求其改正之日起30日内仍未采取有效措施并体现效果的，甲方有权解除本合同，并书面通知乙方，由此造成的经济损失，甲方有权在给乙方的任何款项中先行提取补偿，不足部分乙方仍应予以赔偿。

16.5因乙方原因解除本合同时，乙方应向甲方支付签约合同价款20%的违约金，且甲方有权决定是否接受属于乙方在现场的一切设施、设备、材料使用于本项目，并乙方应承担由此造成的甲方的全部损失。

16.6未经甲方面同意，乙方将本合同的权利、义务以任何形式全部或部分让与他人的，甲方有权解除本合同、没收全部的履约保证金，乙方应按照本合同价款总额的20%向甲方支付违约金，并赔偿由此造成的甲方的全部损失。

16.7本合同中所有乙方应支付给甲方的违约金，乙方在收到书面通知后未及时支付的，甲方有权在应付乙方的任何款项中扣除。

16.8因乙方原因造成本项目单项或整体验收不合格的，甲方有权没收乙方缴纳的履约保证金，同时由此产生的一切责任与费用均由乙方承担，每一台套设备，乙方按1万元/台套向甲方支付违约金，不足部分甲方有权追偿。

17、售后服务

17.1在浙江省内设有维修点，能及时处理所有的故障维修服务，需提供24小时服务，要求维修人员在接到故障报修电话后必须在1小时内做出响应并提出解决办法，在必须到现场维护的情况下，在2小时内赶到现场进行维修，驻场人员必须及时提供备品、备件，提供不间断的故障维修服务直到故障处理服务结束。如无法即使解决故障影响水厂正常运行的，免费提供替换设备。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。

17.2每个维修项目完成后，经甲方或设备管理方验收并签字后，方为该维修项目本次维修完毕。

17.3乙方未按本合同约定到场维修或未按约定时间维修完毕的，甲方有权委派他方处理，处理结果由甲方或管理方签字认可后即生效，不再经由乙方确认（甲方将处理情况通知乙方），因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除，不足扣除的，另行向乙方追偿。且乙方未能按售后服务要求提供服务的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金1万元。

17.4乙方承诺，无论以上质量缺陷属乙方、甲方或其他方责任，在接到通知后，均遵守上述时间性要求不问理由地进行维修，并在维修过程中与甲方及管理方共同取证，以判断责任原因，不属乙方责任的，由责任方向乙方支付材料及人工费用。

17.5乙方免费培训甲方指定的操作、管理人员，经培训合格后能上岗操作。

17.6质保期内乙方应免费保养、修理和替换由于设备、材料、施工质量的问题造成的损坏及故障。

17.7如因设备本身原因造成甲方经济损失，乙方应照价赔偿。

17.8如果乙方在中标后有新产品研制成功并投入使用，则其有义务与甲方商定产品的更新换代问题，并保证在不涉及硬件的情况下，免费为甲方提供软件升级服务。

17.9乙方应提供保修记录书，以便甲方随时查阅维修保养、部件更换次数、检查及维修日期等记录。

17.10备件供应：

乙方对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。

18.不可抗力

18.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

18.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件寄送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19.其他

19.1 本项目主要设备、材料进场前应提供样品（或产品手册、图样）经甲方及监理公司确认后，方可进场并屡行报验手续，否则甲方有权不予认可及支付相关费用。

19.2 本合同所有违约金甲方有权从就近一次款项支付中直接扣除。

19.3 施工时应注意现场的保洁，要满足环评和环卫要求，建筑垃圾、废料及余土应及时清运（堆放地点须经甲方确认同意），运距（包含二次搬运）由乙方自行考虑，结算时不作调整。

19.4乙方提出使用专利技术或特殊工艺，应取得甲方和监理单位认可，乙方负责办理申报手续并承担有关费用。

19.5乙方擅自使用专利技术侵犯他人专利权的因此产生的侵权纠纷，由乙方自行承担并每发生一次，乙方应向甲方支付违约金10万元，如造成甲方损失的，甲方有权全额向乙方追索且甲方有权视情形解除本合同。

19.6 项目进度要求：

乙方应根据项目总体进度计划要求，制定本项目计划进度，并应保证满足下列控制时间：

中标通知书发出后30天内，乙方须完成与项目分包方（如有）合同签订，并须向甲方进行备案。

乙方必须每月向甲方提交月进度报告。在月进度报告中须说明每项工作(如部件的设计、采购、制造、检验、发运、预装配、安装、调试、工厂试验、验收等)实际完成的百分比与计划完成的百分比的比较；以及当任务实际完成情况比计划落后时，应提出意见和说明可能产生的后果，并陈述拟采取的纠正措施。

19.7乙方应认真踏勘现场，熟悉施工现场及周围交通道路，以获得一切可能影响合同价款的直接资料。同时，乙方应对本项目施工范围内的已建和在建工程进行调查，尽可能摸清其工程内容，以及对本项目可能造成的影响和所需要的相关配合，对此应予以充分考虑。不得以不完全了解现场情况为理由而提出额外付款或延长竣工日期等要求，甲方对此类要求将不作任何答复与考虑，所需一切费用由乙方承担。

19.8关于修建临时设施费用承担的约定：乙方应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的乙方设备需经核查后才能投入使用。乙方更换合同约定的乙方设备的，应事先经甲方批准。乙方应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由乙方办理申请手续并承担相应费用。

20合同清单

| 序号 | 设备及材料名称 | 规格/型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标总价（元）： |  | 小写： ，大写： |  |  |  |  |  |

注：1.项目具体技术需求详见采购文件、投标文件以及询标记录。

2.以上报价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用，应包括但不限于材料设备价款、附件、配件、备件、钢管防腐（含施工现场管材接口的防腐和正常修补等与本项目相关的一切防腐内容）、各种试验检验、工厂检验、包装费、运杂费（含交货地点的卸车费）、增值税、关税（如果有）和其它税费、途中损耗、劳务费、保险费、利润、配合费、技术培训费、设计联络、特殊工具及检测仪器费、售后服务以及原设备设施拆除与处置、安装、调试、试运行配合费用及政策性文件规定及合同中明示或暗示的所有风险、责任和义务等一切应由投标人支付的全部费用以及合理利润，即为按招标人要求材料设备送至指定工地现场或招标人指定的地点、安装、调试完毕后投入运行并达到相应验收标准的价格。

3.合同期内单价固定，不作调整。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

廉政责任协议书

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好项目建设中的党风廉政建设，保证项目建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                （招标人以下简称甲方）与             （中标人以下简称乙方），特订立如下合同：

第一条甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及建设部的有关规定。

（二）严格执行                   项目承包合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反项目建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

第三条乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金，有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定、给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建筑市场的处罚。

第五条  双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至合同服务完成并经甲方认可后止。

本合同作为                   项目承包合同的附件，与项目承包合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

甲方单位：（盖章）                         乙方单位：（盖章）

法定代表人或其授权代表：                  法定代表人或其授权代表：

年    月    日                            年    月    日

安全协议书

招标人（以下简称甲方）：

中标人（以下简称乙方）：

项目名称：

项目地点：

为了切实加强实施人员现场安全作业管理，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保实施人员现场作业的安全。

一、甲方的权利、责任和义务：

1、贯彻落实国家有关施工现场安全作业的法规和管理规定，对乙方作业人员施工现场和区域进行全面的安全管理和监督检查进行安全检查与指导。

2、及时纠正乙方作业人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。

3、对乙方的安全作业培训和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。

4、对乙方提出的安全作业要求积极提供帮助。

二、乙方的权利、责任和义务：

1、遵守国家有关施工现场安全作业的法规和管理制度，建立健全安全作业责任制度。

2、服从甲方安全作业管理。

3、乙方必须为作业实施人员参加人身意外保险。

4、乙方造成的安全事故，由乙方承担事故责任和经济责任。

本协议作为____________________项目承包合同的附件，与项目承包合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

甲方单位：（盖章）                         乙方单位：（盖章）

法定代表人或其授权代表：                  法定代表人或其授权代表：

年    月    日                            年    月    日

- 第五章  主要设备材料清单

## 1.投标报价说明

1.1主要设备材料清单中的每一单项（按标底所示）须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

1.2主要设备材料清单中标价的单价或金额，应包括但不限于材料设备价款、附件、配件、备件、钢管防腐（含施工现场管材接口的防腐和正常修补等与本项目相关的一切防腐内容）、各种试验检验、工厂检验、包装费、运杂费（含交货地点的卸车费）、增值税、关税（如果有）和其它税费、途中损耗、劳务费、保险费、利润、配合费、技术培训费、设计联络、特殊工具及检测仪器费、售后服务以及原设备设施拆除与处置、安装、调试、试运行配合费用及政策性文件规定及合同中明示或暗示的所有风险、责任和义务等一切应由投标人支付的全部费用以及合理利润，即为按招标人要求材料设备送至指定工地现场或招标人指定的地点、安装、调试完毕后投入运行并达到相应验收标准的价格。

1.3投标人投标报价只能精确到元。

2.主要设备材料清单

设备材料清单中的品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标人也可根据招标文件的要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标人实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。投标设备材料报价明细表以主要设备材料清单为准，同时也应包括招标人提供的图纸所包含的内容，如主要设备材料清单未包含图纸内容，投标人应补足。

★所投产品不在推荐品牌范围内的，供应商应提供产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合采购人实际业务需求同档次优质品牌的证明材料，如证明材料不充分或经评标委员会评定低于推荐品牌的，供应商自行承担被否决投标的风险。

| 序号 | 材料名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 取水泵房旋转滤网 | 滤网宽度：3000mm；滤网网孔净尺寸：不大于6.5*6.5mm；滤网总体长度（深度）：10000mm（池顶标高0.6m，池底标高-9.2m）；与现状滤网冲洗泵配套（实现现场及中控室远程控制功能，现状冲洗泵本次不更换） | 2 | 套 | 南通华新、江苏工大环保、余姚浙 东 |
| 1 | 上部机架 （含配套件） | 304不锈钢材质，与现状设备配套 | 2 | 套 |  |
| 2 | 传动部件 （含配套件） | 304不锈钢材质，与现状设备配套 | 2 | 套 |  |
| 3 | 主轴 （含配套件） | 304不锈钢材质，与现状设备配套 | 2 | 套 |  |
| 4 | 运输、拆装、调试等 | / | 2 | 套 | / |
| 二 | 粉炭系统 | 详见主要设备技术参数 | 1 | 套 | 集成商成套 |
| 1 | 料仓存储系统 | 30m³，成套供货 | 1 | 套 | 集成商成套 |
| 1.1 | 料仓及支架 | 容积：30m³；材质：碳钢；直径：3.2m ；厚度8mm ，含护栏、爬梯、人孔及接地装置、进料管组件、气碗、安全泄压装置等 | 1 | 套 | 集成商成套 |
| 1.2 | 阻旋料位计 | 材质：304不锈钢；防护等级：IP65；叶片材质： 304不锈钢 | 3 | 只 | WAM、tomal、SODIMATE |
| 1.3 | 插板阀 | VIBQ0300M+CMGA；接口尺寸：300*300mm；材质：碳钢 | 1 | 套 | WAM、tomal、SODIMATE |
| 1.4 | 称重器 | 显示器外壳防护等级：IP54；每个脚额定称重量：15 t；灵敏度：2.0+0.002 mV/V；包含4个传感器1个表头及电缆 | 1 | 套 | 梅特勒托利多、HBO、Vishay nobel |
| 1.5 | 活化料斗 | 连接尺寸：Φ1250 mm；材质：碳钢 | 1 | 套 | WAM、tomal、SODIMATE |
| 1.6 | 仓顶除尘器 | 过滤面积：24m2，脉冲反吹；材质：430不锈钢；除尘方式：气动脉冲除尘；操作温度：-10～+60ºC；标准大气压流量1200m³/h；滤芯材料：PP滤芯；压力：0.5-0.6 MPa（5-6 bar） | 1 | 套 | WAM、tomal、SODIMATE |
| 1.7 | 储气罐 | 0.6m³/10kg；304不锈钢；配套进出口手动阀、疏水阀、压力气管（304不锈钢）等；气源利旧 | 1 | 套 | 国产 |
| 2 | 制备系统 | 详见主要设备技术参数 | 1 | 套 | 集成商成套 |
| 2.1 | 精确给料机 | 输送最大量 100~1000 L/h（根据投加量选减速比）；功率：0.35+0.55kW ，380V；给料为变频电机，带独立风扇； | 1 | 套 | WAM、tomal、SODIMATE |
| 2.2 | 制备罐组 | 包含制备罐、水幕除尘器、搅拌器、压力变送器、手动球阀、电动球阀、管路等设备，集成供货 | 1 | 套 | 集成商成套 |
| 2.2.1 | 制备罐 | 304 不锈钢；容积 4m3 ，厚度4mm ；配套水幕除尘器、检修人孔等 | 1 | 套 | 集成商成套 |
| 2.2.2 | 搅拌机 | 380V；搅拌桨 304 不锈钢，1.5KW | 1 | 套 | 集成商成套 |
| 2.2.3 | 压力变送器 | 防堵型；模拟量信号：4-20 mA；电源：24V；量程：0~400mbar； | 1 | 套 | E+H、西门子、IFM |
| 2.2.4 | 制备罐配套管路阀门辅材 | 含进出口电动球阀、手动阀、及相关管路和安装辅材UPVC/不锈钢 | 1 | 批 | 国产 |
| 2.2.5 | 超声波液位计 | 型号：FMU30；量程：0-5m，值量值分辨率：1 mm；一体式（存储池） | 1 | 只 | E+H、西门子、ABB |
| 3 | 投加系统 | / | 1 | 套 | 利旧 |
| 3.1 | 投加泵组 | 包含螺杆泵、电动球阀、手动球阀、电接点压力表、出药流量计、电动球阀，手动球阀、管路等。设备及控制柜利旧，与新建存储制备系统的控制及通信进行整合，保障整套粉炭系统控制的完整性。 | 1 | 套 | 利旧 |
| 4 | 控制系统 | 包含控制电缆、电力电缆、控制柜、接线箱、接地箱、桥架等设备，集成供货，实现整套粉炭系统的完整控制功能。 | 1 | 套 | 集成商成套 |
| 4.1 | 手动柜 | 尺寸：800*600*300mm（H*W*D)；材质：304不锈钢；室外防雨型；包含制备系统相关设备的控制。 | 1 | 套 | 集成商成套 |
| 4.2 | 控制柜 | 尺寸 800*600*2000mm（H*W*D)；材质：碳钢喷塑；含ABB变频器、PLC、触摸屏各一套，预留以太网接口；含投加系统相关设备控制及信号采集。 | 1 | 套 | 集成商成套，PLC品牌：AB、西门子、GE或同等及以上品牌 |
| 4.3 | 室外接地箱 | 500*400*200；材质：304不锈钢；带接地线； | 1 | 套 | 集成商成套 |
| 4.4 | 软件开发 | 含上、下位机控制程序开发，接入现状全厂自控系统，实现中控室远程控制。 | 1 | 套 | 集成商成套 |
| 4.5 | 电缆 | 控制电缆、电力电缆；满足系统所需。 | 1 | 批 | 国产 |
| 4.6 | 辅材及安装 | 包括桥架（304不锈钢）、穿线管以及满足系统所需的其他各类辅材。 | 1 | 批 | 国产 |
| 三 | 预臭氧投加系统 | 含预臭氧投加柜、配套增压水泵、水射器投加系统、阀门、仪表、IO柜、运输、安装、调试以及与现状臭氧系统的对接和联动，实现中控室远程（自动）控制等全部内容 | 1 | 套 | 集成商成套 |
| 1 | 水射器 | 30Nm3/h，316不锈钢材质 | 1 | 套 | 国产 |
| 2 | 投加扩散装置 增效喷嘴 | 与投加管路配套 | 1 | 台 | 集成商成套 |
| 3 | 预臭氧增压水泵 | 80m3/h ，扬程不低于32m ，11kW | 2 | 台 | 南方、东方、凯泉 |
| 4 | 预臭氧控制柜 | 含柜体、2台变频器、配套PLC及其他电气元器件等附件 | 1 | 套 | 集成商配套，PLC品牌：AB、西门子、GE或同等及以上品牌 |
| 5 | 臭氧浓度检测仪 | 测量范围：0～2ppm，最低检测值：0.01ppm，电源：24VDC，输出信号：4-20mA，2个报警触点 | 1 | 套 | 郎科、CROWCON、高品 |
| 6 | 投加撬装 | 含电动阀、电动调节阀、气体流量计出厂前完成安装及性能测试。 | 1 | 套 | 集成商成套 |
| 7 | 接入现状自控系统 | 加药控制柜增加1套投加控制，与现状臭氧系统实现联动，接入全厂自控系统，实现中控室监控。 | 1 | 套 | 集成商成套 |
| 8 | 投加管路安装 | 1、新增臭氧投加管路安装（现状臭氧发生器间至预臭氧投加点）：长度详见施工图，材质SS316L，配套投加管外套管（长度同投加管）； 2、新增预臭氧配套自用水管：材质球墨铸铁管，配套三通、短管等配件，数量及做法详见施工图； 3、在现状臭氧发生器间内对原臭氧发生系统的部分管路进行局部改造，接出新增的预臭氧管路，包含相关阀门、仪表、控制系统等。 | 1 | 项 | 集成商成套 |
| 四 | 电气工程 | / | 1 | 项 | 集成商成套 |
| 1 | 现状配电系统改造 | 根据改造需要对现状配电系统进行局部改造，包含相关断路器、电缆、桥架、线管等可能发生的材料。 | 1 | 项 | 集成商成套 |

- 第六章  图  纸

- 技术标准和要求

- ★投标人可根据本章技术标准和要求进行优化，但不允许负偏离。

一、取水泵房旋转滤网

1、概述

旋转滤网是用来拦截排除供水系统中较小直径的悬浮脏物及颗粒杂质、常用于以地表水为水源的自来水厂等给水工程，同时也可用于排水处理工程中。

绍兴市鸿能建设有限公司曹娥江水厂现状两台旋转滤网，设备厂家为南通华新环保，于2010年投运。目前，因设备已经老旧需对其进行整体更换。供应商须负责拆除现场原有旧设备，运送至水厂指定地点，并负责供货及安装调试全新旋转滤网成套设备，以满足正常生产要求。

2、供货范围

2.1型式：旋转滤网

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋转滤网 | 滤网名义宽度3000mm，户外型 | 套 | 2 | 标准网孔净尺寸2.0-6.43*6.43，池顶标高0.60m，池底标高-9.2m，与现状冲洗泵配套（实现现场及中控室远程控制功能，现状已配套的冲洗泵本次不更换） |

2.2提供装配完整的旋转滤网，每套旋转滤网至少包括以下组件：

| 名 称 | 相关要求 |
| --- | --- |
| 上部机架 | 材质：304不锈钢 |
| 机架护罩 | 材质：304不锈钢 |
| 链板、链条、网板（含网丝及网框） | 材质：304不锈钢 |
| 动力传动系统 |  |
| 冲洗管路及喷嘴 | 材质：304不锈钢 |
| 主轴 | 材质：45#钢 |
| 工作链轮及拉紧调节装置 | 材质：304不锈钢 |
| 安全保护装置 | 材质：304不锈钢 |
| 水下紧固件 | 材质：304不锈钢 |
| 网渣收集系统 |  |
| 导轨 | 材质：304不锈钢 |
| 滚轮 | 材质：MC尼龙或耐磨塑料合金 |
| 滚轮轴 | 材质：不锈钢3Cr13 |
| 就地控制箱 | 户外型，箱体材质：304不锈钢 |

3、性能及结构

3.1设备性能

旋转滤网应适应长期连续运行和长期不工作后的启动运行。旋转滤网具有良好的机械构造，在一次安装后，其转动易损部件均在水上可以方便的检查保养和更换。

旋转滤网上升速度：不大于3.6 m/min。

旋转滤网水流方式：采用侧面型网外进水网内出水型旋转滤网。

旋转滤网过流速度：不低于0.8m/s；

旋转滤网运行时最大水位差：不大于200mm；

动力传动系统：立式减速机+轴装式结构或卧式减速机+链传动结构；

单块网板高度（链板节距）：600mm；

网板与两侧链板通过螺栓连接，网板由框架和网丝组成。

冲洗系统主要由机内冲洗管路和喷嘴等附件组成，冲洗管路两端均可进水。

导槽结构形式为可拆卸式，导槽上设有平板与板框上的侧向密封配合起密封作用。

机架为框形结构，底部机座通过锚固件固定于地坪。机架的整体空间尺寸以现状旋转滤网的尺寸为准，并且必须能适应现状旋转滤网井的空间大小，以方便更换及后期操作、检修。

旋转滤网设置有过载自动保护装置，以确保滤网的安全运行，整机在运行中不产生振动或噪声。

旋转滤网设备包括链条导轨、链条、滤网、冲洗水装置、网渣槽及收集筐、顶部转轴和传动机构、机罩和控制柜。

喷嘴出水口采用扇形喷嘴，使高压水扇形喷射到网面上，以保证冲洗水帘覆盖全部网面，将污物或积泥冲入排渣槽。

安全装置动作时，报警上传至中控室。

网板、链板、销轴均可互换，并应运转平稳，无卡轨等异常现象。

设备带有链条延伸报警装置，可以在链条运行发生故障时报警，自动停机，从而保护主机。

3.2结构要求

链条导轨：导轨与混凝土上的预埋钢板连接，容许滤网链条转向而不需底部的链轮。

运行链条：链条设在滤网两边，每套链节采用销子连接。滚轮采用免润滑型、高密度合成材料制成。

网板部件：网板部件由网板框架、网丝、压板及配套紧固件组成。

网渣槽及收集框：网渣收集和排放槽位于冲洗集流管下，延伸至筛网的整个长度和喷水范围的整个宽度，接入收集筐。经高压水冲洗下的杂物聚集到网渣槽内，随水流外排。

顶部转轴和传动机构：组件包括可调节的外置轴承和支架组件、一根扭矩管轴、两只链条链轮和一套传动机构。全部部件应在工厂组装完成整体装运。两套悬挂系统均设有调节运行链条张紧的装置。

安全保护罩：旋转滤网上部机头设防护罩，并在罩壳上开设检查孔，保证操作人员安全。

上部机架：由型钢焊接而成，固定在地面上，用以支撑地面以上的驱动机构、主驱动轴、主轴支座。

网板角度：网板采用合适的角度，保证设计通量，并使悬浮物很容易吸附在滤网上。

保护形式：具有能防止过载和各种误操作的机械和电气分离的双级保护。

零件互换性：旋转滤网网板、链板具有良好的互换性，安装、检修时更换方便，拆卸灵活。

清污性能：在网板运行中，垃圾随着滤网上升到滤网顶部时，随着网板的运转而倾倒，此时由于垃圾自重，大部分可自动掉入集污槽内，再附以喷嘴自上而下的冲洗，可以达到网板的完全清洁。

配套设备：

（1）减速机应采用国际知名品牌SEW或NORD或Flender，传动采用立式减速机+轴装式蜗轮减速机或卧式减速机+链传动结构。

（2）电动机

电动机为三相交流鼠笼感应式异步电机，额定功率以满足设备正常运行为原则，额定电压380V，电动机外壳防护等级IP55

3.3电气与控制

每台旋转滤网各设一个控制柜，控制柜为户外型，控制柜设滤网开停指示灯、控制按钮、手动／点动／自动转换开关和醒目的标字框等，主要电器元器件采用ABB、施耐德或西门子品牌。

采用交流三相、400V、60HZ电流，控制回路采用230V。

控制方式分现场手动和远程自动控制。

现场控制可通过控制柜上的按钮实现手动和远程自动转换。

远程自动控制：设备的控制方式，运行、故障等信号均通过无源触点送至中控室，并实现中控室远程控制。

柜内配有足够的接线端子排，导线进出线为底部。

4、防腐

不锈钢部件加工完后对其表面进行油漆或酸洗钝化处理。

包装前对机械加工面按GB4879标准做防腐处理。

如起吊、运输安装过程中涂层如遭破损，必须严格按涂装工艺进行修复，并且保证质量水平不低于原涂层质量。

5、出厂检验和测试

旋转滤网的设计、制造和检验符合以下标准与规范但不仅限于此。

《板框式旋转滤网》                              DL/T458-91

《钢结构工程施工及验收规范》                    GB50205-98

《气焊 手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》 GB985-88

《钢结构工程质量检验评定标准》                  GB50221-95

现声场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范      GB50236-98

机械和设备安装工程施工及验收通用规范            GB50231-98

六角螺栓-C级                                    GB5780-86

六角螺栓-A级和B级                              GB5782-86

六角螺母-C级                                    GB41-86

六角螺母-A级和B级                              GB6170-86

弹簧垫圈                                         GB93-87

平垫圈-C级                                      GB95-85

平垫圈-A级                                      GB97.1-85

普通碳钢技术要求                                 GB700-88

热轧扁钢                                         GB704-88

热轧工字钢                                       GB706-88

热轧槽钢                                         GB707-88

焊接接头各种要求试验方法                         GB2649-2656-81

灰口铸铁                                         GB9439-88

设备在发货前应严格按照《板框式旋转滤网》DL/T458-91标准进行检验，并随带检验报告。

二、粉炭系统

1、料仓及支架

容积：30 m³ ; 材质：碳钢；直径：3.2 m ；厚度 8 mm ，含护栏、爬梯、人孔及接地装置、进料管组件、气碗、安全泄压装置等

料仓采用户外全封闭安装形式。配套锥斗、支撑架、后防护的爬梯、顶部平台、护栏。护栏高度不低于1.2m，料仓包括人孔、进料管、粉料过滤器及手动截止阀。

料仓外表面经过喷涂环氧漆处理，内表面涂食品级环氧漆2层，表面维护周期两年以上。

送料管口及其它料仓口部平时可保证活性炭粉料在料仓内的密封性，防止与空气的长时间接触产生结块。

料仓顶部装配过压安全阀，避免料仓过压及粉尘堵塞，以此起到对料仓的双重保护。

料仓支脚部安装有称重元件，对进出料仓的粉料量进行实时监控（进料管与过滤器之间采用软连接，保证称重系统的准确性）。

料仓平台顶部配套仓顶除尘器，除尘量远大于物料输送量。

料仓锥斗装配有震动式破拱装置等，可有效避免料仓内物料结拱。

2、阻旋式料位计

供电电源：220VAC/24VDC

功率：4W

触点容量：10A/250VACSPDT（单刀双掷）

叶片转速：1r/m（转/分）

力矩：1.0kg×cm

工作温度：-20～80℃

绝缘电阻：≥100MΩ

介电强度：1500V*1min

防护等级：IP65

叶片材质：SUS304

ILT 型料箱料位指示器通过料箱、料斗或料仓内最低或最高料位的旋转动实现电气化指示。

工作原理

如果物料在桨片之上，ILT型箱式料位指示器的桨片便不会转动。料位一旦下降到桨片旋转范围以下，旋转运动启动，并带动指示器的其他部件。顶部或侧部安装的指示器通常用于密度范围在0.5t/m³到 2t/m³的物料。

标准连接：1½”

3、称重系统

称重系统主要有显示系统和称重模块组成。

数量：1套

(1)显示器

1）标准工业衡器

2）具有LED显示屏，支持检重/分选、计数、x10和单位转换功能。

3）有一个标准RS485接口。

(2)称重模块

1）防倾覆保护

2）防过载保护

3）360°水平拉杆稳定设备的晃动

4）适合动、静态两种称重应用

5）支持现场传感器安装，保护传感器

6）不锈钢传感器和碳钢传感器两种

7）传感器具有自复位功能，计量性能精确可靠

8）维护方便，节约停机维护时间。

★每个脚额定称重量：15t

★灵敏度：2.0+0.002mV/V

不重复性：≤0.01%FS

滞后：≤0.02%FS

零点输出：≤1

工作温度：-40~80℃。

传感器误差补偿数字模型补偿

每只传感器有单独的信号，可预诊断每只传感器健康状况

4、活化料斗

连接尺寸：Φ1250 mm；

悬挂螺栓数量：4个；

出料口直径：323mm；

带白色软连接：长度300mm；

含一台振动电机；

C60破供锥，角度60°；

5、仓顶除尘器

★过滤面积：24㎡

材质：不锈钢

电源：380VAC

除尘方式：气动脉冲除尘

操作温度：-10～+60ºC

标准大气压流量1700m³/h

滤芯材料：PP滤芯

压力：5-6bar

除尘器拥有圆柱形的不锈钢制机身，机身带有连接法兰并装配有立式过滤元件。空气喷射清理系统集成在顶盖上。收尘机的通风风扇可以根据需要进行选择。

当粉料由槽车向料仓泵送粉料时，料仓内容易形成粉末扬尘，此时可开启除尘器对料仓进行除尘，保证料仓内压力气体排放和操作环境的清洁，减少对操作场地及空气的污染。内置滤芯，与料仓接口尺寸不小于Φ800mm或相当面积。

功能：收尘机既可以用于过滤，又可以用于通风。法兰连接的机身、不同类型滤芯和过滤元件的多种组合，以及单独集成的气动清理系统设计，确保了模块化系统具有极高的安全性。

6、精确给料机

★材质：不锈钢外壳，工程塑料内衬

最大输送量：根据清单

适合喂入流动性较差的粉末和容易受阻的颗粒材料。

用于散装物料容积测量式连续喂料的精确配料喂料机由下列部件组成：金属骨架SINT工程聚合体材料机身（机身全部由不锈钢制成），水平安装的旋转搅拌器，位于搅拌器下的喂料螺旋，突出螺旋喂料机管道，驱动搅拌器和喂料机螺旋的两个驱动器单元。用于散装物料处理的精确配料喂料机尤其适应于流动性差、跟粘性物体混在一起、容易引起阻塞的物料。通过袋式料斗、散装袋式卸料器或者其他进料设施，搅拌器能够保持物料流动并降低物料结团或搭桥的概率。

产品要求带有不锈钢端板的SINT工程聚合体制机身，铸造工艺。（喂料机上所有不锈钢制零件都可以用SINT工程聚合体制零件代替）

搅拌器和喂料工具各带有独立驱动单元

机身的内部形状确保复杂物料的顺畅流动

螺旋叶片和喂料机管的最小间隔确保了很高的喂料精度

采用单独的驱动单元，可以为配料轴和喂料螺旋选择不同的驱动功率和速度

精确配料喂料机适应物料的柔韧性好

喂料速度高度均匀

由于工程材料的不粘特性和快速通道面板，可轻松迅速进行清洁。

7、制备罐（含配套水幕除尘器）

★材质：AISI304不锈钢，容积4立方，厚度4mm

罐体形式：配套检修人孔

实现活性炭与水充分混合溶解，形成0-5%活性炭溶液。

制备罐配置有粉尘吸收器，可有效防尘。

制备罐含溢流、放空、人孔、搅拌机，除尘装置（水幕除尘器）及电动阀等；储液罐含放空、人孔、搅拌机、静压式液位计等。制备罐至储液罐设混合器，用于二次混合。配套的搅拌机，应保证一定的排液量和循环体积，确保混合搅拌均匀。

搅拌器：两个搅拌器，位于制备箱的中央位置。搅拌器的叶片和轴的材质均为AISI304。

系统配套静压式液位计探测罐内的液位，并将4～20mA的液位信号传送给系统。同时具有现场显示及远程4-20mA信号输出。

当系统达到低液位时，系统自动启动；当系统达到高液位时，系统自动停止；当系统达到低低液位时，系统输出报警信号，停止外输泵的运行。溶解水系统包括调节阀、电动阀、电磁流量计、搅拌机等，部件为AISI304不锈钢材质，管路为UPVC管。罐底配有排空口。

水幕除尘器：★材质为不锈钢AISI304，五层水幕，安装于制备罐上，保持罐内压力和大气相通，去除罐内粉尘。装配有调节阀及喷嘴。可以通过冲洗将粉尘冲回到溶液中。水量可以调节达到最佳除尘效果。此种设计可以有效去除制备过程中的粉尘，同时在罐内形成轻微负压，从而避免粉尘从搅拌罐的其他接口扩散。

8、搅拌机

搅拌器位于溶解池中，搅拌器的叶片和轴的材质均为不锈钢AISI304；轴加工时要进行矫直、磨光和表面或退火处理。搅拌轴有足够的扭转和弯曲刚度；搅拌轴全长不设联轴器，不设水上水下辅助轴承。法兰联轴器材质为不锈钢AISI304，轮壳与叶片的连接应考虑到拆卸方便和防腐效果。安装底板材质为碳钢Q235B，机架材质为45号钢。

机械搅拌混合器的制造及供货应符合ISO、 IEC、 GB、 ZB标准或一般技术规定。

搅拌机应能在环境温度－10℃～40℃满负荷连续运行。在额定负荷条件下运行，本机的故障工作时数累计不少于2万小时，使用寿命10年以上。

启动为慢慢逐渐加速，物流流向为顺时针。配SEW或NORD减速机。

9、压力变送器

量程：0～5m

高精度：0.15%

量程比：100：1

通信：4—20mA HART

连接：1/2″G

材质：304不锈钢

具有极高的重复性和长时期运行稳定性。

产品采用金属传感器的压力变送器，具有模拟、HART等总线通信协议。

10、制备罐配套管路阀门辅材

（管道要做好标签，线缆要套PVC管并注明标签）

必要的连接管道包括系统总管和输出管。所有的管路应采用UPVC管。连接管道应附有阀门、弯头、法兰等。

到加注点必要的连接管道、阀门和压力表按需配置并与泵的特性配套。

★材料：UPVC

产品标准：DIN

接口：承插接口

耐压等级：PN16

输送介质：一般浓度无机酸、碱、盐

标准：ANSI，JIS，DIN

密封圈材质：EPDM

管路须获得省级卫生部门颁发的涉水产品卫生许可证（供货时提供相关证书复印件及制造商加盖公章）

11、控制系统

柜体尺寸：根据设备清单

材质：根据设备清单

PLC：AB、西门子、GE或同等及以上品牌

触摸屏：施耐德、西门子、AB同等品牌，12吋

电子元器件参考品牌：施耐德、西门子、ABB

1）系统各设备的运行及报警显示；

2）含触摸屏，操作参数和状态的显示；

3）系统自动、手动切换；

4）系统运行就地、远程手动、自动；

5）相关参数的设定和修改。

6）通过PLC实现药剂溶液的稀释、投加等全过程的自动控制，并能根据原水流量和水质情况对参数进行自动调整计量泵，实现投加量的自动调节，同时具备手动功能，预留以太网接口。由投标方提供的所有数据需接入生产监控系统，以太网需与厂区原以太网环网连接，并在各上位机做好实时监控画面，并对设备可以进行实时操作。应具有由就地手动控制、现场控制（含PLC控制、成套系统独立控制系统）、中控远程控制组成的三级控制功能。当工业网中断时，在实时报警的同时系统能自动切换至现场PLC控制，即在保持各工艺、设备不间断运行的前提下，实现生产的自动控制。当设备处于就地手动控制方式时，现场控制、远程控制均处无效状态。

三、预臭氧投加系统

1、水射器

口径：≥DN125，材质316不锈钢，法兰连接，压力等级：PN16，气水比1:2~1:3

2、预臭氧增压水泵

立式（卧式）变频多级离心泵用于向臭氧自动投加设备供应载体水，载体水用于与臭氧气体混合形成臭氧水，投入原水管道中。

技术参数:

1）变频控制，恒压，含隔震垫

2）过流部件不锈钢

3）安装方式及位置：水平立式或水平卧式安装，安装在设备间内。

4）工作环境及介质：环境温度-5～600C，介质为清水。

5）工作方式：24小时连续运行。

3、预臭氧控制柜

预臭氧投加系统整个自动化控制及远传均由预臭氧控制柜来实现，控制柜集成两台变频器和配套电气控制回路，控制柜支持本地控制和远程控制的切换功能，PLC品牌需与全厂现状PLC品牌保持一致。

4、投加撬装：

新增预臭氧投加设备应包含含电动阀、电动调节阀、气体流量计，设备集成于一个撬装之上并与自控柜连接，出厂前完成安装及性能测试。

（1）气体流量计

转子流量计，适用于液体或气体

模块化的设计：从机械式指示器到 4…20 mA/HART®7、FF、Profibus-PA 和计数器

配套调节阀：DN25，6~30m3/h，材质:316L

品牌：推荐采用科隆、西门子、E+H等

（2）电动调节阀

公称通径：15 mm

阀芯型式：柱塞形不平衡型阀芯

流量特性：等百分比、线性、开关

公称压力：PN 1.6 2.5,4.0

连接方式：法兰式、螺纹式、焊接式【承插焊SW(DN≤50)对接焊BW(DN>65)】

阀体及阀盖材质：WCB WC6 LCBCF8CF8MCF3CF3M 哈氏C

阀内件材质：00Cr17Ni14Mo2(316L)以上+R.TFE(改性聚四氟乙烯)

执行机构：气动薄膜式执行机构、气动活塞式执行机构、电动开关式执行机构、全电子式执行机构。

主要附件：气动执行器:电气阀门定位器,过滤减压器,电磁阀,限位开关,保位阀,手动装置电动执行器:检测开度微动开关,电位器、过载单元等。

第八章  投标文件格式

（项目名称）招标

投  标  文  件

（商务标）

投标人：            （盖投标人公章）

法定代表人或其委托代理人：            （盖法定代表人印章）

年        月        日

目   录

商务标内容：

- 投标函（附件一）

- 开标一览表（附件二）

- 投标承诺书（附件三）

- 投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）

附件一

工程 投 标 函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                      元整（小写￥                              ）的条件承包上述项目，工期               ，按合同约定实施和完成承包项目，工程质量达到          。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．（其他补充说明）                       。

投 标 人： （盖投标人公章）

法定代表人：（盖法定代表人印章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

附件二

开标一览表（格式）

投标人名称：

项目名称：

招标编号：

| 取水泵房旋转滤网 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备材料名称 | 规格及技术参数 | 单 位 | 数 量 | 品牌 | 单价 | 合价 |
| 1 | 上部机架 （含配套件） |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 传动部件 （含配套件） |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 3 | 主轴 （含配套件） |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 4 | 运输、拆装、调试等 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 合价小计（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、粉炭系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备材料名称 | 规格及技术参数 | 单 位 | 数 量 | 品牌 | 单价 | 合价 |
| 1 | 料仓存储系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.1 | 料仓及支架 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 阻旋料位计 |  | 只 | 3 |  |  |  |
| 1.3 | 插板阀 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 称重器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 活化料斗 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.6 | 仓顶除尘器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.7 | 储气罐 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 制备系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.1 | 精确给料机 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.2 | 制备罐组 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.2.1 | 制备罐 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.2.2 | 搅拌机 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.2.3 | 压力变送器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.2.4 | 制备罐配套管路阀门辅材 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 2.2.5 | 超声波液位计 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | 投加系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3.1 | 投加泵组 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 控制系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 4.1 | 手动柜 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 4.2 | 控制柜 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 4.3 | 室外接地箱 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 4.4 | 软件开发 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 4.5 | 电缆 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 4.6 | 辅材及安装 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 合价小计（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、预臭氧投加系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备材料名称 | 规格及技术参数 | 单 位 | 数 量 | 品牌 | 单价 | 合价 |
| 1 | 预臭氧投加系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 1 | 水射器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 投加扩散装置 增效喷嘴 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 预臭氧增压水泵 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 预臭氧控制柜 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 臭氧浓度检测仪 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 投加撬装 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 接入现状自控系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 投加管路安装 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合价小计（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备材料名称 | 规格及技术参数 | 单 位 | 数 量 | 品牌 | 单价 | 合价 |
| 1 | 现状配电系统改造 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合价小计（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价填报时必须且只能精确到元；超过上限价总价的报价均作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

3.招标人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。

4.投标人需按本表格式填写，如无对应内容，则填写：“无或/”。

5.投标人的报价（合价）应包括但不限于材料设备价款、附件、配件、备件、钢管防腐（含施工现场管材接口的防腐和正常修补等与本项目相关的一切防腐内容）、各种试验检验、工厂检验、包装费、运杂费（含交货地点的卸车费）、增值税、关税（如果有）和其它税费、途中损耗、劳务费、保险费、利润、配合费、技术培训费、设计联络、特殊工具及检测仪器费、售后服务以及原设备设施拆除与处置、安装、调试、试运行配合费用及政策性文件规定及合同中明示或暗示的所有风险、责任和义务等一切应由投标人支付的全部费用以及合理利润，即为按招标人要求材料设备送至指定工地现场或招标人指定的地点、安装、调试完毕后投入运行并达到相应验收标准的价格。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

6.开标一览表中不得漏填项目，否则当投标人中标后，采购人对投标人没有填入单价与金额的项目将不予支付，并认为此项目费用已包括在价格表的其他项目的单价和金额之中，如中标，缺报的货物或项目免费提供。

投标人（盖章）：

- 法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

- 日期：   年   月   日

附件三

投 标 承 诺 书

致：        （招标人）

根据贵公司      年    月    日发布的               项目招标公告，现决定参加项目的竞标，我       （法定代表人），委托       （单位全称）       （职务）       （姓名），作为全权代表，在此做如下法律承诺：

1、严格遵守《中华人民共和国民法典》及招标投标相关法规的一切规定，履行相关义务。

2、投标文件的内容真实可靠。

3、如果中标，我单位将按照招标文件的具体规定与贵公司签订合同书，并且严格履行合同义务，如在合同执行过程中出现违约行为，愿承担违约责任。

4、同意向招标人提供任何与该项投标有关的资料。

5、我方同意所提交的投标文件在投标文件有效期内有效，我方将受此约束。

6、所有有关本次投标的联络请函、电下列地址：

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

投标人全称：                                 （盖投标人公章）

法定代表人：                                 （盖法定代表人印章）

年     月    日

（项目名称）招标

投  标  文  件

（技术标）

投标人：           （盖投标人公章）

法定代表人：           （盖法定代表人印章）

年        月          日

- 投标人提供的技术评审打分资料索引表

（对照第三章技术标评分表逐一填写）

| 序号 | 资料名称 | 共 页 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人(盖投标人公章)：

法定代表人：（盖法定代表人印章）

日期：    年     月    日

技术偏离表

（由投标人根据技术标准和要求及招标文件要求编制）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件技术要求 (根据标内要求复制) | 请填写投标产品技术指标对应详细描述 | 无偏离/正偏离/负偏离 |
|  | … | 可自行添加行 |  |
|  | 详细参数可自行加行 |  |  |
| 2 | 请填写售后服务要求 |  |  |
| 3 | 请填写保修期要求 |  |  |
| 4 | 请填写安装要求(如有) |  |  |
| 5 | 请填写验收方式要求(如有) |  |  |
| 6 | 请填写付款方式要求 |  |  |
| 7 | 请填写到货期要求 |  |  |
| 8 | … |  |  |
| 9 | … |  |  |

注：1.此表须与招标文件“技术标准和要求”相应标项内的所有技术规格相比较且一一对应真实逐条填列。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

3、投标人可以根据本章技术标准和要求进行优化，但不允许负偏离。

投标人(盖投标人公章)：

法定代表人：（盖法定代表人印章）

日期：    年     月    日

- 推荐品牌偏离表

| 序号 | 设备名称 | 所投产品 | 是否属推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| ... | ......... | ............ | ... |

注：

1、若投标人所投设备材料品牌在招标人推荐的品牌（制造商）外须在本表内进行填写。若未在推荐品牌偏离表中进行注明则一旦中标后，招标人有权在推荐品牌（制造商）范围内重新选择并进行更换，价格不予调整。

2、本招标文件允许投标人根据招标文件的要求，推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品。投标人所选推荐品牌以外设备的，须提供同一档次或更高档次证明资料，由评标委员会综合评定。

3、若在中标后，投标人所选推荐品牌以外的设备不能满足标书中技术要求，技术参数无法达到招标文件要求，或与原有设备不匹配，投标人须无条件更换成推荐品牌中的产品，并符合招标文件要求，结算单价与投标单价一致。

投标人：                   (盖章)

年   月   日

项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 截止投标时间近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人 (盖章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：  年  月  日

（项目名称）招标

投  标  文  件

（资格审查资料）

投标人：             （盖投标人公章）

法定代表人：                           （盖法定代表人印章）

年     月      日

资格后审投标人必须提交的资料：

- （1）授权委托书（附件四）；

（2）授权委托人社保证明；

（3）法定代表人及其授权代表身份证复印件（正反面）；

（4）投标人企业营业执照；

（5）承诺书（承诺对所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还），格式自拟，加盖投标人公章。

上述资格审查资料，必须是原件（不含公证件及其他替代证明）的复印件加盖公章，

注：不能提供上述材料任何一项或不符合审查要求的投标人为资格审查不合格。

附件四

授 权 委 托 书

本人           （姓名）系          （投标人或联合体牵头人全称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

投  标  人：（盖投标人公章）

法定代表人：（盖法定代表人印章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

年  月  日

2、授权代表社保证明（复印件）

出具包含2024年  月至2024年  月的社保机构盖公章的授权代表社保缴纳证明（如授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明；如由第三方代理社保事项的，则需提供委托代理协议复印件），格式自拟。未提供上述证明的投标做无效投标处理。

3、法定代表人及其授权代表身份证复印件（正反面）

4、投标人企业营业执照；