2025年软密封闸阀、橡胶辦止回阀、Y型过滤器、排气阀供应商服务项目（二）

（国企采购项目）

招 标 文 件

项目编号：YJCG2024270

项目名称：2025年软密封闸阀、橡胶辦止回阀、Y型过滤器、排气阀供应商服务项目（二）

采购方式：公开招标

采 购 人：浙江钱江生物化学股份有限公司、海宁市水务投资集团有限公司

代理机构：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

时    间：二○二四年十二月

目        录

第一章  公开招标采购公告	2

第二章  招标需求	5

第三章  投标人须知	13

第四章  评标办法及评分标准	24

第五章 国企采购合同（指引）	26

附件1：廉政合同	38

附件2：物资（服务）供应商履约评审表	40

附件3：材料告知书	41

第六章  投标格式及要求	42

附件1：资格文件封面格式及目录	42

附件2：投标人声明书	44

附件3：法定代表人授权委托书	45

附件4：技术商务文件封面格式及目录	46

附件5：评分对应表	48

附件6：投标人基本情况表	49

附件7：技术响应表	50

附件8：商务响应表	51

附件9：同类项目业绩一览表	52

附件10：投入本项目生产设备、检测设备一览表	53

附件11：服务承诺	54

附件12：报价文件封面格式及目录	55

附件13：报价一览表	57

# 第一章  公开招标采购公告

项目概况 2025年软密封闸阀、橡胶辦止回阀、Y型过滤器、排气阀供应商服务项目（二）招标项目的潜在供应商应在乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）线上获取获取招标文件，并于2025年01月03日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：YJCG2024270

采购组织类型：委托代理（国企采购）

项目名称:2025年软密封闸阀、橡胶辦止回阀、Y型过滤器、排气阀供应商服务项目（二）

采购方式：公开招标

预算金额：200万元/年

采购需求：2025年软密封闸阀、橡胶辦止回阀、Y型过滤器、排气阀供应商服务项目（二），共一个标项，详见第二章采购需求。

签约家数：2家。

服务期限：2025年01月01日-2025年12月31日。合同一年一签（中标人与浙江钱江生物化学股份有限公司下属单位-海宁市天源给排水工程物资有限公司签订供货合同）。中标人实行年度履约评价，评价符合要求的经采购人同意后，可续签一年。

二、合格投标人的资格要求

（一）符合（1具有独立承担民事责任的能力；2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3具有履行合同所必需的和专业技术能力；4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5参加本项目采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6法律、行政法规规定的其他条件。）之投标人资格规定。

（二）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）投标人可为制造商或制造商授权的代理商，代理商须提供针对本项目有效的唯一授权证明材料（加盖公章）。同一品牌的制造商和代理商不得同时投标本项目。

注:本项目不允许联合体投标。

三、获取（下载）采购文件：

1.国企采购供应商注册网址

未在乐采云注册的供应商，请在乐采云注册成为正式供应商（乐采云注册网址：www.lecaiyun.com）。

2.招标文件的获取

2.1招标文件的获取时间：公告发布之日起至投标截止时间止；

2.2招标文件的获取方式：采购公告发布后，在乐采云平台已完成注册的供应商登陆系统，申请获取采购文件，待审核通过后，可下载采购文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为成功。

路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。

获取招标文件网址：乐采云www.lecaiyun.com。

招标文件免费获取。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2025年01月03日09时00分（北京时间）。

投标地点（网址）：乐采云平台https://www.lecaiyun.com/。

开标时间：2025年01月03日09时00分（北京时间）。

开标地点（网址）：乐采云平台https://www.lecaiyun.com/，海宁市文苑南路 138 号浙江江南要素交易中心。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.投标文件制作注意事项

1.1投标人将乐采云电子交易客户端（客户端下载地址：https://sitecdn.zcycdn.com/zcy-client/bidding-client-new/official/lcy/LeCaiYunSetup.latest.exe）下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作（https://lecaiyun.com/helpcenter/document/#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=5867&topicId=48891）。

注：投标人先要申领CA，拿到CA后需要在乐采云平台进行绑定，CA相关操作可参考“申领CA证书”（https://lecaiyun.com/helpcenter/document/#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=6045&topicId=12851）和“绑定CA证书”（https://lecaiyun.com/helpcenter/document/#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=6045&topicId=4085）。

2.投标文件提交注意事项

2.1投标人进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，分散采购机构应当拒收。

2.2投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，视为无效。

2.3为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标无效，投标人在电子交易平台传输提交投标文件后，将乐采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件1份下载，在投标截止时间前发送至350243620@QQ.com。

2.4备份电子投标文件制作为非强制性，但如遇因投标人电子投标文件解密失败等情况造成投标无效，后果由投标人自负。

3.本项目投标人须现场提交样品，开标现场投标人无须参加，但须准时在线参加，直至评审结束。开标时间起30分钟内投标人可登录“乐采云”平台，在“项目采购-开标评标”模块对投标文件进行在线解密。若在规定时间内投标文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。

4.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云平台（www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线（95763）获取热线服务咨询。

CA问题联系电话（人工）：详见“联系CA公司”（https://lecaiyun.com/helpcenter/document/#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=6045&topicId=2405）。

七、招标公告发布于

浙江政府采购网(http://zjzfcg.gov.cn/)和浙江江南要素交易中心[嘉兴市公共资源交易网（海宁）]网站（https://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/col/col1229743950/index.html)。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息：

名称：浙江钱江生物化学股份有限公司、海宁市水务投资集团有限公司

地址：浙江省海洲街道新苑路281号；

项目联系人（询问）：朱先生

项目联系方式（询问）：0573-89262179

质疑联系人：孙女士

质疑联系方式：0573-80708958

2.采购代理机构信息：

名 称：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

地址：海宁市海洲街道海宁大道267号紫微大厦12楼；

项目联系人（询问）：朱女士

项目联系方式（询问）：0573-87501127

质疑联系人：吴女士

质疑联系方式：0573-87502270

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/），点击 右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。 CA 问题联系电话（人工）：汇信 CA 400-888-4636；天谷 CA 400-087-8198。

采 购 人：浙江钱江生物化学股份有限公司、海宁市水务投资集团有限公司

代理机构：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

2024年12月20日

# 第二章  招标需求

一、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 要求/压力 | 单价最高限价 （元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水排气阀 | DN50 | 压力在0.3Bar时，排气量≥175m3/h； | 9114 |
| 2 | 污水排气阀 | DN80 | 压力在0.3Bar时，排气量≥175m3/h； | 9408 |
| 3 | 污水排气阀 | DN100 | 压力在0.3Bar时，排气量≥175m3/h； | 9604 |
| 4 | 污水排气阀 | DN150 | 压力在0.3Bar时，排气量≥175m3/h； | 15035 |
| 5 | 污水排气阀 | DN200 | 压力在0.3Bar时，排气量≥175m3/h； | 16005 |
| 6 | 污水排气阀 | DN100 | 压力在0.3Bar时，排气量≥1500m3/h； | 18915 |
| 7 | 污水排气阀 | DN150 | 压力在0.3Bar时，排气量≥1500m3/h； | 19400 |
| 8 | 污水排气阀 | DN200 | 压力在0.3Bar时，排气量≥1500m3/h； | 19885 |
| 9 | 清水排气阀 | DN50 | 压力在0.3Bar时，排气量≥330m3/h； | 3298 |
| 10 | 清水排气阀 | DN80 | 压力在0.3Bar时，排气量≥750m3/h； | 4559 |
| 11 | 清水排气阀 | DN100 | 压力在0.3Bar时，排气量≥1600m3/h； | 6790 |
| 12 | 清水排气阀 | DN150 | 压力在0.3Bar时，排气量≥5800m3/h； | 12610 |
| 13 | 清水排气阀 | DN200 | 压力在0.3Bar时，排气量≥11500m3/h； | 20855 |
| 14 | 软密封闸阀 | DN50 | PN10/16 | 429 |
| 15 | 软密封闸阀 | DN65 | PN10/16 | 478 |
| 16 | 软密封闸阀 | DN80 | PN10/16 | 583 |
| 17 | 软密封闸阀 | DN100 | PN10/16 | 711 |
| 18 | 软密封闸阀 | DN150 | PN10/16 | 1189 |
| 19 | 软密封闸阀 | DN200 | PN10 | 1811 |
| 20 | 软密封闸阀 | DN200 | PN16 | 2395 |
| 21 | 软密封闸阀 | DN250 | PN10 | 2978 |
| 22 | 软密封闸阀 | DN250 | PN16 | 3535 |
| 23 | 软密封闸阀 | DN300 | PN10 | 3657 |
| 24 | 软密封闸阀 | DN300 | PN16 | 4096 |
| 25 | 软密封闸阀 | DN400 | PN10 | 7540 |
| 26 | 橡胶辦止回阀 | DN50 | PN10/16 | 485 |
| 27 | 橡胶辦止回阀 | DN65 | PN10/16 | 570 |
| 28 | 橡胶辦止回阀 | DN80 | PN10/16 | 643 |
| 29 | 橡胶辦止回阀 | DN100 | PN10/16 | 1003 |
| 30 | 橡胶辦止回阀 | DN150 | PN10/16 | 1520 |
| 31 | 橡胶辦止回阀 | DN200 | PN10 | 2920 |
| 32 | 橡胶辦止回阀 | DN250 | PN10 | 5089 |
| 33 | 橡胶辦止回阀 | DN300 | PN10 | 8306 |
| 34 | 橡胶辦止回阀 | DN400 | PN10 | 16121 |
| 35 | 橡胶辦止回阀 | DN500 | PN10 | 26900 |
| 36 | 橡胶辦止回阀 | DN600 | PN10 | 43739 |
| 37 | Y型过滤器 | DN50 | PN10/16 | 853 |
| 38 | Y型过滤器 | DN65 | PN10/16 | 1040 |
| 39 | Y型过滤器 | DN80 | PN10/16 | 1427 |
| 40 | Y型过滤器 | DN100 | PN10/16 | 1677 |
| 41 | Y型过滤器 | DN150 | PN10/16 | 2950 |
| 42 | Y型过滤器 | DN200 | PN10 | 5210 |
| 43 | Y型过滤器 | DN300 | PN10 | 12658 |

注：1.以上为本项目最基本的货物清单，后期如有清单以外的货物采购，结算价格可通过本项目采购清单中同类型货物的价格并结合市场询价确定。

2.结算数量以采购人和供应商认可的分批实到签收数量为准，按实结算。

3.货物须在采购人下达发货通知单后7天内送到指定地点。

4.投标人单价报价不得高于单价最高限价，否则作无效标处理。

二、货物技术要求及标准

- 2.1软密封闸阀

推荐品牌：vag、avk、keystonge（凯斯通）

阀门的设计、制造应符合国标、欧美标准及相当标准。

（所有阀门口径符合国家标准）

1.标准要求：

型    式：软密封闸阀

公称压力：PN10 / PN16

强度试验：1.5倍（bar）

密封试验：1.1倍（bar）

适用介质：水（含污水）

适用温度：-15～+110（℃）

介质流速：＜2.5~6（m/s）

驱动方式：手动

漏 失 率：0

法兰标准：满足GB/T17241.6-1998

2.结构材质

（1）阀体、楔型块、阀盖由球墨铸铁制成，采用树脂沙型工艺。阀体内外防腐采用进口环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度不低于300μm。

（2）楔型块整体包裹三元乙丙（EPDM），滑靴式结构楔型块可保证较低的操作力矩。抗菌新型橡胶具有良好的耐磨性和抗腐蚀性，能有效阻止细菌在阀板表面的滋生，避免水体产生二次污染，完全不含植物油和油脂等，使用寿命30年以上。

（3）阀轴为不锈钢2Cr13，双重“O”型密封圈可保证阀轴长期免维护使用。

（4）手动驱动装置的手轮力不大于360N或作用在轮轴上的力矩不大于200N-M。

（5）全通径结构设计，可保证在阀体内不会有任何沉积，设有刮块可清理污物。

- 2.2橡胶辦止回阀

推荐品牌：vag、avk、keystonge（凯斯通）

阀门的设计、制造应符合国标、欧美标准及相当标准。

（所有阀门口径符合国家标准）

1.标准要求：

公称压力：PN10 / PN16

适用介质 ：清水、污水、油品

适用温度：0℃至80℃

设计标准：GB/T 13923

法兰链接：GB/T 17241.6

结构长度：GB/T 12221-2008

检验标准：GB/T 13927-2000

2.结构及安装要求

由阀体、阀瓣等主要零件组成，与水接触部分的铸件都经过静电喷涂无毒无嗅的环氧树脂，表面光滑，在长期水流冲击下不易脱落，且有效地减少水头损失。阀瓣采35度斜面关闭，采用无转轴设计，将阀瓣压在阀体之上。口径在DN200以上阀体底部应设计排杂孔，当发生杂质沉积底部时，可在不拆阀不停水情况下，打开底部螺栓，把内部杂物排出。

3.材质

阀体、阀盖应采用球墨铸铁（QT450-10或更好材质）铸造

阀瓣：钢板+强化尼龙+EPDM橡胶，使用寿命可达100万次以上

橡胶圈: NBR

阀座:环氧树脂或陶瓷喷涂

4.水头损失(h)

流速≤2.7m/s时，h≤25cm。

5.防腐

防腐前的阀体、阀板表面进行喷砂除锈，达到Sa2.5级；之后将铸件加热至175℃后才进行静电喷涂环氧树脂粉末工艺，最后烘干固化，涂层厚度为：0.5—0.8mm之间。阀门内部的防腐为上述相同喷涂工艺，保证涂层厚度均匀、色泽均一，涂层表面保持光洁，无流痕。

- 2.3排气阀

推荐品牌：A.R.I（艾瑞）、Bermad（伯尔梅特）、AVK

阀门的设计、制造应符合国标、欧美标准及相当标准。

（所有阀门口径符合国家标准，原装进口排气阀除外）

1.污水复合式排气阀的参数要求

型 式：污水复合式排气阀

法兰钻孔标准：按照ISO1092标准

公称压力：（bar）： 10/16；

工作压力：0.1~16bar

强度试验：（bar）： 1.5倍；

密封试验：（bar）： 1.1倍；

适用介质：市政污水（含清水）；

适用温度：（℃）：最高60；

驱动方式：流体自动

漏失率：0。

法兰接口标准：EN1092-2，ISO7005-2

DN50-DN80主阀排气量，压力在0.08Mpa时排气量≥330m3/h；

DN100-DN200主阀排气量，压力在0.08Mpa时排气量≥2500m3/h；

DN80微量进排气阀排气量，压力在1.6Mpa时排气量≥55m3/h；

DN100-DN200微量进排气阀排气量，压力在1.6Mpa时排气量≥95m3/h；

2.污水复合式排气阀的结构要求

（1）复合式排气阀按照EN-1074/4（欧标），WRAS（英标），AS4956（澳标）和AWWA C5122美标设计制造并测试。

（2）空气阀结构应为组合式，主要由阀体、阀盖、浮球、浮球杆、顶部浮球、密封件等组成。

（3）管道正常运行时的微量排气孔，必须保证足够的排气量，防止滋生生物膜破坏微量排气的密封，造成漏水事故。

（4）卖方应提供复合式排气阀大排气孔、微量排气孔处不同压差下的排气量及进气量曲线。

（5）密封部分应采用卷帘式密封，并确保空气阀在正常工作时不产生漏水现象。

（6）为保证运行及检测方便，高压微量进排气阀及大量进排气阀应保证最简单设计。阀体采用一体化设计，即两种排气措施设置在一个统一的阀体内，无外接细管或者易损坏部件。使阀门在安装以及未来运行中，减少可能发生的损坏及破坏等意外情况。

（7）复合式排气阀的端头应设法兰连接或者螺纹连接（小口径）。

（8）阀门排气口要有防虫网，阀体上出口要留有溢流装置，下出口要留有排放装置。

3.污水复合式排气阀的性能要求

（1）复合式排气阀应具有高低压微量和大量两种排气功能，最小水关闭实验压力不得高于0.01MPa。在此水压之上，浮球不得脱离密封面，以避免复合式排气阀在管线压力较低时漏水。阀门最小密封压力为1米。

（2）大排气口密封应采用简单有效的密封方式，密封则是由软橡胶实现。复合式排气阀应保证10年不需更换密封橡胶及内部零配件。阀内通道通畅，避免浮筒被杂物堵塞导致浮筒不能正常运动，浮筒应为弹性连接，以确保浮筒不受管线压力、流速波动的影响，实现水密封工况，防止充水时气堵气锤现象。

（3）浮球在阀体内沿着浮球杆上下移动，避免浮球杆弯曲出现浮筒卡住漏水等情况。

（4）即使在设计流量情况下空管供水，管线内的空气也能由复合式排气阀迅速而彻底地排出，而不会出现管内空气尚未排尽，浮筒就被吸起而提前关闭的情况。

（5）复合式排气阀在负压小于或等于0.01MPa时，大排气孔开始补气。

（6）复合式排气阀设计应充分考虑污物堵塞卡阻和含污水流磨蚀等条件。

（7）复合式排气阀制造材料的选择，特别注意各种制造材料之间的电解反应、锈蚀、磨损作用及水中杂物的腐蚀。

4.污水排气阀主要部件材质材料要求

| 零件名称 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 阀体、阀盖 | DN50-DN80的阀盖采用球墨铸铁或增强尼龙材质；球墨铸铁或钢制阀体带环氧树脂涂层，阀体内外须经喷砂除去油锈、水份、污物等杂质后，内外涂覆250微米级环氧树脂，高抗化学腐蚀，耐磨损，耐盐蚀。 DN100-DN200的阀盖采用球墨铸铁材质；球墨铸铁或钢制阀体带环氧树脂涂层，阀体内外须经喷砂除去油锈、水份、污物等杂质后，内外涂覆250微米级环氧树脂，高抗化学腐蚀，耐磨损，耐盐蚀。 |
| 主浮球 | 高密度聚丙烯或聚碳酸酯 |
| 密封组件 | 三元乙丙橡胶EPDM |
| 浮球杆、螺栓 | 不锈钢 AISI/SAE S304以上 |

2.清水排气阀技术要求

1、结构要求：

（1）清水空气阀应采用分体式结构，由进排气阀和微量排气阀组成。阀门结构便于后期单独检修和更换微量排气阀。

（2）清水空气阀的内部通道应符合流体力学要求，保证进排气通道流畅，无阻碍。

（3）清水空气阀的结构设计简单，工作可靠、经久耐用，阀内应避免使用杠杆，连杆，转轴等机械运动部件，以杜绝因机械磨损，错位，卡死，断裂，变形，开焊等故障而导致的组合式空气阀失效。

（4）清水空气阀的密封组件必须采用双材质密封结构，金属座圈承受浮球或其它部件传递而来的管道内压，橡胶座圈确保密封效果，双材质密封结构避免单一橡胶密封结构可能出现的压溃、粘连以及长期持续承压导致的橡胶加速老化等故障。

（5）清水空气阀的内运动部件在长期承压的工作条件下不应单向受力，防止系统内压对运动部件造成破裂，变形，加速老化等不利情况。

（6）清水空气阀的微量排气阀应采用卷链式密封结构，排气口面积不小于10平方毫米，以防止排气口堵塞。

2、清水排气阀材质要求：

微量排气阀部分主要部件材质

| 序号 | 名称 | 材料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀体 | 增强尼龙 |  |
| 2 | 浮球 | 发泡聚丙烯 |  |
| 3 | 密封卷链 | 三元乙丙橡胶 |  |

大孔口进排气部分主要部件材质

| 序号 | 名称 | 材料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀体 | 球墨铸铁 |  |
| 2 | 密封圈 | 青铜+三元乙丙橡胶 |  |
| 3 | 浮球 | 聚碳酸酯 |  |

- 2.4 Y型过滤器

推荐品牌：vag、avk、keystonge（凯斯通）

阀门的设计、制造应符合国标、欧美标准及相当标准。

（所有阀门口径符合国家标准）

1.技术参数

法兰标准：PN1.0MPa/PN1.6MPa

适用温度：-20℃ ~ 120℃

适用介质：水、污水

设计标准：GB/T 14382-2008

测试标准：GB/T 13927-2008

2.性能描述

Y型管道过滤器安装在管中间起过滤作用，用来清除介质中的杂质，保护水泵、阀门、仪表及其它设备能正常工作和运转，达到稳定工艺过程，保障安全生产的作用。管道过滤器主要有接管、筒体、滤网、法兰、法兰盖及紧固件等组成，通水型滤网应可满足为20-60目/cm2（在第一次设计联络会确定）。

当原水进入置有一定规格滤网的滤筒后，原水中的杂质被阻挡，清洁后原水则由过滤器出口排出；当需要清洗时，可将可拆卸的滤筒取出，处理后重新装入即可，应具有安装清洗方便、纳污量大等特点。Y型过滤器又称过滤阀，在长距离输水管道系统中起到过滤原水中的机械杂质，并对原水中的少量固体颗粒等进行过滤以保护管道上的设备及配件免受磨损和堵塞，确保设备的正常工作。

适用范围：管道过滤器具有结构紧凑、过滤能力大、压损小、适用范围广、维护方便等。

3.主要零材料表

（1）阀体、阀盖：球墨铸铁

（2）过滤网：不锈钢

（3）密封：EPDM或NBR橡胶

二、服务期限

2025年01月01日-2025年12月31日。合同一年一签（中标人与浙江钱江生物化学股份有限公司下属单位-海宁市天源给排水工程物资有限公司签订供货合同）。中标人实行年度履约评价，评价符合要求的经采购人同意后，可续签一年。

三、供货时间

在采购人下达发货通知单后7天内到达指定工地现场，特殊情况以采购人通知为准。

四、中标（签约）原则

4.1中标结果:根据评标办法，经评标委员会评审，确定综合得分排名前二的投标供应商为签约供应商（签订年度采购合同），综合得分最高的供应商按市场份额80%、综合得分第二名的供应商按市场份额20%.确定综合得分排名第三的投标供应商为备用后补单位，如出现签约的中标人无法及时供货或货物不足的情况下，采购人有权选用备用后补单位为其供货。如综合得分相同时，按投标报价(即折扣率最大)由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术商务分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以投标签到先后顺序确定。签约价：按各自投标报价签约。

4.2调价机制：本项目服务期内不设调价机制。

五、服务要求

1.中标人应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家规定的质量、规格和性能的要求。

2.中标人应向采购人开具税率为13%的增值税专用发票，如发票税率低于13%，采购人将由税率差产生的相应金额从货款中扣回。

3.产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，应按经采购人确认的企业标准执行。中标人不得提供贴牌、代加工产品，一切由中标人产品质量问题引起的损失，采购人将保留追究的权利。

4.产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，应按规定执行。中标人供应的产品应当提供带有中标人标识的包装。

5.中标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等，否则中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

6.中标人应保证其货物在正确安装、正常使用和常规保养条件下，在其使用寿命期内应具有满足规定的性能。

7.中标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

8.货物最终验收后，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

六、保险

1.保险：包括人身意外保险、社会保险及车辆保险（汽车驾驶员须有货运资格证和驾驶证，符合交管部门相关规定，并办理相关手续）。

2.作业人员在作业中应注意自身安全，中标人须加强对职工人员的安全教育安全指导、安全检查考核，在作业中发生的一切意外事故，均由中标人负全责。

3.社会保险。供应商应切实保障职工的合法权益，参加社会保险，保险费用全部由中标人承担。

4.所有工作人员必须参加保险，无保险的人员一律不能使用。

七、样品（须提交至开标现场）

1.提供：

规格：DN100软密封闸阀，要求样品对剖，看见内部结构；（详见《招标需求-采购清单》中，序号17）；

规格：DN50污水排气阀，要求样品对剖，看见内部结构；（详见《招标需求-采购清单》中，序号1）；

2.样品应注明供应商名称；

3.本样品要派专人在开标当天响应文件提交截止时间前送至浙江江南要素交易中心底楼走廊（海宁市文苑南路138号）；

4.样品材质、工艺等作为本项目的资信商务技术评分依据之一，样品不提供或提供不全不得分；

5.评标结果宣布完毕后，退还未中标供应商的样品，对中标供应商的样品进行封样，由本项目的采购人保管并作为履约验收的依据之一，服务期满后退还。

八、商务要求表

| 质保期 | 自到货验收通过之日起不少于2年，且每种货物不少于国家及生产厂方规定质保期限（同一货物的质保期限以上述要求时间最长者为准）。 |
| --- | --- |
| 售后（技术）服务 要求 | 1.质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。因货物本身问题在48小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。 2.出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由中标人承担。 3.中标人为售后服务及维修的第一责任人。 4.质保期外维修：修理及维护只收成本费，中标人应对所供货物实行终身维护。 |
| 交货（服务）时间及地点 | 在采购人下达发货通知单后7天内到达指定工地现场，特殊情况以采购人通知为准。 |
| 付款条件 | 付款时间： 合同签订后，供货周期内，在无材料质量问题、售后服务等问题情况下，采购人承诺发票送达日后的90日历天内支付材料款，若发票未能在规定时间内送达的，货款支付在原有周期基础上，延迟一个月，特殊情况双方友好协商解决。 付款手续： 结算货款时中标人需向采购人提供如下材料：中标人开具的合法销售发票（增值税13%专票）、货物签收单复印件和《采购合同》复印件。 中标人在货物送达指定地点后5天内将发票（附到货签收单）送达采购人（可以电子扫描件形式）。 采购人支付货款为开具不少于50%的银行电子承兑汇票，以背书形式。交付银行电子承兑汇票、背书后，即完成付款义务。 |
| 安全问题 | 投标人在货物的运输、安装中应注意自身安全，要设置防护设备，参加工伤和意外伤害险，加强对施工人员的安全教育，在安装、调试过程中，发生任何意外事故（包括车祸），均由中标人负全责。 |

九、资信要求表

| 企业信用要求 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| --- | --- |

十、转包与分包：本项目不允许转包，不可以擅自分包

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：浙江钱江生物化学股份有限公司、海宁市水务投资集团有限公司 地址：浙江省海洲街道新苑路281号 联系人：朱先生 联系电话：0573-89262179 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 地址：海宁市海洲街道海宁大道267号紫微大厦12楼 联系人：朱女士 联系电话：0573-87501127 |
| 3 | 项目名称及编号 | 2025年软密封闸阀、橡胶辦止回阀、Y型过滤器、排气阀供应商服务项目（二）（YJCG2024270） |
| 4 | 预算金额 | 200万元/年 |
| 5 | 服务期限 | 2025年01月01日-2025年12月31日。合同一年一签（中标人与浙江钱江生物化学股份有限公司下属单位-海宁市天源给排水工程物资有限公司签订供货合同）。中标人实行年度履约评价，评价符合要求的经采购人同意后，可续签一年。 |
| 6 | 是否接受联合体 | 否。 |
| 7 | 现场踏勘 | 投标人需要自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料数据，是采购代理机构现有的能使投标人利用的资料。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的包括人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 8 | 投标截止时间和开标时间 | 2025年01月03日09时00分（北京时间）； 本项目有关投标文件提交截止时间、开标时间以北京时间为准。 |
| 9 | 递交投标文件和开标地点 | 乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/），海宁市文苑南路 138 号浙江江南要素交易中心。 |
| 10 | 投标保证金额及缴纳截止时间 | 无。 |
| 11 | 电子投标文件的制作、加密、传输递交 | 按招标文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的传输提交，投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标文件提交截止时间前未完成传输的，视为放弃投标文件提交。 |
| 12 | 备份投标文件的制作 | 备份投标文件：电子备份投标文件。 电子备份投标文件在投标截止时间前发送至350243620@qq.com. |
| 13 | 投标有效期 | 自投标截止日起90日历天 |
| 14 | 参加开标人员和携带资料 | 无。 |
| 15 | 现场演示和讲解 | 无。 |
| 16 | 评标办法及评分标准 | 综合评分法，详见第四章。 |
| 17 | 是否提供样品 | 是。详见第二章-采购需求，样品须提交至现场。 |
| 18 | 履约保证金和质量保证金 | 大写伍万元整，小写50000元（第一名交付肆万元，第二名交付壹万元）。履约保证金交付浙江钱江生物化学股份有限公司下属单位-海宁市天源给排水工程物资有限公司，在合同签订后自行转为质量保证金。本项目质保期满后，无质量和售后服务问题的，由采购人凭中标人的合法收据不计息退还质量保证金（履约保证金以银行转账形式缴纳）。 |
| 19 | 采购信息发布媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、浙江江南要素交易中心网站[嘉兴市公共资源交易网（海宁）]（https://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/col/col1229743950/index.html）。 如有变更公告，请及时了解和变更。 |
| 20 | 付款手续和付款时间 | 详见第五章。 |
| 21 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其作为资格审查不通过处理。 |
| 22 | 招标文件解释权 | 属于采购人和嘉兴市银建工程咨询评估有限公司。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购代理机构”指组织本次招标活动的嘉兴市银建工程咨询评估有限公司；

2.“采购人”指浙江钱江生物化学股份有限公司、海宁市水务投资集团有限公司。

3.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

4.“产品”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

无。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转让与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效；中标后发现的,中标人须依照投标金额的20%赔偿给采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起四天内，以书面形式向采购人、招标人提出质疑。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3.招标文件及评分细则等规定的所有内容，如投标人有任何异议，请于开标前4天向采购人或代理机构提出，如未提出异议的，视为认可招标文件中所有规定内容，今后不得以任何理由提起异议，所有异议不再受理。

（十）现场踏勘

投标人可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

招标人向投标人提供的有关现场的资料数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的包括人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

（十一）招标代理费

1.本项目招标代理服务费由中标单位支付。中标单位（按市场分配份额缴纳代理费）应在收取《中标通知书》时向采购代理机构一次性交纳招标代理服务费大写：捌仟元整，小写：8000元。

2.代理服务费的货币为人民币。

3.交易服务费标准：1000元。本项目交易服务费由中标单位（按市场分配份额缴纳代理费）支付，由招标代理机构先代为交纳。

4.代理服务费、交易服务费不在投标报价中单列。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.国企采购合同（指引）

6.投标格式及要求

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，请以书面形式（盖单位公章）在投标文件提交截止时间四日前通知嘉兴市银建工程咨询评估有限公司。嘉兴市银建工程咨询评估有限公司将视情况做统一答复，招标文件澄清和招标文件修改均在相关媒体上发布更正公告，该公告作为书面形式通知所有投标人。投标人未在规定时间内提出疑问的，则视为对招标文件无异议。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购人非通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

（四）投标保证金的交纳和退还

无。

三、投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资格文件、技术商务资信文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、技术商务文件和报价文件三部份组成。

1.资格文件：

1.1资格文件封面格式及目录（附件1）；

1.2投标人声明书（附件2）；

1.3营业(经营)执照正本或副本复印件（盖单位公章）（事业单位投标的则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章）；

1.4法定代表人有效身份证件复印件；

1.5法定代表人授权委托书（附件3）及授权代表有效身份证件复印件；

1.6提供最近半年内依法缴纳税收的证明（税费凭证复印件或依法免缴税费的证明复印件）；

1.7投标人可为制造商或制造商授权的代理商，代理商须提供针对本项目有效的唯一授权证明材料（加盖公章）。同一品牌的制造商和代理商不得同时投标本项目。

1.8投标人认为需要提供的其他资料。

2．技术商务文件：

2.1技术商务文件封面及目录（附件4）；

2.2评分对应表（附件5）；

2.3投标人基本情况表（附件6）；

2.4投标人各类认证证书、荣誉证书等复印件（盖单位公章）；

2.5技术响应表（附件7）；

2.6货物说明（品牌、规格、尺寸、重量、生产厂家、产地、主要结构、技术参数、结构、性能、特点、功能、执行标准和质量水平及制作工艺的等的详细描述并附所投货物彩图；

2.7提供相关产品检测报告；制造工艺；所用原材料及检验方法（格式自拟）；

2.8本项目具体实施方案；

2.9产品质量及环保内控制度；

2.10产品质量保证；

2.11供货保证措施；

2.12商务响应表（附件8）；

2.13同类项目业绩一览表：提供自2021年01月01日（以合同签订日期为准）以来同品牌闸阀合同复印件及购买发票复印件（盖单位公章）（附件9）；

2.14投入本项目生产设备、检测设备一览表：（附：主要生产和主要检测设备的说明（包括主要生产和检测设备的品牌、型号、数量附车间照片及购买发票））（附件10）；

2.15服务承诺（附件11）；

2.16招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

2.17未尽事宜请各投标人按评分细则制作此部分，未提供格式的均自拟。

3．报价文件：

3.1报价文件封面及目录（附件12）；

3.2报价一览表（附件13）；

3.3投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标人须对标项内的所有内容进行投标，单价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费（食宿费、交通费等）、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、验收（含第三方验收）、保修、管理费、招投标、政策性风险等费用（包含一切不可预见费，直至正常使用为止））。如有漏项，视同已包含在其它项目中，单价不做调整。

3.结算数量以采购人供应商双方认可的分批实到签收数量为准，按实结算。

4.每个标项的投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

5.当合同约定的税率与国家税法规定及税务机关认定的税率不一致时，以国家税法规定及税务机关认定的税率为准进行调整，调整时以不含税价为基准，执行国家法规规定及税务机关规定的税率。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标（入围）人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制及要求

投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照招标文件中规定的统一格式编制。具体要求如下：

1.电子投标文件：按本招标文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。

2.电子备份投标文件：投标人在电子交易平台传输提交投标文件后，将乐采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件 1 份下载（邮件内注明项目名称、项目编号、投标人名称），在投标截止时间前发送至350243620@qq.com。

3.电子备份投标文件制作为非强制性，但如遇因投标人电子投标文件解密失败等情况造成响应无效，后果由投标人自负。

4.如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其电子备份投标文件也将予以拒收。

（六）采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.电子交易平台因病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（七）投标无效的情形

1.参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

1.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制(存在IP地址或Mac地址或硬件号相同等情形)；

1.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.采购人或招标人按照投标人提供的资格文件按以下原则对投标人的资格符合性进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

2.1资格文件缺少规定份数或缺少招标文件中资格文件第1.2条至第1.7条所列内容之一的；

2.2投标人提供的有关资料被确认是不真实的；

2.3投标人的资格文件有串通投标情形之一的；

2.4资格文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

2.5投标人有违法、违规行为影响本次采购公平、公正的；

2.6按照“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）两个网站信用信息记录查询，投标人有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况的。

3.在符合性审查和技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件（或相关标项）将被视为无效：

3.1技术商务文件缺少《投标人基本情况表》和《技术响应表》的；

3.2在技术商务文件中出现报价的；

3.3投标人提供的有关资料被确认是不真实的；

3.4投标人的技术商务文件有串通投标情形之一的；

3.5投标人未对标项内的所有内容进行投标的；

3.6技术商务文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

3.7投标人未按招标文件更正公告编制投标文件的；

3.8经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

3.9未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

3.10投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件（或相关标项）将被视为无效：

4.1未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

4.2投标人的报价文件有串通投标情形之一的；

4.3报价文件缺少《报价一览表》的；

4.4《报价一览表》填写不完整或字迹不能辨认的；

4.5报价文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物（服务）质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；

4.7投标人报价超过预算金额或单价最高限价的；

4.8经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

4.9投标人拒绝按招标文件错误修正原则对投标文件进行修改的。

5.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，同时所有供应商均应当按排技术人员准时在线参加，投标人的法定代表人或其授权代表须准备好可上网的电脑及CA（无须到现场，须提供样品的标的除外）。

(二)招标人职责

采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1.核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向有关部门报告；

2.宣布评标纪律；

3.公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4.组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5.在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6.根据评标委员会的要求介绍此次采购相关政策法规、招标文件；

7.维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8.核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向有关部门报告；

9.评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10.处理与评标有关的其他事项。

（三）开标程序

1.本项目实行电子开评标，投标人无需到开标现场（须提供样品的标的除外），但须准时在线参加，直至评审结束。

2.电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后，投标人登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

2.2采购人对资格文件进行评审；

2.3评标委员会对技术商务文件进行评审；

2.4在系统上统一开启报价信息；

2.5评标委员会对报价文件进行评审；

2.6评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由五人及以上单数的采购人代表和评审专家组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的技术、商务等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.符合性审查

1.1形式审查

形式审查指对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

1.2实质性审查

1.2.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

2.比较与评价

2.1评标委员会按评标办法和评分标准，对有效投标文件进行技术商务和报价综合比较与评价。

2.2各投标人的技术商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

2.3采购代理机构协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各投标人的报价得分。

2.4评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目综合得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

1、评标委员会可以在“乐采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

2、如果投标人代表拒绝或未按评标委员会要求在“乐采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会有权作出不利于该投标人的评审意见。

（五）错误修正

1.电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。电子投标流程中，客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

2.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

2.1 投标文件中开标一览表(报价一览表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价一览表)为准；

2.2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件第三章第五（四）条澄清问题的第二款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，采购代理机构现场监督员进行现场监督。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。

1.评标结束后，招标人当场乐采云推送评审结果。

2.评审结果经采购人确认后，采购代理机构向中标人签发《中标通知书》，同时在指定媒体上公告采购结果，成交公告期限为1个工作日，该采购结果公告作为向投标人发出的书面通知。

如有投标人对评审结果提出质疑，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人；如在质疑期内查实中标人有违反有关法律法规和本项目招标文件规定和要求，则取消该投标人的中标资格，中标人改为综合得分排名其后的投标人，或重新组织采购。

七、合同（协议）授予

（一）签订合同（协议）

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同（协议）。同时，招标人对合同（协议）内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

2.《中标通知书》、招标文件、投标文件等采购文件将作为签订合同（协议）的依据。

3.中标人拒交履约保证金、拒签合同或放弃中标的，将被取消中标资格并追究其法律责任，中标人改为综合得分其后的投标人，或重新组织采购。

采购人选定综合得分第三名的投标人为本项目货物备用签约候选人。如出现签约的中标人无法及时供货或货物不足的情况下，采购人有权选用备用候选人为其供货。备用后补单位签约价按自己所报折扣率签约。

（二）履约保证金及质量保证金

1.大写伍万元整，小写50000元（第一名交付肆万元，第二名交付壹万元）。履约保证金交付浙江钱江生物化学股份有限公司下属单位-海宁市天源给排水工程物资有限公司，在合同签订后自行转为质量保证金。本项目质保期满后，无质量和售后服务问题的，由采购人凭中标人的合法收据不计息退还质量保证金（履约保证金以银行转账形式缴纳）。

2.中标人必须严格按照《合同》规定履行义务，为采购人提供优质服务。发现下列情况之一的，将依法没收质量保证金，情节严重的，采购人有权提前终止合同，并追究违约中标人的经济责任：

2.1 违反《合同》和招标文件规定，违章操作，损害采购人利益的；

2.2采购人二次以上投诉，经查实责任在于中标人的；

2.3中标人提供货物（服务）的质量、规格不符合国家规定和招标文件要求及投标文件承诺标准的。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，参照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一 、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术商务分70分。合格投标人的评标综合得分为价格分和技术商务分的总和，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术商务分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以投标解密先后顺序确定。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术商务分。各投标人的价格分按平均价法计算；各投标人的技术商务分为评标委员会各成员评分的平均值。

二 、评标内容及标准

- 价格分（0～30分）

软密封闸阀、橡胶辦止回阀、排气阀得分(占20分)；Y型过滤器(占10分)

投标人报价总得分=软密封闸阀、橡胶辦止回阀、排气阀报价得分+Y型过滤器报价得分。

报价得分按照下列公式计算：

1.评标基准价计算方法：所有有效投标人的有效报价中的平均值作为基准价。

2.价格得分的计算：以评标基准价为基础，将各投标人的有效投标报价与评标基准价比较，再进行计分。即：

投标报价等于评标基准价时，得满分；

投标报价低 1%扣 0.6分，投标报价低 2%扣1.2分以此类推，扣完为止不计负分；投标报价高 1%扣 0.3分，投标报价高 2%扣0.6分以此类推，扣完为止不计负分（保留两位小数，不计负分。）

例如：软密封闸阀、橡胶辦止回阀、排气阀：三家有效供应商的折扣率分别为10%，15%，20%，评标基准价为15%，折扣率为10%的供应商得分为20-（15%-10%）/1%*0.6=17分；折扣率为15%的供应商得分为20分；折扣率为20%的供应商得分为20-（20%-15%）/1%*0.3=18.5分

Y型过滤器：三家有效供应商的折扣率分别为10%，15%，20%，评标基准价为15%，折扣率为10%的供应商得分为10-（15%-10%）/1%*0.6=7分；折扣率为15%的供应商得分为10分；折扣率为20%的供应商得分为10-（20%-15%）/1%*0.3=8.5分

（二）技术商务分（0～70分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 综合实力 | 0-5分 | 根据投标人或所投产品制造商的专业技术实力、企业资信荣誉、知名度认可度等方面进行酌情评分(需提供相关证明、证书、评价等复印件并加盖公章)。 |
| 1.2 |  | 0-3分 | 根据投标人或所投产品制造商具有(1)ISO9001质量管理体系认证(2)ISO14001环境管理体系认证(3)ISO45001职业健康安全管理体系认证（以上证书必须在有效期内，认证范围与本项目相关的认证范围），每证得1分，最高得3分（提供证书复印件并加盖公章）。 |
| 2 | 诚信度 | 0-3分 | 根据供应商在投标截止时间止前三年是否经营异常或在政府采购专项检查、合同履约验收过程中的诚信情况酌情评分。 |
| 3 | 发明专利 | 0-3分 | 投标人或所投产品制造商具有所投产品相关专利的，每提供1个得1分，最高得3分（提供证书复印件并加盖公章）。 |
| 4 | 供货保障措施 | 0-6分 | 根据投标人针对影响供货时间及各种主要因素提出的应对措施及针对本项目分批、分量、零星供货、保障措施的合理性等酌情评分。 |
| 5 | 所用原材料及制造工艺 | 0-6分 | 根据所投货物的主要技术参数、产地、品牌、性能、标准和质量水平(按货物的性能数据指标及详细的专业的文字描述)等进行综合评议。 |
| 6 | 生产能力 | 0-6分 | 根据投标人或所投产品制造商具备生产能力，根据生产能力大小等进行综合评议（提供生产能力相关证明）。 |
| 7 | 检验报告 | 0-6分 | 投标人对投标产品具有省级或以上检测机构(第三方具有检测资质单位)出具的检验报告，提供相关资料复印件（加盖公章），每提供一个得2分，最高得3分。 |
| 8 | 生产设备、检测设备 | 0-6分 | 根据各投标人或所投产品制造商对投入本项目的生产设备和检验设备情况酌情评分（投标文件中需提供品牌、型号、数量和车间现场拍摄图片及发票）。 |
| 9 | 同类项目业绩 | 0-3分 | 提供自2021年01月01日（以合同签订日期为准）以来同品牌闸阀合同复印件及购买发票复印件（盖单位公章），提供1个得1分，最多得3分。 |
| 10 | 样品（不提供或提供不全不得分） | 0-14分 | 根据投标人提供的样品的主要外观、尺寸、形状、材质、工艺、环保等情况综合评分。 |
| 11.1 | 服务承诺 | 0-2分 | 质保期限：提供货物2年质量保证期（2年内免费维修，不能维修免费更换）不得分，超过1年的每增加一年加1分，最高得2分。 |
| 11.2 |  | 0-5分 | 售后服务：根据投标人的售后服务方案、维修服务的响应时间、定期回访、定期检修、维护和质量保证书、就近服务等情况酌情评分。 |
| 12 | 投标文件规范性完整性 | 0-2分 | 根据技术商务文件编制的完整性、格式的规范性、条理的清晰性、是否具备评分索引及对应的目录等情况酌情评分。 |

注：以上评分所涉及的货物（品牌）均须提供。

# 国企采购合同（指引）

合同签订最终版本解释权归业主

一、通用必备条款部分

合同编号：

采购人（以下称甲方）：海宁市天源给排水工程物资有限公司

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国民法典》、参照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，甲乙双方按照 YJCG2024270 项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

1.1本合同文本；

1.2采购文件与采购响应文件；

1.3中标或成交（入围）通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。

第二条 合同标的

2.1本次采购的是 2025年软密封闸阀、橡胶辦止回阀、Y型过滤器、排气阀供应商服务项目（二）。

第三条 合同价款

3.1本合同单价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、开模费、人工费（食宿费、交通费等）、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、验收（含第三方验收）、保修、管理费、招投标、政策性风险等费用（包含一切不可预见费，直至正常使用为止））。如有漏项，视同已包含在其它项目中，单价不做调整。

3.2结算数量以甲乙方认可的分批实到签收数量为准，按实结算。

3.3合同签订的调价机制：本项目服务期内不设调价机制。

3.4付款手续和付款时间

3.4.1付款时间：

合同签订后，供货周期内，在无材料质量问题、售后服务等问题情况下，甲方承诺发票送达日后的90日历天内支付材料款，若发票未能在规定时间内送达的，货款支付在原有周期基础上，延迟一个月，特殊情况双方友好协商解决。

3.4.2付款手续：

结算货款时乙方需向甲方提供如下材料：乙方开具的合法销售发票（增值税13%专票）、货物签收单复印件和《采购合同》复印件。

乙方在货物送达指定地点后5天内将发票（附到货签收单）送达甲方（可以电子扫描件形式）。

甲方支付货款为开具不少于50%的银行电子承兑汇票，以背书形式。交付银行电子承兑汇票、背书后，即完成付款义务。

第四条 履约保证金及质量保证金

大写伍万元整，小写50000元（第一名交付肆万元，第二名交付壹万元）。履约保证金交付浙江钱江生物化学股份有限公司下属单位-海宁市天源给排水工程物资有限公司，在合同签订后自行转为质量保证金。本项目质保期满后，无质量和售后服务问题的，由采购人凭中标人的合法收据不计息退还质量保证金（履约保证金以银行转账形式缴纳）。

第五条 合同的变更和终止

5.1合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

5.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

除以上二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，应报监管部门备案。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第七条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条 合同备案及其他

本合同一式五份，甲方、乙方各执二份，嘉兴市银建工程咨询评估有限公司执一份。

- 特殊专用条款部分

第一条 采购货物名称、型号规格、数量、金额

单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 要求/压力 | 品牌 | 不含税单价 （元/台） | 含税单价 （元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水排气阀 | DN50 | 压力在0.3Bar时，排气量≥175m3/h； |  |  |  |
| 2 | 污水排气阀 | DN80 | 压力在0.3Bar时，排气量≥175m3/h； |  |  |  |
| 3 | 污水排气阀 | DN100 | 压力在0.3Bar时，排气量≥175m3/h； |  |  |  |
| 4 | 污水排气阀 | DN150 | 压力在0.3Bar时，排气量≥175m3/h； |  |  |  |
| 5 | 污水排气阀 | DN200 | 压力在0.3Bar时，排气量≥175m3/h； |  |  |  |
| 6 | 污水排气阀 | DN100 | 压力在0.3Bar时，排气量≥1500m3/h； |  |  |  |
| 7 | 污水排气阀 | DN150 | 压力在0.3Bar时，排气量≥1500m3/h； |  |  |  |
| 8 | 污水排气阀 | DN200 | 压力在0.3Bar时，排气量≥1500m3/h； |  |  |  |
| 9 | 清水排气阀 | DN50 | 压力在0.3Bar时，排气量≥330m3/h； |  |  |  |
| 10 | 清水排气阀 | DN80 | 压力在0.3Bar时，排气量≥750m3/h； |  |  |  |
| 11 | 清水排气阀 | DN100 | 压力在0.3Bar时，排气量≥1600m3/h； |  |  |  |
| 12 | 清水排气阀 | DN150 | 压力在0.3Bar时，排气量≥5800m3/h； |  |  |  |
| 13 | 清水排气阀 | DN200 | 压力在0.3Bar时，排气量≥11500m3/h； |  |  |  |
| 14 | 软密封闸阀 | DN50 | PN10/16 |  |  |  |
| 15 | 软密封闸阀 | DN65 | PN10/16 |  |  |  |
| 16 | 软密封闸阀 | DN80 | PN10/16 |  |  |  |
| 17 | 软密封闸阀 | DN100 | PN10/16 |  |  |  |
| 18 | 软密封闸阀 | DN150 | PN10/16 |  |  |  |
| 19 | 软密封闸阀 | DN200 | PN10 |  |  |  |
| 20 | 软密封闸阀 | DN200 | PN16 |  |  |  |
| 21 | 软密封闸阀 | DN250 | PN10 |  |  |  |
| 22 | 软密封闸阀 | DN250 | PN16 |  |  |  |
| 23 | 软密封闸阀 | DN300 | PN10 |  |  |  |
| 24 | 软密封闸阀 | DN300 | PN16 |  |  |  |
| 25 | 软密封闸阀 | DN400 | PN10 |  |  |  |
| 26 | 橡胶辦止回阀 | DN50 | PN10/16 |  |  |  |
| 27 | 橡胶辦止回阀 | DN65 | PN10/16 |  |  |  |
| 28 | 橡胶辦止回阀 | DN80 | PN10/16 |  |  |  |
| 29 | 橡胶辦止回阀 | DN100 | PN10/16 |  |  |  |
| 30 | 橡胶辦止回阀 | DN150 | PN10/16 |  |  |  |
| 31 | 橡胶辦止回阀 | DN200 | PN10 |  |  |  |
| 32 | 橡胶辦止回阀 | DN250 | PN10 |  |  |  |
| 33 | 橡胶辦止回阀 | DN300 | PN10 |  |  |  |
| 34 | 橡胶辦止回阀 | DN400 | PN10 |  |  |  |
| 35 | 橡胶辦止回阀 | DN500 | PN10 |  |  |  |
| 36 | 橡胶辦止回阀 | DN600 | PN10 |  |  |  |
| 37 | Y型过滤器 | DN50 | PN10/16 |  |  |  |
| 38 | Y型过滤器 | DN65 | PN10/16 |  |  |  |
| 39 | Y型过滤器 | DN80 | PN10/16 |  |  |  |
| 40 | Y型过滤器 | DN100 | PN10/16 |  |  |  |
| 41 | Y型过滤器 | DN150 | PN10/16 |  |  |  |
| 42 | Y型过滤器 | DN200 | PN10 |  |  |  |
| 43 | Y型过滤器 | DN300 | PN10 |  |  |  |

注：1.以上为本项目最基本的货物清单，后期如有清单以外的货物采购，结算价格可通过本项目采购清单中同类型货物的价格并结合市场询价确定。

- 2.结算数量以甲乙双方认可的分批实到签收数量为准，按实结算。

3.货物须在甲方下达发货通知单后7天内送到指定地点。

第二条 货物技术要求及标准

- 2.1软密封闸阀

阀门的设计、制造应符合国标、欧美标准及相当标准。

（所有阀门口径符合国家标准）

1.标准要求：

型    式：软密封闸阀

公称压力：PN10 / PN16

强度试验：1.5倍（bar）

密封试验：1.1倍（bar）

适用介质：水（含污水）

适用温度：-15～+110（℃）

介质流速：＜2.5~6（m/s）

驱动方式：手动

漏 失 率：0

法兰标准：满足GB/T17241.6-1998

2.结构材质

（1）阀体、楔型块、阀盖由球墨铸铁制成，采用树脂沙型工艺。阀体内外防腐采用进口环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度不低于300μm。

（2）楔型块整体包裹三元乙丙（EPDM），滑靴式结构楔型块可保证较低的操作力矩。抗菌新型橡胶具有良好的耐磨性和抗腐蚀性，能有效阻止细菌在阀板表面的滋生，避免水体产生二次污染，完全不含植物油和油脂等，使用寿命30年以上。

（3）阀轴为不锈钢2Cr13，双重“O”型密封圈可保证阀轴长期免维护使用。

（4）手动驱动装置的手轮力不大于360N或作用在轮轴上的力矩不大于200N-M。

（5）全通径结构设计，可保证在阀体内不会有任何沉积，设有刮块可清理污物。

- 2.2橡胶辦止回阀

阀门的设计、制造应符合国标、欧美标准及相当标准。

（所有阀门口径符合国家标准）

1.标准要求：

公称压力：PN10 / PN16

适用介质 ：清水、污水、油品

适用温度：0℃至80℃

设计标准：GB/T 13923

法兰链接：GB/T 17241.6

结构长度：GB/T 12221-2008

检验标准：GB/T 13927-2000

2.结构及安装要求

由阀体、阀瓣等主要零件组成，与水接触部分的铸件都经过静电喷涂无毒无嗅的环氧树脂，表面光滑，在长期水流冲击下不易脱落，且有效地减少水头损失。阀瓣采35度斜面关闭，采用无转轴设计，将阀瓣压在阀体之上。口径在DN200以上阀体底部应设计排杂孔，当发生杂质沉积底部时，可在不拆阀不停水情况下，打开底部螺栓，把内部杂物排出。

3.材质

阀体、阀盖应采用球墨铸铁（QT450-10或更好材质）铸造

阀瓣：钢板+强化尼龙+EPDM橡胶，使用寿命可达100万次以上

橡胶圈: NBR

阀座:环氧树脂或陶瓷喷涂

4.水头损失(h)

流速≤2.7m/s时，h≤25cm。

5.防腐

防腐前的阀体、阀板表面进行喷砂除锈，达到Sa2.5级；之后将铸件加热至175℃后才进行静电喷涂环氧树脂粉末工艺，最后烘干固化，涂层厚度为：0.5—0.8mm之间。阀门内部的防腐为上述相同喷涂工艺，保证涂层厚度均匀、色泽均一，涂层表面保持光洁，无流痕。

- 2.3排气阀

阀门的设计、制造应符合国标、欧美标准及相当标准。

（所有阀门口径符合国家标准，原装进口排气阀除外）

1.污水复合式排气阀的参数要求

型 式：污水复合式排气阀

法兰钻孔标准：按照ISO1092标准

公称压力：（bar）： 10/16；

工作压力：0.1~16bar

强度试验：（bar）： 1.5倍；

密封试验：（bar）： 1.1倍；

适用介质：市政污水（含清水）；

适用温度：（℃）：最高60；

驱动方式：流体自动

漏失率：0。

法兰接口标准：EN1092-2，ISO7005-2

DN50-DN80主阀排气量，压力在0.08Mpa时排气量≥330m3/h；

DN100-DN200主阀排气量，压力在0.08Mpa时排气量≥2500m3/h；

DN80微量进排气阀排气量，压力在1.6Mpa时排气量≥55m3/h；

DN100-DN200微量进排气阀排气量，压力在1.6Mpa时排气量≥95m3/h；

2.污水复合式排气阀的结构要求

（1）复合式排气阀按照EN-1074/4（欧标），WRAS（英标），AS4956（澳标）和AWWA C5122美标设计制造并测试。

（2）空气阀结构应为组合式，主要由阀体、阀盖、浮球、浮球杆、顶部浮球、密封件等组成。

（3）管道正常运行时的微量排气孔，必须保证足够的排气量，防止滋生生物膜破坏微量排气的密封，造成漏水事故。

（4）卖方应提供复合式排气阀大排气孔、微量排气孔处不同压差下的排气量及进气量曲线。

（5）密封部分应采用卷帘式密封，并确保空气阀在正常工作时不产生漏水现象。

（6）为保证运行及检测方便，高压微量进排气阀及大量进排气阀应保证最简单设计。阀体采用一体化设计，即两种排气措施设置在一个统一的阀体内，无外接细管或者易损坏部件。使阀门在安装以及未来运行中，减少可能发生的损坏及破坏等意外情况。

（7）复合式排气阀的端头应设法兰连接或者螺纹连接（小口径）。

（8）阀门排气口要有防虫网，阀体上出口要留有溢流装置，下出口要留有排放装置。

3.污水复合式排气阀的性能要求

（1）复合式排气阀应具有高低压微量和大量两种排气功能，最小水关闭实验压力不得高于0.01MPa。在此水压之上，浮球不得脱离密封面，以避免复合式排气阀在管线压力较低时漏水。阀门最小密封压力为1米。

（2）大排气口密封应采用简单有效的密封方式，密封则是由软橡胶实现。复合式排气阀应保证10年不需更换密封橡胶及内部零配件。阀内通道通畅，避免浮筒被杂物堵塞导致浮筒不能正常运动，浮筒应为弹性连接，以确保浮筒不受管线压力、流速波动的影响，实现水密封工况，防止充水时气堵气锤现象。

（3）浮球在阀体内沿着浮球杆上下移动，避免浮球杆弯曲出现浮筒卡住漏水等情况。

（4）即使在设计流量情况下空管供水，管线内的空气也能由复合式排气阀迅速而彻底地排出，而不会出现管内空气尚未排尽，浮筒就被吸起而提前关闭的情况。

（5）复合式排气阀在负压小于或等于0.01MPa时，大排气孔开始补气。

（6）复合式排气阀设计应充分考虑污物堵塞卡阻和含污水流磨蚀等条件。

（7）复合式排气阀制造材料的选择，特别注意各种制造材料之间的电解反应、锈蚀、磨损作用及水中杂物的腐蚀。

4.污水排气阀主要部件材质材料要求

| 零件名称 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 阀体、阀盖 | DN50-DN80的阀盖采用球墨铸铁或增强尼龙材质；球墨铸铁或钢制阀体带环氧树脂涂层，阀体内外须经喷砂除去油锈、水份、污物等杂质后，内外涂覆250微米级环氧树脂，高抗化学腐蚀，耐磨损，耐盐蚀。 DN100-DN200的阀盖采用球墨铸铁材质；球墨铸铁或钢制阀体带环氧树脂涂层，阀体内外须经喷砂除去油锈、水份、污物等杂质后，内外涂覆250微米级环氧树脂，高抗化学腐蚀，耐磨损，耐盐蚀。 |
| 主浮球 | 高密度聚丙烯或聚碳酸酯 |
| 密封组件 | 三元乙丙橡胶EPDM |
| 浮球杆、螺栓 | 不锈钢 AISI/SAE S304以上 |

2.清水排气阀技术要求

1、结构要求：

（1）清水空气阀应采用分体式结构，由进排气阀和微量排气阀组成。阀门结构便于后期单独检修和更换微量排气阀。

（2）清水空气阀的内部通道应符合流体力学要求，保证进排气通道流畅，无阻碍。

（3）清水空气阀的结构设计简单，工作可靠、经久耐用，阀内应避免使用杠杆，连杆，转轴等机械运动部件，以杜绝因机械磨损，错位，卡死，断裂，变形，开焊等故障而导致的组合式空气阀失效。

（4）清水空气阀的密封组件必须采用双材质密封结构，金属座圈承受浮球或其它部件传递而来的管道内压，橡胶座圈确保密封效果，双材质密封结构避免单一橡胶密封结构可能出现的压溃、粘连以及长期持续承压导致的橡胶加速老化等故障。

（5）清水空气阀的内运动部件在长期承压的工作条件下不应单向受力，防止系统内压对运动部件造成破裂，变形，加速老化等不利情况。

（6）清水空气阀的微量排气阀应采用卷链式密封结构，排气口面积不小于10平方毫米，以防止排气口堵塞。

2、清水排气阀材质要求：

微量排气阀部分主要部件材质

| 序号 | 名称 | 材料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀体 | 增强尼龙 |  |
| 2 | 浮球 | 发泡聚丙烯 |  |
| 3 | 密封卷链 | 三元乙丙橡胶 |  |

大孔口进排气部分主要部件材质

| 序号 | 名称 | 材料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀体 | 球墨铸铁 |  |
| 2 | 密封圈 | 青铜+三元乙丙橡胶 |  |
| 3 | 浮球 | 聚碳酸酯 |  |

- 2.4Y型过滤器

阀门的设计、制造应符合国标、欧美标准及相当标准。

（所有阀门口径符合国家标准）

1.技术参数

法兰标准：PN1.0MPa/PN1.6MPa

适用温度：-20℃~120℃

适用介质：水、污水

设计标准：GB/T 14382-2008

测试标准：GB/T 13927-2008

2.性能描述

Y型管道过滤器安装在管中间起过滤作用，用来清除介质中的杂质，保护水泵、阀门、仪表及其它设备能正常工作和运转，达到稳定工艺过程，保障安全生产的作用。管道过滤器主要有接管、筒体、滤网、法兰、法兰盖及紧固件等组成，通水型滤网应可满足为20-60目/cm2（在第一次设计联络会确定）。

当原水进入置有一定规格滤网的滤筒后，原水中的杂质被阻挡，清洁后原水则由过滤器出口排出；当需要清洗时，可将可拆卸的滤筒取出，处理后重新装入即可，应具有安装清洗方便、纳污量大等特点。Y型过滤器又称过滤阀，在长距离输水管道系统中起到过滤原水中的机械杂质，并对原水中的少量固体颗粒等进行过滤以保护管道上的设备及配件免受磨损和堵塞，确保设备的正常工作。

适用范围：管道过滤器具有结构紧凑、过滤能力大、压损小、适用范围广、维护方便等。

3.主要零材料表

（1）阀体、阀盖：球墨铸铁

（2）过滤网：不锈钢

（3）密封：EPDM或NBR橡胶

第三条 服务期限

2025年01月01日-2025年12月31日。合同一年一签（乙方与浙江钱江生物化学股份有限公司下属单位-海宁市天源给排水工程物资有限公司签订供货合同）。乙方实行年度履约评价，评价符合要求的经甲方同意后，可续签一年。

第四条 供货时间

在甲方下达发货通知单后7天内到达指定工地现场，特殊情况以甲方通知为准。

第五条 服务要求

1.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家规定的质量、规格和性能的要求。

2.乙方应向甲方开具税率为13%的增值税专用发票，如发票税率低于13%，甲方将由税率差产生的相应金额从货款中扣回。

3.产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，应按经采购人确认的企业标准执行。乙方不得提供贴牌、代加工产品，一切由乙方产品质量问题引起的损失，甲方将保留追究的权利。

4.产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，应按规定执行。乙方供应的产品应当提供带有乙方标识的包装。

5.乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等，否则乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

6.乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和常规保养条件下，在其使用寿命期内应具有满足规定的性能。

7.乙方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

8.货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

9.乙方在货物的运输、安装中应注意自身安全，要设置防护设备，参加工伤和意外伤害险，加强对施工人员的安全教育，在安装、调试过程中，发生任何意外事故（包括车祸），均由乙方负全责。

第六条 保险

1.保险：包括人身意外保险、社会保险及车辆保险（汽车驾驶员须有货运资格证和驾驶证，符合交管部门相关规定，并办理相关手续）。

2.作业人员在作业中应注意自身安全，乙方须加强对职工人员的安全教育安全指导、安全检查考核，在作业中发生的一切意外事故，均由乙方负全责。

3.社会保险。乙方应切实保障职工的合法权益，参加社会保险，保险费用全部由乙方承担。

4.所有工作人员必须参加保险，无保险的人员一律不能使用。

第七条 交付方式

1.乙方须在本合同规定时间内，将货物送至甲方指定地点。

2.乙方在交付货物时，向甲方提供货物的使用说明书、产品质量证明书、合格证等相关资料，如属国家强制检验的产品，乙方须提供国家强制检验合格证明，如有涉水行业卫生许可要求的，还须提供涉水卫生合格证明。

第八条 售后（技术）服务要求

8.1质保期限：整个项目自通过最终验收之日起     年。

8.2质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。因货物本身问题在48小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。

8.3出现故障后，乙方如未按上述要求进行响应，甲方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由乙方承担。

8.4乙方为售后服务及维修的第一责任人。

8.5质保期外维修：修理及维护只收成本费，乙方应对所供货物实行终身维护。

第九条 质量与检验

9.1甲方有权对货物发货前进行检验或测试，乙方应为甲方检验和测试提供各种方便，并承担相应费用，如果检验或测试的产品不能满足招标要求，甲方可以拒绝接受，乙方应更换被拒绝的货物，并承担给甲方造成的经济损失。

9.2货物交货前，乙方应自行对所投产品的材料、质量、样式等进行详细而全面的检验，将作为甲方付款的重要依据，但不能作为最终验收。

9.3验收：

9.3.1货物验收应由甲乙双方到场。验收项目包括：交货验收清单、数量、规格、出厂证明书、产品说明书、质保书等。乙方已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经有关部门检验合格，所有的技术资料和清单已向甲方提交并被接受，验收视为通过。

9.3.2若因设备的制造工艺、质量问题等导致验收不合格，乙方应及时予以处理，直至验收通过，期间发生的一切费用由乙方承担，甲方保留向乙方索赔的权利。

9.3.3若因乙方产品质量或安装技术问题导致产品始终不能验收合格，甲方有权选择退货，并保留向乙方索赔的权利。

9.3.4乙方在设备到货、调试和验收期间应接受甲方的协调和管理，乙方应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

第十条 质量争议

10.1因标的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。

10.2如果检测结果证明确有质量问题，乙方应无条件退货，检测费用由乙方承担，并承担因此逾期交货的违约责任。

10.3如果检测结果证明没有质量问题，甲方应无条件接受货物，检测费用由甲方承担。

第十一条 违约责任

11.1甲方无正当理由逾期未支付货款的（经双方协商同意的除外），由甲方每天支付该逾期货款的万分之一作为违约金。

11.2乙方延期交付货物的，应当承担违约责任。乙方延期交付不超过 5 天的，应向甲方赔偿延期交付该批货物价款0.5%的违约金，并承担甲方因此所受的损失。乙方延期交付货物超过 10 天的，甲方有权解除合同，并向甲方赔偿延期交付该批货物价款1%的违约金，承担甲方因此所受的损失。甲方不解除合同的，乙方向甲方赔偿延期交付该批货物价款2%的违约金，并承担甲方因此所受的损失。

11.3乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定或违反国家法律、法规规定的，甲方有权拒收，并由乙方赔偿甲方该批货物价款1%的违约金。

11.4在合同规定的质量保证期内，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并承担该批货物价款3%的违约金，同时乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

11.5乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务、售后服务的，应承担合同总价款0.5%的违约责任。给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

11.6在采购周期内出现供货时间或服务响应时间超出承诺期限的，第一次扣除履约保证金的50%，第二次全额扣除履约保证金且采购人有权终止合同。

- 11.7在年度采购周期内出现供应产品发现存在质量问题的，每发现一次，乙方需按上年度供货产值缴纳产品质量损失费。（200万元以下缴5000元，200至500万元缴10000元，500万元以上缴20000元）。

- 第十二条 不可抗力

12.1在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可相应延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约。

12.2不可抗力影响时间持续30日以上时，甲乙双方应及时解除合同。

12.3本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震、疫情等。

第十三条 合同解除和中止、解决争议的方式：

13.1合同解除、中止与终止的约定。

1）因客观原因导致单方需要解除或中止合同的，提出方应提前15天向对方发出解除或中止合同的决定，并在经双方协商一致后，可以解除或中止合同。

2）因不可抗力致使合同无法履行的，双方可以解除合同。

3）因乙方提供产品存在质量问题或因产品原因导致无法满足甲方使用要求的，甲方可以提出解除合同。

4）因甲方逾期支付货款超过六个月以上的，乙方可以提出解除合同。

5）合同解除后有过错的一方应当赔偿合同解除后给对方造成的损失，赔偿金额由双方协商后确定；协商未果的，可向海宁市人民法院提起诉讼。

6）合同解除后不影响双方在原合同中约定的质量保修及服务责任。

7）合同期结束，甲方向乙方付清货款后合同即行终止，但乙方承担的产品质量保修责任与服务责任仍有效。

13.2因货物的质量问题发生争议的，应当共同邀请浙江省范围内有资质的鉴定机构进行鉴定，如对鉴定机构的选择不能达成一致意见，以甲方选择的为准。

13.3如果检测结果证明确有质量问题，乙方应无条件接受退货，检测费用由乙方承担，并承担因此逾期交货的违约责任。

13.4如果检测结果证明没有质量问题的，甲方应无条件接受货物，检测费用由甲方承担。

13.5在本合同执行过程中如发生争议，双方首先应本着友好的原则协商解决；协商未果的，可向海宁市人民法院提起诉讼。

第十四条 特别约定：

14.1乙方承诺本合同价格不高于乙方同期给予嘉兴地区（五县、二区）物资经营公司（户）的报价，如查实的，甲方有权单方面解除合同关系，并对未结算的材料款按乙方给予嘉兴地区的最低报价结算。

14.2本合同未尽事宜，按中华人民共和国现行有关法律执行。

14.3双方在本次商务洽谈中形成的文件均为本合同附件，与本合同共同生效。

甲方：海宁市天源给排水工程物资有限公司      乙方：

地址：                                       地址：

法定代表人（授权代表）：                     法定代表人（授权代表）：

联系人：                                 　  联系人：

联系电话：                             　    联系电话：

开户银行：

账号：

日期：二○二  四  年       月       日        日期：二○二 四    年       月       日

## 附件1：廉政合同

廉政合同（范本）

甲方（采购人）：

乙方（中标人）:

为促进甲乙双方在业务活动中优质、高效、有序地合作，促使甲乙双方工作人员廉洁从业，经甲、乙双方同意签订本廉政合同，并作为甲、乙双方共同遵守的行为准则。

第一条 甲、乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党的方针、政策和国家相关法律、法规的规定。

（二）严格执行                       的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全的廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒该方纠正的权利和义务。

（六）发现对方在业务活动中有不廉洁行为时，应及时采取措施予以制止，有严重违反本合同义务条款的行为，应向上级有关部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方廉政管理的义务

（一）甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定；

（二）甲方有责任对本单位工作人员进行廉政教育。

（三）甲方工作人员应严格执行本单位制定的廉政管理和廉洁自律等有关规定，如违反规定，除给予当事人批评教育外，视情节轻重，后果大小，给予相应的经济处罚或纪律处分。

（四）甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人不准接受乙方安排的宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不准接受乙方赠送的礼品、礼金、消费卡等；不准接受乙方提供的通讯工具、交通工具或私房建设、住房装修人工、材料和相关服务；不准利用职权向乙方介绍或为配偶、子女、亲属和其他特定关系人参与同甲方项目工程有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动；不准以任何名义向乙方借款；不准在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用；不准将配偶、子女等亲属和其他特定关系人安排到乙方兼职；不准和乙方合股经营或参与管理工作有关的其他任何业务。

第三条 乙方廉政管理的义务

（一）乙方应当了解甲方有关廉政管理方面的各项制度和规定，并遵守执行。

（二）乙方应当对本单位工作人员进行廉政教育，按时出席甲方召集的廉政管理会议。

（三）乙方不得在业务活动中以获得不正当利益为目的而安排甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不得以任何名义赠送甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人礼品、礼金、消费卡；不得向甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人提供通讯工具、交通工具或私房建设、住房装修人工、材料和相关服务；不得为甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。

（四）工程结束后，乙方自觉接受监督部门对其在施工期间有关费用开支情况的监督检查。

第四条 违约责任

- 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

- 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿，用不正当的手段获得的非法利益由有关部门予以追缴；贿赂甲方工作人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，甲方有权更换有关人员或终止合同；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条 双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门对本合同履行情况进行检查。

第六条 本合同作为                        合同的附件，与该承包合同具有同等的法律效力，经双方签署后立即生效 。

第七条 未尽事宜由双方另行协商决定。本合同一式   份，双方各执   份，招标代理执   份。

第八条  其他约定

根据廉政合同签订对象不同，选择以下第     方式，组织廉政管理会议：

（一）签订对象为施工、监理、全过程咨询单位的，由甲方每月召开一次甲、乙双方参加的廉政会议；

（二）如签订对象为勘察、设计、招标代理、材料设备采购及其他服务类单位的，由甲方定期召开甲、乙双方参加的廉政会议。

甲方：                            乙方：

法定代表人（或授权委托人）：      法定代表人（或授权委托人）：

年   月   日                    年   月   日

## 附件2：物资（服务）供应商履约评审表

物资（服务）供应商履约评审表

| 供应商信息栏 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |  |
| 供应商地址 |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 供应（服务）内容 |  |  |  |
| 供应商履约评审栏 |  |  |  |
| （一）否决性指标 | £查实提供假冒伪劣产品 £擅自提高结算价格 £查实违规分包或转包 £出现招标文件规定的其他终止合同情况的： |  |  |
| （二）考核指标 | 产品质量（25分），评审得分： 分 |  |  |
|  | 产品性价比（25分），评审得分： 分 |  |  |
|  | 货物交期（25分），评审得分： 分 |  |  |
|  | 售后服务（25分），评审得分： 分 |  |  |
|  | 总得分： 分 |  |  |
| 评审结论 | □终止合同 □续签合同 □不予续签合同 |  |  |
| 参加评审人员签字 | 日期： 年 月 日 |  |  |
| 所属公司主要领导审批意见 | 日期： 年 月 日 |  |  |
| 招采平台备案意见 | 日期： 年 月 日 |  |  |

评审说明：1.服务期内出现否决性指标的，应终止合同；

2.考核指标评审得分在80分以上的，可以续签合同。

## 附件3：材料告知书

海宁市天源给排水工程物资有限公司

材料告知书

为更好的保证双方利益，现将相关事项告知如下，请在洽谈开始前阅知，并由参加代表签字确认。

1.授权代理承诺及相关约定：在合同供货周期内你方必须授权我方为海宁地区唯一经销商，并信守相关代理约定，对于本次的产品在海宁市场上的销售相关事宜必须由我方进行接洽，你方不得直接对采购方进行报价等实质性接洽，更不得有违代理约定，私下进行产品在海宁市场上的销售事宜。如你方在海宁地区之外有授权经销商的，应及时告知我方，并且保证我方在海宁地区的代理利益，不得发生地区间串货等情况的发生，一经查实，第一次扣除履约保证金的50%，第二次全额扣除履约保证金，并取消供应资格，同时我方并保留通过法律途径追究一切由此引起的损失的权利。

2.货款结算要求及资金支付周期： 发货后及时开票，原则上要求发票随货一并送达，如有特殊情况，要求发票在每月20日前送达；在本合同供货周期内，在无材料质量问题、售后服务问题的情况下，我方承诺按你方发票送达日后90日历天内支付材料款，其中承兑不于少50%。

3.报价要求：你方需承诺本次最终的报价不得高于你方同期给予嘉兴地区（五县、二区）水务物资经营公司的报价，如查实的，我方有权单方面解除合同关系，并对未结算的材料款按你方给予嘉兴地区的最低报价结算。

4.履约保证金：本次签订采购合同后，已缴纳履约保证金的延续留用，无履约保证金留存的在支付货款中抵扣。在你方没有违约的情况下，履约保证金将在双方终止合同关系后的30日内返回（不计息）。

5.材料质量保证：你方需严格按照国家、行业、地区、企业标准（以最高标准为准）进行产品质量管控，不得提供贴牌、代加工产品。质保期为到货之日起    年，第三方检测发现质量问题由你方负责检测费用，并提供1个月的整改期，届时仍出现质量问题的，立即终止合同，你方被取消供应资格，同时我方保留追究索赔的权利。

7.供货及时性保证：原则上常规材料须在我方下达发货通知单后7天内到达指定工地现场。

8.合同期限：2025年1月1日至2025年12月31日

公司（代表）签字：

盖章：

年   月   日

# 第六章  投标格式及要求

## 附件1：资格文件封面格式及目录

项目名称：×××

项目编号：YJCG2024×××

资

格

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格文件目录

（标注页码）

1投标人声明书（附件2）；

2营业(经营)执照正本或副本复印件（盖单位公章）（事业单位投标的则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章）；

3法定代表人有效身份证件复印件；

4法定代表人授权委托书（附件3）及授权代表有效身份证件复印件；

5投标人可为制造商或制造商授权的代理商，代理商须提供针对本项目有效的唯一授权证明材料（加盖公章）。同一品牌的制造商和代理商不得同时投标本项目。

6投标人认为需要提供的其他资料。

## 附件2：投标人声明书

投标人声明书

致嘉兴市银建工程咨询评估有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                                     。

我            （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                        （项目名称）（编号：YJCG2024270）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提

供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为 90 天。

6、我方参与本项目前 3 年内的经营活动中没有重大违法记录。

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致嘉兴市银建工程咨询评估有限公司：

我         （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加           （项目编号）

(项目名称)的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或盖章）：                   法定代表人(签字或盖章)：

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

手机：

投标人（公章）：

日期：    年    月    日

## 附件4：技术商务文件封面格式及目录

项目名称：×××

项目编号：YJCG2024×××

技

术

商

务

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

技术商务文件目录

（标注页码）

1评分对应表（附件5）；

2投标人基本情况表（附件6）；

3投标人各类认证证书、荣誉证书等复印件（盖单位公章）；

4技术响应表（附件7）；

5货物说明（品牌、规格、尺寸、重量、生产厂家、产地、主要结构、技术参数、结构、性能、特点、功能、执行标准和质量水平及制作工艺的等的详细描述并附所投货物彩图；

6提供相关产品检测报告；制造工艺；所用原材料及检验方法（格式自拟）；

7本项目具体实施方案；

8产品质量及环保内控制度；

9产品质量保证；

10供货保证措施；

11商务响应表（附件8）；

12同类项目业绩一览表：提供自2021年01月01日（以合同签订日期为准）以来同品牌闸阀合同复印件及购买发票复印件（盖单位公章）（附件9）；

13投入本项目生产设备、检测设备一览表：（附：主要生产和主要检测设备的说明（包括主要生产和检测设备的品牌、型号、数量附车间照片及购买发票））（附件10）；

14服务承诺（附件11）；

15招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

16未尽事宜请各投标人按评分细则制作此部分，未提供格式的均自拟。

## 附件5：评分对应表

评分对应表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件对应资源 | 对应数据（客观分） | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对应第四章 评分办法及评分标准 （报价除外） |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注：表格不够，可按同样格式扩展，并分别填写。

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件6：投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业（经营）执照号码 |  |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格内容不够，可另附页。

2、所获认证证书、荣誉证书、相关体系认证证书的复印件附后。

投标人（公章）：

日期：    年   月    日

## 附件7：技术响应表

技术响应表

| 序号 | 采购文件要求 | 投标文件情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建 议 |  |  |  |

注：1、详细技术参数要求详见第二章“招标需求”，请按照“招标需求”中的技术要求逐条填写投标文件响应情况。

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件8：商务响应表

商务响应表

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人的投标文件（除技术部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件9：同类项目业绩一览表

同类项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额（万元） | 采购单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1. 此表仅提供了格式，表格不够可自行增加。

2.提供2021年01月01日（以合同签订日期为准）以来同品牌闸阀合同复印件及购买发票复印件（盖单位公章）附后。

3.如本表格不适合投标人的实际情况，可自行制表填写，但不得缺少以上内容，以上所填内容须在证明文件中体现，如无法体现还比须附其他证明资料。

投标人（公章）：

日期：    年  月  日

## 附件10：投入本项目生产设备、检测设备一览表

投入本项目生产设备、检测设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 出厂日期 | 设备原值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.表格如不够，可按同样格式扩展。

2.提供主要生产和主要检测设备的说明（包括主要生产和检测设备的品牌、型号、数量附车间照片及购买发票）附后。

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件11：服务承诺

服务承诺

1、我单位承诺，一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，提供不低于招标文件要求的服务和相关规定。

2、其他服务承诺：

投标人（公章）：

日  期：   年  月  日

## 附件12：报价文件封面格式及目录

项目名称：×××

项目编号：××××

报

价

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

(请标明页码)

1报价一览表（附件13）；

2投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

## 附件13：报价一览表

报价一览表——软密封闸阀、橡胶辦止回阀、排气阀

| 项目名称 | 产品名称 | 规格 | 要求/压力 | 品牌 | 折扣率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年软密封闸阀、橡胶辦止回阀、Y型过滤器供应商服务项目（二） | 污水排气阀 | DN50 | 压力在0.3Bar时，排气量≥175m3/h； |  | %（百分号前保留一位小数） |
|  | 污水排气阀 | DN80 | 压力在0.3Bar时，排气量≥175m3/h； |  |  |
|  | 污水排气阀 | DN100 | 压力在0.3Bar时，排气量≥175m3/h； |  |  |
|  | 污水排气阀 | DN150 | 压力在0.3Bar时，排气量≥175m3/h； |  |  |
|  | 污水排气阀 | DN200 | 压力在0.3Bar时，排气量≥175m3/h； |  |  |
|  | 污水排气阀 | DN100 | 压力在0.3Bar时，排气量≥1500m3/h； |  |  |
|  | 污水排气阀 | DN150 | 压力在0.3Bar时，排气量≥1500m3/h； |  |  |
|  | 污水排气阀 | DN200 | 压力在0.3Bar时，排气量≥1500m3/h； |  |  |
|  | 清水排气阀 | DN50 | 压力在0.3Bar时，排气量≥330m3/h； |  |  |
|  | 清水排气阀 | DN80 | 压力在0.3Bar时，排气量≥750m3/h； |  |  |
|  | 清水排气阀 | DN100 | 压力在0.3Bar时，排气量≥1600m3/h； |  |  |
|  | 清水排气阀 | DN150 | 压力在0.3Bar时，排气量≥5800m3/h； |  |  |
|  | 清水排气阀 | DN200 | 压力在0.3Bar时，排气量≥11500m3/h； |  |  |
|  | 软密封闸阀 | DN50 | PN10/16 |  |  |
|  | 软密封闸阀 | DN65 | PN10/16 |  |  |
|  | 软密封闸阀 | DN80 | PN10/16 |  |  |
|  | 软密封闸阀 | DN100 | PN10/16 |  |  |
|  | 软密封闸阀 | DN150 | PN10/16 |  |  |
|  | 软密封闸阀 | DN200 | PN10 |  |  |
|  | 软密封闸阀 | DN200 | PN16 |  |  |
|  | 软密封闸阀 | DN250 | PN10 |  |  |
|  | 软密封闸阀 | DN250 | PN16 |  |  |
|  | 软密封闸阀 | DN300 | PN10 |  |  |
|  | 软密封闸阀 | DN300 | PN16 |  |  |
|  | 软密封闸阀 | DN400 | PN10 |  |  |
|  | 橡胶辦止回阀 | DN50 | PN10/16 |  |  |
|  | 橡胶辦止回阀 | DN65 | PN10/16 |  |  |
|  | 橡胶辦止回阀 | DN80 | PN10/16 |  |  |
|  | 橡胶辦止回阀 | DN100 | PN10/16 |  |  |
|  | 橡胶辦止回阀 | DN150 | PN10/16 |  |  |
|  | 橡胶辦止回阀 | DN200 | PN10 |  |  |
|  | 橡胶辦止回阀 | DN250 | PN10 |  |  |
|  | 橡胶辦止回阀 | DN300 | PN10 |  |  |
|  | 橡胶辦止回阀 | DN400 | PN10 |  |  |
|  | 橡胶辦止回阀 | DN500 | PN10 |  |  |
|  | 橡胶辦止回阀 | DN600 | PN10 |  |  |

报价一览表——Y型过滤器

| 项目名称 | 产品名称 | 规格 | 要求/压力 | 品牌 | 折扣率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年软密封闸阀、橡胶辦止回阀、Y型过滤器供应商服务项目（二） | Y型过滤器 | DN50 | PN10/16 |  | %（百分号前保留一位小数） |
|  | Y型过滤器 | DN65 | PN10/16 |  |  |
|  | Y型过滤器 | DN80 | PN10/16 |  |  |
|  | Y型过滤器 | DN100 | PN10/16 |  |  |
|  | Y型过滤器 | DN150 | PN10/16 |  |  |
|  | Y型过滤器 | DN200 | PN10 |  |  |
|  | Y型过滤器 | DN300 | PN10 |  |  |

注：1、投标单价=单项最高限价×（1-折扣率（%））；

投标人（公章）：

日 期：    年   月  日