浙江省人民医院富阳院区冷库建设项目

澄清（更正）文件（第二号）采购编号：GXTC-C-24360247

各投标人：

本澄清（更正）文件（第二号）是对投标人提出的投标疑问所作的答复及招标人对有关招标事宜的补充说明，请各投标人对照招标文件仔细阅读，凡本澄清（更正）文件（第二号）与招标文件、澄清（更正）文件（第一号）内容不一致之处，一律以本澄清（更正）文件（第二号）为准。

- 疑问回复

- 第五章采购需求  技术参数要求（2）制冷系统机械部分 2.17 专用防冻油：

- 3GS(高纯度、凝固点低等）（三）冷库控制系统 2.22 冷媒：采用环保冷媒 R507A。

- 经我方技术人员查证：3GS 冷冻油为矿物油，适合 R22制冷剂，而本项目要求采用环保冷媒 R507A，与环保冷媒适配的冷冻油应为合成油，如S32合成油。如使用不匹配的冷冻油，将会导致冷冻油与制冷剂在系统内发生化学反应，导致制冷剂和冷冻 油发生变质，影响制冷系统安全稳定的运行，严重者将导致压缩机电机线圈烧毁以及压缩机运动部件如活塞等发生磨损、拉缸等故障。请贵方核实并予以修改参数。

- 回复：专用防冻油：3GS(高纯度、凝固点低等）修改更正为：专用防冻油：POE-32。

采购人：浙江省人民医院

采购代理机构：国信招标集团股份有限公司

2024年12月16日

回    执

至：浙江省人民医院、国信招标集团股份有限公司

贵单位发出的“浙江省人民医院富阳院区冷库建设项目”澄清（更正）文件（第二号）共 1页，已收悉且无异议，特此确认。（回执传真至0571—88084051或扫描发送至邮箱291594760@qq.com  华工收）

投标单位（须填写并加盖公章）：

2024年   月   日