嵊州市乡村水环境治理项目（一期）-AO/AA0终端设备采购及安装

项目编号：TYSZ-20240929MWN

（国企采购）

公

开

招

标

文

件

招标单位: 嵊州市水联管道承装有限公司

代理机构:泰宇建筑工程技术咨询有限公司

日   期: 2024年11月

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标须知	7

第三部分  采购需求	24

第四部分  评标办法	52

第五部分  合同主要条款	52

第六部分  投标文件格式	58

- 第一部分    公开招标采购公告

泰宇建筑工程技术咨询有限公司受嵊州市水联管道承装有限公司委托，对嵊州市乡村水环境治理项目（一期）-AO/AA0终端设备采购及安装进行公开招标采购，现将有关事项公告如下：

一、项目编号：TYSZ-20240929MWN

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购内容及数量

| 序号 | 采购项目 | 主要内容 | 标项 | 最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵊州市乡村水环境治理项目（一期）-AO/AA0终端设备采购及安装 | 农污改造一体化终端设备装置采用A2/O+A/O工艺 | 标项一（东区） | 2089 | 本项目共分2个标项，按照标项一、二依次开标，投标人可选择所有标项投标，但每个投标人只能中一个标项，投标人预中标后，进行下一标项评标，但将不再推荐为中标候选人。 |
| 2 |  |  | 标项二（西区） | 1641 |  |

四、投标人资格要求：

1、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、供应商参加采购活动应当具备下列条件:

(一) 具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六) 法律、行政法规规定的其他条件。

3、特定条件：

投标人应同时具有①机电工程施工总承包贰级及以上或市政公用工程施工总承包贰级及以上，②环保工程专业承包贰级及以上资质的企业，具有在有效期内的安全生产许可证。

4、本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的获取：

1、时间：公告之日起至2024年12 月9日每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2、地点（网址）：乐采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

3、方式：投标人登陆乐采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件,仅需浏览招标文件的投标人可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）。

六、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年12 月2日9 14:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：通过“乐采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”实行在线投标响应

3.开标时间：2024年12 月2日14:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：通过“乐采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”实行在线解密。

七、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

八、其他事项：

1.投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.针对同一采购程序环节的质疑，投标人应在法定期限内一次性提出（即针对同一采购程序环节的质疑采购人或采购代理机构仅受理一次），逾期提出或针对同一采购程序环节多次提出的质疑将不予受理、答复。

九、在线投标响应（电子投标）说明

1.本项目通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标），投标人应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。

2.“乐采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；通过“乐采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。

3.为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“乐采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

4.投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“乐采云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“乐采云平台”拒收。

5.投标人在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标人名称并加盖公章。

6.通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标人仅递交备份投标文件的，投标无效。

十、联系方式

1、采购人名称：嵊州市水联管道承装有限公司

联系人：丁凯

联系电话：15888332557

地址：嵊州市剡湖街道雅石路74号

2、采购代理机构名称：泰宇建筑工程技术咨询有限公司

联系人：马文娜

联系电话：15088539262  0575-83096817

地址：嵊州市融信观河盛世府世纪中心A座1301

- 同级采购监督管理机构:嵊州市水务投资发展集团有限公司

联系人：裘老师

联系电话：0575-83299669

地址：嵊州市剡湖街道雅石路74号

# 第二部分  投标须知

## 一、投标须知前附表

| 序号 | 项目 | 编 例 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：嵊州市水联管道承装有限公司 地址：嵊州市剡湖街道雅石路74号 联系人：丁凯 联系电话：15888332557 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：泰宇建筑工程技术咨询有限公司 地址：嵊州市融信观河盛世府世纪中心A座1301（泰宇咨询） 联系人：马文娜 联系电话：0575-83096817 15088539262 |
| 3 | 投标文件组成 | 由“资格证明文件”、“报价文件”和“资信技术文件”三个部分组成。 |
| 4 | 投标文件编制 | 投标人应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 5 | 签字或盖章要求 | 1. 电子投标文件必须有电子签章； 2. 开标后，相关信息记录确认、澄清说明、回复等内容，电子签章、或者签章后上传相关文件，均认可； 3. 乐采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 6 | 投标文件的形式 | 1.电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； 2.“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 3.“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的以介质（U盘）存储的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 7 | 投标文件份数 | 1、一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）。 每份电子投标文件应包括资格证明文件、资信技术文件及报价文件三部分内容。 - 如中标，中标人需根据招标人要求提供纸质投标文件四份。 - “备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式）投标截止时间前递交一份（邮寄地址：泰宇建筑工程技术咨询有限公司嵊州分公司（嵊州市融信观河盛世府世纪中心A座1301），马文娜收） |
| 8 | 电子加密投标文件的上传、递交 | （1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 |
| 9 | 备份投标文件的密封包装、递交 | （1）投标人在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的“备份投标文件”（一份）； （2）“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； （3）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
| 10 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后半小时内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
| 11 | 投标保证金 | 标项一：40万元（肆拾万圆）；标项二：30万元（叁拾万圆），根据所投标项分别缴纳。投标保证金的形式：转账（备注项目名称及标项）。需在投标截止时间前到账。 签订合同后三个工作日内退还。 公司名称：泰宇建筑工程技术咨询有限公司嵊州分公司 开户行： 农行嵊州经济开发区支行 账 号：19520601040004281 |
| 12 | 投标有效期 | 投标截止时间后90天。 |
| 13 | 开标时间地点 | 按“采购公告”规定。 |
| 14 | 踏勘现场 | 本项目不组织现场踏勘，投标人如有需要，经釆购人同意后可自行前往，踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由投标人自负. |
| 15 | 投标人信用 信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：项目评审组织人员现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与招标文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |
| 16 | 有关费用 | 中标人参照招标代理机构按如下标准和规定，按收费下浮40%交纳中标服务费，设备购置费的20%作为招标代理费计费基数，请在投标报价中自行考虑： - 招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 2、中标服务费的交纳方式： 用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳中标服务费。 公司名称：泰宇建筑工程技术咨询有限公司嵊州分公司 开户行： 农行嵊州经济开发区支行 账 号：19520601040004281 ③中标服务费的交纳时间：领取中标通知书前交纳。 |
| 17 | 解释 | 凡涉及本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。 |
| 注：中标候选人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消预中标资格或不能履行合同的，采购人重新招标。 |  |  |

二、总则

2.1、实施依据

本次招标工作是按照招投标法和《嵊州市市属国有企业货物和服务采购管理办法》等招标投标有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

2.2、定义

采购人：是指嵊州市水联管道承装有限公司，见“投标人须知前附表”；

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理国企采购事宜的机构，见“投标人须知前附表”；

投标人：是指参加本采购项目投标的供应商；

投标人代表：是指参加本项目投标活动的投标人法定代表人或法定代表人授权代表；

货物和服务：是指按招标文件要求的货物和服务；

2.3、费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

2.4、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

2.5、语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言使用中文。专用术语应附有中文注释。

2.6、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.7、踏勘现场

2.7.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

2.7.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

2.7.3除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

2.7.4采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

2.8、转包与分包

本项目不允许转包及分包。

2.9、偏离

投标文件应完全响应招标文件规定的实质性内容和条件。

“★”系指实质性指标要求条款，“▲”系指主要性能指标要求条款。如任意一条打“★”的指标出现负偏离视为实质性不响应招标文件要求，作无效投标处理；如任意一条打“▲”的指标出现负偏离按评分标准规定处理。

2.10、其他

2.10.1★投标人对所投标项内的产品或服务必须按采购数量全部进行报价。

2.10.2投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2.10.3招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

2.10.4投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

## 三、招标文件

3.1、招标文件组成

3.1.1第一部分 公开招标采购公告

3.1.2第二部分 投标须知

3.1.3第三部分 采购需求

3.1.4第四部分 评标办法

3.1.5第五部分 合同主要条款

3.1.6第六部分 投标文件格式

3.1.7补充文件（如有）

3.2、招标文件的解释权

招标文件的解释权归采购组织机构所有。

3.3、招标文件的澄清

3.5.1投标人在获取招标文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购人进行技术交流，应于前附表规定的时间前，将问题发电子邮件至980189586@qq.com（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。

3.5.2 投标人要求解释或澄清的问题应以书面形式送达，并加盖公章、写明日期。

3.3.3 所有要求解释或澄清的问题都予以解答，答疑内容与补充内容以更正（澄清）公告形式告知所有购买招标文件的投标人。

3.4、招标文件的修改

3.4.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.4.2 招标文件的修改将以更正（澄清）公告通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息。

3.4.3 在更正（澄清）公告发布后，如果投标人认为编制投标文件的时间不充分的，必须在公告发布之日的24小时内通知采购人和采购代理机构。否则，视同投标人有充足时间编制投标文件。

3.4.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

3.4.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，除此以外的发布不属于招标文件的组成部分。

## 四、投标文件

4.1、投标文件

4.1.1 投标人应仔细阅读招标文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解招标文件，并按照招标文件要求，详细编制投标文件，投标文件内容必须针对本次招标响应。

4.1.2投标人必须按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作投标文件完全响应招标文件要求。

4.2、投标文件组成

4.2.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，为方便评标，资信技术部分需要提供的资料和顺序逐页标注连续页码并编制目录，做好评分索引表。投标文件应对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应。投标文件由资格证明文件、资信技术文件和报价文件三部分组成。

（一）资格证明文件

（1）提供有效的营业执照扫描件加盖电子公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》扫描件加盖电子公章；

（2）特定条件：投标人应同时具有①机电工程施工总承包贰级及以上或市政公用工程施工总承包贰级及以上，②环保工程专业承包贰级及以上资质的企业，具有在有效期内的安全生产许可证。

（3）提供自招标公告发布之日起至投标文件递交截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或采购代理机构核实的查询结果为准）；

（4）提供最近一年财务报表(新成立的公司提供情况说明)；

（二）资信技术文件

（1）评分索引表（附件格式1）

（2）投标函（附件格式2）

（3）法定代表人授权委托书（附件格式3）

（4）投标人市场行为信誉情况承诺书（附件格式4）

（5）投标人情况、企业实力（附件格式5）

### （6）投标人同类业绩一览表（附件格式6）

（7）拟投入本项目管理人员配备表（附件格式7）

（8）项目负责人简历表（附件格式8）

（9）商务响应表（附件格式9）

（10）技术偏离表（附件格式10）

（11）投标产品的性能及配置情况（格式自拟）

（12）施工组织设计、运营调试方案（格式自拟）

（13）培训及售后服务、承诺（格式自拟）

（14）投标人认为与评分有关的需要提供的其他资料。

（三）报价文件

（1）开标一览表（格式见附件1）；

（2）投标报价明细表（格式见附件2）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

4.2.2投标时提供的人员、业绩、荣誉、项目案例等，必须为投标人本身所具有。

4.2.3注意事项：投标人提供的各类资信证明文件必须是真实可靠且在有效期内的，否则有可能导致被认定为无效、取消投标资格等后果。未按资信技术文件需要提供的资料和顺序标注页码并编制目录的投标文件，其不利于评审的风险由投标人自行承担。

4.3、投标文件的编制

4.3.1《资格证明文件》和《资信技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

4.3.2本文件《第六部分投标文件格式》中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标人自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

6.3.3投标文件应当对招标文件规定的内容进行明确，对招标文件规定的实质性内容应当作出响应。

6.3.4投标文件由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

6.3.5投标人没有按照本章节 “6.2、投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

4.4、投标报价

4.4.1 本次投标报价为人民币价。超过预算价或最高限价的作无效标处理。

4.4.2投标人根据招标文件的要求，方案编制及验收合格所需的全部费用、利润、税金及招标代理服务费均包含在总价之中。投标人的报价应按招标文件要求的格式、顺序编制。

4.4.3 所投标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。

4.5、投标保证金

4.5.1本项目本项目投标保证金：标项一：40万元；标项二：30万元。

4.5.2不予退还投标保证金的情形：

4.5.2.1中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

4.5.2.2经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假行为的。

4.6、投标文件有效期

4.6.1 投标文件在开标之日起90个日历天内有效。

4.6.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式如传真或信件等。投标人可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃投标。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

4.6.3 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

#### 4.7投标文件的式样

4.7.1 投标人通过“乐采云平台”制作电子投标文件，投标文件制作详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”。

4.7.2 投标文件是电子投标文件，包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于投标人标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（3）一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）

（4）每份电子投标文件应包括资格证明文件、资信技术文件、报价文件三部分内容。

4.7.3 投标文件中投标函、法定代表人授权委托书的格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件格式要求，否则投标文件无效。

4.7.4投标人应根据“乐采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

如对招标文件的某项要求，投标人的投标响应文件未能提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时会提示投标人未对此项招标要求提供相应内容。由此产生的评分影响由投标人自行承担。

投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部分查找不到相关内容的，是投标人的责任。

## 五、投标

5.1、投标文件的上传、递交

5.1.1电子加密投标文件的上传、递交：

（1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

5.1.2备份投标文件的密封包装、递交：

（1）投标人在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的“备份投标文件”（一份）；

（2）“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收，（邮寄公司采用EMS或顺丰，以代理机构工作人员签收时间为准），采用邮寄的方式的请提前一天通知代理机构；

（3）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。

5.2、解密和异常情况处理

5.2.1开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后半小时内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

5.2.2通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

5.2.3投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。

5.3、投标文件的修改和撤回

5.5.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。

5.5.2投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

5.4、备选投标方案

投标人不得提交备选投标方案，否则，投标文件将被判定为无效标。（与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案）。

## 六、开标、评标

6.1．开标

6.1.1 采购人将于前附表规定的时间和地点公开开标。若采购人通过修改招标文件更改了开标时间和地点的，以后者为准。

6.1.2开评标期间，投标人代表应在线操作，并关注乐采云有关信息公布、澄清等情况。投标人代表不参加开标程序的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

6.1.3 开标程序

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《采购活动现场确认声明书》；

（3）开启标书信息（资格证明文件、资信技术文件）。标书信息开启后，首先由采购人或采购代理机构依法对投标人的资格文件进行审查，审查投标人的资格符合情况。资格审查合格的投标人数量不足三家的，项目不再进行评审；

（4）开启资格审查通过的投标人的资信技术文件由评标委员会进入符合性审查、资信技术评审；

（5）资信技术评审结束后，宣告资信技术评审无效投标人名称及理由；公布经资信技术评审的有效投标人名单，同时公布其资信技术得分情况。

（6）开启有效投标人的《报价文件》，同时当场制作开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（电子交易项目投标人通过“乐采云平台在线确认”），投标人不予确认的应说明理由，否则视为无异议。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（7）在系统上公布评审结果。

6.1.4如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，或者乐采云系统提供数据电文交互功能的，按其规定执行。

6.2评标

6.2.1 评标组织

评标工作由采购人和招标代理机构负责组织，具体评标事务由采购人、招标代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人及以上单数。

6.2.2评标纪律

本次评标工作将在严格保密的情况下进行，评标委员会成员名单在定标前将保密。

6.2.3评标办法

采用综合评分法，详见招标文件第四章“评标办法”。

6.2.4 评标程序

6.2.6.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。

开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和投标人资格条件对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

投标人未按照招标文件中投标人资格条件要求提供相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其资格审查不通过。

（2）符合性检查。评审委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。具体审查内容见投标须知6.5.1条“无效投标的认定”。

评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

6.2.6.2澄清有关问题。在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（或有效电子数据电文）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标人的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权的代表签字（或加盖公章）后扫描上传提交。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

除邮件交互外，如乐采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者乐采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。

6.2.6.3修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1)	投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(2)	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.2.6.4比较与评价。

按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.2.4.5按招标文件中规定的评标方法和标准，对投标人进行排序，并推荐中标候选人。

6.2.6.4编写评标报告。

6.3无效投标的认定

6.3.1如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

- 未按时上传或按时解密电子投标文件的

- 电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的；

3）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

4）投标人的投标资格不满足国家有关规定和招标文件的要求；

5）投标文件没有投标人的法定代表人或法定代表人授权委托人签字、投标文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未有效授权、法定代表人授权书填写不完整或有涂改的；

6）投标文件载明的招标项目合同期或服务期少于招标文件规定期限的；

7）投标文件未响应招标文件规定的付款方式的；

8）投标报价超出预算或最高限价，采购人无法接受的；

9）投标货物的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的；

10）投标人提交两份或多份内容不同的报价响应文件，或在一份报价响应文件中对同一内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

11）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，未能按评标委员会要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料以证明其报价合理性的；

12）投标文件附有采购人不能接受的条款；

13）与招标文件有重大偏离的投标文件；

14）不满足招标文件规定的实质性要求的；

15）国家和省另有规定属无效投标文件的。

6.3.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

6.4废标

6.4.1出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

6.4.2采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6.4.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人并重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

## 七、定标

7.1依法确认采购结果

7.1.1采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上国有企业采购指定的媒体上公告中标结果。

公告期限为5个工作日。

7.2 除规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国资办的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府国资办。

7.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 八、合同授予及签订

8.1合同授予

8.1.1本项目的合同将授予按本须知第7.1.1款所确定的中标人。

8.1.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以重新开展招标活动。

8.2签订合同

8.2.1 中标人应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。中标人在领取中标通知书时须向采购人提供一份关于本项目在实施过程中的相关人员的通讯录作为合同附件。

8.2.2 中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将依据国家和招标文件有关规定要求中标人予以赔偿，同时采购人可根据8.1.2的原则另行选择中标人；

8.2.3 招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人法定代表人或授权代表签字确认的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。

8.3履约保证金

8.3.1 履约保证金：中标人向采购人缴纳合同价 1%的履约保证金，在合同期满后十五个工作日内无息退还。（可使用保函，只限银行担保。）

8.3.2如投标人有下列情况，投标人将承担赔偿责任，赔偿金额为项目预算金额的2%，如实际损失超过前述金额的，投标人需赔偿超过前述金额部分的实际损失。

（1）投标人在投标截止时间后撤销投标文件的；

（2）投标人未按规定签订合同或转让中标的；

（3）其他投标人违反《采购法》等法律法规规定，给采购人造成损失的。

8.4采购代理服务费

本次采购代理服务费按“投标人须知前附表”规定收取。

8.5诚实信用

8.5.1投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背诚信原则的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报、隐瞒事实，损害采购人的利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前或之后），人为地使投标丧失竞争性，损害采购人从公开竞争中所能获得的权益。

8.5.2如果采购人有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈、失信记录或其他严重违背诚信原则的行为，则将拒绝其投标，或中标无效。

8.5.3如果中标人没有按照招标文件和中标通知书的规定签订合同，报同级采购监督管理机构按照国有企业采购的有关规定进行处理。

## 九、质疑与投诉

政府采购供应商（投标人，下同）可以依法提起质疑和投诉，质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

9.1投标人询问

投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.2投标人质疑

9.2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

9.2.2提出质疑的投标人（以下简称质疑人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

9.2.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

9.3.4采购人、采购代理机构在收到法定质疑期内发出的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

9.3投标人投诉

质疑投标人对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向上级监督管理部门提出投诉。

- 第二章  招标需求

## 一、采购说明

1.本技术要求提出的是基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2.供应商产品与本技术要求不一致时，应在投标文件中予以说明。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件。

3.以下所列仅为基本要求，供应商须按国家有关规定和标准完成本次招标货物的供货、运输、装卸。安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、质保期服务等各项工作，并保证货物使用的安全性能与检测结果的可靠性。

4.本项目共分2个标项，按照标项一、二依次开标，投标人可选择所有标项投标，但每个投标人只能中一个标项，投标人预中标后，进行下一标项评标，但将不再推荐为中标候选人。

## 二、采购清单及要求

2.1设备概述：‌AO工艺，也称为厌氧好氧工艺法。‌它由厌氧段（A段）和好氧段（O段）组成。厌氧段主要用于脱氮除磷，而好氧段则用于降解水中的有机物。AO工艺是传统活性污泥法的改进工艺，具有较高的脱氮除磷能力和降解有机物的效率。适用于各种污水处理场景，包括别墅、民宿、农家乐、服务区、景区等分散式污水处理。AA/O工艺，也称为厌氧-缺氧-好氧工艺，它结合了厌氧、缺氧和好氧三个阶段，以实现同时去除污水中的‌BOD、氮和磷的目的。

2.2本次招标共包括61个终端所需设备（按固定单价结算，以实际安装数量为准），东、西区终端情况详见下表。

| 标项一（东片区） |  | 数量 |  | 东区限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鹿山街道、黄泽镇、三界镇、仙岩镇、金庭镇 |  | 36套 |  | 2089 |
| 吨位（吨/天） | AO工艺（套） | 单套限价（元） | AAO工艺（套） | 单套限价（元） |
| 20 | 6 | 387237 | 3 | 387237 |
| 30 | 5 | 434077 | 2 | 434077 |
| 50 | 5 | 588132 | 3 | 588132 |
| 80 | 2 | 735770 | 3 | 735770 |
| 100 | 3 | 797158 | 1 | 797158 |
| 150 | 1 | 931243 | 2 | 931243 |
| 标项二（西片区） |  | 数量 |  | 西区限价（万元） |
| 石璜镇、崇仁镇、贵门乡、甘霖镇、长乐镇 |  | 25套 |  | 1641 |
| 吨位（吨/天） | AO工艺（套） | 单套限价（元） | AAO工艺（套） | 单套限价（元） |
| 20 | 3 | 387237 | 0 | 387237 |
| 30 | 4 | 434077 | 0 | 434077 |
| 50 | 3 | 588132 | 0 | 588132 |
| 80 | 5 | 735770 | 5 | 735770 |
| 100 | 1 | 797158 | 1 | 797158 |
| 150 | 2 | 931243 | 1 | 931243 |

2.2、AO工艺终端配置表

| 序号 | 设备名称 | 规格/技术描述 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、单套20t/d污水终端清单*9套 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平板格栅 | 1000×800mm，不锈钢，成品 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 潜水排污泵 | Q=0.83m³/h，H=10m，N＝0.55kW | 2 | 套 | 一用一备 |  |
| 3 | 铸铁镶铜方闸门 | 300*300mm | 1 | 套 | 配套手电两用启闭机，启闭力1吨，P=0.75kW |  |
| 4 | 橡胶瓣止回阀 | DN50，PN=1.0MPa | 2 | 个 |  |  |
| 5 | 手动闸阀 | DN50，Z45X-10 | 2 | 个 |  |  |
| 6 | 管路补偿接头 | DN50，CC2F型，PN=1.0MPa | 2 | 个 |  |  |
| 7 | 一体化污水处理设备 | 瓦楞钢板，耐候钢材质，尺寸：4900*2350*2550mm，厚度5mm，内外壁重防腐涂料，设备空载重量3.47T，一体化高度集成设备 | 1 | 套 | 采用接触氧化法工艺技术。系统可调节，在常规AO基础上强化除磷 |  |
| 8 | 电磁流量计 | DN40；一体式显示，精度0.5级，测量流速0.02-10米/秒，衬里材料:硬橡胶，防护等级:IP68，电源220V，50Hz | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 回转风机 | 风量0.15m3/min；P=0.25kW，50Hz，排风口径20mm，配变频控制，电机能效三级；压力范围:0.1-0.5kgf/cm | 2 | 台 | 一用一备 |  |
| 10 | 控制柜 | （1100*700*250）控制柜304不锈钢，厚度1.5mm，PLC、电气元器件采用施耐德，西门子，或同等品牌。 | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 加药装置(配搅拌器、计量泵） | 加药桶PE材质，罐体采用PE材质，一次成型，厚度4mm，单台溶解罐容积100L，共2台，立式。罐体顶部安装有超声波液位计，检测实际液位并低液位停泵保护，储有出液口、进液口、排污溢流口 | 2 | 套 |  |  |
| 12 | 搅拌器 | 0.37kW,与储罐配套，搅拌轴及叶轮的材质碳钢衬塑，搅拌器整体噪声<50dB | 2 | 台 |  |  |
| 13 | 计量泵 | 机械隔膜计量泵，0-100L/h，H=4bar，PVC泵头，电机功率：0.06kw，变频电机 | 2 | 台 |  |  |
| 14 | 紫外消毒器 | 75/80W，选用进口灯管75W*1支，灯管运行时间12000小时以上，带有电机自动清洗功能，参数：108*900mm，口径DN25-DN50，处理水量：2-3m³/h，工作压力：0.6MPa。 | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 排泥泵 | 地下设备，Q=12m3/h，H=8m，P=0.75kw，电机能效三级 | 2 | 台 | 一用一备 |  |
| 16 | 进水管 | UPVC，de50 | 1 | 项 | 设备配套 |  |
| 17 | 出水管 | UPVC，de63 | 1 | 项 | 设备配套 |  |
| 18 | 回流系统 | 主管采用UPVC材质，采用气提方式回流 | 1 | 项 |  |  |
| 19 | 曝气系统 | 主管采用PPR材质 | 1 | 项 |  |  |
| 20 | 微孔曝气器 | 微孔式曝气，∅215mm，EPDM材质 | 24 | 套 |  |  |
| 21 | 斜管填料 | 孔径50mm，PVC材质 | 1 | 方 |  |  |
| 22 | 悬挂生物填料 | 聚酯纤维，∅75mm | 45 | 帘 |  |  |
| 23 | 超声波液位计 | 检测范围：0-5米，IP 67，通讯协议：4-20 mA | 1 | 套 | 提升泵站 |  |
| 24 | 室外一体化球机监控 | V1779N-18JOU1B5I | 1 | 套 |  |  |
| 25 | 室外一体化枪机监控 | V6202IR-H0025A | 1 | 套 |  |  |
| 26 | NVR 网络硬盘录像机 | V3070-08 | 1 | 套 | 含8T硬盘 |  |
| 27 | 电缆 | 标配 | 1 | 套 |  |  |
| 28 | 管阀件 | 标配 | 1 | 套 |  |  |
| 29 | 机械台班、管路安装、设备安装等 |  | 1 | 项 |  |  |
| 二、单套30t/d污水终端清单*9套 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平板格栅 | 1000×800mm，不锈钢，成品 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 潜水排污泵 | Q=1.25m³/h，H=10m，N＝0.55kW | 2 | 套 | 一用一备 |  |
| 3 | 铸铁镶铜方闸门 | 300*300mm | 1 | 套 | 配套手电两用启闭机，启闭力1吨，P=0.75kW |  |
| 4 | 橡胶瓣止回阀 | DN50，PN=1.0MPa | 2 | 个 |  |  |
| 5 | 手动闸阀 | DN50，Z45X-10 | 2 | 个 |  |  |
| 6 | 管路补偿接头 | DN50，CC2F型，PN=1.0MPa | 2 | 个 |  |  |
| 7 | 一体化污水处理设备 | 瓦楞钢板，耐候钢材质，尺寸：5400*2350*2550mm，厚度5mm，内外壁重防腐涂料，设备空载重量4.06T，一体化高度集成设备 | 1 | 套 | 采用接触氧化法工艺技术。系统可调节，在常规AO基础上强化除磷 |  |
| 8 | 电磁流量计 | DN40；一体式显示，精度0.5级，测量流速0.02-10米/秒，衬里材料:硬橡胶，防护等级:IP68，电源220V，50Hz | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 回转风机 | 风量0.25m3/min；P=0.37kW，50Hz，排风口径20mm，配变频控制，电机能效三级；压力范围:0.1-0.5kgf/cm | 2 | 台 | 一用一备 |  |
| 10 | 控制柜 | （1100*700*250）控制柜304不锈钢，厚度1.5mm，PLC、电气元器件采用施耐德，西门子，或同等品牌。 | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 加药装置(配搅拌器、计量泵） | 加药桶PE材质，罐体采用PE材质，一次成型，厚度4mm，单台溶解罐容积100L，共2台，立式。罐体顶部安装有超声波液位计，检测实际液位并低液位停泵保护，储有出液口、进液口、排污溢流口 | 2 | 套 |  |  |
| 12 | 搅拌器 | 0.37kW,与储罐配套，搅拌轴及叶轮的材质碳钢衬塑，搅拌器整体噪声<50dB | 2 | 台 |  |  |
| 13 | 计量泵 | 机械隔膜计量泵，0-100L/h，H=4bar，PVC泵头，电机功率：0.06kw，变频电机 | 2 | 台 |  |  |
| 14 | 紫外消毒器 | 75/80W，选用进口灯管75W*1支，灯管运行时间12000小时以上，带有电机自动清洗功能，参数：108*900mm，口径DN25-DN50，处理水量：2-3m³/h，工作压力：0.6MPa。 | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 排泥泵 | 地下设备，Q=12m3/h，H=8m，P=0.75kw，电机能效三级 | 2 | 台 | 一用一备 |  |
| 16 | 进水管 | UPVC，de50 | 1 | 项 | 设备配套 |  |
| 17 | 出水管 | UPVC，de63 | 1 | 项 | 设备配套 |  |
| 18 | 回流系统 | 主管采用UPVC材质，采用气提方式回流 | 1 | 项 |  |  |
| 19 | 曝气系统 | 主管采用PPR材质 | 1 | 项 |  |  |
| 20 | 微孔曝气器 | 微孔式曝气，∅215mm，EPDM材质 | 34 | 套 |  |  |
| 21 | 斜管填料 | 孔径50mm，PVC材质 | 1 | 方 |  |  |
| 22 | 悬挂生物填料 | 聚酯纤维，∅75mm | 60 | 帘 |  |  |
| 23 | 超声波液位计 | 检测范围：0-5米，IP 67，通讯协议：4-20 mA | 1 | 套 | 提升泵站 |  |
| 24 | 室外一体化球机监控 | V1779N-18JOU1B5I | 1 | 套 |  |  |
| 25 | 室外一体化枪机监控 | V6202IR-H0025A | 1 | 套 |  |  |
| 26 | NVR 网络硬盘录像机 | V3070-08 | 1 | 套 | 含8T硬盘 |  |
| 27 | 电缆 | 标配 | 1 | 套 |  |  |
| 28 | 管阀件 | 标配 | 1 | 套 |  |  |
| 29 | 机械台班、管路安装、设备安装等 |  | 1 | 项 |  |  |
| 三、单套50t/d污水终端清单*8套 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平板格栅 | 1000×800mm，不锈钢，成品 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 潜水排污泵 | Q=2.0m³/h，H=10m，N＝0.75kW | 2 | 套 | 一用一备 |  |
| 3 | 铸铁镶铜方闸门 | 300*300mm | 1 | 套 | 配套手电两用启闭机，启闭力1吨，P=0.75kW |  |
| 4 | 橡胶瓣止回阀 | DN50，PN=1.0MPa | 2 | 个 |  |  |
| 5 | 手动闸阀 | DN50，Z45X-10 | 2 | 个 |  |  |
| 6 | 管路补偿接头 | DN50，CC2F型，PN=1.0MPa | 2 | 个 |  |  |
| 7 | 一体化污水处理设备 | 瓦楞钢板，耐候钢材质，尺寸：7200*2350*2680mm，厚度5mm，内外壁重防腐涂料，设备空载重量5.42T，一体化高度集成设备 | 1 | 套 | 采用接触氧化法工艺技术。系统可调节，在常规AO基础上强化除磷 |  |
| 8 | 电磁流量计 | DN40；一体式显示，精度0.5级，测量流速0.02-10米/秒，衬里材料:硬橡胶，防护等级:IP68，电源220V，50Hz | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 回转风机 | 风量0.4m3/min；P=1.5kW，50Hz，排风口径32mm，配变频控制，电机能效三级；压力范围:0.1-0.5kgf/cm | 2 | 台 | 一用一备 |  |
| 10 | 控制柜 | （1100*700*250）控制柜304不锈钢，厚度1.5mm，PLC、电气元器件采用施耐德，西门子，或同等品牌。 | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 加药装置(配搅拌器、计量泵） | 加药桶PE材质，罐体采用PE材质，一次成型，厚度4mm，单台溶解罐容积200L，共2台，立式。罐体顶部安装有超声波液位计，检测实际液位并低液位停泵保护，储有出液口、进液口、排污溢流口 | 2 | 套 |  |  |
| 12 | 搅拌器 | 0.37kW,与储罐配套，搅拌轴及叶轮的材质碳钢衬塑，搅拌器整体噪声<50dB | 2 | 台 |  |  |
| 13 | 计量泵 | 机械隔膜计量泵，0-100L/h，H=4bar，PVC泵头，电机功率：0.06kw，变频电机 | 2 | 台 |  |  |
| 14 | 紫外消毒器 | 75/80W，选用进口灯管75W*1支，灯管运行时间12000小时以上，带有电机自动清洗功能，参数：108*900mm，口径DN25-DN50，处理水量：2-3m³/h，工作压力：0.6MPa。 | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 排泥泵 | 地下设备，Q=12m3/h，H=8m，P=0.75kw，电机能效三级 | 2 | 台 | 一用一备 |  |
| 16 | 进水管 | UPVC，de50 | 1 | 项 | 设备配套 |  |
| 17 | 出水管 | UPVC，de63 | 1 | 项 | 设备配套 |  |
| 18 | 回流系统 | 主管采用UPVC材质，采用气提方式回流 | 1 | 项 |  |  |
| 19 | 曝气系统 | 主管采用PPR材质 | 1 | 项 |  |  |
| 20 | 微孔曝气器 | 微孔式曝气，∅215mm，EPDM材质 | 40 | 套 |  |  |
| 21 | 斜管填料 | 孔径50mm，PVC材质 | 2 | 方 |  |  |
| 22 | 悬挂生物填料 | 聚酯纤维，∅75mm | 90 | 帘 |  |  |
| 23 | 超声波液位计 | 检测范围：0-5米，IP 67，通讯协议：4-20 mA | 1 | 套 | 提升泵站 |  |
| 24 | 室外一体化球机监控 | V1779N-18JOU1B5I | 1 | 套 |  |  |
| 25 | 室外一体化枪机监控 | V6202IR-H0025A | 1 | 套 |  |  |
| 26 | NVR 网络硬盘录像机 | V3070-08 | 1 | 套 | 含8T硬盘 |  |
| 27 | 电缆 | 标配 | 1 | 套 |  |  |
| 28 | 管阀件 | 标配 | 1 | 套 |  |  |
| 29 | 机械台班、管路安装、设备安装等 |  | 1 | 项 |  |  |
| 四、单套80t/d污水终端清单*7套 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平板格栅 | 1000×800mm，不锈钢，成品 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 潜水排污泵 | Q=10m³/h，H=10m，N＝0.75kW | 2 | 套 | 一用一备 |  |
| 3 | 铸铁镶铜方闸门 | 300*300mm | 1 | 套 | 配套手电两用启闭机，启闭力1吨，P=0.75kW |  |
| 4 | 橡胶瓣止回阀 | DN50，PN=1.0MPa | 2 | 个 |  |  |
| 5 | 手动闸阀 | DN50，Z45X-10 | 2 | 个 |  |  |
| 6 | 管路补偿接头 | DN50，CC2F型，PN=1.0MPa | 2 | 个 |  |  |
| 7 | 一体化污水处理设备 | 瓦楞钢板，耐候钢材质，尺寸：10500*2350*2680mm，厚度5mm，内外壁重防腐涂料，设备空载重量8.77T，一体化高度集成设备 | 1 | 套 | 采用接触氧化法工艺技术。系统可调节，在常规AO基础上强化除磷 |  |
| 8 | 电磁流量计 | DN50；一体式显示，精度0.5级，测量流速0.02-10米/秒，衬里材料:硬橡胶，防护等级:IP68，电源220V，50Hz | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 回转风机 | 风量1.39m3/min；P=2.2kw，50HZ，排风口径40mm，配变频控制，电机能效三级；压力范围:0.1-0.5kgf/cm。 | 2 | 台 | 一用一备 |  |
| 10 | 控制柜 | （1100*700*250）控制柜304不锈钢，厚度1.5mm，PLC、电气元器件采用施耐德，西门子，或同等品牌。 | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 加药装置(配搅拌器、计量泵） | 加药桶PE材质，罐体采用PE材质，一次成型，厚度4mm，单台溶解罐容积300L，共2台，立式。罐体顶部安装有超声波液位计，检测实际液位并低液位停泵保护，储有出液口、进液口、排污溢流口 | 2 | 套 |  |  |
| 12 | 搅拌器 | 与储罐配套，搅拌轴及叶轮的材质碳钢衬塑，搅拌器整体噪声<50dB | 2 | 台 |  |  |
| 13 | 计量泵 | 机械隔膜计量泵，0-100L/h，H=4bar，PVC泵头，电机功率：0.06kw，变频电机 | 2 | 台 |  |  |
| 14 | 紫外消毒器 | 150/160W，选用进口灯管75W*2支，灯管运行时间12000小时以上，带有电机自动清洗功能，参数：133*900mm，口径DN50-DN65，处理水量：5-8m³/h，工作压力：0.6MPa。 | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 排泥泵 | 地下设备，Q=12m3/h，H=8m，P=0.75kw，电机能效三级 | 2 | 台 | 一用一备 |  |
| 16 | 进水管 | UPVC，de63 | 1 | 项 | 设备配套 |  |
| 17 | 出水管 | UPVC，de75 | 1 | 项 | 设备配套 |  |
| 18 | 回流系统 | 主管采用UPVC材质，采用气提方式回流 | 1 | 项 |  |  |
| 19 | 曝气系统 | 主管采用PPR材质 | 1 | 项 |  |  |
| 20 | 微孔曝气器 | 微孔式曝气，∅215mm，EPDM材质 | 60 | 套 |  |  |
| 21 | 斜管填料 | 孔径50mm，PVC材质 | 5 | 方 |  |  |
| 22 | 悬挂生物填料 | 聚酯纤维，∅75mm | 150 | 帘 |  |  |
| 23 | 超声波液位计 | 检测范围：0-5米，IP 67，通讯协议：4-20 mA | 1 | 套 | 提升泵站 |  |
| 24 | 室外一体化球机监控 | V1779N-18JOU1B5I | 1 | 套 |  |  |
| 25 | 室外一体化枪机监控 | V6202IR-H0025A | 1 | 套 |  |  |
| 26 | NVR 网络硬盘录像机 | V3070-08 | 1 | 套 | 含8T硬盘 |  |
| 27 | 电缆 | 标配 | 1 | 套 |  |  |
| 28 | 管阀件 | 标配 | 1 | 套 |  |  |
| 29 | 机械台班、管路安装、设备安装等 |  | 1 | 项 |  |  |
| 四、单套100t/d污水终端清单*4套 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平板格栅 | 1000×800mm，不锈钢，成品 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 潜水排污泵 | Q=10m³/h，H=10m，N＝0.75kW | 2 | 套 | 一用一备 |  |
| 3 | 铸铁镶铜方闸门 | 300*300mm | 1 | 套 | 配套手电两用启闭机，启闭力1吨，P=0.75kW |  |
| 4 | 橡胶瓣止回阀 | DN50，PN=1.0MPa | 2 | 个 |  |  |
| 5 | 手动闸阀 | DN50，Z45X-10 | 2 | 个 |  |  |
| 6 | 管路补偿接头 | DN50，CC2F型，PN=1.0MPa | 2 | 个 |  |  |
| 7 | 一体化污水处理设备 | 瓦楞钢板，耐候钢材质，尺寸：13400*2540*2680mm，厚度5mm，内外壁重防腐涂料，设备空载重量8.77T，一体化高度集成设备 | 1 | 套 | 采用接触氧化法工艺技术。系统可调节，在常规AO基础上强化除磷 |  |
| 8 | 电磁流量计 | DN50；一体式显示，精度0.5级，测量流速0.02-10米/秒，衬里材料:硬橡胶，防护等级:IP68，电源220V，50Hz | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 回转风机 | 风量1.39m3/min；P=2.2kw，50HZ，排风口径40mm，配变频控制，电机能效三级；压力范围:0.1-0.5kgf/cm。 | 2 | 台 | 一用一备 |  |
| 10 | 控制柜 | （1100*700*250）控制柜304不锈钢，厚度1.5mm，PLC、电气元器件采用施耐德，西门子，或同等品牌。 | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 加药装置(配搅拌器、计量泵） | 加药桶PE材质，罐体采用PE材质，一次成型，厚度4mm，单台溶解罐容积300L，共2台，立式。罐体顶部安装有超声波液位计，检测实际液位并低液位停泵保护，储有出液口、进液口、排污溢流口 | 2 | 套 |  |  |
| 12 | 搅拌器 | 与储罐配套，搅拌轴及叶轮的材质碳钢衬塑，搅拌器整体噪声<50dB | 2 | 台 |  |  |
| 13 | 计量泵 | 机械隔膜计量泵，0-100L/h，H=4bar，PVC泵头，电机功率：0.06kw，变频电机 | 2 | 台 |  |  |
| 14 | 紫外消毒器 | 150/160W，选用进口灯管75W*2支，灯管运行时间12000小时以上，带有电机自动清洗功能，参数：133*900mm，口径DN50-DN65，处理水量：5-8m³/h，工作压力：0.6MPa。 | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 排泥泵 | 地下设备，Q=12m3/h，H=8m，P=0.75kw，电机能效三级 | 2 | 台 | 一用一备 |  |
| 16 | 进水管 | UPVC，de63 | 1 | 项 | 设备配套 |  |
| 17 | 出水管 | UPVC，de75 | 1 | 项 | 设备配套 |  |
| 18 | 回流系统 | 主管采用UPVC材质，采用气提方式回流 | 1 | 项 |  |  |
| 19 | 曝气系统 | 主管采用PPR材质 | 1 | 项 |  |  |
| 20 | 微孔曝气器 | 微孔式曝气，∅215mm，EPDM材质 | 60 | 套 |  |  |
| 21 | 斜管填料 | 孔径50mm，PVC材质 | 5 | 方 |  |  |
| 22 | 悬挂生物填料 | 聚酯纤维，∅75mm | 150 | 帘 |  |  |
| 23 | 超声波液位计 | 检测范围：0-5米，IP 67，通讯协议：4-20 mA | 1 | 套 | 提升泵站 |  |
| 24 | 室外一体化球机监控 | V1779N-18JOU1B5I | 1 | 套 |  |  |
| 25 | 室外一体化枪机监控 | V6202IR-H0025A | 1 | 套 |  |  |
| 26 | NVR 网络硬盘录像机 | V3070-08 | 1 | 套 | 含8T硬盘 |  |
| 27 | 电缆 | 标配 | 1 | 套 |  |  |
| 28 | 管阀件 | 标配 | 1 | 套 |  |  |
| 29 | 机械台班、管路安装、设备安装等 |  | 1 | 项 |  |  |
| 五、单套150t/d污水终端清单*3套 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平板格栅 | 1000×800mm，不锈钢，成品 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 潜水排污泵 | Q=15m³/h，H=12m，N＝1.5kW | 2 | 套 | 一用一备 |  |
| 3 | 铸铁镶铜方闸门 | 300*300mm | 1 | 套 | 配套手电两用启闭机，启闭力1吨，P=0.75kW |  |
| 4 | 橡胶瓣止回阀 | DN50，PN=1.0MPa | 2 | 个 |  |  |
| 5 | 手动闸阀 | DN50，Z45X-10 | 2 | 个 |  |  |
| 6 | 管路补偿接头 | DN50，CC2F型，PN=1.0MPa | 2 | 个 |  |  |
| 7 | 一体化污水处理设备 | 瓦楞钢板，耐候钢材质，尺寸：15800*2800*2100mm，厚度5mm，内外壁重防腐涂料，设备空载重量8.77T，一体化高度集成设备 | 1 | 套 | 采用接触氧化法工艺技术。系统可调节，在常规AO基础上强化除磷 |  |
| 8 | 电磁流量计 | DN50；一体式显示，精度0.5级，测量流速0.02-10米/秒，衬里材料:硬橡胶，防护等级:IP68，电源220V，50Hz | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 回转风机 | 风量3.38m3/min；P=5.5kw，50HZ，排风口径65mm，配变频控制，电机能效三级；压力范围:0.1-0.5kgf/cm | 2 | 台 | 一用一备 |  |
| 10 | 控制柜 | （1100*700*250）控制柜304不锈钢，厚度1.5mm，PLC、电气元器件采用施耐德，西门子，或同等品牌。 | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 加药装置(配搅拌器、计量泵） | 加药桶PE材质，罐体采用PE材质，一次成型，厚度4mm，单台溶解罐容积300L，共2台，立式。罐体顶部安装有超声波液位计，检测实际液位并低液位停泵保护，储有出液口、进液口、排污溢流口 | 2 | 套 |  |  |
| 12 | 搅拌器 | 与储罐配套，搅拌轴及叶轮的材质碳钢衬塑，搅拌器整体噪声<50dB | 2 | 台 |  |  |
| 13 | 计量泵 | 机械隔膜计量泵，0-100L/h，H=4bar，PVC泵头，电机功率：0.06kw，变频电机 | 2 | 台 |  |  |
| 14 | 紫外消毒器 | 150/240W，选用进口灯管75W*2支 灯管运行时间12000小时以上，带有电机自动清洗功能， 参数：133*900mm 口径DN50-DN65处理水量：5-8m³/h 工作压力：0.6MPA。 | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 排泥泵 | 地下设备，Q=12m3/h，H=8m，P=0.75kw，电机能效三级 | 2 | 台 | 一用一备 |  |
| 16 | 进水管 | UPVC，de63 | 1 | 项 | 设备配套 |  |
| 17 | 出水管 | UPVC，de75 | 1 | 项 | 设备配套 |  |
| 18 | 回流系统 | 主管采用UPVC材质，采用气提方式回流 | 1 | 项 |  |  |
| 19 | 曝气系统 | 主管采用PPR材质 | 1 | 项 |  |  |
| 20 | 微孔曝气器 | 微孔式曝气，∅215mm，EPDM材质 | 90 | 套 |  |  |
| 21 | 斜管填料 | 孔径50mm，PVC材质 | 5 | 方 |  |  |
| 22 | 悬挂生物填料 | 聚酯纤维，∅75mm | 200 | 帘 |  |  |
| 23 | 超声波液位计 | 检测范围：0-5米，IP 67，通讯协议：4-20 mA | 1 | 套 | 提升泵站 |  |
| 24 | 室外一体化球机监控 | V1779N-18JOU1B5I | 1 | 套 |  |  |
| 25 | 室外一体化枪机监控 | V6202IR-H0025A | 1 | 套 |  |  |
| 26 | NVR 网络硬盘录像机 | V3070-08 | 1 | 套 | 含8T硬盘 |  |
| 27 | 电缆 | 标配 | 1 | 套 |  |  |
| 28 | 管阀件 | 标配 | 1 | 套 |  |  |
| 29 | 机械台班、管路安装、设备安装等 |  | 1 | 项 |  |  |

2.8、AAO工艺终端配置表

| 序号 | 设备名称 | 规格/技术描述 | 单位 | 数量 | 备注 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、单套20t/d污水终端清单*3套 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平板格栅 | 1000×800mm，不锈钢，成品 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 潜水排污泵 | Q=0.83m³/h，H=10m，N＝0.55kW | 2 | 套 | 一用一备 |  |
| 3 | 铸铁镶铜方闸门 | 300*300mm | 1 | 套 | 配套手电两用启闭机，启闭力1吨，P=0.75kW |  |
| 4 | 橡胶瓣止回阀 | DN50，PN=1.0MPa | 2 | 个 |  |  |
| 5 | 手动闸阀 | DN50，Z45X-10 | 2 | 个 |  |  |
| 6 | 管路补偿接头 | DN50，CC2F型，PN=1.0MPa | 2 | 个 |  |  |
| 7 | 一体化污水处理设备 | 瓦楞钢板，耐候钢材质，尺寸：4900*2350*2550mm，厚度5mm，内外壁重防腐涂料，设备空载重量3.47T，一体化高度集成设备 | 1 | 套 | 采用接触氧化法工艺技术。系统可调节，在常规AAO基础上强化除磷 |  |
| 8 | 电磁流量计 | DN40；一体式显示，精度0.5级，测量流速0.02-10米/秒，衬里材料:硬橡胶，防护等级:IP68，电源220V，50Hz | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 回转风机 | 风量0.15m3/min；P=0.25kW，50Hz，排风口径20mm，配变频控制，电机能效三级；压力范围:0.1-0.5kgf/cm | 2 | 台 | 一用一备 |  |
| 10 | 控制柜 | （1100*700*250）控制柜304不锈钢，厚度1.5mm，PLC、电气元器件采用施耐德，西门子，或同等品牌。 | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 加药装置(配搅拌器、计量泵） | 加药桶PE材质，罐体采用PE材质，一次成型，厚度4mm，单台溶解罐容积100L，共2台，立式。罐体顶部安装有超声波液位计，检测实际液位并低液位停泵保护，储有出液口、进液口、排污溢流口 | 2 | 套 |  |  |
| 12 | 搅拌器 | 0.37kW,与储罐配套，搅拌轴及叶轮的材质碳钢衬塑，搅拌器整体噪声<50dB | 2 | 台 |  |  |
| 13 | 计量泵 | 机械隔膜计量泵，0-100L/h，H=4bar，PVC泵头，电机功率：0.06kw，变频电机 | 2 | 台 |  |  |
| 14 | 紫外消毒器 | 75/80W，选用进口灯管75W*1支，灯管运行时间12000小时以上，带有电机自动清洗功能，参数：108*900mm，口径DN25-DN50，处理水量：2-3m³/h，工作压力：0.6MPa。 | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 排泥泵 | 地下设备，Q=12m3/h，H=8m，P=0.75kw，电机能效三级 | 2 | 台 | 一用一备 |  |
| 16 | 进水管 | UPVC，de50 | 1 | 项 | 设备配套 |  |
| 17 | 出水管 | UPVC，de63 | 1 | 项 | 设备配套 |  |
| 18 | 回流系统 | 主管采用UPVC材质，采用气提方式回流 | 1 | 项 |  |  |
| 19 | 曝气系统 | 主管采用PPR材质 | 1 | 项 |  |  |
| 20 | 微孔曝气器 | 微孔式曝气，∅215mm，EPDM材质 | 24 | 套 |  |  |
| 21 | 斜管填料 | 孔径50mm，PVC材质 | 1 | 方 |  |  |
| 22 | 悬挂生物填料 | 聚酯纤维，∅75mm | 45 | 帘 |  |  |
| 23 | 超声波液位计 | 检测范围：0-5米，IP 67，通讯协议：4-20 mA | 1 | 套 | 提升泵站 |  |
| 24 | 室外一体化球机监控 | V1779N-18JOU1B5I | 1 | 套 |  |  |
| 25 | 室外一体化枪机监控 | V6202IR-H0025A | 1 | 套 |  |  |
| 26 | NVR 网络硬盘录像机 | V3070-08 | 1 | 套 | 含8T硬盘 |  |
| 27 | 电缆 | 标配 | 1 | 套 |  |  |
| 28 | 管阀件 | 标配 | 1 | 套 |  |  |
| 29 | 机械台班、管路安装、设备安装等 |  | 1 | 项 |  |  |
| 二、单套30t/d污水终端清单*2套 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平板格栅 | 1000×800mm，不锈钢，成品 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 潜水排污泵 | Q=1.25m³/h，H=10m，N＝0.55kW | 2 | 套 | 一用一备 |  |
| 3 | 铸铁镶铜方闸门 | 300*300mm | 1 | 套 | 配套手电两用启闭机，启闭力1吨，P=0.75kW |  |
| 4 | 橡胶瓣止回阀 | DN50，PN=1.0MPa | 2 | 个 |  |  |
| 5 | 手动闸阀 | DN50，Z45X-10 | 2 | 个 |  |  |
| 6 | 管路补偿接头 | DN50，CC2F型，PN=1.0MPa | 2 | 个 |  |  |
| 7 | 一体化污水处理设备 | 瓦楞钢板，耐候钢材质，尺寸：5400*2350*2550mm，厚度5mm，内外壁重防腐涂料，设备空载重量4.06T，一体化高度集成设备 | 1 | 套 | 采用接触氧化法工艺技术。系统可调节，在常规AAO基础上强化除磷 |  |
| 8 | 电磁流量计 | DN40；一体式显示，精度0.5级，测量流速0.02-10米/秒，衬里材料:硬橡胶，防护等级:IP68，电源220V，50Hz | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 回转风机 | 风量0.25m3/min；P=0.37kW，50Hz，排风口径20mm，配变频控制，电机能效三级；压力范围:0.1-0.5kgf/cm | 2 | 台 | 一用一备 |  |
| 10 | 控制柜 | （1100*700*250）控制柜304不锈钢，厚度1.5mm，PLC、电气元器件采用施耐德，西门子，或同等品牌。 | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 加药装置(配搅拌器、计量泵） | 加药桶PE材质，罐体采用PE材质，一次成型，厚度4mm，单台溶解罐容积100L，共2台，立式。罐体顶部安装有超声波液位计，检测实际液位并低液位停泵保护，储有出液口、进液口、排污溢流口 | 2 | 套 |  |  |
| 12 | 搅拌器 | 0.37kW,与储罐配套，搅拌轴及叶轮的材质碳钢衬塑，搅拌器整体噪声<50dB | 2 | 台 |  |  |
| 13 | 计量泵 | 机械隔膜计量泵，0-100L/h，H=4bar，PVC泵头，电机功率：0.06kw，变频电机 | 2 | 台 |  |  |
| 14 | 紫外消毒器 | 75/80W，选用进口灯管75W*1支，灯管运行时间12000小时以上，带有电机自动清洗功能，参数：108*900mm，口径DN25-DN50，处理水量：2-3m³/h，工作压力：0.6MPa。 | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 排泥泵 | 地下设备，Q=12m3/h，H=8m，P=0.75kw，电机能效三级 | 2 | 台 | 一用一备 |  |
| 16 | 进水管 | UPVC，de50 | 1 | 项 | 设备配套 |  |
| 17 | 出水管 | UPVC，de63 | 1 | 项 | 设备配套 |  |
| 18 | 回流系统 | 主管采用UPVC材质，采用气提方式回流 | 1 | 项 |  |  |
| 19 | 曝气系统 | 主管采用PPR材质 | 1 | 项 |  |  |
| 20 | 微孔曝气器 | 微孔式曝气，∅215mm，EPDM材质 | 34 | 套 |  |  |
| 21 | 斜管填料 | 孔径50mm，PVC材质 | 1 | 方 |  |  |
| 22 | 悬挂生物填料 | 聚酯纤维，∅75mm | 60 | 帘 |  |  |
| 23 | 超声波液位计 | 检测范围：0-5米，IP 67，通讯协议：4-20 mA | 1 | 套 | 提升泵站 |  |
| 24 | 室外一体化球机监控 | V1779N-18JOU1B5I | 1 | 套 |  |  |
| 25 | 室外一体化枪机监控 | V6202IR-H0025A | 1 | 套 |  |  |
| 26 | NVR 网络硬盘录像机 | V3070-08 | 1 | 套 | 含8T硬盘 |  |
| 27 | 电缆 | 标配 | 1 | 套 |  |  |
| 28 | 管阀件 | 标配 | 1 | 套 |  |  |
| 29 | 机械台班、管路安装、设备安装等 |  | 1 | 项 |  |  |
| 三、单套50t/d污水终端清单*3套 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平板格栅 | 1000×800mm，不锈钢，成品 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 潜水排污泵 | Q=2.0m³/h，H=10m，N＝0.75kW | 2 | 套 | 一用一备 |  |
| 3 | 铸铁镶铜方闸门 | 300*300mm | 1 | 套 | 配套手电两用启闭机，启闭力1吨，P=0.75kW |  |
| 4 | 橡胶瓣止回阀 | DN50，PN=1.0MPa | 2 | 个 |  |  |
| 5 | 手动闸阀 | DN50，Z45X-10 | 2 | 个 |  |  |
| 6 | 管路补偿接头 | DN50，CC2F型，PN=1.0MPa | 2 | 个 |  |  |
| 7 | 一体化污水处理设备 | 瓦楞钢板，耐候钢材质，尺寸：7200*2350*2680mm，厚度5mm，内外壁重防腐涂料，设备空载重量5.42T，一体化高度集成设备 | 1 | 套 | 采用接触氧化法工艺技术。系统可调节，在常规AAO基础上强化除磷 |  |
| 8 | 电磁流量计 | DN40；一体式显示，精度0.5级，测量流速0.02-10米/秒，衬里材料:硬橡胶，防护等级:IP68，电源220V，50Hz | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 回转风机 | 风量0.4m3/min；P=1.5kW，50Hz，排风口径32mm，配变频控制，电机能效三级；压力范围:0.1-0.5kgf/cm | 2 | 台 | 一用一备 |  |
| 10 | 控制柜 | （1100*700*250）控制柜304不锈钢，厚度1.5mm，PLC、电气元器件采用施耐德，西门子，或同等品牌。 | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 加药装置(配搅拌器、计量泵） | 加药桶PE材质，罐体采用PE材质，一次成型，厚度4mm，单台溶解罐容积200L，共2台，立式。罐体顶部安装有超声波液位计，检测实际液位并低液位停泵保护，储有出液口、进液口、排污溢流口 | 2 | 套 |  |  |
| 12 | 搅拌器 | 0.37kW,与储罐配套，搅拌轴及叶轮的材质碳钢衬塑，搅拌器整体噪声<50dB | 2 | 台 |  |  |
| 13 | 计量泵 | 机械隔膜计量泵，0-100L/h，H=4bar，PVC泵头，电机功率：0.06kw，变频电机 | 2 | 台 |  |  |
| 14 | 紫外消毒器 | 75/80W，选用进口灯管75W*1支，灯管运行时间12000小时以上，带有电机自动清洗功能，参数：108*900mm，口径DN25-DN50，处理水量：2-3m³/h，工作压力：0.6MPa。 | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 排泥泵 | 地下设备，Q=12m3/h，H=8m，P=0.75kw，电机能效三级 | 2 | 台 | 一用一备 |  |
| 16 | 进水管 | UPVC，de50 | 1 | 项 | 设备配套 |  |
| 17 | 出水管 | UPVC，de63 | 1 | 项 | 设备配套 |  |
| 18 | 回流系统 | 主管采用UPVC材质，采用气提方式回流 | 1 | 项 |  |  |
| 19 | 曝气系统 | 主管采用PPR材质 | 1 | 项 |  |  |
| 20 | 微孔曝气器 | 微孔式曝气，∅215mm，EPDM材质 | 40 | 套 |  |  |
| 21 | 斜管填料 | 孔径50mm，PVC材质 | 2 | 方 |  |  |
| 22 | 悬挂生物填料 | 聚酯纤维，∅75mm | 90 | 帘 |  |  |
| 23 | 超声波液位计 | 检测范围：0-5米，IP 67，通讯协议：4-20 mA | 1 | 套 | 提升泵站 |  |
| 24 | 室外一体化球机监控 | V1779N-18JOU1B5I | 1 | 套 |  |  |
| 25 | 室外一体化枪机监控 | V6202IR-H0025A | 1 | 套 |  |  |
| 26 | NVR 网络硬盘录像机 | V3070-08 | 1 | 套 | 含8T硬盘 |  |
| 27 | 电缆 | 标配 | 1 | 套 |  |  |
| 28 | 管阀件 | 标配 | 1 | 套 |  |  |
| 29 | 机械台班、管路安装、设备安装等 |  | 1 | 项 |  |  |
| 四、单套80t/d污水终端清单*8套 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平板格栅 | 1000×800mm，不锈钢，成品 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 潜水排污泵 | Q=10m³/h，H=10m，N＝0.75kW | 2 | 套 | 一用一备 |  |
| 3 | 铸铁镶铜方闸门 | 300*300mm | 1 | 套 | 配套手电两用启闭机，启闭力1吨，P=0.75kW |  |
| 4 | 橡胶瓣止回阀 | DN50，PN=1.0MPa | 2 | 个 |  |  |
| 5 | 手动闸阀 | DN50，Z45X-10 | 2 | 个 |  |  |
| 6 | 管路补偿接头 | DN50，CC2F型，PN=1.0MPa | 2 | 个 |  |  |
| 7 | 一体化污水处理设备 | 瓦楞钢板，耐候钢材质，尺寸：10500*2350*2680mm，厚度5mm，内外壁重防腐涂料，设备空载重量8.77T，一体化高度集成设备 | 1 | 套 | 采用接触氧化法工艺技术。系统可调节，在常规AO基础上强化除磷 |  |
| 8 | 电磁流量计 | DN50；一体式显示，精度0.5级，测量流速0.02-10米/秒，衬里材料:硬橡胶，防护等级:IP68，电源220V，50Hz | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 回转风机 | 风量1.39m3/min；P=2.2kw，50HZ，排风口径40mm，配变频控制，电机能效三级；压力范围:0.1-0.5kgf/cm。 | 2 | 台 | 一用一备 |  |
| 10 | 控制柜 | （1100*700*250）控制柜304不锈钢，厚度1.5mm，PLC、电气元器件采用施耐德，西门子，或同等品牌。 | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 加药装置(配搅拌器、计量泵） | 加药桶PE材质，罐体采用PE材质，一次成型，厚度4mm，单台溶解罐容积300L，共2台，立式。罐体顶部安装有超声波液位计，检测实际液位并低液位停泵保护，储有出液口、进液口、排污溢流口 | 2 | 套 |  |  |
| 12 | 搅拌器 | 与储罐配套，搅拌轴及叶轮的材质碳钢衬塑，搅拌器整体噪声<50dB | 2 | 台 |  |  |
| 13 | 计量泵 | 机械隔膜计量泵，0-100L/h，H=4bar，PVC泵头，电机功率：0.06kw，变频电机 | 2 | 台 |  |  |
| 14 | 紫外消毒器 | 150/160W，选用进口灯管75W*2支，灯管运行时间12000小时以上，带有电机自动清洗功能，参数：133*900mm，口径DN50-DN65，处理水量：5-8m³/h，工作压力：0.6MPa。 | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 排泥泵 | 地下设备，Q=12m3/h，H=8m，P=0.75kw，电机能效三级 | 2 | 台 | 一用一备 |  |
| 16 | 进水管 | UPVC，de63 | 1 | 项 | 设备配套 |  |
| 17 | 出水管 | UPVC，de75 | 1 | 项 | 设备配套 |  |
| 18 | 回流系统 | 主管采用UPVC材质，采用气提方式回流 | 1 | 项 |  |  |
| 19 | 曝气系统 | 主管采用PPR材质 | 1 | 项 |  |  |
| 20 | 微孔曝气器 | 微孔式曝气，∅215mm，EPDM材质 | 60 | 套 |  |  |
| 21 | 斜管填料 | 孔径50mm，PVC材质 | 5 | 方 |  |  |
| 22 | 悬挂生物填料 | 聚酯纤维，∅75mm | 150 | 帘 |  |  |
| 23 | 超声波液位计 | 检测范围：0-5米，IP 67，通讯协议：4-20 mA | 1 | 套 | 提升泵站 |  |
| 24 | 室外一体化球机监控 | V1779N-18JOU1B5I | 1 | 套 |  |  |
| 25 | 室外一体化枪机监控 | V6202IR-H0025A | 1 | 套 |  |  |
| 26 | NVR 网络硬盘录像机 | V3070-08 | 1 | 套 | 含8T硬盘 |  |
| 27 | 电缆 | 标配 | 1 | 套 |  |  |
| 28 | 管阀件 | 标配 | 1 | 套 |  |  |
| 29 | 机械台班、管路安装、设备安装等 |  | 1 | 项 |  |  |
| 四、单套100t/d污水终端清单*1套 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平板格栅 | 1000×800mm，不锈钢，成品 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 潜水排污泵 | Q=12m³/h，H=10m，N＝0.75kW | 2 | 套 | 一用一备 |  |
| 3 | 铸铁镶铜方闸门 | 300*300mm | 1 | 套 | 配套手电两用启闭机，启闭力1吨，P=0.75kW |  |
| 4 | 橡胶瓣止回阀 | DN50，PN=1.0MPa | 2 | 个 |  |  |
| 5 | 手动闸阀 | DN50，Z45X-10 | 2 | 个 |  |  |
| 6 | 管路补偿接头 | DN50，CC2F型，PN=1.0MPa | 2 | 个 |  |  |
| 7 | 一体化污水处理设备 | 瓦楞钢板，耐候钢材质，尺寸：153400*2540*2680mm，厚度5mm，内外壁重防腐涂料，设备空载重量8.77T，一体化高度集成设备 | 1 | 套 | 采用接触氧化法工艺技术。系统可调节，在常规AO基础上强化除磷 |  |
| 8 | 电磁流量计 | DN50；一体式显示，精度0.5级，测量流速0.02-10米/秒，衬里材料:硬橡胶，防护等级:IP68，电源220V，50Hz | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 回转风机 | 风量2.29m3/min；P=4kW，50Hz，排风口径50mm，配变频控制，电机能效三级；压力范围:0.1-0.5kgf/cm | 2 | 台 | 一用一备 |  |
| 10 | 控制柜 | （1100*700*250）控制柜304不锈钢，厚度1.5mm，PLC、电气元器件采用施耐德，西门子，或同等品牌。 | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 加药装置(配搅拌器、计量泵） | 加药桶PE材质，罐体采用PE材质，一次成型，厚度4mm，单台溶解罐容积300L，共2台，立式。罐体顶部安装有超声波液位计，检测实际液位并低液位停泵保护，储有出液口、进液口、排污溢流口 | 2 | 套 |  |  |
| 12 | 搅拌器 | 0.37kW,与储罐配套，搅拌轴及叶轮的材质碳钢衬塑，搅拌器整体噪声<50dB | 2 | 台 |  |  |
| 13 | 计量泵 | 机械隔膜计量泵，0-100L/h，H=4bar，PVC泵头，电机功率：0.06kw，变频电机 | 2 | 台 |  |  |
| 14 | 紫外消毒器 | 150/160W，选用进口灯管75W*2支，灯管运行时间12000小时以上，带有电机自动清洗功能，参数：133*900mm，口径DN50-DN65，处理水量：5-8m³/h，工作压力：0.6MPa。 | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 排泥泵 | 地下设备，Q=12m3/h，H=8m，P=0.75kw，电机能效三级 | 2 | 台 | 一用一备 |  |
| 16 | 进水管 | UPVC，de63 | 1 | 项 | 设备配套 |  |
| 17 | 出水管 | UPVC，de75 | 1 | 项 | 设备配套 |  |
| 18 | 回流系统 | 主管采用UPVC材质，采用气提方式回流 | 1 | 项 |  |  |
| 19 | 曝气系统 | 主管采用PPR材质 | 1 | 项 |  |  |
| 20 | 微孔曝气器 | 微孔式曝气，∅215mm，EPDM材质 | 68 | 套 |  |  |
| 21 | 斜管填料 | 孔径50mm，PVC材质 | 3.5 | 方 |  |  |
| 22 | 悬挂生物填料 | 聚酯纤维，∅75mm | 180 | 帘 |  |  |
| 23 | 超声波液位计 | 检测范围：0-5米，IP 67，通讯协议：4-20 mA | 1 | 套 | 提升泵站 |  |
| 24 | 室外一体化球机监控 | V1779N-18JOU1B5I | 1 | 套 |  |  |
| 25 | 室外一体化枪机监控 | V6202IR-H0025A | 1 | 套 |  |  |
| 26 | NVR 网络硬盘录像机 | V3070-08 | 1 | 套 | 含8T硬盘 |  |
| 27 | 电缆 | 标配 | 1 | 套 |  |  |
| 28 | 管阀件 | 标配 | 1 | 套 |  |  |
| 29 | 机械台班、管路安装、设备安装等 |  | 1 | 项 |  |  |
| 五、单套150t/d污水终端清单*3套 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平板格栅 | 1000×800mm，不锈钢，成品 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 潜水排污泵 | Q=15m³/h，H=12m，N＝1.5kW | 2 | 套 | 一用一备 |  |
| 3 | 铸铁镶铜方闸门 | 300*300mm | 1 | 套 | 配套手电两用启闭机，启闭力1吨，P=0.75kW |  |
| 4 | 橡胶瓣止回阀 | DN50，PN=1.0MPa | 2 | 个 |  |  |
| 5 | 手动闸阀 | DN50，Z45X-10 | 2 | 个 |  |  |
| 6 | 管路补偿接头 | DN50，CC2F型，PN=1.0MPa | 2 | 个 |  |  |
| 7 | 一体化污水处理设备 | 瓦楞钢板，耐候钢材质，尺寸：15800*2800*2100mm，厚度5mm，内外壁重防腐涂料，设备空载重量8.77T，一体化高度集成设备 | 1 | 套 | 采用接触氧化法工艺技术。系统可调节，在常规AO基础上强化除磷 |  |
| 8 | 电磁流量计 | DN50；一体式显示，精度0.5级，测量流速0.02-10米/秒，衬里材料:硬橡胶，防护等级:IP68，电源220V，50Hz | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 回转风机 | 风量3.38m3/min；P=5.5kw，50HZ，排风口径65mm，配变频控制，电机能效三级；压力范围:0.1-0.5kgf/cm | 2 | 台 | 一用一备 |  |
| 10 | 控制柜 | （1100*700*250）控制柜304不锈钢，厚度1.5mm，PLC、电气元器件采用施耐德，西门子，或同等品牌。 | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 加药装置(配搅拌器、计量泵） | 加药桶PE材质，罐体采用PE材质，一次成型，厚度4mm，单台溶解罐容积300L，共2台，立式。罐体顶部安装有超声波液位计，检测实际液位并低液位停泵保护，储有出液口、进液口、排污溢流口 | 2 | 套 |  |  |
| 12 | 搅拌器 | 与储罐配套，搅拌轴及叶轮的材质碳钢衬塑，搅拌器整体噪声<50dB | 2 | 台 |  |  |
| 13 | 计量泵 | 机械隔膜计量泵，0-100L/h，H=4bar，PVC泵头，电机功率：0.06kw，变频电机 | 2 | 台 |  |  |
| 14 | 紫外消毒器 | 150/240W，选用进口灯管75W*2支 灯管运行时间12000小时以上，带有电机自动清洗功能， 参数：133*900mm 口径DN50-DN65处理水量：5-8m³/h 工作压力：0.6MPA。 | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 排泥泵 | 地下设备，Q=12m3/h，H=8m，P=0.75kw，电机能效三级 | 2 | 台 | 一用一备 |  |
| 16 | 进水管 | UPVC，de63 | 1 | 项 | 设备配套 |  |
| 17 | 出水管 | UPVC，de75 | 1 | 项 | 设备配套 |  |
| 18 | 回流系统 | 主管采用UPVC材质，采用气提方式回流 | 1 | 项 |  |  |
| 19 | 曝气系统 | 主管采用PPR材质 | 1 | 项 |  |  |
| 20 | 微孔曝气器 | 微孔式曝气，∅215mm，EPDM材质 | 90 | 套 |  |  |
| 21 | 斜管填料 | 孔径50mm，PVC材质 | 5 | 方 |  |  |
| 22 | 悬挂生物填料 | 聚酯纤维，∅75mm | 200 | 帘 |  |  |
| 23 | 超声波液位计 | 检测范围：0-5米，IP 67，通讯协议：4-20 mA | 1 | 套 | 提升泵站 |  |
| 24 | 室外一体化球机监控 | V1779N-18JOU1B5I | 1 | 套 |  |  |
| 25 | 室外一体化枪机监控 | V6202IR-H0025A | 1 | 套 |  |  |
| 26 | NVR 网络硬盘录像机 | V3070-08 | 1 | 套 | 含8T硬盘 |  |
| 27 | 电缆 | 标配 | 1 | 套 |  |  |
| 28 | 管阀件 | 标配 | 1 | 套 |  |  |
| 29 | 机械台班、管路安装、设备安装等 |  | 1 | 项 |  |  |

注：如有未列入要求但在供货、建设过程中必需的设施设备及配件，中标单位应无偿提供。投标人须自行现场踏勘，自行考虑，投标人应自行结合项目实际提供以保证设备正常运行的清单，总价一次性包干。

- 标准要求

农村生活污水处理设施出水排放标准应按照浙江省地方标准《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》DB33/973-2021规定执行。

- 本次采购进、出水水质要求

按照《浙江省农村生活污水处理设施建设和改造技术规程》DB33/T 1199的有关规定，设计水质应根据实地调查、取样检测和综合分析确定，应充分考虑非农村生活污水对水质的影响，当无实测数值时，可按下经验确定。结合2023年度嵊州市农村生活污水处理设施水质检测报告，设计进水水质可参考下表。

表3-1 设计进水水质表

（单位：除pH外，其余均为mg/L）

| 主要指标 | CODCr | NH3-N | TP | TN | SS | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建议取值 | ≤300 | ≤40 | ≤5 | ≤50 | ≤200 | 6-9 |

表3-2 出水水质要求表

- 安装要求

- 安装地点及要求：按采购单位要求。允许投标人在满足招标文件提出的技术要求前提下，在价格不增加且能扩大使用功能的前提下，可提出合理化建议，做出其优越性、先进性等详细说明。

- 项目所需接水、接电等项目的总接入点由采购单位提供。

- 规范标准

本项目采用和达到的标准及规范均为最新版本的国家及地方颁发和行业现行标准及规范，包含但不仅限于以下内容：

- 《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；

- 《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB33/973-2021）；

- 《农村生活污水处理设施建设和改造技术规程》（DB33/T 1199-2020）；

- 《农村生活污水处理设施污水排入标准》（DB33/T 1196-2020）。

## 三、技术要求

1.主要设备要求

（1）

格栅，采用不锈钢格栅，具有拦渣、隔油等功能；

（2）提升泵、污泥泵，采用高效、高可靠、抗腐蚀、无堵塞的潜污泵，提供配套全部安装附件，满足现场使用要求；

（3）回流系统，提供配套全部安装附件，主管采用优于UPVC的材质，满足现场使用要求；尽可能节约用电，减少泵的使用，设备内回流采用气提形式。需；

▲（4）曝气系统，提供配套管道，选用PPR材质曝气管，满足现场使用要求；

（5）填料，采用固定式填料，须提供配套填料支架，满足现场使用要求；

（6）电气系统，需满足以下条件：电气控制元件选用进口品牌产品；控制系统采用PLC自动控制，达到自动和手动控制；机箱设备外壳等级严格按照GB/T3797-2016或IEC529标准执行，▲室内设备防护等级不低于IP54；设备配套控制柜（箱）应带有全套电气及控制保护元件，并在柜（箱）面板上显示运行及故障状况。提供第三方检测报告。

（7）监控设备：

①200万像素7寸红外网络高清智能球机：红外照射距离150米，中心存储天数不少于15天，水平范围360°、垂直-15°-90°（自动翻转），防护等级：IP66；

②物联网网关：支持以太网和2/3/4G无线网络智能切换，互为备份通信；

③监控立杆：外挑0.5m，高3.5m以上，厚度2mm，符合浙江省DB33T 502-2004社会治安动态视频监控系统技术规范，包含地笼。

④手机APP远程监控及控制，手机APP远程控制云平台，采用4G网络，只需安装4G流量卡便可随时在手机上监控及控制一体化设备；

（8）每个终端占地均有限制，设备需集成一体化设备且全地埋以符合实际用地需求。

（9）设备需设置加药系统，满足突发应急情况。

（10）根据一体化设备运行环境，采用优质钢材-耐候钢，▲厚度不小于5mm，增强设备耐腐蚀性。需提供第三方检测报告。

（11）污泥考虑就地处理，设置污泥干化池。

▲（12）可多模式运行：每个生化单元设有独立曝气系统，可根据实际进水水质和水量的需求，通过曝气调整实现多模式、多工艺运行。如 A/O 、A/A/O 、A/O/A/O 等模式灵活切换。当国庆、春节等节假日或有工厂的村庄生产旺季时，通过工艺灵活调整，以应对水量和水质对终端系统的冲击。实现时时达标排放。（需提供国家认可的产品检验报告或者科技成果证明）；

▲（13）控制系统：控制系统具有手动和自动控制两种方式，设备层的控制优先级应高于控制层，当控制层出现故障时，设备层可独立运行；当设备自动运行时，无需专人值守；同时可实施远程监控及集群联网。（需提供国家认可的产品检验报告或者科技成果证明）。

2.AO、A2O工艺一体化污水处理设备

（1）功能性要求

① 具备有机物去除、脱氮、除磷、固液分离、消毒等工艺要求；

② 须配备流量计，实现在线流量监测；

③ 须预留智能监测接入端口；

④ 须配备检修梯；

⑤ 设备间应具有防水、通风、排水、减噪、照明等基本功能。

（2）进水条件

① 进水条件

污水在进入装置前必须经过预处理，包括格栅去除漂浮物，去除油污，调控水量等，装置进水流量与处理能力相匹配。

② 进水水质指标（仅供参考，需投标人自行取样检测）

| 主要指标 | CODCr | NH3-N | TP | TN | SS | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建议取值 | ≤300 | ≤40 | ≤5 | ≤50 | ≤200 | 6-9 |

（3）出水标准

农村生活污水处理设施出水排放标准应按照浙江省地方标准《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》DB33/973-2021规定执行。部分尾水资源化利用时，应执行相应标准规定。纳入城镇污水管网的处理设施出水执行《污水排入城市下水道水质标准》。

（4）机械参数

① 设备主体结构采用耐候钢瓦楞板结构；

② 进、出水管采用法兰或卡箍连接；

③ 配套管路外径：50mm、110mm和160mm，其他规格外径可以定制或采用变径接头；

④ 设备主体表面应光滑、平整，色泽应基本一致，不允许有裂痕、严重的变形等缺陷。

⑤ 设备主体结构内外部、钢制管道等均需防腐处理。

（5）电气参数

① 电气系统布线应正确、整齐、美观，各指示仪表、开关、按钮等应整齐、牢固。

② 电源：380V/220V/AC，装有漏电保护器。

③ 应有可靠的接地端子并有明显的接地标志。

（6）外观要求

① 焊缝应牢固，连续焊缝不应出现间断、焊瘤、表面气孔和裂纹等缺陷。

② 安全防护罩应表面平整，间隙均匀，圆弧光滑，不应有凸起、凹陷和翘曲等现象。

③ 管路布置应整齐有序、固定牢靠，管路不应产生扭曲、折叠等现象。

④ 标牌应平整、光洁，固定应牢靠，不应有铆裂、偏斜等缺陷。

⑤ 装配完毕后的设备，外表面的漆膜应光洁、平整、均匀，没有气泡和剥落等缺陷。

⑥ 设备检查人孔采用便捷式井盖，方便打开且安全牢固。

（7）质量保证

① 投标人提供的设备应符合设备的运行环境条件，同时应符合国家规范和技术行业的标准。

② 投标人应提供工艺核心设备及配套辅助设备的产品质量合格证。

（8）技术资料和技术图纸

① 供方应提供设备的使用说明书。

② 供方应提供设备的主要技术参数。

③ 供方应提供设备的工艺流程图及相关图纸。

④ 供方应提供设备的电控图。

⑤ 供方应提供软件源文件。

四、推荐品牌

本招标文件所涉及的各类品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书。

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水泵类 | KSB、苏尔寿、威乐、格兰富、鹤见等同档次及以上品牌 |
| 2 | 风机类 | 百事德、兴汇、江苏永成等同档次及以上品牌 |
| 3 | 搅拌机类 | 杜安环保、蓝深、布鲁克林、浙江华良等同档次及以上品牌 |
| 4 | 曝气器类 | 威德环保、东大环境、泰誉节能环保等同档次及以上品牌 |
| 5 | PLC及电气元件类 | 施耐德、西门子、ABB 等同档次及以上品牌 |
| 6 | 电控类 | 施耐德、西门子、ABB 等同等档次及以上品 牌 |
| 7 | 电磁流量计等仪表类 | 上仪、川仪、美仪、肯特、E+H、西门子等同等档 次以上品牌 |
| 8 | 阀门管道类 | 冠龙、一机、春江、盾安等同档次及以上品牌 |
| 9 | 视频监控类 | 海康威视、小米、360、大华、宇视等同档次及以上品牌 |
| 10 | 导流筒、溢流坝、中心稳流器等配套设施 | 世尼环保、东大环境、米鲁流体科技等同档次及以上品牌 |
| 11 | 消毒产品类 | 安力斯、飞利浦、龙净新陆、河北冠宇等同档次及以上品牌 |
| 12 | 加药系统 | 天健环保、上海轩浦、浙江卓锦、山东和创、常州大昶 |
| 13 | 所需钢板的原材料 | 宝钢集团、鞍钢集团、沙钢集团、宁波钢铁、首钢集团、燕山钢铁 |
| 14 | 电缆 | 上上、通策、远东、永通、万马 |
| 15 | 其余设备 | 国产优质，且各参数需达到或优于设备特征内描述 |

五、设备（材料）要求

1、投标人所投设备必须是全新的、性能最优的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

2、所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于招标文件的要求。

3、设备到达现场后，卖方派人到现场与买方一起开箱检验。

4、设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

5、对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

6、所有货物提供出厂合格证等质量证明文件。

六.调试运行

1、应进行池内水深测试，检查水闸状况。

2、在调试运行阶段，应制定相应的运行管理指导手册。

3、专业管理人员应具有设备维护的相关专业知识。

4、应按受污水体处理的管理要求，制定相应的管理规章。

5、应设置必要的警示牌，严禁人为破坏或在设备区域内进行嬉水、捕鱼等非正常活动，杜绝不必要的安全事故发生。

6、试运行期至少3个月，每半个月开展一次试运行期水质检测，提供至少6次具有CMA认证的水质检测单位提供的出水水质合格检测报告。

## 七、项目要求

1、中标单位需派有经验的技术人员对安装现场进行实地勘察，对各种设备采购、标准附件、备品备件、专用工具、包装、制造、运输（到现场安装）、装卸、保险、安装、工期、安全、调试、培训、保修、验收等进行总承包，一切费用税金和均由中标人负责。

2、质保期要求：中标方对其提供的产品，必须承诺保修，质保期为自设备安装完成并验收合格之日起不少于二年，质保期内的维修费用（包括材料）全部由供货方负责，质保修期后的维修按成本价收费，供货单位在提供 24 小时售后免费现场技术支持服务，包括故障排除、技术咨询等。在设备出现故障的情况下，1小时内作出响应，4小时内提供解决方案，若12小时内不能修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试。中标单位有其它服务承诺的，一并履行。在保修期内供方必须在不得以任何理由影响正常使用。

3、工期要求：本项目安装工期自土建施工完成后2个月内完成所有设备安装及调试，中标人在供货期间应根据采购方要求在规定时间内进行分批次供货、安装、调试设备，积极配合土建施工单位完成本工程的施工。分批次供货所产生的一切费用由供货方自行考虑计入投标报价中，采购方不另行增加费用。

4、验收：由招标人组织验收，可以组织专家或委托第三方检测公司对本项目的所有设备进行符合性验收，并出具验收报告。相关费用由中标人支付。

5、付款方式：签订合同后，设备到达施工现场经采购人检查验收后 30 日内支付设备安装费的 50%；设备安装调试出水合格（24h）后 30 日内支付至设备安装费的 70%；项目完工验收合格，且试运行期满3个月，期间每半个月开展一次试运行期水质检测，提供至少6次具有CMA认证的水质检测单位提供的出水水质合格检测报告后 30 日内支付设备安装费的 95%（检测费用由中标单位自行承担），余款5%待质保期满无质量问题后 30 日内一次性付清。

6、履约保证金：合同价的1%，合同履行完毕（验收合格）后5日内无息退还。

八、商务响应表

| 付款方式 | 签订合同后，设备到达施工现场经采购人检查验收后 30 日内支付设备安装费的 50%；设备安装调试出水合格（24h）后 30 日内支付至设备安装费的 70%；项目完工验收合格，且试运行期满3个月，期间每半个月开展一次试运行期水质检测，提供至少6次具有CMA认证的水质检测单位提供的出水水质合格检测报告后 30 日内支付设备安装费的 95%（检测费用由中标单位自行承担），余款5%待质保期满无质量问题后 30 日内一次性付清。 |
| --- | --- |
| 结算依据 | 按固定单价结算，以实际安装数量为准。中标供应商应无条件完成各标项所涵盖的全部工作内容，设备安装、联机调试验收合格后直至设备正常运行、深化方案设计费（优化方案需经业主确认后实施）等完成本项目的一切费用。 投标报价应包括招标范围内所有设备、辅材、仪控仪表和满足所有设备安装所需的附件（含检验、试验、包装、运输、装卸、保险等）、安装调试费〔含人工、材料、机械、运输吊装、保证正常安装所必需的各项费用（如辅助材料费、材料临时保管费及保险费用等）〕、各项税费、提供售后服务相关的一切费用等完成本次招标采购项目的全部费用。 2、所有土建费用不包含在本价格中。 |
| 履约保证金 | 中标人向采购人缴纳合同价 1%的履约保证金，待设备安装调试并完 成连续 30 天出水水质达标的情况下无息退回。（可使用保函，只限银行担保。） |
| 售后服务 保障要求 | 1、质保期：设备质保期2年（包含设备保养等一切费用），出水水质达标保证期5年（项目完工验收合格后开始计算）。 2、提供 24 小时售后免费现场技术支持服务，包括故障排除、技术咨询等。在设备出现故障的情况下，1小时内作出响应，4小时内提供解决方案，若12小时内不能修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试。 |
| 安全责任 | 在项目运行期间发生任何安全事故和责任，其责任由中标单位承担，采购人不承担任何责任。 |
| 工期要求 | 合同签订后，两周内配合施工提供深化图纸，收到招标方供货通知单后，2个月内完成供货及安装。 |
| 验收 | 1、符合国家和地方有关施工验收规范和技术标准及施工图要求。 2、由采购人组织相关部门进行项目验收。 |
| 人员到位情况 | 投标单位须承诺：中标后，委派的项目负责人必须与投标文件中拟派的项目负责人一致；现场主要负责人员须与投标文件中的承诺到位的人员一致。否则视违约处理。 |

# 第四部分  评标办法

### 一、评标组织

评标工作由评标委员会负责。评标委员会按有关规定产生。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为七人及以上单数，其中采购人代表一人。整个开、评标过程接受有关部门的监督指导。

### 二、评标方法

综合评分法。

评标委员会以审标、询标为基础依据，对投标文件及投标人分别进行分析评议，按《评标细则》由评委独立评议计分，取汇总后的算术平均值。

投标人的综合得分为技术资信部分、价格部分评分的总计（指定专人进行计算和复核，四舍五入法，保留两位小数），中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术商务得分由高到低排列。

本项目每个标项推荐中标候选人1名。投标人可选择所有标项投标，但每个投标人只能中一个标项，投标人预中标后，进行下一标项评标，但将不再推荐为中标候选人。

### 三、定标办法

评标结束后，采购人根据评标委员会提交的评标报告和推荐意见，对进入候选的投标人进行最终审查。终审后根据推荐的候选中标人情况确定中标人。最低报价不是中标的唯一保证。

整个评标过程应严格保密，评标委员会成员及工作人员应严格遵守纪律，不得泄漏任何评标信息。

### 四、评标细则

- （一）资格条件审查

采购人或采购代理对获取采购文件的供应商进行资格条件审核并提交评标委员会。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | （1）未被“信用中国 ”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名 单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | （2）本项目不接受联合体投标。 |
|  | （3）招标文件要求的其他资格条件（如有）。 |

- （二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满 足招标文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （商务技术文 件） | （一）投标函已提交并符合招标文件要求； |
|  | （二）按照招标文件规定要求签署或盖章； |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签 署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
|  | （四）投标文件项目齐全； |
|  | （五）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | （六）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾 且使用计量单位符合招标文件要求的； |
|  | （七）带“★ ”的条款满足招标文件要求、已实质性响应招标文件要求且 投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （八）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案 的； |
|  | （九）不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |
|  | （十）不存在投标文件的有效期不满足招标文件要求情形。 |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照招标文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件项目齐全； |
|  | （三）采用人民币报价或者按照招标文件标明的币种报价的； |
|  | （四）不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额（最高单价）， 采购人不能支付的情形。 |
|  | （五）不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | （六）投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | （七）不存在评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查 供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现 场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | （八）投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容不存 在重大差异的； |
|  | （九）不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 评分细则

本次招标采用综合评分法，共100分，其中技术资信部分50分，价格部分50分。（评分计算保留小数2位）

（1）技术资信部分  50分

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 投标单位在近五年（自2019年10月1日至2024年10月1日）内承担过单个合同金额为1400万以上的生活污水处理终端设备供货及安装业绩的，每提供一个符合要求的项目得1分，最多得5分。 （注：以上业绩加分以合同、中标通知书、政府官方网站中标公示截图为准，缺一不可；日期以合同签订日期为准。如合同中无法体现供货及安装金额的须提供业主单位盖章的相关证明。） | 5分 |
| 2 | 企业资信 | - 投标单位具有质量管理体系认证证书得0.5分，有环境管理体 系认证证书得 0.5分 ，有职业健康安全管理体系认证证书得 0.5分，投标人具有知识产权管理体系认证证书得0.5分的，本项最多得 2分 (证书适用范围必须包含水处理环保设备) 。 （注以上证书须在有效期内，提供在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）网站查询结果页面截图；否则不得分。 | 2分 |
| 3 | 企业综合实力 | 根据投标人企业综合实力（0-2 分）、企业履约能力（0-2 分）进行评价，最高 4 分。 包含且不限于企业的生产（制造）车间、备货车间（仓库）、技术人员、生产能力等证明材料。 | 4分 |
| 4 | 投标产 品的性 能及配 置情况 | 根据所投的设备、材质与推荐品牌响应程度（0-4分） | 4分 |
| 5 |  | 重要技术要求响应性：根据投标人提供的设备性能质量、技术要求和系统功能要求进行评定，完全满足招标文件要求得8分。标▲的技术要求为重要技术要求，如出现负偏离或缺项，每项扣2分；其他要求出现负偏离或缺项，每项扣1分，扣完为止。0-8分 # (标“▲”的要求均须按“第三部分招标需求：三、技术要求”的要求提供证明材料，缺少证明材料的统一视为负偏离) | 8分 |
| 6 |  | # 对主主体工艺详尽介绍（0-4分） | 4分 |
| 7 | 拟派项目人员 | 拟派项目负责人： - 具有机电工程或市政公用工程专业二级注册建造师证，同时具备有效的安全生产考核合格证书（B证）的得0.5分；有机电工程或市政公用工程专业一级注册建造师证，同时具备有效的安全生产考核合格证书（B证）的得1分；本项最高得1分； - 2.在近五年（自2019年10月1日至2024年10月1日）内承担过单个合同金额为700万以上的生活污水处理终端设备安装及调试业绩的，提供一个符合要求的项目得0.5分，本项最高得1分。 （注：以上业绩加分以合同、中标通知书、政府官方网站中标公示截图为准，缺一不可；日期以合同签订日期为准。如合同中无法体现项目负责人业绩的须提供业主单位盖章的相关证明，投标文件中需提供相关证书复印件及投标人为其缴纳的近6个月（3月-9月）社保证明材料并加盖投标人CA公章，不提供或提供不全不得分，若中标，本次拟派的项目实施人员，未经采购人同意不得随意更换。） | 2分 |
| 8 |  | 拟派项目组成员（项目负责人除外）： 提供焊工证、电工证、自动化类工程师证、电气类工程师证、环保类工程师证、给排水工程师证，每本证书各得0.5分，最高得3分； 注：以上同一人员多证不重复得分。须提供资格证书、职称证书及投标人为其缴纳的开标前近6个月（3月-9月）社保证明扫描件并加盖 CA 签章。若中标，本次拟派的项目实施人员，未经采购人同意不得随意更换） | 3分 |

| 9 | 施工组织设计 | 对项目现状分析，整体施工技术和组织设计方案(0-2分） | 4分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 对本项目重点难点的分析和解决方案、主要分部施工方法。(0-2分） |  |
| 10 | 运营调试方案 | 提供项目实施后水质目标、运营和试运营保障方案、人员配备方案和应急预案，极端天气等不利因素情况下确保项目能正常运行的方案。(0-4分） | 4分 |
| 11 | 培训及售后服务 | 培训方案：根据投标人的培训方案（包括操作培训和保养培训） ，对培训内容、培训人员及次数、培训师资等进行综合打分。(0-2分） | 4分 |
|  |  | 售后服务方案（包含售后服务方案及维护方案，专用工具、专用车辆及备品备件等） (0-2分） |  |
| 12 | 工期承诺 | 根据招标文件要求工期完成安装，投标人承诺每提前一天的，得 0.1 分，最高得 3 分。 | 3分 |
| 13 | 质保期 | 质保期超过招标文件规定的，每增加一年得1分,最多得3分。 | 3分 |

注：投标阶段所作出的承诺或响应，若投标人中标后在合同期间无法达到的，视作违约，业主有权解除合同。项目实施后，拟派相关人员需在嵊州驻场开展工作。

（2）价格部分 50分

1、本项目投标报价的最高限价为标项一：2089万元；标项二：1641万元。风险控制价为标项一：1671万元 ；标项二：1313万元（最高限价的80%）。若中标供应商低于该风险控制价中标的，中标供应商必须额外补交中标价净值与风险控制价之差额，转账、现金方式缴纳，质保期满后退还。中标供应商不提交的视为放弃中标。

2、价格分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为50分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×50%×100(精确到小数点后二位，由采购机构当场统一计算)。

3、投标价格的合理性：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

第五部分  合同主要条款

合同登记编号：

项目名称： 嵊州市乡村水环境治理项目（一期）-AO/AA0终端设备采购及安装

甲方：         嵊州市水联管道承装有限公司

乙方：

签订地点：                     省（市）                  区（县）

签订日期：               年             月             日

合 同 协 议 书

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

甲  方（使用方）：

乙  方（供应商）：

甲、乙双方根据嵊州市乡村水环境治理项目（一期）-AO/AA0终端设备采购及安装 （项目编号：TYSZ-20240929MWN）招标的结果，签署本合同。

第一条：采购内容

1.项目名称：嵊州市乡村水环境治理项目（一期）-AO/AA0终端设备采购及安装

2.地  址：嵊州市

3.项目规模：

4.项目目标：

5.工艺流程图：

6.设备工艺要求：

第二条：采购清单及合同价格

设备采购及安装合同总价     元（大写：     ）；

附设备采购及安装价格明细表：

备注：以上合同金额包括包括全部货物价款、深化设计、包装、运输、保险、卸货、 安装、单机调试、联机调试、验收、后期运维以及培训、售后及产品知识产权、招标代理费及招投标活动中产生的一切费用。

第三条：质量保证

乙方保证本合同中所供应的货物符合国家技术规格和质量标准的出厂合格产品；如 发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第四条：项目地点及供货期要求

1.项目地点：嵊州市

2.项目建设工期：

第五条：结算方式

5.1按固定单价结算，以实际安装数量为准。中标供应商应无条件完成各标项所涵盖的全部工作内容，设备安装、联机调试验收合格后直至设备正常运行、深化方案设计费（优化方案需经业主确认后实施）等完成本项目的一切费用。

投标报价应包括招标范围内所有设备、辅材、仪控仪表和满足所有设备安装所需的附件（含检验、试验、包装、运输、装卸、保险等）、安装调试费〔含人工、材料、机械、运输吊装、保证正常安装所必需的各项费用（如辅助材料费、材料临时保管费及保险费用等）〕、各项税费、提供售后服务相关的一切费用等完成本次招标采购项目的全部费用。

5.2所有土建费用不包含在本价格中。

第六条：付款方式

签订合同后，设备到达施工现场经采购人检查验收后 30 日内支付设备安装费的 50%；设备安装调试出水合格（24h）后 30 日内支付至设备安装费的 70%；项目完工验收合格，且试运行期满3个月，期间每半个月开展一次试运行期水质检测，提供至少6次具有CMA认证的水质检测单位提供的出水水质合格检测报告后 30 日内支付设备安装费的 95%（检测费用由中标单位自行承担），余款5%待质保期满无质量问题后 30 日内一次性付清。

第七条：履约保证金

中标金额的 1%；待项目验收完成后无息退回。允许供应商以银行出具保函形式提交履约保证金（保函有效期必须在设备安装调试完毕并完成连续30 天出水水质达标之后）。

第八条：质保期

质保期： 自项目验收合格之日起提供    年免费质保（以投标承诺质保期为准）。

第九条：验收

1、符合国家和地方有关施工验收规范和技术标准及施工图要求。

2、由采购人组织相关部门进行项目验收。

3、验收时乙方必须在现场，验收费用由乙方负责。

第十条、质量保证及后续服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的 全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更 换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、 保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.售后服务承诺：

提供 24 小时售后免费现场技术支持服务，包括故障排除、技术咨询等。在设备出现故障的情况下，1小时内作出响应，4小时内提供解决方案，若12小时内不能修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试。中标单位有其它服务承诺的，一并履行。在保修期内供方必须在不得以任何理由影响正常使用。

第十一条、违约责任

1.合同总工期为        日历天（从中标通知书发出之日起计算到设备进场安装调试完毕）。若无法按时完成（按单套终端设备计取），则每超出一天扣款 2000 元/天（违约金从设备款中扣除）。非供货商原因引起合同延误除外。

2.乙方未按照投标承诺的设备品牌、型号、规格、技术参数、质量标准提供货物的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并且不再退还履约保证金。

3.在施工期间（设备进场及安装、调试），如未做到安全文明施工，每发现一次扣 5000 元违约金，履约保证金中扣除。

4.项目负责人必须与中标的项目负责人一致；现场人员须与投标文件中的承诺到位的人员一致。若中标后，项目负责人需更换人员的，必须取得委托人的同意且更换人员的资格、经验不得低于原承诺到位人员。项目负责人每更换一人次从中标价中扣罚 10 万元。项目负责人、项目管理员及其他人员每月出勤在 22 天以上，休假或公出必须向委托方现场授权代表请假并征得同意。项目负责人、项目管理员及其他人员出勤每少一天支付违约金 1000元。

5.投标阶段所作的响应和承诺，若在合同期无法达到的，甲方有权直接解除合同。

第十二条、安全责任

乙方承担货物到货过程中运输、装卸、安装调试质保期内维修服务的所有安全责任， 甲方不承担任何责任。

第十三条、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可 延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条、诉讼

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第1条款规定的方式解决：

1. 将争议提交绍兴仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

2. 向合同实施地人民法院起诉。

第十五条、合同生效及其它

1.本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2.本合同一式六份，甲、乙双方各执三份。

3.与本合同有关标书及记录同本合同具有同等法律效果。

甲方：                                     乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码：

地址：                                   地址：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）:

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                     电话:

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

- 签约地点：嵊州                                 签约时间：    年   月

注：具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。

第六部分  投标文件格式

***项目名称        正（副）本

项目编号：

资

格

证

明

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格证明文件目录

（1）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件并加盖单位公章；

（2）特定条件：投标人应同时具有①机电工程施工总承包贰级及以上或市政公用工程施工总承包贰级及以上，②环保工程专业承包贰级及以上资质的企业，具有在有效期内的安全生产许可证

（3）提供自招标公告发布之日起至投标文件递交截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或采购代理机构核实的查询结果为准）；

（4）提供最近一年财务报表(新成立的公司提供情况说明)；

***项目名称      正（副）本

项目编号：

资

信

技

术

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

资信技术文件目录

（1）评分索引表（附件格式1）

（2）投标函（附件格式2）

（3）法定代表人授权委托书（附件格式3）

（4）投标人市场行为信誉情况承诺书（附件格式4）

（5）投标人情况、企业实力（附件格式5）

### （6）投标人同类业绩一览表（附件格式6）

（7）拟投入本项目管理人员配备表（附件格式7）

（8）项目负责人简历表（附件格式8）

（9）商务响应表（附件格式9）

（10）技术偏离表（附件格式10）

（11）投标产品的性能及配置情况（格式自拟）

（12）施工组织设计、运营调试方案（格式自拟）

（13）培训及售后服务、承诺（格式自拟）

（14）投标人认为与评分有关的需要提供的其他资料。

附件1 ：评分索引表

注：本表可根据实际自行扩展。

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 评审分值 | 对应页码范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：投标函

2.1投标函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：           ），签字代表             （全名）经正式授权并代表投标人                       （投标人名称）提交资格证明文件、资信技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标之日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                   邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名：___________  职务：_____________

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

附件3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：__________(招标采购单位名称)

我     （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工      （姓名）以我方的名义参加          （采购人名称）___________(编号及项目名称)的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权。特此委托。

被授权人签名：___________

职务：___________     联系号码：

被授权人身份证号码：___________________

法定代表人签名：____________

身份证号码：___________________

职务：____________     联系号码：

投标人公章：

日期：     年    月   日

附：法定代表人和授权委托人身份证复印件，正反面。

附件4：投标人市场行为信誉情况承诺书

投标人市场行为信誉情况承诺书

| 投标人名称 |  |  |  |  | 企业资质等级 （如 有） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  |  |  |  | 联 系 电 话 |  |
| 拟投（竞）标项目名称 |  |  |  |  | 拟投标项目负责人姓名及资质 |  |
| 投标人 市场 行为 信用 情况 | 有无不良行为受到记录公告，正在公告期内的情况 |  |  |  |  |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法犯罪记录 |  |  |  |  |  |
|  | 有无失信记录 |  |  |  |  |  |
| 投标人 声 明 |  | 以上内容是本企业市场行为信用的真实反映，如有不实，愿取消本项目投标资格。 法定代表人或被授权人签名： (单位公章) 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：1.本表格须如实填写；

3.本表格由投标人自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无”，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）。

附件5：投标人情况、企业实力

5.1投标人情况

| 1 | 企业名称： |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |
| 4 | 电话： | 联系人： |
| 5 | 传真： | 电子邮箱： |
| 6 | 营业执照注册号： |  |
| 7 | 税务登记证号： |  |
| 8 | 主营范围： 1.______________________________________________________________ 2.______________________________________________________________ 3.______________________________________________________________ 4.______________________________________________________________ |  |
| 9 | 其他需要说明的情况： |  |

投标人名称（加盖公章）：

日                 期：

### 5.2企业实力（格式自拟）

### 附件6：投标人同类项目实施情况一览表

投标人同类业绩一览表

单位全称（公章）：

| 采购单位 名称 | 项目名称 | 签约时间 | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托人签名（盖章）：

投标人名称（盖章）：

日           期：

注：此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格格式进行扩展。

### 附件7：拟投入本项目管理人员配备表

拟投入本项目的管理人员配备表

| 序号 | 职位名称 | 姓 名 | 学历 | 相关 证书 | 证书编号 | 类似职位工 作经历年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：须附上人员身份证、毕业证书、相关资格证书、社保等资料证明。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人名称（盖章）：

日           期：

注：此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格格式进行扩展。

## 附件8：项目负责人简历表

项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事年限 |  |  |
| 已完成项目服务情况 |  |  |  |  |  |
| 服务单位 | 项目名称 | 服务规模 | 起始日期 | 在服务 或已完成 | 质量 |

注：附相应的资格证书复印件、社保等相关资料证明。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人名称（盖章）：

日           期：

附件9：商务响应表

商务响应表

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.本项目基本服务要求，投标人须完全响应，未响应视为无效标处理；

- 投标人若不填写，则视为完全响应招标文件要求。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人名称（盖章）：

日           期：

注：此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格格式进行扩展。

附件10：技术偏离表

技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

“投标人偏离说明”栏按投标文件实际情况填写，与招标文件没有偏离则注明无偏离，若优于招标需求填写“正偏离”，并细化列明。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人名称（盖章）：

日           期：

注：此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格格式进行扩展。

附件11：投标产品的性能及配置情况（格式自拟）

附件12：施工组织设计、运营调试方案（格式自拟）

附件13：培训及售后服务、承诺（格式自拟）

附件14：投标人认为与评分有关的需要提供的其他资料（格式自拟）

***项目名称        正（副）本

项目编号：

报

价

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

目  录

（1）开标一览表（格式见附件1）；

（2）投标报价明细表（格式见附件2）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

附件1：开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

项目名称： 嵊州市乡村水环境治理项目（一期）-AO/AA0终端设备采购及安装

项目编号：

| 序号 | 名称 | 标项 | 单位 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵊州市乡村水环境治理项目（一期）-AO/AA0终端设备采购及安装 | 一/二 | 项 |  |  |

注：1.本次报价以“元”为单位，小数点保留2位。

2. 投标报价为完成本采购文件中提出的所有采购内容并完成合同约定的相应服务应支付的各项金额，包括但不限于货价、标准附件、专用工具、保险费、包装、装卸、运费、备品备件费、利润、安装费、调试费、税金、检测费、培训费、保修、验收、商检、售后服务、中标服务费等完成项目所需的全部费用。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字）：

年    月     日

附件2：二、投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称： 嵊州市乡村水环境治理项目（一期）-AO/AA0终端设备采购及安装

项目编号：

| 标段 | 序号 | 吨位（吨/天） | AO工艺（套） | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 （东片区） | 1 | 20 |  |  |  |  |
|  | 2 | 30 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 吨位（吨/天） | AAO工艺（套） | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
|  | 1 | 20 |  |  |  |  |
|  | 2 | 30 |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |

说明：本次报价以“元”为单位，小数点保留2位。

2、投标报价为完成本采购文件中提出的所有采购内容并完成合同约定的相应服务应支付的各项金额，包括但不限于货价、标准附件、专用工具、保险费、包装、装卸、运费、备品备件费、利润、安装费、调试费、税金、检测费、培训费、保修、验收、商检、售后服务、中标服务费等完成项目所需的全部费用。

3、此表应按项目的明细情况列项填报，在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

投标人:（盖章）

法定代表人或委托代理人:（签字）

日期:     年   月   日

投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）