- 造价文件内第69项（3台机柜）尺寸与设计文件不符？

- 设计文件要求42U（2000mm），造价文件给的价格是1200mm，如下图：

| 69 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:机柜 2.规格:600*600*1200 3.安装方式:落地 | 台 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 回复：按600*600*2000机柜重新组价

- 视频监控系统内所用24口POE交换机价格偏低，请结合设计图纸（要求支持堆叠）重新定价。

- 回复：重新询价调整价格

- 二层有4个双口网络信息插座（地面嵌入式安装）与普通墙面壁装插座价格一致不合理。地面嵌入式安装插座参考图片如下：

- 回复：未调整 ，图纸没有标注需要地面安装的信息插座

- 综合布线系统在造价文件内未找到24口网络配线架及理线架？请造价人员再次核对一下。

- 回复：增加24口网络配线架及理线架

- （强电）室外电缆预留量100米，请造价核对一下

- 回复：未调整，如需修改请标注在图纸中或设计给出明确回复预留100m，不能只在图纸外标注