## Sheet1
问题记录
工程名称 | 德正社区 |  | 编 号
设计单位 |  |  | 专业名称 | 水暖
序号 | 图号 | 图纸问题 | 答复内容
1 |  | 需要拆除部分的系统图，请设计提供一下 | 已提供
2 |  | 原卫生间排风管及排气扇有没有安装？需不需要拆除？如有安装是PVC管还是镀锌钢板？ | 按安装考虑。镀锌钢板
3 |  | 消防系统平面图画梁下50mm，系统图画梁下100mm，以哪个为准？ | 顶皮距梁下50mm敷设
4 |  | 风道写着升至四层顶，立着的是用镀锌钢板立，还是砌筑风井？这样的标注有挺多，设计明确 | 外墙明挂竖向风管均为镀锌钢板。需注意暖施-12图名备注部分
5 |  | 本项目拆除的消火栓需要考虑利旧吗？如考虑利旧率按多少考虑？ | 不考虑利旧。原消火栓箱体尺寸不满足设计要求
6 |  | 拆下来的管道、支架需要考虑利旧吗？如考虑利旧率按多少考虑？ | 不考虑
7 |  | 拆下来的阀门需要考虑利旧吗？如考虑利旧率按多少考虑？ | 不考虑
8 |  | 如均不考虑利旧是否按残值扣钱？ | 详询建设方
9 |  | 新增塑料检查井材质、规格、井盖是什么样的？
10
11
签收栏 | 答复单位 |  | 答复人
日 期
| 提出单位 | 长春市建苑建筑设计工程咨询有限公司 | 提出人
日 期

## Sheet2
设备表
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 额定功率(kw) | 最大功率(kw) | 最大熔丝/最小线路 | 出风百叶口尺寸 | 回风口百叶尺寸 |  |  |  | 软连接长度按0.2m
1 | 室内机D系列低静压风管机 | RFUMA22MX-D QL=2.2kw QR=2.5kw | 台 | 25 | 0.063 | - | - | 640×100 | 760×159 | 0.74 | 0.919 | 82.95 | 16.59
2 | 室内机D系列低静压风管机 | RFUMA36MX-D QL=3.6kw QR=4.0kw | 台 | 3 | 0.069 | - | - | 640×100 | 760×159 | 0.74 | 0.919 | 9.954 | 1.9908
3 | 室内机D系列低静压风管机 | RFUMA45MX-D QL=4.5kw QR=5.0kw | 台 | 2 | 0.087 | - | - | 793×100 | 908×159 | 0.893 | 1.067 | 7.84 | 1.568
4 | 室内机D系列低静压风管机 | RFUMA56MX-D QL=5.6kw QR=6.3kw | 台 | 1 | 0.087 | - | - | 793×100 | 908×159 | 0.893 | 1.067 | 3.92 | 0.784
5 | 室内机D系列低静压风管机 | RFUMA71MX-D QL=7.1kw QR=8.0kw | 台 | 3 | 0.1 | - | - | 1090×100 | 1210×159 | 1.19 | 1.369 | 15.354 | 3.0708
6 | 室外机 | RFC286MXSAYE QL=28.6kw QR=32.0kw | 台 | 1 | 8 | 14.4 | 32/23 | - | - |  |  |  | 24.0036
7 | 室外机 | RFC335MXSAYE QL=33.5kw QR=37.5kw | 台 | 1 | 9.75 | 15.4 | 32/24.6 | - | -
8 | 室外机 | RFC400MXMGYE QL=40.0kw QR=45.0kw | 台 | 1 | 11.18 | 16.62 | 40/28 | - | -