杭州市萧山区第一人民医院

威乐给水系统(水泵）维保服务项目（第二次）询价采购文件

根据医院有关规定，对威乐给水系统(水泵）维保服务项目（第二次）进行询价采购，欢迎符合要求的供应商前来响应。

一、采购编号：XSYYCG-202405（2）

二、项目名称：杭州市萧山区第一人民医院威乐给水系统（水泵）维保服务项目（第二次）

三、采购内容：提供生活水泵房、空调机房德国威乐给水系统(水泵）一年期维保服务，项目最高限价3.0万元。

四、供应商应具备的资格及其它要求

1、符合政府采购法第二十二条规定或符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。

2、营业执照经营范围含有机电设备销售、安装、保养和技术咨询服务内容。

3、供应商须具备德国威乐给水系统(水泵）的维保经验。

4、本项目不接受联合体参与（潜在投标人能独立完成本项目）。

五、采购方式：询价采购

六、采购需求

详见附件

七、报名、报价

1、公告时间：2024年3月13日至2024年3月15日。

2、报名、报价时间：2024年3月18日（上午8:00—11:30，下午1:30—5:00）

3、地点：杭州市萧山区第一人民医院（萧山区市心南路199号）4号楼四楼401室采供中心。

4、所需资料【均须加盖供应商公章，下列序号（1）（2）资料需现场查验，序号（3）中的资料需单独密封，供应商代表必须亲自到场，逾期不予受理】：

(1)营业执照副本复印件、已签订的威乐给水系统(水泵）维保合同复印件至少三份；

(2)供应商代表的有效身份证件复印件（注明联系方式）；如委托的，提供有效的授权委托书原件；

(3)报价单、采购需求响应情况、服务承诺等装入文件袋密封，接缝处加盖单位公章。

八、采购人及项目联系人：

采购人名称：杭州市萧山区第一人民医院

采购人地址：杭州市萧山区市心南路199号

项目联系人：李先生     电话：0571-83807189

杭州市萧山区第一人民医院

2024年3月13日

附件：

萧山区第一人民医院威乐给水系统(水泵）维保服务项目（第二次）采购需求

一、服务范围及数量

萧山区第一人民医院市心路院区1号生活水泵房、中央空调机房、2号楼生活水泵房德国威乐品牌给水系统（水泵），详见下表：

给水机组控制和水泵清单

| 序号 | 型 号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MVI814-1/25/E/3-380-50-2 | 4 | 1号楼高区供水泵 |
| 2 | COR-C-4-5.5KW/CR控制柜 | 1 | 1号楼高区供水控制柜 |
| 3 | MVI810-1/16/E/3-380-50-2 | 4 | 1号楼中区供水泵 |
| 4 | COR-C-4-4KW/CR控制柜 | 1 | 1号楼中区供水控制柜 |
| 5 | NP50/260-30/2 | 2 | 1号楼补水泵 |
| 6 | MHI204 1/E/3-380-50-2 | 14 | 1号楼热水循环泵 |
| 7 | NP250/400-110/4 | 2 | 1号楼中央空调冷却泵 |
| 8 | NP200/400-90/4 | 2 | 1号楼中央空调冷冻泵 |
| 9 | NP150/320-45/4 | 2 | 1号楼中央空调热水循环泵 |
| 10 | COR-C-2-5.5KW/CC+3KW控制柜 | 1 | 2号楼供水机组控制柜 |
| 11 | HELIX FIRST V1607-5/16/E/S/380-50 | 2 | 2号楼给水泵 |

二、服务内容

1、巡视周期：每月一次。

2、服务常规巡视内容：

（1）检查整机噪声情况；

（2）检查整机振动情况；

（3）检查电机的转向；

（4）检查水泵渗漏；

（5）检查水泵运行情况；

（6）检查连轴器同心度及弹性胶块磨损情况；

（7）检查电机温度/轴承温度；

（8）检查水泵进出口压力值情况；

（9）检查电机电流是否正常；

（10）检查接线盒接线桩头是否松动；

（11）检查地脚螺栓的紧固性；

（12）水泵整机清洁；

（13）整套控制系统的参数设置状态和运行状态。

3、用户设备信息和资料管理

做好对设备巡视工作中缺陷的管理，及时做好缺陷消除运行隐患。每月巡检结束后，供应商应向院方提交一份巡检报告，院方应立即进行验收，如验收合格应在报告书中签字；如验收结果不满意，供应商有责任根据院方提出的整改意见，重新对设备进行检查，以符合验收要求。

4、服务响应要求

7*24小时服务，4小时响应。在服务期内因设备自身、外力破(损 )坏、自然灾害等产生故障，供应商需立即提出相关建议及相应维修费用，经院方同意后快速组织抢修人员进行抢修，修复设备。

三、设备因长期运行导致零部件磨损无法正常使用时，供应商须及时提供新的配件并更换，费用双方另行协商解决。

四、其它

1、在技术上需要改进时，供应商免费提供技术上的咨询建议服务。

2、供应商负责培训有关处理事故障碍方面的知识。

3、上门作业人员须持有低压电工上岗证，院方将进行现场查验。

五、报价要求

要求报项目总价，报价含设备材料费、人工费、交通运输费、税费等项目所需的一切费用。

六、服务期限

2024年4月1日至2025年3月31日。

七、付款方式

维保费用在服务满六个月后支付一半，合同到期服务完成后支付余款。