杭州市萧山区第一人民医院电梯项目询价采购文件

根据医院有关规定，对电梯项目进行询价采购，欢迎符合要求的供应商前来响应。

一、采购编号：XSYYCG-202441

二、项目名称：杭州市萧山区第一人民医院电梯项目

- 三、采购内容：医院4号楼加装1台三层三站三门载货电梯，项目最高限价18万元。

四、供应商应具备的资格要求

1、符合政府采购法第二十二条规定或符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。

2、本项目不接受联合体参与（潜在投标人能独立完成本项目）。

五、采购方式：询价采购

六、采购需求

详见附件

七、报名、报价

1、公告时间：2024年10月7日至2024年10月9日。

2、报名、报价时间：2024年10月11日（上午8:00-11:30,下午1:30-17:00）

3、地点：杭州市萧山区萧然南路261号（医院南大门东南方向）三楼308室。

4、所需资料【均须加盖单位公章，下列序号（1）（2）资料需现场查验，序号（3）需单独密封，供应商代表须亲自到场，逾期不予受理】：

(1)营业执照副本复印件；

(2)供应商代表的有效身份证件复印件（注明联系方式），如委托的，提供有效的授权委托书原件；

(3)报价单、响应产品或材料的详细规格参数、项目实施方案（人员配置、施工进度等）、采购需求响应情况、安装及服务承诺等装入文件袋密封，接缝处加盖单位公章。

八、采购人及项目联系人

采购人名称：杭州市萧山区第一人民医院

采购人地址：杭州市萧山区市心南路199号

项目联系人：李先生             电话：0571-83807189

章先生（项目询问） 电话：18057137411

杭州市萧山区第一人民医院

2024年10月7日

附件：萧山区第一人民医院电梯项目采购需求

一、项目概况

萧山区第一人民医院4号楼需加装1台载货电梯，为保证项目顺利实施，要求响应供应商在报价前进行现场勘察。

二、品牌规格及安装质保要求

此项目建议品牌为：奥的斯，奥的斯机电，杭州西奥。供应商必须在建议品牌中择一进行响应，其他品牌的视为无效响应。供应商如是代理商的，电梯的安装、质保（维保）必须由制造商承担，签订合同时必须提供相应的制造商承诺函。

三、技术参数、装修和功能要求

（一）主要技术参数

| 内容 编号 | DT1 |
| --- | --- |
| 数量 | 1台 |
| 功能 | 货梯 |
| 额定载重量（KG） | 额定载重量（KG） |
| 速度（m/s） | 1.0 |
| 层/站/门 | 3/3/3 |
| 井道尺寸（mm） （宽）×（深） | 2250×1750 |
| 轿厢净尺寸（mm） （宽）×（深）×（高） | 1600×1350×2300 |
| 机坑深度（mm） | 1300 |
| 机房 | 无机房 |
| 顶层净高（mm） | 4300 |
| 开门净尺寸（mm） （宽）×(高) | 1000×2100 |
| 提升高度（m） | 6.9 |
| 曳引机 | 交流永磁同步无齿轮曳引机 |
| 控制方式 | 单台 |
| 操作系统 | 全电脑全集选方式 |
| 控制系统 | 先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 |
| 拖动系统 | 交流变频变压无级调速无齿拖动系统 |
| 开门方式 | 中分 |

注：以上尺寸如有偏差以现场实际尺寸为准；

（二）装修要求

| 序号 | 名称 | 电梯装修要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 轿厢两侧壁 | 304发纹不锈钢，厚度1.5mm |
| 2 | 轿厢后壁 | 304发纹不锈钢，厚度1.5mm |
| 3 | 轿厢地板 | PVC地胶 |
| 4 | 轿厢顶 | LED节能轿顶，顶部含灯光 |
| 5 | 轿门 | 304发纹不锈钢，厚度1.5mm |
| 6 | 操纵盘 | 一体式操纵箱，面板材质发纹不锈钢，显示类型采用6.4英寸黑底白字液晶显示，按钮类型采用不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |
| 7 | 厅门 | 所有层为304发纹不锈钢，厚度1.5mm |
| 8 | 门套 | 所有层为304发纹不锈钢小门套，厚度1.5mm |
| 9 | 厅外召唤及显示 | 面板材质采用所有层为发纹不锈钢，显示类型采用4.3英寸黑底白字显示 |

（三）功能要求

供应商提供的电梯应包括但不仅限于下列，但供应商推荐的其它合适的功能可能被接受。

1、配备电梯轿顶空调

2、轿厢语音报站

3、楼层间距自学习

4、静态定位

5、检修零速停车

6、厅门自学习

7、厅外呼梯切除开关

8、测试运行

9、检修下可屏蔽抱闸检测

10、自动校正运行

11、终端楼层保护

12、抱闸反馈检测

13、速度反馈检测

14、接触器反馈检测

15、驱动设备过热保护

16、抱闸力矩检测

17、门锁短接检测

18、故障历史记录

19、平衡系数自监测

20、门旁路装置

21、电网异常检测

22、钢丝绳滑动自检

23、控制系统温度监测

24、五方通话，采用云五方或无线五方，包含消控值班室到电梯段的线路

25、光幕保护

26、超载保护

27、轿厢内应急照明

28、轿厢关门延迟保护

29、溜车自救

30、机房紧急电动运行

31、就近平层

32、轿厢开门保护

33、紧急电动救援

34、关门力矩保护

35、安全救助

36、厅外、轿内开门时间分别控制

37、称重力矩补偿

38、斜线撤电流

39、平层微调

40、板载键盘操作

41、故障代码显示

42、语音安抚

43、静音模式

44、消防返回

45、智能舒适运行

46、开关门按钮

47、开/关门按钮灯

48、防捣乱保护

49、轿厢警铃

50、轿内消防状态提醒显示

51、轿厢到站钟

52、本层厅外重开门

53、错误指令取消

54、关门等待取消

55、厅外及轿内方向指示

56、厅外显示

57、轿内显示

58、外召按钮粘连识别

59、司机友好提醒

60、厅外到站提醒

61、末站换向预指示

62、个性化楼层显示设置

63、轿内、厅外位置显示

64、全集选

65、自动返回基站

66、满载直驶

67、轿内风扇照明自动控制

68、自动泊梯

69、本层厅外开门

70、开门保持时间智能调节

71、层站召唤智能登记

72、轿厢语音报站

（四）安全设备

电梯应包括（但不仅限于）下列设备，其应符合有关标准中的规定：

(1)断相和错相保护；

(2)上、下终点开关和上、下极限开关；

(3)缓冲器；

(4)限速器；

(5)安全钳；

(6)紧急停止按钮；

(7)层门安全设施；

(8)轿门安全设施；

(9)手动盘车装置等。

四、供货要求

1.供方所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品；

2.所供货物不会侵犯任何第三方知识产权；

3.送货地址：采购人指定地点。

4.供应商所供产品的出厂日期必须是2024年1月1日以后。

5.此项目为采购人4号楼改造配套设施，项目成交后，必须在2024年11月15日前安装完成并通过相关部门的检验，能正常投入使用。

6.到货时产品需接受采购人验收，其产品在品质、品牌、标准上达不到采购要求的，采购人有权要求调换产品直到达到品质要求满意为止，其产品必须属于享受厂家售后服务范围的正规渠道货源，否则采购人有权解除合同。

五、安装要求

1.本项目的安装施工必须符合国家相关的安装技术质量规范要求。

2.本项目的安装施工必须由电梯原厂制造商实施。

六、验收要求

电梯能够连续正常使用15天后再进行验收。

七、售后服务要求

1.质保（维保）期要求：电梯整机及配件原厂质保，质保期不少于2年，保修和售后维护服务时间从检验合格之日起计算。

2.供应商在质保期内安装的任何零配件，必须是其响应设备制造厂商原产的或是经其认可的。

3．技术支持要求：质保期内提供免费上门维护、升级服务，并提供不少于7×24小时的电话技术支持和5×12小时的免费上门现场技术服务。如发生故障在接到电话后1小时内响应，2小时内到达现场,12小时内修复，若遇重大故障48小时内不能修复的情况，必须采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证采购人的正常使用。如发生困人事故，则必须按国家有关规定及时进行处理。

八、培训要求

安装调试后，对设备使用人员进行培训。

九、付款方式

验收合格，收到发票后20个工作日内一次性付清。

十、报价要求

项目最高限价18.0万元，报价包含项目所需的设备材料费、交通运输费、安装人工费、售后服务费、税费等所有费用。