杭州市萧山区第一人民医院

烟感报警器安装服务项目询价采购文件

根据医院有关规定，对烟感报警器安装服务项目进行询价采购，欢迎符合要求的供应商前来响应。

一、采购编号：XSYYCG-202424

二、项目名称：杭州市萧山区第一人民医院烟感报警器安装服务项目

三、采购内容：采购216套烟感报警器的安装服务，包含其中的138只新烟感、安装所需的20JGD管、NH-RVS1.5耐火线及所有辅材。设备清单中所示的材料数量为预估数，响应单位需自行踏勘安装现场，完善所需材料的数量。项目成交价为最终结算价格，采购人不再支付其他费用。本项目最高限价9.8万元。

四、供应商应具备的资格要求

1、符合政府采购法第二十二条规定或符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。

2、供应商须具备消防设施工程专业承包二级或以上资质。

3、本项目不接受联合体参与（潜在投标人能独立完成本项目）。

五、采购方式：询价采购

六、采购需求

详见附件

七、报名、报价

1、公告时间：2024年6月7日至2024年6月12日。

2、报名、报价时间：2024年6月13日（上午8:00-11:30,下午1:30-17:00）

3、地点：杭州市萧山区萧然南路261号（医院南大门东南方向）三楼采供中心。

4、所需资料【均须加盖单位公章，下列序号（1）（2）资料需现场查验，序号（3）需单独密封，供应商代表须亲自到场，逾期不予受理】：

(1)营业执照副本复印件、要求的资质证书复印件；

(2)供应商代表的有效身份证件复印件（注明联系方式），如委托的，提供有效的授权委托书原件；

(3)报价单、响应产品或材料的详细规格参数、采购需求响应情况、安装及服务承诺等装入文件袋密封，接缝处加盖单位公章。

八、采购人及项目联系人：

采购人名称：杭州市萧山区第一人民医院

采购人地址：杭州市萧山区市心南路199号

项目联系人：李先生             电话：0571-83807189

蒋先生（项目询问） 电话：18969979570

杭州市萧山区第一人民医院

2024年6月7日

附件：

萧山区第一人民医院烟感报警器安装服务项目采购需求

一、烟感点位明细

| 总院需安装烟感位置 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 地址 | 数量 | 20JDG管 | NH-RVS2*1.5耐火线 | 备注 |
| 1#楼15A | 副院长办公室 | 1 | 12 | 12.5 | 无烟感 |
| 1#楼15A | 护士站对面配电间 | 1 | 5 | 5.5 | 无烟感 |
| 1#楼15A | 3号客梯旁小房间 | 1 | 6 | 6.5 | 无烟感 |
| 1#楼15B | 护士站对面配电间 | 1 | 5 | 5.5 | 无烟感 |
| 1#楼15B | 会议室西音控室 | 1 | 4 | 4.5 | 无烟感 |
| 1#楼14A | 护士站对面配电间 | 1 | 5 | 5.5 | 无烟感 |
| 1#楼14A | 3号客梯旁小房间 | 1 | 7 | 7.5 | 无烟感 |
| 1#楼14A | 处置间 | 1 | 4 | 4.5 | 无烟感 |
| 1#楼14B | 护士站对面配电间 | 1 | 5 | 5.5 | 无烟感 |
| 1#楼13A | 护士站对面配电间 | 1 | 5 | 5.5 | 无烟感 |
| 1#楼13A | 3号客梯旁小房间 | 1 | 7 | 7.5 | 无烟感 |
| 1#楼13B | 护士站对面配电间 | 1 | 5 | 5.5 | 无烟感 |
| 1#楼12A | 护士站对面配电间 | 1 | 5 | 5.5 | 无烟感 |
| 1#楼12A | 3号客梯旁小房间 | 1 | 7 | 7.5 | 无烟感 |
| 1#楼12A | 原开水间 | 1 | 4 | 4.5 | 无烟感 |
| 1#楼12B | 护士站对面配电间 | 1 | 5 | 5.5 | 无烟感 |
| 1#楼11A | 护士站对面配电间 | 1 | 5 | 5.5 | 无烟感 |
| 1#楼11A | 3号客梯旁小房间 | 1 | 7 | 7.5 | 无烟感 |
| 1#楼11B | 护士站对面配电间 | 1 | 5 | 5.5 | 无烟感 |
| 1#楼10A | 护士站对面配电间 | 1 | 5 | 5.5 | 无烟感 |
| 1#楼10A | 3号客梯旁小房间 | 1 | 7 | 7.5 | 无烟感 |
| 1#楼10B | 护士站对面配电间 | 1 | 5 | 5.5 | 无烟感 |
| 1#楼9A | 护士站对面配电间 | 1 | 5 | 5.5 | 无烟感 |
| 1#楼9A | 3号客梯旁小房间 | 1 | 7 | 7.5 | 无烟感 |
| 1#楼9A | 原开水间 | 1 | 4 | 4.5 | 无烟感 |
| 1#楼9B | 护士站对面配电间 | 1 | 5 | 5.5 | 无烟感 |
| 1#楼8A | 护士站对面配电间 | 1 | 5 | 5.5 | 无烟感 |
| 1#楼8A | 3号客梯旁小房间 | 1 | 7 | 7.5 | 无烟感 |
| 1#楼8A | 康复中心治疗室 | 1 | 6 | 6.5 | 无烟感 |
| 1#楼8B | 护士站对面配电间 | 1 | 5 | 5.5 | 无烟感 |
| 1#楼7A | 护士站对面配电间 | 1 | 5 | 5.5 | 无烟感 |
| 1#楼7A | 3号客梯旁小房间 | 1 | 7 | 7.5 | 无烟感 |
| 1#楼7B | 护士站对面配电间 | 1 | 5 | 5.5 | 无烟感 |
| 1#楼6A | 护士站对面配电间 | 1 | 5 | 5.5 | 无烟感 |
| 1#楼6A | 3号客梯旁小房间 | 1 | 7 | 7.5 | 无烟感 |
| 1#楼6A | 西过道隔间 | 1 | 7 | 7.5 | 需增加烟感1只 |
| 1#楼6A | 东过道隔间 | 1 | 7 | 7.5 | 需增加烟感1只 |
| 1#楼6A | 北过道隔间 | 1 | 7 | 7.5 | 需增加烟感1只 |
| 1#楼6A | 西边房间 | 1 | 7 | 7.5 | 无烟感 |
| 1#楼6B | 护士站对面配电间 | 1 | 5 | 5.5 | 无烟感 |
| 1#楼5A | 护士站对面配电间 | 1 | 5 | 5.5 | 无烟感 |
| 1#楼5A | 婴儿游泳间 | 2 | 18 | 19 | 无烟感，需增加2只 |
| 1#楼5A | 3号客梯旁小房间 | 1 | 7 | 7.5 | 无烟感 |
| 1#楼5B | 护士站对面配电间 | 1 | 5 | 5.5 | 无烟感 |
| 1#楼4层 | 8个配电间 | 8 | 45 | 49 | 无烟感，需增加8只 |
| 1#楼4层 | 3号客梯旁小房间 | 1 | 6 | 6.5 | 无烟感 |
| 1#楼地下1层 | ECT配电间 | 1 | 6 | 6.5 | 无烟感 |
| 1#楼地下1层 | 卫生间旁配电间 | 1 | 6 | 6.5 | 无烟感 |
| 1#楼地下1层 | 泵房旁配电间 | 1 | 6 | 6.5 | 无烟感 |
| 2号楼1-11层 | 强电间 | 移位11只 | 35 | 40 | 烟感需移位至吸顶 安装11只以满足消防规范要求 |
| 2号楼屋顶 | 东南备用机房 | 1 | 7 | 7.5 | 无烟感 |
| 2号楼2层 | 南治疗室 | 1 | 7 | 7.5 | 无烟感 |
| 2号楼2层 | 男更衣室 | 1 | 7 | 7.5 | 无烟感 |
| 2号楼2层 | 女更衣室 | 1 | 7 | 7.5 | 无烟感 |
| 2号楼1层 | 东北杂物间 | 1 | 7 | 7.5 | 无烟感 |
| 3号楼1层 | 营养食堂西配电间 | 1 | 7 | 7.5 | 无烟感 |
| 3号楼1层 | 东楼梯旁男更衣室 | 1 | 4 | 4.5 | 无烟感 |
| 3号楼1层 | 东楼梯旁女更衣室 | 1 | 4 | 4.5 | 无烟感 |
| 3号楼1层 | 东楼梯旁办公室 | 1 | 18 | 18.5 | 无烟感 |
| 3号楼1层 | 职工食堂夹层 | 2 | 35 | 36 | 无烟感，需增加2只 |
| 3号楼1层 | 职工食堂夹层下走道 | 1 | 7 | 7.5 | 无烟感 |
| 3号楼1层 | 职工食堂夹层下房间 | 1 | 7 | 7.5 | 无烟感 |
| 3号楼2层 | 北楼梯处电箱隔间 | 1 | 7 | 7.5 | 无烟感 |
| 3号楼3-6层 | 强、弱电间 | 8 | 115 | 119 | 无烟感，需增加8只 |
| 4号楼1层 | 北楼梯下弱电间 | 1 | 12 | 12.5 | 无烟感 |
| 4号楼1层 | 北楼梯旁电箱走道 | 1 | 7 | 7.5 | 无烟感 |
| 5号楼1层 | 东弱电间 | 1 | 12 | 12.5 | 无烟感 |
| 7号楼1层 | 东楼梯下强电间 | 1 | 23 | 23.5 | 无烟感 |
| 7号楼1层 | 中间楼梯下弱电间 | 1 | 23 | 23.5 | 无烟感 |
| 8号楼1层 | 东楼梯下强电间 | 1 | 35 | 35.5 | 无烟感 |
| 8号楼1层 | 西楼梯下强电间 | 1 | 12 | 12.5 | 无烟感 |
| 合计 |  | 97只 | 733米 | 781米 |  |
| 除医院自有特灵烟感外，供应商须提供松江3002C老款烟感29套，安装配套材料全部由供应商提供。 |  |  |  |  |  |

| 通惠院区需安装烟感位置 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 地址 | 数量 | 20JDG管 | NH-RVS2*1.5耐火线 | 备注 |
| 2#楼屋顶 | 电梯机房 | 1 | 30 | 30 | 无烟感 |
| 2#楼屋顶 | 设备机房 | 1 | 30 | 30 | 无烟感 |
| 2#楼4层 | 开水间 | 1 | 8 | 8 | 无温感 |
| 2#楼4层 | 电梯旁杂物间 | 3 | 20 | 20 | 无烟感需加3只 |
| 2#楼3层 | 开水间 | 1 | 8 | 8 | 无烟感 |
| 2#楼3层 | 连廊 | 1 | 15 | 15 | 无烟感 |
| 2#楼2层 | 开水间 | 1 | 8 | 8 | 无烟感 |
| 2#楼1层 | 开水间 | 1 | 8 | 8 | 无烟感 |
| 3#楼屋顶 | 电梯机房 | 1 | 30 | 30 | 无烟感 |
| 3#楼2-6层 | 强、弱电间 | 移位10只 | 40 | 40 | 烟感需移位至吸顶安装10只以满足消防规范要求 |
| 3#楼1层 | 整层 | 30 | 300 | 300 | 无烟感大概需增加30只 |
| 3#楼1层 | 东配电房（无设备） | 1 | 20 | 20 | 无烟感、无线路、无气体灭火 |
| 3#楼室外东 | 高配房（无设备） | 1 | 50 | 50 | 无烟感、无线路、无气体灭火 |
| 3#楼室外东 | 污水处置间，发电机房 | 5 | 100 | 100 | 无烟感需加5只、无线路 |
| 3#楼室外西 | 水泵房 | 1 | 8 | 8 | 无烟感，无安全出口 |
| 3#楼室外西 | 急救车库（无设备） | 2 | 40 | 40 | 无烟感需加2只、无线路 |
| 4#楼1-2层 | 急救中心（无设备） | 20 | 300 | 300 | 无烟感需加20只、无线路 |
| 5#楼屋顶 | 电梯机房 | 1 | 50 | 50 | 无烟感 |
| 5#楼2-3层 | 负压病房（无设备） | 15 | 200 | 200 | 无烟感大概需增加15只 |
| 5#楼1层 | 西配电房 | 2 | 15 | 15 | 无烟感需加2只 |
| 6#楼2-3层 | 部分房间 | 10 | 150 | 150 | 无烟感大概需增加10只 |
| 6#楼1层 | 整层（无设备） | 10 | 75 | 75 | 无烟感大概需增加10只 |
| 合计 |  | 119只 | 1505米 | 1505米 |  |
| 除医院自有松江烟感外，供应商须提供松江3002C老款烟感109套，安装配套材料全部由供应商提供。 |  |  |  |  |  |

二、安装所需主要材料统计

| 萧山区第一人民医院总院及分院增加烟感材料清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | JDG管 | 20 | 米 | 2238 | 单根长度3米 |
| 2 | JDG外接 | 20 | 只 | 900 |  |
| 3 | JDG螺接 | 20 | 只 | 400 |  |
| 4 | 钢制接线盒 | 86H50 | 只 | 300 | 小孔 |
| 5 | NH-RVS耐火线 | 2*1.5 | 米 | 2286 | 红蓝颜色 |
| 6 | 金属软管 | 16 | 米 | 400 |  |
| 7 | U型炮钉 | 固定20管 | 个 | 450 |  |
| 8 | 圆形炮钉 | 固定盒子 | 个 | 300 |  |
| 9 | 松江烟感+底座 | 3002C | 套 | 138 | 老款 |

注：以上所示的材料数量为预估值，响应单位需自行踏勘安装现场，完善所需材料的数量。

三、送货安装要求

1、由供应商自行送货上门并安装，拒绝物流直送及由第三方人员提供安装服务等外包行为。

2、安装要求：

1）规范施工、满足相关消防规范要求。

2）所提供设备需无缝对接医院现有消防系统，不兼容设备无条件进行更换。

3）安装完成后需对新增设备进行报警测试、并提供测试记录打印凭条。

4）需对新增设备进行中文编码及联动编程、消防CRT图形显示系统编辑新增、消安联动系统视频联动功能编辑新增。

四、质保

项目整体质保不少于1年。

五、供货时间

合同签订后25个工作日内全部安装完成并能正常使用。

六、报价要求

1、除了明确的由采购人自行承担的费用外，报价包含项目所需的设备费、材料及辅材费、安装人工费、交通运输费、税费等所有费用。

2、供应商以材料清单表为基础（增加人工费）制作报价表，报项目总价、安装人工费及各材料的价格。

3、项目成交价为最终结算价格，采购人不再支付其他费用。

七、付款方式

烟感安装完成并验收合格后，15个工作日内一次性付清。