杭州市临平区中医院

病理科空气处理系统维保

招标采购文件

项目编号：ZBCG2024149

采购单位：杭州市临平区中医院

2024年11月

- 第一章  招标公告

根据有关规定，杭州市临平区中医院就杭州市临平区中医院病理科空气处理系统维保项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一.项目编号：ZBCG2024149

二. 采购方式：公开招标

三、评标方式：综合评分法

四.招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 标项 | 标项内容 | 维保时间 | 最高限价（万元） | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项1 | 杭州市临平区中医院病理科空气处理系统维保项目 | 1年 | 4.8 | 病理科空气系统全包型维保，含耗材更换，日常维护、需出具空气质量检测报告符合质控要求。 | 详细情况请阅读招标文件 |

五.供应商资格条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。

3、为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该项目的投标。

4、投标人未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

六. 报名截止时间：2024年11月06日17:00

七. 报名方式：

投标报名文件需提供以下文件资料PDF版扫描件：

1）有效的营业执照（法人证书）、厂家授权书等复印件。

2）法定代表人授权书（原件）；

3）被授权人身份证（复印件）；

以上资质电子版发至邮箱249594247@qq.com，邮件标题格式:“项目名称—XXX单位”。

八. 开标时间：2024年11月7日14：45

开标地点：杭州市临平区中医院综合楼710

联系人：周先生（总务科）057186375022

李小姐（采购中心）0571-89270193

地址：杭州市临平区塘栖镇运成街101号

监督机构名称：杭州市临平区中医院

联系人：唐老师

联系电话： 057186372126

地址：杭州市临平区塘栖镇运成街101号

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指购买了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

1.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（九）质疑和投诉

- 质疑的提出：

- 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

- 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

- （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件和报价文件三部份组成，资格证明文件、商务技术文件可以合并装订。

1. 资格证明文件

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2. 商务技术文件：

- 前附：评分索引表

（1）法定代表人授权委托书（格式见第六章）；

（2）投标人情况介绍；

（3）采购要求响应表（格式见第六章）；

（4）服务的总体方案、服务的及时性等保证措施；（格式自拟）；

（5）保修质量保证措施及保修的质量保证承诺；

（6）其他优惠情况；

（7）与评审、评分有关的其他技术资料。

（8）投标人认为需要提供的其他文件。

3.报价文件：

（1）投标函；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金：不收取

- （六）投标文件的装订、签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.正本各1份，副本各2份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。采用活页装订的投标文件将被拒绝，并由现场工作人员退还投标人代表。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应按资格证明文件和商务技术文件（合订）；报价文件二部分分别包装和密封投标文件。

2.投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格证明文件、商务技术文件和报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

3. 未按规定将资格证明文件和商务技术文件（合订）；报价文件二部分分别包装的，如开标时发生报价泄露的，由供应商自行承担相关责任。未按规定密封的投标文件将被拒绝，并由现场工作人员退还投标人代表。

4.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- 四、评标

- （一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为三人或三人以上单数。

- （二）评标方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除另有规定外，应当作废标处理。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当以书面形式要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不予确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会表决决定或采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理，核心产品在技术文件中指定。（适用非单一产品采购项目）

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购人将以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将取消中标资格。

（二）履约保证金：不收取

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于杭州市临平区中医院本项目的评标。

- 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分20分、资信、商务及技术分80分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列；得分相同的，优先采购节能产品、环境标志产品、中小企业产品；均相同的，投标报价由低到高顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。采购人一般确定排名第一名的中标候选人为中标人。

资信、商务及技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+资信、商务及技术分。

- 二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不在进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

▲1、在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；

（2）未提供法定代表人授权委托书（供应商代表不是法定代表人）、投标声明书或填写项目不齐全的；

（3）投标有效期不足的；

（4）销售许可文件不齐全或者不符合有关要求的；

（5）未响应招标文件标注“▲”的条款的；（如适用）

（6）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（7）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）参加采购活动前3年内在经营活动中有重大违法记录的；

（9）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（10）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（11）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（12）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（13）不同投标人的投标文件相互混装的；

（14）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

▲2、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）报价超出招标文件规定的采购预算金额或者最高限价，采购人不能支付的；

（2）投标报价具有选择性的；

（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的。

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

- 四、商务技术详细评审

1、商务技术评分

资信、商务及技术评审合格的，由评标专家采用记名方式各自评分，投标人的资信及技术及其他的最终评审得分为全体评标专家评分的算术平均值。如某一份评分表中某一项评分超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。各投标人资信及技术得分为所有评委有效评分的算术平均值。

2、评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，编写评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会应在评标报告中按招标文件约定推荐中标候选人。

- 3、评分细则如下：

商务技术分80分 价格分20分

| 序号 | 评分项目 | 评标要点及说明 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人情况 | 根据投标人荣誉、资信、信誉等综合情况横向比较打分。 A档：5-4分；B档：3-2分；C档1-0分。 | 5 |
|  |  | 投标单位具有远程检测报警与质控评价系统软件著作权登记证书的，得5分 | 5 |
| 2 | 投标人管理体系认证情况 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证，3分。 投标人具有ISO14001环境管理体系认证，3分。 投标人具有OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，2分。 注：以上认证范围需包含：医学实验室相关内容，证书须提供在国家市场监督管理总局的全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A)上证书状态为“有效”的查询结果的网页截图或证书复印件并加盖公章，否则不得分。 | 8 |
| 3 | 服务内容实施方案 | 根据服务内容实施方案与需求的吻合程度横向比较打分，包括方案的科学性、先进性、可行性和扩展性。 A档：10-7分；B档：7-4分；C档：4-0分。 | 10 |
| 4 | 投入本项目的维修设备工具评价 | 根据投标人投入本项目维保时对系统测试、验证采用的方法、手段、标准及维修设施工具配置情况的科学性、合理性进行综合比较打分。 A档：8-6分；B档：6-3分；C档3-0分。 | 8 |
| 5 | 服务人员的工作能力 | 投入本项目的服务人员配置情况以及与本项目相适应性，根据配备的服务人员（包括项目负责人）的资质证书、履历情况及与本项目相适应性情况，比较打分。 A档：10-8分；B档：7-3分；C档3-0分。 注：人员需提供社保缴纳明细及相关证书复印件，否则不得分。 | 10 |
| 6 | 备品备件的方案、储备情况 | 根据投标人针对本项目所需的备品备件的完备情况，备品备件清单及备件库详细地址与备品备件到现场的响应时间，以及提供原厂家设备检测报告情况，进行综合比较打分。 A档：8-6分；B档：6-3分；C档3-0分。 | 8 |
| 7 | 现场服务、技术故障解决时间的承诺 | 根据现场服务、技术故障解决时间、设备故障解决时间的承诺比较打分。 A档：5-4分；B档：4-2分；C档：2-0分。 | 5 |
| 8 | 售后服务及应急方案 | 投标单位具备售后服务认证证书，且认证范围包含：医学实验室、空气净化系统的售后服务，服务能力5星得5分，4星得2分，3星得1分，提供复印件加盖公章，原件备查。（认证证书提供有效期内的国家认证认可监督管理委员会网上核验的证书截图） | 5 |
|  |  | 根据售后服务保障及突发事件的应急措施横向比较打分：包括应急方案的科学性、可行性、合理性。 A档：8-6分；B档：6-3分；C档3-0分。 | 8 |
| 10 | 业绩 | 根据投标人2020年1月1日至今，提供同类病理科空气系统维保项目业绩，每提供一份业绩得1分，最高得5分。（同一用户单位视为一个合同，合同原件备查，否则不得分） | 5 |
| 11 | 优惠承诺 | 根据投标人针对本项目承诺的实质性优惠措施，横向比较打分。 A档：3-2分；B档：2-1分；C档1-0分。 | 3 |

（2）、报价评分：

满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其余投标人投标报价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其报价分为满分20分；

2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评分基准价/投标人投标报价）× 价格权值 ×100（保留小数2位）

3、有效投标人的综合得分为商务技术分和报价得分的总和。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 招标内容及需求

一、项目背景

杭州市临平区中医院病理科新风系统维保。为使今后系统正常运行、定期进行维护保养，或出现故障时能够得到及时维修，保证仪器设备正常工作。有效排出有毒有害气体，确保科室空气质量达到三甲医院标准和生物安全。现进行招标。

二、维保标准

1.离子主机

离子主机每三个月检查一次，小心拆卸，检查电离管是否完好并进行除尘清洗操作。

2.空气过滤器

空调机组与末端装置的空气过滤器在以下情况之一时，应按产品使用说明书要求进行清洗或更换：

1）空气过滤器严重堵塞，自控装置报警；

2）例行检查中发现破损或严重污染；

3）空气过滤器连续使用3个月；

3.新风调节阀

新风调节阀及其执行器目视检查并测试动作，检验其功能是否完好。

4.凝结水盘

凝结水盘应每三个月目检一次，每年清洁一次，以防止微生物滋生。同时，应检查水盘外是否有水。如有水，应清洁，并找出产生的原因。

5.新风进风百叶

新风进风百叶、防虫网及邻近区域应每叁个月目检一次，清除可见垃圾，并修复可能损坏的防虫网。

6.自动控制装置

自控系统的各传感器、执行器每半年维护保养一次，去除积灰、试行动作、确认其有效性。如见失效和故障，应重新校准、维修或更换。

7.探头感应器测定

系统探头感应器每半年重新测定一次。如变化大于±10%应重新校对。使内置初设根据环境调整。

8.末端装置

末端装置的内置风机、风速传感器及调节风阀应每年维护保养一次，去除积灰、试行动作、确认其有效性。

9、主要维修配件报价。

附件一：定期巡检服务项目1

| 类型 | 分项 | 运维服务子项 | 服务周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合调适服务 | 综合调适 | 1.新风/排风口风速测量，温湿度测量，噪声测量 | 每季度 |
|  |  | 2.科室业务变更、设备改动或者增加，风机频率调节，风量调适，温控调适 | 每季度 |
|  |  | 3.系统及设备的使用培训 | 每季度 |
| 自控系统运维 | 中控系统 | 1.表面擦拭保洁 | 每季度 |
|  |  | 2.中控屏界面检查 | 每季度 |
|  |  | 3.内部其他元器件检查/清灰/紧固 | 每季度 |
|  |  | 4.PLC模块硬件检查 | 每季度 |
|  |  | 5.系统自动运行功能测试及时间校准 | 每季度 |
|  | FMpro质控系统 | 1.FMpro在线检测质量控制：数据传输/在线监测/AQ数据库管理 | 365Days |
|  | 节能变频柜 | 1.防雨/防虫/除尘/散热检查 | 每季度 |
|  |  | 2.接地保护检查 | 每季度 |
|  |  | 3.内部其他元器件检查/清灰/紧固 | 每季度 |
|  |  | 4.变频器功能测试/检查 | 每季度 |
| 通风净化系统运维 | 新风空调机组（水机） | 1.初中效过滤器清洗保养 | 每季度 |
|  |  | 2.风口及叶轮积灰清扫 | 每半年 |
|  |  | 3.风机盘管翅片检查/清洗 | 每半年 |
|  |  | 4.检查及调校马达皮带张力 | 每季度 |
|  |  | 5.电机检查/加油保养 | 每季度 |
|  |  | 6.轴承检查/加油保养 | 每季度 |
|  |  | 7.电机及机箱绝缘测定 | 每季度 |
|  |  | 8.凝结水盘及排水口检查/疏通清理 | 每半年 |
|  |  | 9.冷凝水U型存水弯检查/疏通清理 | 每半年 |
|  |  | 10.风机箱防雨检查/防锈保养 | 每半年 |
|  |  | 11.机组三相电流平衡检查 | 每季度 |
|  |  | 12.电机皮带更换 | 每一年 |
|  |  | 13.新风机初中效过滤器更换 | 每半年 |
|  | 排风机组 | 1.风口及叶轮积灰清扫 | 每半年 |
|  |  | 2.检查及调校马达皮带张力 | 每季度 |
|  |  | 3.电机皮带更换 | 每一年 |
|  |  | 4.电机检查/加油保养 | 每季度 |
|  |  | 5.轴承检查/加油保养 | 每季度 |
|  |  | 6.电机及机箱绝缘测定 | 每季度 |
|  |  | 7.风机箱防雨检查/防锈保养 | 每半年 |
|  |  | 8.机组三相电流平衡检查 | 每季度 |
|  | 风管系统 | 1.机组与风管的软连接检查 | 每半年 |
|  |  | 2.手动阀、电动阀、防火阀功能测试检查 | 每半年 |
|  |  | 3.室内送排风口的过滤器清洗 | 每季度 |
|  |  | 4.检查风管穿墙位置的漏水情况 | 每季度 |
|  |  | 5.检查保温棉老化脱落情况 | 每季度 |
|  |  | 6.风管防锈保养 | 每半年 |
|  |  | 7.生物污染区外排高效过滤器更换 | 每一年 |
|  |  | 8.布气罩、散流器清洁保养 | 每季度 |
|  |  | 9.导流设备清洁保养 | 每季度 |
|  | 水系统 | 1.检查保温棉老化脱落情况 | 每季度 |
|  |  | 2.水温计/压力表性能检查 | 每季度 |
|  |  | 3.Y型过滤器清洗 | 每半年 |
|  |  | 4.温控系统测试/调校 | 每季度 |
|  |  | 5.蝶阀/旁通阀/三通阀/止回阀性能测试、漏水检查 | 每季度 |
|  |  | 6.排气阀手动排气 | 每季度 |
|  |  | 7.缓冲水箱补水测试/浮球检查 | 每季度 |
|  |  | 8.水泵本地远程切换/常备用切换功能测试 | 每季度 |
|  |  | 9.水泵三相电流平衡检查 | 每季度 |
|  |  | 10.水泵密封性漏水检查/异响检查 | 每季度 |
|  | 离子主机设备 | 1.运行状态检查保险丝 | 每季度 |
|  |  | 2.离子设备保洁/离子管清洗 | 每季度 |
|  |  | 3.离子管更换（D28管） | 每三年 |
|  |  | 4.离子管更换（D53管） | 每三年 |
|  | 传感器 | 1.空气质量探头校准/测试 | 每季度 |
|  |  | 2.臭氧探头校准/测试 | 每季度 |
|  |  | 3.甲醛探头校准/测试 | 每季度 |
|  |  | 4.甲醛探头更换 | 每两年 |
|  |  | 5.TVOC探头校准/测试 | 每季度 |
|  |  | 6.气溶胶探头校准/测试 | 每季度 |
|  |  | 7.风速传感器校准/测试 | 每季度 |
|  |  | 8.风压传感器校准/测试 | 每季度 |
|  |  | 9.压差计校准/测试 | 每季度 |
|  |  | 10.温湿度传感器校准/测试 | 每季度 |
| 实验室设备运维 | 取材台 | 1.热水器性能测试 | 每季度 |
|  |  | 2.粉碎机性能测试/复位测试 | 每季度 |
|  |  | 3.紫外消毒灯定时校准/功能测试 | 每季度 |
|  |  | 4.LED照明灯照度检测 | 每季度 |
|  |  | 5.风压传感器校准/测试 | 每季度 |
|  |  | 6.甲醛探头校准/测试 | 每季度 |
|  |  | 7.甲醛探头更换 | 每两年 |
|  |  | 8.PM2.5传感器校准 | 每季度 |
|  |  | 9.台面及五金擦拭除锈保养 | 每季度 |
|  |  | 10.中控屏界面检查 | 每季度 |
|  |  | 11.内部其他元器件检查/清灰/紧固 | 每季度 |
|  |  | 12.PLC模块/1609电气主板硬件检查 | 每季度 |
|  |  | 13.箱体内部标本污物清洁 | 每季度 |
|  |  | 14.新风排风风速测定，风量调节调试 | 每季度 |
|  |  | 15.上水/下水检查 | 每季度 |
|  |  | 16.紫外灯更换 | 每一年 |
|  | 染色台 | 1.台面及五金擦拭除锈保养 | 每季度 |
|  |  | 2.内部其他元器件检查/清灰/紧固 | 每季度 |
|  |  | 3.靶向气体过滤器更换 | 每一年 |
|  |  | 4.红外对射光电感应开关测试 | 每季度 |
|  |  | 5.排风风速测定，风量调节调试 | 每季度 |
|  |  | 6.电机检查/导风圈检查 | 每季度 |
|  |  | 7.上水/下水检查 | 每季度 |
|  |  | 8.试剂染缸清洁 | 每半年 |
|  | 通风柜 | 1.表面清洁，用专用清洁剂清洗箱体外表面和玻璃 | 每季度 |
|  |  | 2.荧光灯检查/测试 | 每一年 |
|  |  | 3.紫外消毒灯检查/测试 | 每一年 |
|  |  | 4.上水/下水检查 | 每季度 |
|  |  | 5.排风风阀检查，风口风速测量，阀门调节，校正 | 每季度 |
|  | 标本柜 | 1.表面清洁，用专用清洁剂清洗箱体外表面和玻璃 | 每季度 |
|  |  | 2.制冷效果检查/数显温度器查 | 每季度 |
|  |  | 3.漏氟检测/制冷剂添加 | 每季度 |
|  |  | 4.冷凝水检查/柜门密封垫检查 | 每季度 |
|  |  | 5.柜内排风风速测定/风量调节 | 每季度 |
| 动环安全管理 | 机房通风空调机组安全与运行监测 | 1.机组电源空开三相电压、电流监测 | 每一年 |
|  |  | 2.机房温湿度监测 | 每一年 |
|  |  | 3.机房烟雾监测 | 每一年 |
|  |  | 4.空调机组过滤器报警监测、风压风速监测 | 每一年 |
|  |  | 5.空调机组故障报警 | 每一年 |
|  | 机房配电安全监测 | 1.动力配电柜剩余电流监测，监测设备及动力柜漏电情况 | 每一年 |
|  |  | 2.配电柜三相电压、电流、能耗监测 | 每一年 |
|  |  | 3.UPS用电参数监测 | 每一年 |
| 检测认证服务 | 职业卫生管理 | 《室内空气质量标准》GB/T 18883 在线常规质控+现场采样+第三方实验室报告（两个点：一个甲醛、一个二甲苯） | 每一年 |
|  |  | 《工作场所职业卫生管理规范》国家卫健委2021版 | 按需 |
|  | 外排废气达标要求 | 实验室外排废气合格性检测认证： 评价依据：《大气污染物综合排放标准》GB16297 采样标准：《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T 55-2000 | 按需 |
|  | 实验室生物安全要求 | 《病原微生物实验室生物安全通用准则》WS233 | 按需 |
|  |  | 《临床实验室生物安全指南》WS/T 442 | 按需 |
|  |  | 《实验室设备生物安全性能评价技术规范》RB/T 199 | 按需 |

二、主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统中央控制塔 | 菲兰 | FPAQS-CC(Pathology Air Quality System-CenterController)。落地柱装，中央集成控制装置，含AQC1608中控器、电气控制系统、报警状态单独接口模块、触控式人机界面; 数字化和图形化两种模式显示区域空气质量数据，根据空气质量和臭氧数据，自动计算并调节粒子发射强度,调节范围0~100%。包括积算功率驱动与脉冲转换器 | 台 | 1 |
| 2 | 风压探头 | 菲兰 | Flow for AQC，0~10m/s 非线性 | 个 | 2 |
| 3 | 臭氧探头 | 菲兰 | Ozone for AQC，0~5ppm，线性高精度电化学、安全控制型 | 个 | 2 |
| 4 | 空气质量探头 | 菲兰 | VOC for AQC。0~99% 线性，半导体氧化锡探头 | 个 | 2 |
| 5 | 空气质量检测柱 | 菲兰 | Path-AM-CH20空气质量检测柱，80*80*1000mm，德国MEMS金属氧化物半导体传感器，自动基线校准，工作环境O°to+50°C，5 to 95% r.h. | 个 | 2 |
| 6 | 远程监测报警及质控评价监测模块 | 菲兰 | FPAQS-RU(Remote monitor Unit )。1,远程维保服务器巡检，及时发现和分析整个系统运行异常信息提交维保部门。2,7*24小时GPRS值班电话报警，在关键设备故障时对指定手机进行短信报警。3，AQR病理环保质控报告软件 | 个 | 1 |
| 7 | 关键设备报警点接口 | 菲兰 | 支持各种预留报警干触电的脱水机或低温冰箱设备，每一个接入设备配一个接口 | 个 | 1 |
| 8 | 离子净化主机 | 菲兰 | imk6-25,2800V | 套 | 2 |
| 9 | 层流粒子布气装置 | 菲兰 | FA650。空气动力学面板,层流区均速误差<5%,模块式600*600mm，标准1m层流质速0.5m/s。或FA600，596*596mm。视现场情况配置。 | 个 | 6 |
| 10 | 立式导流装置 | 菲兰 | FPAQS-MUX-500L。500cmh,落地安装，模压一体成型，合金材质表面耐候处理。 | 个 | 2 |
| 11 | 桌面导流连接立柱 | 菲兰 | FPAQS-MUX-0。桌面安装，模压一体成型，合金材质表面耐候处理，无调节风门。 | 个 | 3 |
| 12 | 桌面导流装置 | 菲兰 | F-RWA16/25-150。1500*160*250，配300mm可调节风门。 | 套 | 1 |
| 13 | 离心式通风机 | 亿利达 |  | 台 | 2 |
| 14 | 全新风空调机组 | 国祥 |  | 台 | 1 |
| 15 | 常规取材台 | 菲兰 | 1800*750*1900 | 台 | 1 |
| 16 | 冰冻取材台 | 菲兰 | 1200*700*1900 | 台 | 1 |
| 17 | 标本冷藏柜 | 菲兰 | 1200*1000*2350 | 台 | 2 |
| 18 | 脱水通风柜 | 菲兰 | 1500*850*2350 | 台 | 2 |
| 19 | 染色通风柜 | 菲兰 | 1200*850*2350 | 台 | 5 |
| 20 | 凉片通风柜 | 菲兰 | 1800*850*2350 | 台 | 2 |

第五章  合同主要条款

临平区中医院_______________项目合同

甲方：（买方）杭州市临平区中医院

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据杭州市临平区中医院         项目招标（项目编号：        ）结果，及《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，签署本合同，双方共同遵守。

一、项目内容

1、甲乙双方约定，由乙方为下表所列甲方的设备/设施/系统提供维护保养和急修服务，维保频次至少每_____天一次。

| 项目名称 | 维护内容 | 服务期限 | 合同价款(元） | 单位 （月或年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见维护清单（含维护具体内容及要求细则） | 见合同期限 |  |  |
| 合 计 |  | 大写： |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________

（合同价款包括含服务中所含材料费、人工费、安装、调试费、相关税费及其他涉及费用），如服务中列明需要收取的材料费，以附件形式提供目录清单。

二、合同金额及付款方式

1、合同签订后  30  个工作日内支付合同款的 50%  ；维保期满经甲方考核合格达到甲方认可标准，并收到乙方发票后7个工作日内支付尾款。

乙方户名：_________________________

开户银行：_________________________

银行账号：_________________________

2、如在考核中发现乙方未达甲方标准之处，甲方有权在合同尾款内予以扣除。

3、甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，且甲方不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

4、本合同执行中产生的一切税费均由乙方负担。

三、合同期限

1、本合同约定维护保养期限自_______年____月____日起至_______年____月____日止共    年，服务期内乙方应按招投标文件要求提供服务。超过服务期限的，乙方应协助甲方并提供技术支持。

四、服务要求

1、甲方与乙方签订服务合同后，乙方将提供优良的技术服务和快捷的维修响应工作，以减少机器故障，使甲方的设备始终处于良好的工作状态，提高使用质量和工作效率；

2、乙方应提供____名现场驻点人员。

3、乙方针对甲方要求每位技术人员在出动维修前都必须做好细致、充分的准备，以保证快捷有效地解决设备所出现的故障，全面有效的保障甲方设备能够正常使用。

4、建立设备巡检手续，服务期限内日常巡检不低于____次，每次巡检完毕向甲方提交本次设备巡检报告以及设备维修报告、设备维修后配件费用表。

5、报修处理：

（1）乙方技术人员接到报修通知后____小时响应，_____小时内到达现场，_____小时内解决问题，严重故障无法现场处理的要马上向甲方说明相关原因，并根据甲方要求安排维修；

（2）乙方技术人员进入甲方现场，当场处理完的应第一时间报告甲方相应科室。

（3）设备出现严重故障在现场不能解决需拉回乙方维修的设备，乙方须提供备机并承诺在三个工作日内送回（重大故障送回厂家的除外），未完成或验收不合格的且不能提供备用设备的，按违约责任处理；

6、服务期间，乙方驻点或维修技术人员安全由乙方自行负责，与医院无关；同时乙方服务人员须按照医院疫情防控要求做好相关疫情防控管理工作。

7、设备维修后应保证设备正常使用的寿命（同一故障质保 3 个月），达到相应使用标准，未达到标准或未达到使用寿命按违约处理；

8、维修设备配件应与甲方要求的品牌相同；

9、由于乙方安全措施不力造成事故的责任及费用，由乙方承担。

11、其它_________________________________________________________

五、双方权利和义务

1、甲方权利与义务：

（1）有权监督检查乙方依照合同约定及招标文件的内容实施维护保养计划的情况，监督经乙方维护保养后的设备、设施、系统是否符合法律法规、相关技术规范、强制性标准和制造单位安装使用维护说明书要求，监督维护保养后的设备、设施、系统其安全性能是否符合规定要求。

（2）乙方的维护保养达不到合同约定或招标文件规定的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字，并书面说明情况。

（3）甲方应按合同约定及时支付合同款项。

（4）甲方关于本协议所涉设备设施的相关业务人员应当积极配合乙方工作人员的抢修、排除故障等服务工作。

（5）如遇设备设施发生故障或异常情况时，甲方应当及时通知乙方。

（6）甲方相关职能科室应做好每日的数据备份及日常巡检工作。

2、乙方权利与义务：

（1）乙方应当依照合同约定及招标文件的要求实施维护保养计划，经乙方维护保养后的设备/设施/系统应当符合法律法规、相关技术规范、强制性标准和制造单位安装使用维护说明书要求，维护保养后的设备/设施/系统其安全性能应当符合有关规定、标准的要求。

（2）乙方应安排专业人员负责维护保养工作，确保严格按照相关技术规范进行维护保养，特种设备的维保人员应当具有相应从业证书。

（3）在进行数据操作时, 要保证甲方业务数据的保密性、有效性和完整性。

（4） 对客户所发生的问题，由专业技术工程师进行处理，并需提供必要的便利，让客户可随时追踪问题的处理状态，避免同类问题的重复发生。

（5）如遇甲方有紧急情况必须要乙方到场协助处理的，乙方应当在接到甲方通知后24小时内到达现场协助处理。

（6）乙方对其维保的设备、设施、统的性能及安全负责。乙方实施维护保养后的设备、设施、系统应符合安全技术规范、强制性标准和其制造生产单位的技术要求。

（7）乙方到甲方现场进行服务的，应服从甲方现场的各项管理，保证现场的作业秩序，如需要特殊作业或安全监护作业的，乙方应提前书面告知甲方。

（8）发现设备、设施、系统存在安全隐患时，乙方应及时书面告知甲方整改。发现严重事故隐患的，应立即提醒甲方停止使用，并做相应后续处理。

（9）设备设施需要更换零部件的，乙方应当以书面形式向甲方提出需求。

（10）乙方应当独立完成维护保养工作，不得以任何形式将维保工作分包、转包给第三人。

（11）乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、转包或分包

1、本合同范围的服务内容，应由乙方直接提供，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

七、履约保证金

履约保证金按以下第    种方式支付：

1、无履约保证金。

2、本合同签定后7天内乙方须向甲方缴纳合同总金额1%（      元)的履约保证金（允许以保函或支票代替），合同期满后乙方无违约情况的，甲方在一个月内全额无息退还保证金。

八、违约责任

1、由于乙方服务能力（技术水平、服务态度等）不能满足甲方要求，不能及时到达现场进行维护的，出现因乙方服务能力不足导致故障不能及时排除，严重影响甲方正常工作的情况，属于乙方单方面违约，甲方可以提出解除本合同，乙方须向甲方退还剩余维保次数的费用，并支付合同总额15%的违约金，如果造成甲方损失的应赔偿甲方相应损失；

2、乙方维保工作不符合合同约定或招标文件要求的，乙方应当返工，返工期间按照本合同总价款每日 千分之五 的标准支付违约金，该违约金甲方可以直接在尾款中予以扣除。

3、任何一方提前解除本合同的，如对方没有过错，应向对方付违约款为合同总价的_____%.

4、在维护保养中，如乙方违反约定,作业过程中不服从甲方现场管理或违反操作流程的,发生人身伤亡、设备、设施、系统损坏或零部件丢失的，因此发生的任何责任事故均由乙方承担全部法律责任；

如双方有异议的，应由相应的职能部门或第三方进行责任认定，最终由责任方（或按比例）承担。

- 乙方违反医院疫情防控要求发生严重后果的，甲方有权单方面提出解除合同，乙方须承担相应后果。

- 6、_______________________________________________________________________

九、保密条款

（1）乙方在本合同履行期间所接触的甲方的保密信息，对此承担保密义务，没有得到甲方书面同意，乙方无权复制、传播甲方信息。

（2）任何一方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，首次从对方所获得的有关对方和属于对方的商业秘密包括但不限于生产管理的方式方法与资料、产品技术资料、培训文档、客户名单、销售渠道、企业战略及其他被认为是商业秘密的信息，未经对方书面同意，不得泄露给任何第三方。

（3）任何一方为本项目需要，向对方透露有关资料或信息且认为是其商业秘密需要保密时，应事先予以注明。

（4）上述商业秘密信息，该获取方只能将该信息用于服务于本项目，获取对方商业秘密的一方，应当采取适当有效的方式保护所获取的商业秘密。

（5）如任何一方将在本合同履行期间内获取的另一方商业秘密泄露给第三方的，视为根本违约，守约方有权单方面解除本合同，并有权要求违约方支付本合同价款30%的违约金，如因违约方的泄密行为给守约方造成损失的，违约方还应当赔偿守约方的全部损失，包括但不限于预期利益、维权成本（如律师费、诉讼费、保全费、公证费、鉴定费、差旅费等）等。

十、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，向甲方所在地法院起诉。

十二、合同生效及其它

1、招标文件、投标文件、更正公告、中标通知书、承诺函、合同附件等均作为本合同组成部分，具有同等效力。如文本存在互相冲突，则以签订在后的文本为准。如正式合同中未提及的内容，以招投标文件内的约定为准。

2、合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章后方可生效。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，签订补充合同，作为主合同不可分割的一部分。

4、如在合同期内，合同执行与法律，法规或政府部门的要求发生抵触，则应按法律，法规或政府部门的要求及规定执行。如上述情况发生，且双方无法根据情况变更协议条款的，甲方有权单方面终止合同且不需承担任何责任。

5、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

6、本合同一式______份，具有同等法律效力，甲方   份，乙方   份。

甲方（盖章）：杭州市临平区中医院        乙方（盖章）：

法定代表人：                           法定代表人：

或授权代表（签字）：                    或授权代表（签字）：

地址：临平区塘栖镇运城街101号         地址：

电话：                                 电话：

税号:12330110470390664U.               税号：

开户银行：建设银行塘栖分行             开户银行：

银行账号：33001617482050001342.        银行账号：

年    月    日                           年    月    日

★ 此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！

- 第六章　投标文件格式

- 1.外包装封面格式

资格证明文件/商务技术文件/报价文件

项目名称：

项目编号：

设备名称：

标项号：

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

- 2.封面格式

正本/副本

资格证明文件/商务技术文件/报价文件

项目名称：

项目编号：

设备名称：

标项号：

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

4.投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：_________：

_________（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）

年    月    日

- 5. 商务、技术文件目录

- 前附：评分索引表

（1）法定代表人授权委托书（格式见第六章）；

（2）投标人情况介绍；

（3）采购要求响应表（格式见第六章）；

（4）服务的总体方案、服务的及时性等保证措施；（格式自拟）；

（5）保修质量保证措施及保修的质量保证承诺；

（6）其他优惠情况；

（7）与评审、评分有关的其他技术资料。

（8）投标人认为需要提供的其他文件。

- 6、评分索引表

评分索引表

招标编号：                     投标人名称：

| 评分项目 | 投标响应情况 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表仅为评标方便，具体得分以评委审核为准。

法定代表人或授权委托人签名：

- 投标人盖章：                          日 期：

- 7.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：                ：

我           （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                             法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人公章：

年    月    日

- 8.技术商务响应表格式

技术商务响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：

- 1、投标人必须按“第四章  招标内容及需求”中各项参数（包含技术需求及商务、其他要求）一一对应,如实填写《技术商务响应表》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理

- 对招标文件技术需求中打“ ■”的关键技术指标需提供技术支持资料（如投标产品的彩页，原厂datasheet，检测报告等资料）以便评审委员会核实，否则有可能作负偏离处理，其投标文件将被视为无效。

- 投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的，视为未实质性响应招标文件要求，其投标文件将被视为无效。

- 若供应商在本次采购响应文件中提供产品的技术参数与产品官网上公开的技术参数不一致，则须供应商在采购响应文件中明确哪些参数不一致，不一致的原因以及使用何种技术可以达到采购响应文件中承诺的产品参数。

- 本表作为项目的验收的主要依据，请慎重填写。若与事实不符，投标人若中标将承担项目无法通过验收退货，并按合同罚款、赔偿招标人损失和列入政府采购黑名单的后果。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                          日 期：

- 9.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                         日  期：

- 10.报价文件目录

（1）投标函；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

11.投标函格式

投 标 函

致：_______     __：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表供应商_______                    __（供应商名称）提交资格证明和商务技术文件、报价文件正本各一份、副本  四  份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 __90__个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：______ _______

供应商名称:__________（盖章）_________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权委托人:_____（签字或盖章）______

日期:_____年___月___日

- 12.开标一览表

开标一览表

招标编号：                            项目名称：

| 序号 | 投标人 | 投标报价 | 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写：RMB 大写： 元人民币 |  |  |

开标一览表中投标价为DDP医院价格：包含货物价格、运费、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 13.投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目编号：                             金额单位：元人民币

格式自拟

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                          日  期：