2024年度排水泵站技改采购项目

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

- 件

招标编号: KXLH-2024-15

| 招标单位： | 绍兴市水务产业有限公司 |
| --- | --- |
| 招标代理机构： | 科信联合工程咨询有限公司 |
| 监督单位： | 绍兴市公用事业集团有限公司 |
| 二○二四年 月 |  |

目录

第一部分    招标公告

第二部分    投标须知

第三部分    招标项目范围及要求

第四部分    合同的主要条款

第五部分    评标方法及标准

第六部分    投标文件及其附件格式

- 第一部分 招标公告

项目概况：

2024年度排水泵站技改采购项目的潜在投标人应在规定时间内报名并获取招标文件，并于2024年  月   日  点09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：KXLH-2024-15

项目名称：2024年度排水泵站技改采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：8610000

最高限价（元）：8610000

采购需求：详见招标文件

标项一：

标项名称：2024年度排水泵站技改采购项目

数量：1

预算金额（元）：8610000

主要内容：2024年度排水泵站技改采购项目详见招标文件。

合同履行期限：按双方合同约定条款执行。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之投标人资格规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.本项目不接受联合体投标，不允许转包分包。

3.落实采购政策需满足的资格要求：无；

4.本项目的特定资格要求：投标人具有机电安装工程施工总承包三级及以上资质或机电安装工程专业承包三级及以上资质、安全生产许可证且在有效期内；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至 2024年  月    日上午9：00-11：30时整；下午14：30-16：30时整（双休日及法定节假日除外）本项目在规定时间内参与报名，并将下列加盖单位公章的资料扫描件以邮件形式发至2577629726@qq.com邮箱内,报名资料：

营业执照副本、授权委托书、资质证书、安全生产许可证、被授权人身份证及近三个月（2024年   月至2024年  月）的社保证明及联系方式（以上资料均为复印件并需加盖单位公章）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、本项目采用投标单位不见面开标方式。投标人应于2024年    月    日上午12：00时整之前将投标文件密封以邮寄(建议采用EMS或顺丰)的方式送达至科信联合工程咨询有限公司（绍兴市越城区胜利东路405号（国茂大厦）23楼2301C室）；科信联合工程咨询有限公司招标代理室，收件人：陈工，联系电话：13588573682，邮政编码:312000，请寄件人在邮件外包装注明投标项目名称，投标人名称，被授权人姓名及联系电话,邮寄以签收时间为准，逾期送达或未按照招标文件要求密封将予以拒收（或作无效标处理）。

2、也可现场递交标书，投标人应于2024年     月     日上午 9时 00分整之前将投标文件送达至绍兴市公用事业集团有限公司（绍兴市越城区环城南路422号3号楼101开标室），现场递交，应即交即走。

3、招标人对邮寄过程中发生的遗失或损坏不负责任。

4、开标时间：2024年  月   日9点00分00秒

5、开标地点：绍兴市公用事业集团有限公司（绍兴市越城区环城南路422号3号楼101开标室）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：无

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

## 1.招标人信息：

名    称： 绍兴市水务产业有限公司

地    址：绍兴市越城区解放北路127号

项目联系人（询问）：许工

项目联系方式（询问）：13616751325

质疑联系人：谢工

质疑联系方式：0575-89100354

## 2.招标代理机构信息：

名    称：科信联合工程咨询有限公司

地    址：绍兴市越城区国茂大厦23楼

项目联系人（询问）：陈工

项目联系方式（询问）：13588573682

质疑联系人：赵工

质疑联系方式：15158218146

3. 采购监督管理部门信息：

名称：绍兴市公用事业集团有限公司

地址：绍兴市环城南路422号

传真：/

联系人 ：吕工

监督投诉电话：0575-88050323

第二部分 投标须知

- 前附表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人按照项目要求特许资格、资信证明文件（如果有）： 法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定投标人或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标投标人。 |  |
| 2 | 资格审查方式： 1.资格后审。 2.法定代表人的被授权委托人必须是投标单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（2024年**月至2024年**月）（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明；2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）。 |  |
| 3 | 投标有效期：投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |  |
| 4 | 转包：本项目不得转包。 |  |
| 5 | 分包：不同意分包。 |  |
| 6 | 投标文件份数：正本一份、副本四份。投标文件电子文档(投标文件(正本)完整版盖过章的 PDF彩色扫描件U盘(光盘)一份，单独密封。未递交符合要求的U盘(光盘)或PDF文件无法正常打开的，则作无效处理。） |  |
| 7 | 开标前答疑会： ☑A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |  |
| 8 | 现场勘查： 统一组织踏勘。（时间： ，可联系项目联系人）现场踏勘所发生的费用由投标人自行承担，踏勘过程中的安全责任投标人自负。 |  |
| 9 | 样品提供： ☑A不要求提供。 □B要求提供， （1）样品：； （2）样品制作的标准和要求：； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：□否；□是，检测机构的要求：；检测内容：。 （5）提供样品的时间：；地点：；联系人：，联系电话：。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |  |
| 10 | 方案讲解演示： ☑A无方案讲解演示。 □B有方案讲解演示： （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过15分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： □方式一：在线讲解演示。在线讲解需投标人根据操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 □方式二：现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示人员不超过3人。讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |  |
| 11 | 进口产品 | □本项目不允许采购进口产品。 ☑可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，招标人及其委托的招标代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 12 | 项目属性与核心产品 | þA货物类，单一产品或核心产品为：。 ☐B服务类。 |
| 13 | 投标人信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：招标人或招标人委托的评审小组或招标代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人开标当天的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：招标人或招标人委托的评审小组或招标代理机构现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与招标文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 14 | 扰乱公共资源交易市场秩序行为： 不诚信参加公共资源交易活动，扰乱市场秩序，被绍兴市公共资源交易平台责令整改、暂停交易的投标人，在此期间将被拒绝参与政府采购活动。 |  |
| 15 | 需要落实的政府采购政策：详见招标文件第二部分-总则。 |  |
| 16 | 更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴公共资源交易网或绍兴市公用事业集团有限公司官网查看。 |  |
| 17 | 投标与开标注意事项： 1、本项目采用投标单位不见面开标方式。投标人应于2024年 月 日上午12：00时整之前将投标文件密封以邮寄(建议采用EMS或顺丰)的方式送达至科信联合工程咨询有限公司（绍兴市越城区胜利东路405号（国茂大厦）23楼2301C室）；科信联合工程咨询有限公司招标代理室，收件人：陈工，联系电话：13588573682，邮政编码:312000，请寄件人在邮件外包装注明投标项目名称，投标人名称，被授权人姓名及联系电话,邮寄以签收时间为准，逾期送达或未按照招标文件要求密封将予以拒收（或作无效标处理）。 2、也可现场递交标书，投标人应于2024年 月 日上午9时00分整之前将投标文件送达至绍兴市公用事业集团有限公司（绍兴市越城区环城南路422号3号楼101开标室），现场递交，应即交即走。 3、投标人的法定代表人或授权代表等均可不参加开标会议。若投标人法定代表人或授权代表不在现场参加开标会议的，取消开标现场的书面签字确认等有关操作要求，投标人需向招标代理机构工作人员告知其联系方式，以备询标等事宜。 4、本项目招标文件内对开标现场原件核验不作要求，招标人有权在标后对中标候选人进行原件核验。投标人对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。 |  |
| 18 | 履约保证金及缴退时间：中标额的2.5%的履约保证金（不计息），合同履行完毕后，无息退还。应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |  |
| 19 | 招标代理服务费： 中标单位需支付以下费用，并在投标报价中自行考虑： （一）投标人须向招标代理机构参照如下标准和规定交纳中标服务费： ①招标代理服务费以中标价作为服务费的计算基数，具体比例参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）规定的标准*56%*(1-6.0%)执行，招标代理服务费不足4000元按4000元收取。按照合同约定支付相关费用, 潜在投标人因充分考虑此部分费用，参与投标活动时综合考虑在报价中； ②中标服务费的交纳方式： 用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳中标服务费。 公司名称：科信联合工程咨询有限公司 ③中标服务费的交纳时间：领取中标通知书前交纳。 |  |
| 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于招标人。 |  |  |
| 注：中标人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消中标资格或不能履行合同的，本项目重新组织招标。 |  |  |

- 一、总则

1. 项目说明

1.1本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.2投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均应在法定时间内提出。

1.3投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，招标人概不负责，由此给招标人造成损失的，投标人应承担相应后果，并负责赔偿。投标人为执行本项目合同而提供的技术资料等归招标人所有。

1.4本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以法定名称的投标业务专用章。

- 2.定义

2.1采购当事人及监管部门：绍兴市水务产业有限公司为本项目的招标人（合同中的甲方），科信联合工程咨询有限公司为招标代理机构，响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标候选人，经公告无异议，并签订合同后的中标人为投标人（合同中的乙方），绍兴市公用事业集团有限公司为采购监督管理部门。

2.2“产品”系指投标人按招标文件规定，经合法途径取得的，须向招标人提供的一切产品、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

2.5“授权代表”系指法定代表人的被授权委托人。

2.6“★”系指实质性指标要求条款，“▲” 系指主要性能指标要求条款。如任意一条打“★”的指标出现负偏离视为实质性不响应招标文件要求，作无效投标处理；如任意一条打“▲”的指标出现负偏离按评分标准作扣分处理。“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

2.7因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》(详见附件)

★3.特别说明

3.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标单位所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标单位正式员工。

3.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处。

- 二、招标文件

1．招标方式

1.1 本次招标采用公开招标方式进行。

1.2 如某一标项投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由招标人重新组织招标或按有关规定实施。

1.3 本次招标设定限价，即招标公告中公布的各标项预算金额或最高限价（各标项之间的预算金额不能互相调整）。

2.授权委托

本项目为不见面开标项目，投标人的法定代表人或其授权代表或个体工商户不需要参加现场投标和开标。

3. 投标费用

投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

4. 招标文件的修改

4.1招标文件包括本招标文件及所有的招标答疑记录（澄清、修改）和发出的补充通知。

4.2招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括并不仅限于纸质、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）)等通知招标人，但通知不得迟于开标前7日使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

4.3招标文件的修改

4.3.1在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法定代表人或其授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

4.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

5.参考品牌

本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标人也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标人实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。

- 三、投标文件

- 投标文件的语言语言、计量单位、形式及效力

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2. 投标文件的组成

投标文件由“资格文件资料”、“商务技术文件资料”、“报价文件资料”、“电子文档资料”四部分组成，其中投标文件中所须加盖公章部分均应加盖公章：

2.1 “资格文件资料”应包括以下内容：

2.1.1符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.2营业执照复印件；

2.1.3本项目的特定资格要求（如有）；

以上文件组成“资格文件资料”。投标人在“资格文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

2.2 “商务技术文件资料”应包括以下内容：

2.2.1评分索引表

2.2.2投标函；

2.2.3法定代表人授权委托书；

2.2.4授权代表社保证明；

2.2.5法定代表人及其授权代表身份证复印件；

2.2.6法定代表人身份证明书；

2.2.7投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，采购机构将把这一情况报送采购监管部门。

2.2.8廉政承诺书（格式见第六部分附件）；

2.2.9提供相关标段成功案例。应有需方名称及联系电话，提供最终用户合同复印件（加盖单位公章）。如无独立法人资格的分公司（如金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构）参加投标的，投标时提供的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，必须为投标分公司本身所具有，总公司或其他分公司的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，不能作为该投标分公司的文件予以确认。）；

2.2.10投标人应提供针对项目的完整技术解决方案：

针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供相关设备完整配置方案（设备名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料（如原厂技术说明、官网截图、产品彩页等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置（所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释，否则任何含糊不清的表述导致投标小组技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任）。

本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人须按格式提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

2.2.11针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点。

2.2.12项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案，包括本地(绍兴)售后服务机构及人员情况等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务。

2.2.13投标人售后服务证明材料：合作单位营业执照或投标人在本地（绍兴市行政区域范围内）设立的项目部、办公室、办事处等机构的证明材料或投标人作出的成交后提供本地化服务的承诺；

2.2.14投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等。

2.2.15优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括设备价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时，必须与最后报价相统一；（如有）

2.2.16备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于成交价格；成交货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如果有）

2.2.17培训计划（如有）；

2.2.18验收方案；

2.2.19未尽事宜请各投标单位按评分标准和相对应标项相关要求制作；

2.2.20投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

2.3 “报价文件资料”应包含以下内容：

2.3.1开标一览表（报价表）；

以上文件组成“报价文件资料”。投标人在“报价文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

投标人不按招标文件的要求提供的投标文件，可能会被评标委员会视为未实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

3. 投标报价

3.1报价为采购人可以合格使用产品的价格，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修及产品知识产权等一切费用。

3.2招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.3投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

3.4投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

4. 投标文件的密封、盖章和签署

“资格文件资料”、“商务技术文件资料”、“报价文件资料”、电子文档资料应分四部分分别密封封装。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。并明确注明资格文件资料或商务技术文件资料或报价文件资料、项目名称、投标人名称”字样，同时封口处加盖单位公章。

5．投标文件的提交、补充和修改

投标截止时间前，投标人可以书面形式向招标人提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，并明确注明“修改（或补充）资格文件资料或商务技术文件资料或报价文件资料、项目名称、投标人名称”字样，同时封口处由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

6.投标文件的有效期

6.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

6.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

6.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

7.投标文件的份数和规定

7.1投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，不允许行间插字，并注明“正本”字样，投标文件正本除本招标须知中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件，正本与副本不一致，以正本为准。投标文件须采用胶装，不得采用活页或者订书机装订。

7.2投标文件由“资格文件资料”、“商务技术文件资料”、“报价文件资料”和“电子文档资料”四部分文件组成，应按统一格式填写，装订成册。并在封面处明确注明“资格文件资料”、“商务技术文件资料”或“报价文件资料”、“电子文档资料”。

7.3投标文件一式五份，其中正本一份，副本四份。投标文件电子文档(投标文件(正本)完整版盖过章的 PDF彩色扫描件U盘(光盘)一份，单独密封。未递交符合要求的U盘(光盘)或PDF文件无法正常打开的，则作无效处理。）

7.4投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或其授权代表签署，投标人应写全称。

7.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或其授权代表签字或盖章。

7.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

7.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被招标人拒绝。

5.8投标文件建议采用A4幅面，按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。

8. 投标文件的密封、盖章和签署

“资格文件资料”、“商务技术文件资料”、“报价文件资料”、电子文档资料应分四部分分别密封封装。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。并明确注明资格文件资料或商务技术文件资料或报价文件资料、项目名称、投标人名称”字样，同时封口处加盖单位公章。

四、开标和评标

1．开标

1.1投标人的法定代表人或其授权代表无需参加开标会议。

1.2开标会由招标代理机构主持。

2．招投标开标及评审程序

2.1主持人宣布开标会开始。

2.2检查投标文件密封情况。

2.3启封投标文件资格文件

2.4评标委员会对资格文件进行评审

2.5启封投标文件商务技术（资信）文件资料

2.6评标委员会对商务技术（资信）文件进行评审。

2.7主持人公布经商务技术（资信）评审符合采购文件要求的投标人名单。

2.8启封报价文件资料，由唱读人当众宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。未宣读的投标报价和采购文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

2.9评标委员会对投标文件报价文件资料进行评审，核准投标报价及计算价格分，根据得分排序确定中标候选人。

2.10主持人公布评审结果。

3．评标

3.1评标委员会由采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

3.2评标委员会由招标人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人及以上单数。

3.3评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

3.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.5评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购响应文件无效、投标人资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；采购组织机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分情形（评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上），启动评分畸高、畸低行为认定程序，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

3.6评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

3.7评标委员会不向落标方解释落标的原因。

4．投标文件的初审鉴定

4.1资格性审查

4.1.1依据法律、法规和招标文件规定，评标委员会对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

4.2符合性审查

4.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

4.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

5. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.投标文件的评审、比较和否决

6.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

6.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容可对其进行书面说明并提供相关材料，但不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会可对其偏离情形进行必要的核实。

6.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并可对其进行线上确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.5比较与评价。评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.6汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务技术（资信）文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

6.7 报价审核。对符合采购需求且通过商务技术（资信）评审的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6.7.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。

6.7.2如需投标价格修正，按财政部87号令第五十九条的规定对投标价格进行修正。

6.8评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较后，向招标人或其委托的招标代理机构提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选投标人。

7.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并可要求投标人作澄清，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

8.无效投标的情形

投标文件有下列情形之一的作无效投标处理：

8.1未按照招标文件规定要求签字或盖章的；

8.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

8.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人参加该采购项目的其他采购活动的；

8.4投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

8.5《法定代表人身份证明书》与提供的身份证复印件信息不符的；《法定代表人授权委托书》与提供的身份证复印件信息不符的；

8.6《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章(《法定代表人授权委托书》要求“公章”和“签字或盖章”缺一不可）的；

8.7授权代表非投标人正式职工的（以社保证明为准，如授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明），法定代表人及个体工商户除外；

8.8投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

8.9报价一经涂改，未在涂改处加盖投标人公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

8.10未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的,经评标委员会认定为无法评审的；

8.11出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现资格文件资料、商务技术文件资料、报价文件资料描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

8.12《技术偏离说明表》不真实填写或弄虚作假的；

8.13投标文件含有招标人不能接受的附加条件；

8.14评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；

8.15报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

8.16投标文件“资格文件资料”或“商务技术文件资料”部分中出现《开标一览表》相关内容的；

8.17招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

8.18《开标一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

8.19投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

8.20投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

8.20.1使用伪造、变造的许可证件；

8.20.2提供虚假的财务状况或者业绩；

8.20.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

8.20.4提供虚假的信用状况；

8.20.5其他弄虚作假的行为。

8.21下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

8.21.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

8.21.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

8.21.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

8.21.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

8.21.5不同投标人的投标文件相互混装；

8.21.6有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的；

8.22有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

8.22.1投标人直接或者间接从招标人或者采购机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

8.22.2投标人按照招标人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

8.22.3投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

8.22.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加采购活动；

8.22.5投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

8.22.6投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

8.22.7投标人与招标人或者采购机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

8.23评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

8.24投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

8.25列入绍兴市公用事业集团有限公司、绍兴市水务产业有限公司禁止交易目录名单内的企业；

8.26未按要求提供电子文档U盘或光盘的，或者U盘或光盘无法打开的；

8.27投标文件采用活页或者订书机装订，不采用胶装的。

8.28其他违反法律、法规的情形。

9. 评标过程保密

9.1评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交投标人推荐等评审有关的情况和评审文件的，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、招标人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

9.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

五、授予合同

1.中标条件

1.1投标文件基本符合招标文件要求；

1.2投标人有很好的执行合同的能力；

1.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

1.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

1.5招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

2.中标确认

2.1招标人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

2.2招标人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，视同按评标报告推荐的顺序确定的中标候选人为中标人。

2.3招标人应在确认中标人前再次对资格条件和相关证件材料进一步查验核实。

3．中标通知

3.1招标代理机构对中标结果在指定媒体（绍兴市公用事业集团有限公司官网http://www.zjsxpug.com/、绍兴公共资源交易网http://ggb.sx.gov.cn、浙江省采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。

3.2在招标代理机构发出中标通知书前，中标投标人如有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格。

3.3招标代理机构对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

4．履约保证金

4.1招标人在签订合同时，按规定向中标人收取中标额的2.5%的履约保证金（不计息），招标人不得以投标人事先提交履约保证金作为签订合同的条件。鼓励招标人根据项目特点、投标人诚信等情况免收履约保证金或降低缴纳比例。

4.2项目验收结束后，招标人应及时退还履约保证金。

4.3投标人以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，招标人不得拒收。

4.4采购货物和服务项目不得收取质量保证金。

5．合同签订及备案

5.1中标人应当在中标通知书发出之日起30天内与招标人签订合同，自采购合同签订之日起3个工作日内，报招标代理机构和监管部门备案。

5.2未领取中标通知书，采购双方自行签订的合同不予备案。

6.验收

6.1招标人组织对投标人履约的验收。大型或者复杂的采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，投标人须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

6.2招标人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

6.3 招标人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，招标人应当及时处理，依法追究其违约责任。

7.售后服务考核

招标代理机构将联合招标监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现未按合同规定进行履约的，有弄虚作假，偷工减料，以次充好等情形，达不到国家、行业有关标准和商务技术（资信）文件规定的，一经查实，由采购监督管理部门给予相应处罚。

- 六、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院第658号令）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）、《财政部关于加强政府采购投标人投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购投标人质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购投标人可以依法提起质疑和投诉。

1.投标人询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构将对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.投标人质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑，否则，采购机构不予受理：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑期限为投标人获得招标文件之日或者招标公告期限届满之日起计算，但招标文件在招标公告期限届满之日后获得的，应当自招标公告截止之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

（4）投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.投标人提交提出质疑应当提交质疑书和必要的证明材料，质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（7）提出质疑的日期。

（8）质疑书应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人或主要负责人签字（或盖章）并加盖单位公章。

（9）质疑人因故不能自行办理质疑事项的，可以委托代理人办理质疑事宜，但应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

（10）质疑人提供的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

4.	原则上由招标人回复的质疑：

（1）对招标文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑；

（2）对采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项提出的质疑。

原则上由招标代理机构回复的质疑：

（1）除特定资格条件、采购需求、评分办法外，对招标文件中其他内容提出的质疑；

（2）除有关现场考察或开标前答疑会事项外，对采购过程中其它事项提出的质疑；

（3）对采购结果提出的质疑。

5.采购机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.询问或者质疑事项可能影响采购结果的，招标人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

7.质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 招标项目范围及要求

一、产品要求

1.投标人投标提供的货物必须是厂商当年生产，性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

2.所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本技术规格书中提出的要求。

3.货物外观清洁，标记编号等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

4.对于影响货物质量的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

5.所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

6.所有货物到现场时，招标人将进行抽样检验或试验。

二、招标设备名称及数量

| 1、潜污泵 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| 1 | 枢纽泵站潜污泵 | Q≧1900m³/h 26m≦H≦30m N≦220KW 出水口径DN400 | 台 | 1 | SULZER、凯士比、飞力及同等品牌 | 原有泵机需拆除后运输到指定位置 |
| 2 | 枢纽泵站潜污泵 | Q≧800m³/h 34m≦H≦38m N≦110KW 出水口径DN250 | 台 | 3 |  |  |
| 3 | 潜污泵 | Q≧400m³/h 22m≦H≦26m N≦45KW 出水口径DN200 | 台 | 3 | 丰球、凯泉、南方及同等品牌 |  |
| 4 | 潜污泵 | Q≧800m³/h 8m≦H≦12m N≦45KW 出水口径DN250 | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 潜污泵 | Q≧160m³/h 8m≦H≦12m N≦37KW 出水口径DN150 | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 潜污泵 | Q≧400m³/h 12m≦H≦16m N≦30KW 出水口径DN250 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 潜污泵 | Q≧130m³/h 13m≦H≦17m N≦11KW 出水口径DN150 | 台 | 2 | 丰球、凯泉、南方及同等品牌 | 根据招标人指定位置安装 |
| 8 | 潜污泵 | Q≧25m³/h 8m≦H≦12m N≦2.2KW 出水口径DN50 | 台 | 6 |  |  |
| 9 | 潜污泵 | Q≧25m³/h 13m≦H≦17m N≦3KW 出水口径DN80 | 台 | 2 |  |  |
| 10 | 潜污泵 | Q≧50m³/h 8m≦H≦12m N≦4KW 出水口径DN65 | 台 | 3 |  |  |
| 11 | 潜污泵 | Q≧25m³/h 13m≦H≦17m N≦4KW 出水口径DN65 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 潜污泵 | Q≧100m³/h 5m≦H≦9m N≦4KW 出水口径DN100 | 台 | 3 |  |  |
| 13 | 潜污泵 | Q≧140m³/h 5m≦H≦9m N≦5.5KW 出水口径DN150 | 台 | 3 |  |  |
| 14 | 潜污泵 | Q≧100m³/h 8m≦H≦12m N≦5.5KW 出水口径DN100 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 潜污泵 | Q≧15m³/h 23m≦H≦27m N≦5.5KW 出水口径DN50 | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 潜污泵 | Q≧145m³/h 8m≦H≦12m N≦7.5KW 出水口径DN150 | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 潜污泵 | Q≧100m³/h 13m≦H≦17m N≦7.5KW 出水口径DN100 | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 潜污泵 | Q≧50m³/h 23m≦H≦27m N≦7.5KW 出水口径DN80 | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 潜污泵 | Q≧70m³/h 13m≦H≦17m N≦7.5KW 出水口径DN80 | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 潜污泵 | Q≧100m³/h 26m≦H≦30m N≦18.5KW 出水口径DN150 | 台 | 1 |  |  |
| 2、污水复合式排气阀 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| 1 | 污水复合式排气阀 | DN150，带智能监控及自动关阀 | 只 | 20 | 艾瑞、利威、VAG及同等品牌 | 原有排气阀需拆除后运输到指定位置 |
| 2 | 污水复合式排气阀 | DN150 | 只 | 20 |  |  |
| 3、格栅机 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| 1 | 回转式格栅机 | 井深H=7m，井宽B=2m，耙齿间距10mm≦b≦15mm，安装角度75°，N=2.2kw | 台 | 2 | 江苏河海、余姚浙东、南通华新及同等品牌 | 原有格栅机需拆除后运输到指定位置 |
| 2 | 回转式格栅机 | 井深H=7m，井宽B=1.6m，耙齿间距10mm≦b≦15mm，安装角度75°，N=2.2kw | 台 | 2 |  |  |
| 4、除臭设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| 1 | 一体化除臭设备 | 生物除臭， 风量：不小于1600m3/h | 台 | 1 | 广州金鹏、上海西原、杭州楚环科技及同等品牌 | 由投标人深化设计；原有除臭设备需拆除后运输到指定位置 |
| 2 | 一体化除臭设备 | 生物除臭， 风量：不小于1200m3/h | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 一体化除臭设备 | 生物除臭， 风量：不小于1500m3/h | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 一体化除臭设备 | 生物除臭， 风量：不小于2000m3/h | 台 | 2 |  | 根据招标人指定位置安装 |
| 5 | 重力井除臭 | 风量：不小于800m3/h 由投标人深化设计 | 套 | 2 |  |  |
| 5、泵站视频摄像头 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| 1 | 球机摄像头 | 网络型，带视频服务器 | 只 | 26 | 海康、大华、宇视及同等品牌 | 按招标人指定位置安装 |
| 6、泵站在线气体检测仪 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| 1 | 在线气体检测仪 | H2S、CH4、NH3、CO四合一探头 | 只 | 20 | 科尔康、理研、森斯特及同等品牌 | 按招标人指定位置安装 |
| 7、工变频水泵控制柜 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| 1 | 工变频水泵控制柜 | 160KW一控一 | 台 | 5 |  | 原有控制柜需拆除后运输到指定位置 |
| 2 | 工变频水泵控制柜 | 110KW一控一 | 台 | 3 |  |  |
| 8、地埋一体化控制柜 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| 1 | 一体化控制柜 | 4KW，一控三 | 台 | 7 |  | 原有控制柜需拆除后运输到指定位置 |
| 2 | 一体化控制柜 | 7.5KW，一控三 | 台 | 4 |  |  |

上述各类品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标人也可根据招标文件的要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标人实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标人实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

- 技术参数要求

3.1 水泵技术要求

★3.1.1水泵参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枢纽泵站潜污泵 | Q≧1900m³/h 26m≦H≦30m N≦220KW 出水口径DN400 | 台 | 1 |
| 2 | 枢纽泵站潜污泵 | Q≧800m³/h 34m≦H≦38m N≦110KW 出水口径DN250 | 台 | 3 |
| 3 | 潜污泵 | Q≧400m³/h 22m≦H≦26m N≦45KW 出水口径DN200 | 台 | 3 |
| 4 | 潜污泵 | Q≧800m³/h 8m≦H≦12m N≦45KW 出水口径DN250 | 台 | 3 |
| 5 | 潜污泵 | Q≧160m³/h 8m≦H≦12m N≦37KW 出水口径DN150 | 台 | 2 |
| 6 | 潜污泵 | Q≧400m³/h 12m≦H≦16m N≦30KW 出水口径DN250 | 台 | 2 |
| 7 | 潜污泵 | Q≧130m³/h 13m≦H≦17m N≦11KW 出水口径DN150 | 台 | 2 |
| 8 | 潜污泵 | Q≧25m³/h 8m≦H≦12m N≦2.2KW 出水口径DN50 | 台 | 6 |
| 9 | 潜污泵 | Q≧25m³/h 13m≦H≦17m N≦3KW 出水口径DN80 | 台 | 2 |
| 10 | 潜污泵 | Q≧50m³/h 8m≦H≦12m N≦4KW 出水口径DN65 | 台 | 3 |
| 11 | 潜污泵 | Q≧25m³/h 13m≦H≦17m N≦4KW 出水口径DN65 | 台 | 1 |
| 12 | 潜污泵 | Q≧100m³/h 5m≦H≦9m N≦4KW 出水口径DN100 | 台 | 3 |
| 13 | 潜污泵 | Q≧140m³/h 5m≦H≦9m N≦5.5KW 出水口径DN150 | 台 | 3 |
| 14 | 潜污泵 | Q≧100m³/h 8m≦H≦12m N≦5.5KW 出水口径DN100 | 台 | 1 |
| 15 | 潜污泵 | Q≧15m³/h 23m≦H≦27m N≦5.5KW 出水口径DN50 | 台 | 1 |
| 16 | 潜污泵 | Q≧145m³/h 8m≦H≦12m N≦7.5KW 出水口径DN150 | 台 | 1 |
| 17 | 潜污泵 | Q≧100m³/h 13m≦H≦17m N≦7.5KW 出水口径DN100 | 台 | 1 |
| 18 | 潜污泵 | Q≧50m³/h 23m≦H≦27m N≦7.5KW 出水口径DN80 | 台 | 1 |
| 19 | 潜污泵 | Q≧70m³/h 13m≦H≦17m N≦7.5KW 出水口径DN80 | 台 | 1 |
| 20 | 潜污泵 | Q≧100m³/h 26m≦H≦30m N≦18.5KW 出水口径DN150 | 台 | 1 |

★提供的潜污泵必须与原有设备匹配，潜污泵耦合法兰需与原有法兰及底座匹配，潜污泵尺寸及高度必须符合现场条件，潜污泵起吊装置需与泵房行车吊钩匹配，方便对潜污泵进行起吊。

3.1.2泵壳

泵壳采用灰铸铁整体浇铸，其材料牌号应至少为GG25(HT250)铸铁或以上，泵壳内表面经喷砂、打磨后应光滑、无疵瑕，所有水流通过部分应设计成无锐角形式，以使流速和流态变化趋于平稳。流道的断面应足够大，以使相应粒径的杂物能通过。泵壳要有足够的厚度来承受所有的载荷。

3.1.3泵叶轮

叶轮须采用整体铸造无堵塞离心叶轮型式。叶轮和泵轴之间采用双键固定在轴的端部，并采用保护橡皮帽进行密封。叶轮和轴须采用内部锁定装置，以防叶轮在反转时发生松动现象。

3.1.4泵轴

泵轴和电机轴必须为整体结构，并与泵送的液体完全分开。轴材料采用高强度耐腐蚀不锈钢1.4021(420)制造。

3.1.5泵的机械密封

采用两个上下双重独立的高质量机械密封系统，可以顺时针或逆时针转动，而不会带来不良后果。机械密封均采用碳化钨/碳化钨或碳化硅/碳化硅，介质酸碱度范围为pH6～10。

3.1.6电机

电机应为鼠笼潜水电机，3相、380V、50HZ，防护等级IP68，绝缘等级H。电机功率的选配应保证在工作范围内任一点运行时，都不会出现过载，在设计流量时的安全余量应不少于10％，在变频运行下的电机安全余量应不少于15%。电机能每小时启动10次。能连接泵送温度最高为40°C的介质，并且定子绕组的平均温升不超过105°C。定子应热压嵌入定子室，并与转子保持合适的间隙。

▲3.1.7水泵保护系统

泵应设有一套保护系统，用于过载、故障、漏水等发出指示，应该在电机或主轴出现严重损坏前发出相关信号。

3.1.8电机过载保护：

电机的每一绕组均由PTC型温度传感器保护，三个传感器应串联连接，这些传感器都应在摄氏150℃时动作。

3.1.9泄漏保护：

在定子室和接线室中分别提供一个探测液体泄漏的传感器。需配套监测机械密封泄露传感器。

3.1.10机械密封泄漏保护：

应提供机械密封泄漏传感器，在密封泄漏时输出信号，以防水进入电机腔。

3.1.11其他

（1）潜污泵起吊钩要与招标人的龙门吊钩应在同一中心位置，潜污泵需增加变径管（必须用铸铁浇筑）延长接口位置；

（2）水泵蜗壳出口法兰片10公斤（国标）；

（3）接口导向块要符合原导轨使用要求；

★（4）潜污泵保护接线方式与原控制柜配套。

3.2 污水复合式排气阀技术要求

▲3.2.1污水复合式排气阀的参数要求

型 式：污水复合式排气阀

法兰钻孔标准：按照ISO1092标准

公称压力：（bar）： 10/16；

工作压力：0.1~16bar

强度试验：（bar）： 1.5倍；

密封试验：（bar）： 1.1倍；

适用介质：市政污水（含清水）；

适用温度：（℃）：最高60；

驱动方式：流体自动

漏失率：0。

法兰接口标准：EN1092-2，ISO7005-2

低压进排气量,压力在0.08Mpa时排气量≥2500m3/h；高压排气量，压力在0.8Mpa时排气量≥70m3/h；压力在1.0Mpa时排气量≥77m3/h；

▲3.2.2污水复合式排气阀的结构要求

（1）排气阀结构应为组合式，主要由阀体、阀盖、浮球、浮球杆、浮球罩、顶部浮球、密封件等组成。

（2）管道正常运行时的微量排气孔，必须保证足够的排气量，排气孔应内嵌不锈钢套管，防止滋生生物膜破坏微量排气的密封，造成漏水事故

（3）复合式排气阀大排气孔、微量排气孔处不同压差下的排气量及进气量曲线。

（4）密封部分应采用卷帘式密封，并确保排气阀在正常工作时不产生漏水现象。

（5）为保证运行及检测方便，高压微量进排气阀及大量进排气阀应保证最简单设计。阀体采用一体化设计，即两种排气措施设置在一个统一的阀体内，无外接细管或者易损坏部件，使阀门在安装以及未来运行中，减少可能发生的损坏及破坏等意外情况。

（6）复合式排气阀的端头应设法兰连接。

（7）阀门排气口要有防虫网，阀体上出口要留有溢流装置，下出口要留有排放装置。

3.2.3污水复合式排气阀的性能要求

（1）复合式排气阀应具有高低压微量和大量两种排气功能，最小水关闭实验压力不得高于0.02MPa。在此水压之上，浮球不得脱离密封面，以避免复合式排气阀在管线压力较低时漏水。阀门最小密封压力为2米。

（2）大排气口密封应采用简单有效的密封方式，密封则是由软橡胶实现。复合式排气阀应保证10年不需更换密封橡胶及内部零配件。阀内通道通畅，避免浮筒被杂物堵塞导致浮筒不能正常运动，保证浮筒不受管线压力、流速波动的影响，实现水密封工况，防止充水时气堵气锤现象。

（3）浮球在阀体内沿着浮球杆上下移动，避免浮球杆弯曲出现浮筒卡住漏水等情况。

（4）即使在设计流量情况下空管，管线内的空气也能由复合式排气阀迅速而彻底地排出，而不会出现管内空气尚未排尽，浮筒就被吸起而提前关闭的情况。

（5）进排气流道最小直径应不小于排气阀通径的90％，充分保证进排气要求。

（6）复合式排气阀在负压小于或等于0.01MPa时，大排气孔开始补气。

（7）复合式排气阀设计应充分考虑污物堵塞卡阻和含污水流磨蚀等条件。

（8）复合式排气阀制造材料的选择，特别注意各种制造材料之间的电解反应、锈蚀、磨损作用及水中杂物的腐蚀。

▲3.2.4主要零部件材料要求

复合式排气阀主要部件采用材料见下表：

| 零件名称 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 阀体、阀盖 | 球墨铸铁材质GGG50、钢制阀体带环氧树脂喷涂等同档次材质 |
| 浮球罩 | 聚酰胺、不锈钢AISI/SAE、S30400等同档次材质 |
| 主浮球 | 高密度聚丙烯等同档次材质 |
| 排气阀密封圈 | 三元乙丙橡胶EPDM等同档次材质 |
| 浮球杆、螺栓 | 不锈钢 AISI/SAE S304及以上 |

3.2.5智能监控系统要求

★（1）排气阀智能监控系统功能

排气监测功能：用于排气阀排气监测及远程传输。

泄漏监测功能：用于排气阀漏水监测及远程传输。

阀门自动关闭功能：排气阀长时间漏水可自动关闭阀门，可远程启闭并显示阀门状态。

管网水压监测功能：对管网压力进行监测及远程传输。

监控网络：所有信号和数据监测需接入水务产业公司智慧供排水平台。

（2）技术参数

排气阀适用范围：净水系统、原水及污水系统、海水、工业废水

工作压力范围：0-100 Bar

口径测量范围：DN50-DN300

云端通讯方式：NB-IoT 窄带物联网

信号强度：≥10 ASU

正常工作温度：-40~+95℃

电池工作电压：5.5V~7.8V

设备待机电流：＜10uA

数据发送电流：＜150mA

防护等级：IP68

太阳能恒流充电电流： 50~275mA

太阳能电池组设计使用年限：20年

压力变送器测量精度：0.01 Bar

超级锂电容组容量：≥600mAH

通讯方式：485总线

通讯协议：ModBus-Rtu

3.3格栅机技术要求

★3.3.1回转式格栅机主要技术参数

| 项 目 | 技 术 参 数 |
| --- | --- |
| 安装要求 | 井深H=7m，井宽B=2m，耙齿间距10mm≦b≦15mm，安装角度75°，N=2.2kw |
|  | 井深H=7m，井宽B=1.6m，耙齿间距10mm≦b≦15mm，安装角度75°，N=2.2kw |
| 减速机 | 摆线针轮减速机 |
| 驱动装置电源 | 380V 50Hz 3相 |
| 电机保护等级 | IP55 |
| 绝缘等级 | F |

3.3.2工作介质

设备将安装在室外露天环境中，其中设备的格栅部分将安装于池内污水中。

污水：    温度15-40℃          pH值6-12

3.3.3性能要求

（1）结构性能要求

回转式格栅除污机是由一种耙齿装配成的一组回转格栅链，在电机减速机的驱动下，经链轮传动驱动耙齿链，进行回转运动。耙齿的下部安装于污水渠道中，当耙齿链按工作方向运动时，每排横轴耙齿即把污水中的固体悬浮物从液体中分离出来。当耙齿链运转到设备上部时，由于槽轮和变轨的导向，使每组耙齿之间产生相对自转运动，绝大部分固体物质靠重力落下，另一部分依靠橡胶板刷的反向运动，把粘在耙齿上的杂物刷干净。

- 回转式格栅除污机耙齿应具有自净的功能，并便于更换，耙齿要有一定的强度和刚度；

- 维护检修应在地面操作，避免在水下操作；

- 驱动装置应防水、防尘、耐磨、自动润滑，所有结合面的密封处不得有渗漏；

- 驱动装置应具有过载保护功能，应能24小时连续运行；

- 驱动装置应设有防护罩，其结构形式应便于维修检查，并能满足室外安装的要求，同一泵站两固液分离机驱动装置安装位置应不同，就位后应分布于两外边侧；

（2）材质（料）

在这里仅规定了设备主要部件的材料要求，其它零部件的材质应与之配套，所指明的标准表示了材料的技术要求，投标人可以以此为基准应用其它同等代用参考标准，但必须得到招标人的认可。

★格栅水上及水下的框架、所有连接件、紧固件、传动轴、牵引链等必须是不锈钢AISI304，耙齿采用尼龙1010。箱体材料采用不小于1.5mm304不锈钢板酸洗处理。

整机外壳不锈钢喷漆。整机外形美观，焊接规范，无制造缺陷。

回转式格栅除污机配套电控箱(户外型)的结构性能要求

设备电控箱放置于现场机旁的露天环境，环境条件同回转式格栅除污机。

▲（3）性能要求

防护等级：IP54，支架安装，底部进线。

设备电控箱具有完整的配电系统和保护、测量设备；能够显示进线电源的电压、格栅的运行、故障状态等；能够实现回转式格栅除污机的手动、时控及计算机控制功能；电机的启动装置包括断路器、接触器和热继电器。

设备设有用于开、停车的转换开关及用于手动/自动转换及紧急停车的转换开关。能够提供用于计算机控制系统显示的工作状态及故障报警的开关量信号（接点容量220V/5A）。

可接受计算机控制信号（信号规格220V/5A）实现开停控制。

具有足够的用于连接动力及控制电缆的端子。

电控箱内电气元件应采用国内著名厂商生产的产品。

（4）其它

回转式格栅除污机的首次无故障工作时间不少于20000h，使用寿命不应少于20年。

减速机应采用国内著名厂家生产的产品。（投标人在投标时应注明减速机的生产厂家）

投标人应提供本招标范围内设备应配套的其它必要的所有配件和材料（电机需加不锈钢防雨罩）。

格栅机边固定销需用双开口销及卡簧安装。

3.4 除臭设备技术要求

★3.4.1排放标准（验收标准）

在正常工况及常规气象、不受四周环境的影响下，经恶臭气体治理系统处理后的气体浓度必须完全符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中大气污染物排放二级排放标准要求，具体如下表：

厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度  单位：mg/m3

| 序号 | 控制项目 | 二级标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 1.5 |
| 2 | 硫化氢 | 0.06 |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） | 20 |

3.4.2设计原则

（1）严格遵守国家及地方有关环保法律法规和技术政策，并符合当地环境保护有关规定；

（2）在保证臭气达标排放的前提下，根据现场的实际情况，选择处理技术成熟、效果好、投资省、运行费用低的处理工艺，并最大限度地避免二次污染；

（3）充分考虑现场的工况要求，人性化设计；

（4）设计的处理工艺流程应力求运行稳定可靠，可调节性强，操作管理方便；

（5）考虑厂区的整体布置规划，总体设计布局与绿化和美化环境有机结合；

（6）在总体规划指导下，结合实际情况，尽量减少投资和占地面积；

（7）臭气处理工艺设计中贯彻节能原则，自动化程度高，便于维护管理和操作；

（8）选择新型、高效、低噪元件、注意节能降耗。

▲3.4.3主要设备及材料清单（不限于此）如下：

| 序号 | 分项内容 | 规格型号 | 推荐品牌及同档次以上 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体设备 |  |  |  |
| （1） | 生物除臭设备 | 材质：玻璃钢或304不锈钢； 风量：根据招标文件中明确的风量 含检修、爬梯等配套设备 | 国产优质 |  |
| （2） | 离心风机 | 全压：1500Pa； 风量：根据招标文件中明确的风量 材质：玻璃钢； 防护等级：IP55； 整机含电机、隔振垫、隔音箱、进出口补偿器等 | 顶裕 可瑞斯 释元及同等品牌 |  |
| （3） | 循环水泵 | 流量：不小于4m³/h； 扬程：不小于19m； 材质：过流SUS304 | 南方 凯泉 益宝德及同等品牌 | 1用1备 |
| （4） | 水箱 | 尺寸：满足使用要求 材质：玻璃钢； 其他：配接口，过滤网等 | 国产优质 |  |
| （5） | 喷淋及循环管路系统 | 规格：满足系统需要； 材质：UPVC； 含循环管路、专用螺旋喷嘴、转子流量计等 | 国产优质 |  |
| （6） | 系统内部风管 | 尺寸：DN300； 材质：玻璃钢； 技术参数：含风机出口至排气筒之间的管道、风阀、弯头及管配件等。 配套镀锌支架 | 国产优质 |  |
| 2 | 控制系统 | 配套生物除臭设备 |  |  |
| （1） | 电控柜 | 材 质：304不锈钢的柜体； 配优质触摸屏、PLC； 防护等级：IP55 该控制柜为独立控制系统，具有完善的自动控制系统，在正常运行时无需人工操作，预留以太网接口 | PLC:西门子、ABB、施耐德及同等品牌 触摸屏：西门子PROFACE、GE及同等品牌 |  |
| （2） | 电缆及配件 | 包括除臭电控柜到本系统内部的所有连接电缆 | 国产优质 |  |
| 3 | 仪器仪表 | 配套生物除臭设备 |  |  |
| （1） | pH计 | 材质：耐腐蚀； 量程：0-14； 精度：0.1； 输出：4-20mA(带安装支架) | 国产优质 |  |
| （2） | 液位开关 | 材质：耐腐蚀； 量程：0-800mm； 输出：常开量 | 国产优质 |  |
| （3） | 温度计 | 材质：耐腐蚀； 量程：0～100℃； 输出：4-20mA | 国产优质 |  |
| （4） | 加热器 | 材质：耐腐蚀； 功率：6kW； 电源：380V/AC | 国产优质 |  |
| 4 | 密封系统 |  |  |  |
| （1） | 提升泵房密封 | 面积：20㎡； 材质：橡胶蒙皮； | 国产优质 | 现场已有透气钢格栅密封 |
| 5 | 风管系统 | 配套生物除臭设备 |  |  |
| （1） | 收集风管 | 材质：有机玻璃钢； 规格：DN150—DN300； 含直管、弯头、三通、风阀等配件，配套镀锌支架 | 国产优质 |  |
| 6 | 土建系统 | 配套生物除臭设备 |  |  |
| （1） | 土建 | 包含除臭基础、预埋件、风管支墩、风管预留孔、树木移植等工程 | 厂商自理 |  |

以上清单作为单套除臭设备供货最低要求，投标人提供的设备材料数量、材质、规格不能低于清单所要求的。如有设备清单中未包括或设备材料数量不足但确系实际所需要的，投标人须在投标阶段自行考虑，将其计入总报价中。

3.5泵站视频摄像头技术要求

★3.5.1泵站视频摄像头主要技术参数

| 名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 彩色红外高清网络球机 | 400万像素；支持20倍光学变倍，16倍数字变倍 | 海康威视、大华、宇视及同等品牌 | 台 | 26 |
| 球机支架 | 挂壁安装，最大承重10KG | 海康威视、大华、宇视及同等品牌 | 个 | 按需 |
| 硬盘录像机 | 8路设备支持支持VGA接口高清1080p显示输出；支持2个SATA接口 | 海康威视、大华、宇视及同等品牌 | 台 | 9 |
| 硬盘 | 4TB SATA6Gb/s 64M | 国产优质 | 块 | 9 |
| 二合一防雷器 | 工作电压AC220V/DC5V，电压保护水平≦600V/30V，RJ45接口 | 国产优质 | 个 | 按需 |
| 监控立杆（含基础、接地） | 高3.5米，户外需采用立杆+抱杆箱的方式安装，配套立杆与抱杆箱，监控立杆应配备抱杆箱（材质304不锈钢，防水等级IP65，内含电源接口、空开等），抱杆箱安装高度为中心点离地1500mm。 | 国产优质 | 套 | 按需 |
| 三防电气箱 | 304不锈钢材质，厚度2mm，尺寸500mm*400mm*200mm | 国产优质 | 个 | 按需 |

▲3.5.2泵站视频摄像头参数要求

在泵站内建立视频监控系统，通过现场硬盘录像机（安装在PLC机柜内）传输到中控室。视频软件考虑原系统不应改变。所有安防设备均需自带原厂授权无缝接入招标人现有的综合安防平台。

▲3.5.3球机摄像头要求

摄像机采用全天候一体化彩色低照度智能球红外网络型摄像机，包括光学及电子变焦镜头、电动云台、全天候不锈钢防护罩等。考虑到照明情况及实际需要，全部采用彩色转黑白智能球型摄像机，以提高图像的品质，要求监视范围做到全方位无死角。主要技术指标：

- CCD尺寸：1/2.8＂ progressive scan CMOS

- 像素：≥400万像素

- 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR

- 红外功能：≥150米，可根据场景智能调整

- 变焦：≥支持16倍数字变倍，光学20倍

- 分辨率：≥1280*960

- 接口：RJ45 10/100M

- 视频压缩：H.264/MJPEG/MPEG4，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile

- 网络协议：IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,

- DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour

- 同时预览视频数：最大20路

- 安全性：授权的用户名和密码，以及MAC地址绑定；HTTPS加密；IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤

- 自动光圈，手动优先

- 自动聚焦，手动优先

- 摄像机功能可编程设置

- 云台水平转动范围360，垂直转动范围为-2～90

- 带300个预置位置，转动速度0.1～120/秒，成比例水平变速转动

- 输入电压：24VAC，±10%

- 防护等级：IP66

- 工作温度：-10C～+50C

- 有彩色/黑白自动转换功能，切换红外夜视功能

3.5.4室外摄像球机安装

配套立杆与户外箱，安装要求如下：

监控立杆的下端管径为φ100±10mm，上端管径为φ60±5mm，材质为碳钢，壁厚不少于2mm，高度4000mm，连接处采用无缝焊接。悬臂长不小于1000mm，特定地点悬臂长度根据现场实际情况设计。立杆的悬臂与球机连接件均有密封和防水处理。立杆安装基础为长方形，其尺寸为600mm*600mm，基础深度600mm，结构为钢混。监控立杆应配备抱杆箱（含电源接口、空开等），抱杆箱安装高度为中心点离地1500mm。

3.5.5网络硬盘录像机

需和一期的视频系统完全兼容。可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流;解码性能强劲，最大支持12路1080P解码(开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码):

- 支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；

- 支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出；

- 视频接入路数  8；网络输入带宽80Mbps；网络输出带宽160Mbps；

- 视频输出1路HDMI，1路VGA；

- 自带2个SATA接口，最大支持满配10T硬盘；

- 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；

- 最大支持4/8/16/16路本地同步回放；

- 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；

- 支持萤石云服务，通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置；

- 支持萤石、ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入；

- 网络接口：2个RJ45 10/100/1000M；

- 支持通过网络设置参数、预览图像及云台控制；

3.6泵站在线气体检测仪要求

★3.6.1检测气体（检测范围/分辨率）：

（1）硫化氢（H2S）：0-200ppm/0.1ppm

（2）氨气（NH3）：0-200ppm/0.1ppm

（3）甲烷（CH4）：0-100%LEL/0.1%LEL

（4）一氧化碳（CO）：0-1000ppm/0.1ppm

▲3.6.2 基本要求：中标人需负责设备的安装调试及完成仪表到下位机信号接入及PLC编程工作。

3.6.3检测原理：

（1）硫化氢：电化学检测原理

（2）氨气：电化学检测原理

（3）甲烷：催化燃烧原理

（4）一氧化碳：电化学检测原理

3.6.4工作环境：温度：-40℃～+70℃，湿度：10-95%RH（常规）非凝露场合

3.6.5信号输出：

（1）三(四)线制4～20mA，可连接各种报警控制器、PLC、DCS等各种控制系统；（2）总线制RS485（RTU），标准modbus协议；

3.6.6采气方式为扩散式采气；

3.6.7测量精度为≤3%FS，IP等级为66，防爆等级为Exd II C T6 Gb；

3.6.8外壳材质：高强度耐磨耐腐蚀铸铝，探头安装方式为：固定安装在泵站集水井井壁上。

3.7工变频水泵控制柜技术要求

★3.7.1工变频水泵控制柜主要技术参数

| 名 称 | 规 格 | 推荐品牌 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机柜 | 1000（宽）*2200（高）*600（深）或根据实际情况调整尺寸制作(R7035) | 威图、日东、APC及同等品牌 | 台 |
| 变频器 | 含面板扩展套件,匹配功率需按泵机额定功率扩大一档； | ABB ACS580系列、三菱 FR-F800系列、AB PowerFlex700系列及同等品牌 | 只 |
| 带（输入电抗 | 配套输入电抗器 |  | 套 |
| 输出滤波） | 配套变频器 |  | 套 |
| 软起动器 | 匹配功率需按泵机额定功率扩大一档； | 施耐德ATS48系列、西门子3RW系列、ABB PSTX系列及同等品牌 | 只 |
| 塑壳断路器 | 3P | 国产优质 | 只 |
| 微型断路器 | 3P | 国产优质 | 只 |
| 接触器 | AC 220V | 国产优质 | 只 |
| 中间继电器 | AC 220V/DC24V | 国产优质 | 套 |
| 浪涌保护器 | 3P+N | 施耐德、DEHN、ABB及同等品牌 | 只 |
| 温度计 | TR 30-W | 威卡、西门子、OMEGA及同等品牌 | 只 |
| 电流互感器 | 配套 | 国产优质 | 只 |
| 多功智能表 | 电压，电流，功率 | 安科瑞、施耐德、西门子及同等品牌 | 只 |
| 电气元器件 | 包含但不局限于按钮、指示灯、中间继电器、电位器、热继电器等 | 施耐德、欧姆龙、正泰及同等品牌 | 批 |
| 开关电源 | 导轨式 | 明纬、ABB、施耐德及同等品牌 | 只 |
| 风扇 | 国产 | 国产优质 | 只 |
| 控制柜辅材 | 包含但不局限于铜排、电缆、信号线、线槽、网线、接线端子、标签等 | 国产优质 | 套 |

▲3.7.2 控制要求

（1）中标人需负责设备的安装调试及完成到泵站PLC和上位机平台接入工作。

（2）泵机控制分手动、自动两种方式，泵机控制柜面板设置手动/自动转换开关，由人工切换控制模式，控制优先级序为手动控制>自动控制。

（3）电气设计上采用“一控一”设计原则，控制柜内配置1台变频器、软启动控制单台泵机，控制柜面板设置变频/工频转换开关。

（4）电气控制上带工变频线路互锁保护；变频器带输入电抗和输出滤波保护；控制逻辑上接触器的开合状态必须和泵机的开停状态同步。

（5）控制柜安装有智能仪表，仪表提供MODBUS485通讯输出，可准确读取水泵运行电流、电压、电量、频率等数据。

（6）变频器具备故障远程复位和故障代码读取功能，完成该功能并接入现场PLC及上位机。

3.7.3 主要配件要求

▲（1） 控制柜

- 基本要求柜内设置安装板，用于所有设备和端子板安装；

- 柜内配备至少四台冷却风扇，采用下送风上出风散热方式；

- 控制柜必须为防虫、防尘、防潮的构造；

- 取得UL/CE/CCS认证。

（2）柜体

- 防护等级：IP55

- 尺寸：1000（宽）*2200（高）*600（深）或根据实际情况调整尺寸制作；柜体壁厚1.5mm以上，柜门壁厚2.0mm以上，安装板壁厚3.0mm以上

- 材质：柜体、柜门采用碳钢板，安装板采用镀锌板

- 表面工艺：柜体、柜门采用浸涂底漆，外经粉末涂层织纹；色号R7032

（3）标识

a）设置铭牌，标明制造商家、柜名、型号、主要参数、生产日期等信息

b）每个内部/面板元件都须有标记，并用文字或符号标明；输入/输出端子排及每个端子都须有标记；输入/输出电缆及每根电线都须有标记

c）柜前门内侧设置资料存储盒

（4）布局要求

a）设备必须规范安装牢固，结构布局合理；安装设备与设计图纸一致

b）柜内主线牌的长度单根不能超过80CM，电源应有熔丝、开关等隔离，做好接地/接零

c）固定设备应不影响门等活动设备的运用

d）配备现状水泵故障保护器

▲（5）变频器（含输入电抗、输出滤波）

a）满足EN55011标准；

b）额定电源电压：3相AC380V，额定绝缘电压：660V，额定电源频率：50HZ

c）输出额定电流≥电动机额定电流

d）功率因数>0.98，效率≥0.99

e）环境温度－10℃～＋45℃

f）变频调速装置是全套完善可操作的调速系统。

g）变频调速装置的功率应满足水泵电动机额定功率的要求，转速应在40-100％连续可调，同时应具有避开共振频点的功能。

h）变频器应有消除谐波装置以适应电网的要求。

i）变频器必须能输出优质的正弦波电机电流和全圆励磁波形，使电机在变频器控制下运行与在电网下运行一样，不能给电机运行带来任何负面的影响。变频器的输出不得影响电机绝缘、电机效率、电机寿命。

j）变频调速装置采用带柜外的控制，信号，测量装置，该装置安装在机柜门上，用以实现对变频调速装置的遥控，遥信及遥测。

k）变频调速装置应能有与泵站监控系统进行数据传输的接口。

l）变频器要求配置同品牌的输出滤波电抗器，以平滑变频器的输出波形，消除谐波，降低电机温升，减少对电机定子和转子线圈绝缘的损伤，提高电机的使用寿命，降低电机噪音。

m）变频调速装置应能与控制柜配合，并提供通风等附件设施。

o）变频器过载能力：136％额定电流1分钟，160％额定电流0.5分钟。

p）变频器在整流、逆变过程不可避免产生电源谐波和电磁干扰。由于本工程有大量的电子仪器设备投入使用，承包商或变频器制造商应采用合理的结构、配用合适的元件来降低、抑制谐波和电磁干扰，使之不得影响周边其他正确安装的标准电器设备。

q）变频器须配置同品牌的谐波抑制电抗器，以满足IEEE519标准的一般应用场所HVAC要求，总谐波畸变率应小于5%。由于输入交流电抗器会导致电压降，所以优先选用内置式的双直流电抗器。

r）变频器要求配置RFI（抗无线电射频干扰）滤波器，使其无线电发射、传导性发射以满足EMC标准EN55011 A级（工业厂房）和EN55011 B级（住宅、商业及公共建筑）的要求。

t）变频器具有过流、过压、欠压、过热、过载、缺相等保护。

u）变频柜需嵌装操作面板，用于对装置进行参数设置，同时可控制电机的运行、停止和速率，并显示电机的各种工况（开停、故障、报警等），包括电流、电压、频率、转速、有功功率、有功电度数据。操作面板上显示的文字应清晰易懂，采用中文或英文显示。

v）变频调速装置应有转速、运行状态等信号传输至中泵站监控系统，输入、输出信号形式：模拟量直流4～20mA、开关量为无源触点。

w）变频器检测到本身或电机及其负载的故障后，应能够显示相应的故障代码，并将其存储备查；支持故障代码远程读取；允许复位的故障必须能够支持远程复位功能。

（5）软启动器

a）电源电压范围在三相230-15%…415+10%，50/60+/-20%，控制电源范围在交流220-15%…415+10%,50/60Hz

b）软起动器必须为转矩控制型，即以输出转矩作为控制变量，能设定初始转矩和转矩积分时间，结合电流限幅，在起动和软停过程中可根据负载类型提供逐渐变化或恒定的转矩，以期达到最平滑的起动曲线；

c）软起动器应能对电机提供缺相、过载，过流，欠载，堵转，预加热等保护；必须内置电子热继电器，对电机的温度进行监测和预警；必须具有PTC输入口，对电机局部温度过热提供保护；

d）软起动器应能对软起动器提供过热、启动时间过长、连续启动间隔等保护；软起动器应自带冷却风扇；为了提高风扇的使用寿命，风扇的起停应由软起动器的内部温度控制；

e）起动过程结束后，软起动器必须能够自动提供旁路信号给旁路接触器，旁路后，所有保护功能如电机过载保护，过流保护，欠负荷保护等必须保持有效。

f）软起动器必须提供足够的可编程的输入输出口，以便实现远程控制：应配置至少3个继电器输出、应配置除起停控制外至少2个逻辑输入端子；应配置至少1个模拟输出。

g）软起动器应具备LCD或LED编程与显示界面，应提供远程界面以便在电控柜外编程和显示，所有的参数调整必须能够在界面上实现，不接受电位计或跳线形式的参数调整；软起动器的界面应能显示输出电流、功率因数、负载率、电能、运行时间、软起动器及电机的温度等参数；

h）软起动器应内置RS485接口，并驻留Modbus协议，通过通讯模块，能至少与3种以上的总线及工业以太网进行通讯。

i）软起动器检测到本身或电机及其负载的故障后，应能够显示相应的故障代码，并将其存储备查。

3.8地埋一体化控制柜技术要求

3.8.1地埋一体化控制柜主要技术参数

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 数量 | 单位 | 备注（推荐品牌） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC通讯模块 | ▲485串口通讯模块与CPU相匹配 | 1 | 块 | 西门子S7-200SMART、三菱FX5U、施耐德Modicon M221及同等品牌 |
| 2 | PLC模拟量输入模块 | ▲应支持输入电压类型：24VDC，模拟量通道数≥4 | 1 | 块 |  |
| 3 | PLC CPU模块 | ▲小型CPU，DC24V电源输入输出。集成晶体管输入输出通道合计不少于40个，单项不少于16个。 高速处理芯片，基本指令执行时间≤0.2μs；配备以太网接口，RS485串口，支持micro SD卡；程序结构模块化，具备高速计数、高速脉冲输出、I/O模块扩展、信号板扩展等功能；具有口令保护功能 | 1 | 块 |  |
| 4 | 不锈钢双开门机柜 | ▲1、尺寸不小于1250*1050*400MM或者根据实际情况调整大小。柜体壁厚1.5mm以上，柜门壁厚2.0mm以上，安装板壁厚3.0mm以上，材质为不锈钢304 ▲2、柜体设计分为左右两边安装配线，左侧为主回路和二次回路电气控制部分，右侧为PLC和通讯设备安装部分；右侧预留3个以上220V插座；柜内设置安装板，用于所有设备和端子板安装 ▲3、柜体正面应设置双层柜门，内层柜门设置电力仪表、液位仪表、指示灯和启停开关等设备 4、控制柜必须为防虫、尘、潮的结构 5、防护等级：IP55 6、设置铭牌，标明制造商家、柜名、型号、主要参数、生产日期等信息 7、每个内部/面板元件都须有标记，并用文字或符号标明；输入/输出端子排及每个端子都须有标记；输入/输出电缆及每根电线都须有标记 8、柜前门内侧设置资料存储盒（提供二次回路电路图和仪表接线图） 9、设备必须规范安装牢固，结构布局合理；安装设备与设计图纸一致 10、输入的电源应有熔丝、开关等隔离，做好接地/接零 | 1 | 台 | 国产优质 |
| 5 | 电源防雷器 | 额定负载电流：16A，，暂态过电压TOV-5s(耐受)：335Vac，暂态过电压TOV-120min(分断)：440Vac，残流：无 标称放电电流(8/20µs)：5kA 最大放电电流(8/20µs)：10kA 复合波测试(T3)：10kV 电压保护水平(@In)：1.3kV/1.6kV/1.6kV (L→N,N→PE,L→PE) 额定短路电流：10kA 热脱扣装置：内置 熔断器：gG-25A max 故障指示， 失效模式：分断且电源中断 | 1 | 只 | 施耐德、CITEL、ABB及同等品牌 |
| 6 | 信号防雷器 | 标称工作电压 Un 24 V 大持续工作电压-直流 Uc 28 V 大频率 f max. > 3 MHz 插入损耗 < 1 dB 大负载电流 IL 300 mA 大放电电流 Imax 20 kA 保护模式 共模 / 差模 电压保护水平 Up 40 V 电压保护水平 Up 20 V 冲击电流 Iimp 2.5 kA 标称放电电流 In 5 kA 串联阻抗 < 4.7 Ohm | 1 | 只 | 施耐德、CITEL、ABB及同等品牌 |
| 7 | 投入式液位计 | 1、稳定性好，满度、零位长期稳定性可达 0.2%FS/ 年。在补偿温度 0 ～ 70 ℃范围内，温度飘移低于 0.2%FS 在整个允许工作温度范围内低于 0.5%FS 。 2、具有反向保护、限流保护电路，在安装时正负极接反不会损坏变送器，异常时送器会自动限流在 35mA以内。 3、固态结构，无可动部件，高可靠性，使用寿命长。 4、测量范围:0-10米 5、工作电压DV24V 6、负载电阻≤500欧 7、测量介质:污水或各种液体介质 8、防水等级:IP68 | 1 | 只 | 联测、美控、昆仑海岸及同等品牌 |
| 8 | 数显仪表 | 220V供电，带4-20ma输出和2路开关信号输出。 | 1 | 只 | 昌辉、昆仑海岸、中瑞及同等品牌 |
| 9 | 4G工业级通讯模块 | 4G工业级DTU RS485接口 | 1 | 台 | 国产 |
| 10 | 开关电源 | 功率100W，要求24V 2路以上输出 | 1 | 只 | 明纬、茂硕、施耐德及同等品牌 |
| 11 | 串口服务器、网络转换器 | 根据上位机软件通信要求适配 | 1 | 只 | MOXA、宏电、优联及同等品牌 |
| 12 | 烟感探测器 | 四线干触点式，DC9-24V，工作温度-10℃-+60℃，IP65 | 1 | 只 | 海康威视、海曼、大华及同等品牌 |
| 13 | 电气配件 | 中间继电器、电流变送器、断路器、热继电器、按钮、信号灯、万能转换开关、电流互感器等等辅助材料 | 1 | 批 | 施耐德、欧姆龙、正泰及同等品牌 |
| 14 | 辅料 | 包含但不局限于铜排、电缆、信号线、线槽、网线、接线端子、标签等 | 1 | 批 | 国产 |

▲3.8.1控制要求

（1）泵机控制方式：手动控制、自动控制、远控控制三种。控制柜通过左侧内柜门上转换开关进行切换，实现手动控制、自动控制与远程控制的切换；

（2）手动控制：由控制柜直接控制水泵启停；有水泵选泵切换开关；控制柜电气设计设有电气回路互锁，禁止手动模式下其他控制方式起效。

（3）自动控制：自动控制方式分为浮球控制和液位控制，控制模式由转换开关实现切换。

a）浮球控制通过浮球和中间继电器等电气控制线路实现功能，每台控制柜标准配备4个浮球，2个浮球控制一台水泵。

b）液位控制，它和远程控制处在同一个转换开关档位，可有中控自由切换液位/远程控制模式，每台泵机均可独立切换。由现场PLC根据系统设定的泵机启停参数来控制水泵的自动运行，泵机启停参数有现场PLC设定和中控远程设定两种方式。

c）远程控制：转换开关处于液位控制档时有效，由调度中心自行设定每一台泵机的控制状态本地（液位）或者远程控制状态，每台泵机相对独立。对泵站运行监视、参数设定和下发调度运行指令，中控上位机可以设置自动开停泵机的液位数值。

3.8.2通讯方式

控制柜配备光纤、GPRS二路通讯方式，每个通讯方式有独立的通讯设备；主用为光纤线路、备用为GPRS线路。

3.8.3采集要求

进线电压、瞬时流量、累计流量、泵池液位、泵机电流、泵机状态（运行、停止、故障、手/自动、本地/远程）、门开关；

3.8.4报警信号和参数修改

报警：电源缺相、欠过压；（开泵）无电流、无流量、无压力；（开泵）电流偏大小、流量偏大小；（停泵）有电流、有流量；频繁切换泵、长期不换泵;报警功能由控制柜下位机完成后输出点位至平台

参数修改：中控上位机可以设置自动开停泵机的液位数值；可以控制每台泵机的本地和远程控制状态。

3.8.5其他要求

（1）物联终端网络安全要求

在终端信息化建设过程中，需全局考虑系统的安全性，满足网络通讯、数据传输等方面的安全要求，需提供可靠稳定的数据安全保护机制。

★（2）与现有软件平台对接要求

与现有软件平台实现无缝对接，满足数据兼容和业务联动，包括物联网管理平台：

与现有物联网管理平台无缝集成采用标准协议对接方式（招标人可提供现有标准协议），终端设备厂商需具备软件协议联调能力和通讯对接实施能力，能够实现与现有物联网管理平台数据接入和功能联动。终端设备需直接与物联网管理平台对接，数据不允许转发第三方；需支持数据发送结果的校验，以及建立数据发送失败等异常情况的补发机制。

四、设备安装、调试及验收

4.1交货时需要提交的文件

- 设备出厂检验报告。

- 设备安装使用说明书。

- 设备装配剖视总图，电气接线图； 设备安装的方法及安装精度的要求； 设备调试大纲及注意事项； 设备运行的程序及记录表格； 设备操作与维修手册。

- 产品合格证及装箱单。

- 培训手册及培训计划。

- 易损件、备品备件和专用工具清单。

- 所有技术文件应使用 SI 制(国际单位制)。

- 操作维护手册

- 投标人应在安装前提供至少四份完整的中文操作维护手册。包含:安装、调试、运行、维护、拆卸、修理等，其内容必须完整、清晰、易于理解（包括外配套设备制造商提供的配套设备维护说明），图表及零件单必须完整、良好印刷及包装。

（10）设备出厂前全功能测试证明（附各具体功能）。

4.2设备的防护、包装及运输

(1)设备的防护及油漆：设备内、外表面应洁净。油漆表面应光洁，无折皱和剥落等。

(2)所有设备应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

(3)设备所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输及搬运过程中异物进入。

(4)随机供货的零部件、备品备件等散件应用木箱包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

(5)设备的包装费应包括在合同总价中。

(6)在包装箱中，应附有产品合格证书(包括设备合格证、元器件合格证、材料合格证等)、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关的技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号及起吊位置、警示标记、外形尺寸、毛重等。

(7)投标人应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸及安全措施。

(8)随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显的地方。

(9)投标人将所供设备送至泵房现场。

4.3交货及验收

- 本项目要求投标人按招标要求完成设备的供货及安装调试。

- 设备交货约定时间：

| 技改设备交付期限 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 交付期限（合同签订后） |
| 1 | 枢纽泵站潜污泵 | 6个月 |
| 2 | 潜污泵 | 4个月 |
| 3 | 污水复合式排气阀 | 6个月 |
| 4 | 回转式格栅机 | 4个月 |
| 5 | 一体化除臭设备 | 4个月 |
| 6 | 球机网络摄像头 | 3个月 |
| 7 | 工变频水泵控制柜 | 6个月 |
| 8 | 一体化控制柜 | 4个月 |

(3)投标人应派专人到指定地点进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，投标人应负责更换设备零件，并妥善处理直至招标人满意。此工作所发生费用应由投标人自行承担。

4.4技术培训

投标人应对招标人技术人员、操作人员、维修人员进行免费培训，直到招标人技术人员、操作和维修人员正确使用设备为止。

4.5安装及调试

投标人在投标时提供质量保证及安装调试的方案（包括但不仅限于以下内容），应按其承诺的安装调试方案实施安装调试工作。

(1)在设备安装之前，投标人应对设备安装处的土建基础进行检查。由于投标人变动安装条件而引起的费用由投标人承担。在整个安装过程中，投标人应派两名及以上有实践经验的工程技术人员对设备的正确位置、及连接在现场作指导。

(2)在安装开始前，投标人应与招标人一起在现场开箱检查已交货的设备，双方代表人确认设备的完好程度及运输中有无损坏，一旦发现任何缺陷，投标人应立即修理、补充和更换。

(3)投标人应在安装前提出安装注意要点，并负责安装全过程。

(4)投标人承担安装过程中的所有的费用。

(5)在调试期间投标人应在现场负责安装、测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器，一切费用由投标人负责。所用仪器、仪表应经检定合格并在有效期内。

(8)投标人需根据工程实际进度，及时提交测试和调试方法及记录表格给招标人认可后方可执行。部分或全部测试可根据实际情况在安装期内或后进行。

4.6试运行和交付使用

项目安装调试完成后，试运行3个月，试运行期间发生质量问题的，待问题解决修复后试运行时间重新计算；项目试运行是验证合同中所有设备、系统是否安全、有效地按标书要求运行，投标人有责任到现场对调试进行指导与配合。招标人在整个合同工程施工完毕，通过检测与试验证明全部满足合同要求，并且提交的资料也全部满足要求的情况下才可最终接收。

4.7售后服务

(1)设备质保期为1年，自验收合格之日起算。验收由招标人员组织验收，主要验收数量，质量以及其他问题。

(2) 投标人应执行招标人提出的对于售后服务要求，设备移交后，应做到每个月两次完成所供应设备的例行巡检工作并提供巡检记录至招标人，接到抢修通知后 15 分钟内作出响应，半个小时内到达故障现场，高峰时段和偏远区域 1 个小时内到达故障现场。非硬件损坏故障应在 2 小时内解决，特殊情况下适当延长维修时间；硬件损坏的故障在不影响正常运行条件下24 小时内修复。若不能在 24 小时内解决，须提供同等性能、同等配置的设备替换。在质保期内，与质保和维修相关的所有费用由投标人负责。

(3)投标人须对合同中规定的设备，提供经调试、试运行、验收合格后，按招标文件质保期要求，在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，投标人应免费维修和正常保养。

(4) 投标人须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，投标人需一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行同期。

(5)整套系统必须确保 24 小时正常运行，既必须配备备用设施。

(6)设备移交后，投标人除完成招标人规定的例行巡检、抢修等工作外，还应参加招标人组织的泵房设备故障应急演练，协助做好泵房的应急抢险等相关工作。

4.8备品备件供应

投标人确保有原厂生产的足够的备件、辅件和易损件满足设备正常运行需要。

五、付款方式

中标人标书中明确的货物单价与总价为合同价，其中货物运输、设计、老旧设备拆除清运、设备安装、质保、调试、验收、培训、税费等相关的费用均包含在货物总价内；本合同签订生效且现场勘查设计图纸与方案评审通过后一周内支付合同金额30%作为预付款，招标所有的设备到货后一周内支付至合同金额60%，安装调试运行完成，并全部验收通过后支付至合同金额的95%，余款作为质保金待质保期满后一次性支付；质保期时间为1年（投标人投标时承诺的整机质保期时间高于1年的按承诺的时间为准）。

- 采购合同参考范本

合同编号：

采购合同参考范本

（货物类）

第一部分   合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （招标人）   以   （采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （招标人）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.合同范围

本合同条款适用与本次招标活动。乙方在合同签订后需现场勘查制定施工方案，组织方案评审会甲乙双方一致通过后才可施工，合同签订后20天内完成；乙方在设备安装调试完成后7日内组织操作培训会，至甲方参会人员均能使用操作才可移交。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

2.合同的签订

2.1乙方须在中标通知书发出30日内，根据招标文件和乙方投标文件的约定，凭中标通知书和甲方在约定的时间、地点，由法定代表人或其授权代表与绍兴市水务产业有限公司排水分公司按实际金额签订合同。

2.1.1服务地点：甲方指定地点。

2.1.2供货期：

合同签订后，根据乙方投标文件约定时间将货物与设备送到甲方指定地点。

2.2服务范围及要求：按《招标项目范围及要求》规定。

2.3甲方将所需招标项目范围内的货物清单（纸质盖章件）发送给乙方时，乙方需按要求在服务期限内完成供货与安装。

2.4其他要求：甲方保留在签约时微调部分服务的权力，乙方应对设备或服务类别明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由乙方提供申请，招标人确认后实施。合同履行中追加与合同标的相同的设备或服务的采购金额不得超过原合同金额10%。

3.付款方式

3.1在合同签订时，需缴纳合同总价的2.5%履约保证金（转账支票、汇票或电汇），履约保证金待项目验收合格后无息退还。

3.2中标人标书中明确的货物单价与总价为合同价，其中货物运输、设计、老旧设备拆除清运、设备安装、试运行、质保、调试、验收、培训、税费等相关的费用均包含在货物总价内；本合同签订生效且现场勘查设计图纸与方案评审通过后一周内支付合同金额30%作为预付款，招标所有的设备到货后一周内支付至合同金额60%，安装调试试运行完成，并全部验收通过后支付至合同金额的95%，余款作为质保金待质保期满后一次性支付；质保期时间为1年（投标人投标时承诺的整机质保期时间高于1年的按承诺的时间为准）。

4.合同修改

4.1双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书，须报招标管理部门批准。

4.2除非甲方对服务内容和涉及价格因素的服务项目提出修改，乙方不得对合同价格提出修改要求。

5. 质量标准和验收

5.1乙方提供的产品及服务必须是经合法途径取得的。

5.2乙方应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供工程、货物或服务，因乙方提供的货物或服务达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

5.3验收由甲方人员进行验收，主要验收数量，质量以及其他问题。

5.4双方对货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

5.5本项目的货物质保期为设备调试、试运行、验收合格之日起一年，具体以乙方投标承诺为准。质保期内乙方需保证设备的质量问题、零配件的使用情况及设备的正常运行等相关质保内容，若质保期内发生设备故障等质保问题，乙方需无条件修复设备故障及保证设备的正常运行，相关费用甲方无需支付，除人为因素或操作不当导致设备出现问题则由甲方支付相关费用，但乙方需严格按照质量要求修复相关设备问题。乙方未按本标书要求履行保修义务，每次应承担1000元的违约金，该款在质保金中扣除，不足的由乙方另行支付，对甲方造成损失的，所有费用均由乙方承担，款项在质保金中扣除，不足的由乙方另行支付。质保期内出现售后应急事件，要求乙方立即响应并于2小时内赶到现场进行处理。

6.违约责任

6.1若因乙方原因而造成无法正常提供货物或服务的，招标人有权单方面终止合同，且已产生的费用不再支付给乙方，并有权要求乙方支付合同总金额的5%作为违约金支付给招标人。

6.2除本协议另有约定外，甲乙任何一方不得擅自解除本协议，否则视为违约，违约方应向对方支付合同总金额5%的违约金。

7．违约赔偿

7.1除不可抗力外，如乙方发生不能按要求提供设备及服务，招标人发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

7.2 甲乙双方签订合同，按合同约定的时间提供服务或货物，未按合同要求提供服务或货物的，逾期每推迟一天，支付人民币1000元的违约金给甲方。延迟供货10天以上（含10天）甲方有权单方面解除合同。乙方须赔偿甲方，因延迟供货所造成的一切损失。

7.3甲方在规定时间无正当理由拒签合同者，以招标违约处理，并赔偿乙方由此造成的直接经济损失。

7.4如在甲方使用货物中或货物在质保期内出现货物质量问题所造成的相关损失由乙方承担及无条件提供相关合格货物，并支付违约金2000元/每次。

8.不可抗力

8.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

8.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

- 解决合同纠纷的方式

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 9.1条款规定的方式解决：
    9.1 将争议提交项目所在地仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
    9.2向项目所在地人民法院起诉。

9.3仲裁或诉讼费用除人民法院另有裁决外，由败诉方承担。

9.4在仲裁或诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。

9.5合同应在双方签字盖章，甲方收到乙方提供的履约保证金后开始生效。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

本协议作为____________________项目承包合同的附件，与项目承包合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：    法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

单位地址：                                 单位地址：

邮政编码：                                 邮政编码：

联系人：                                   联 系 人：

联系电话：                                 联系电话：

年    月    日

合同附件1

廉政承诺书

招标人（以下简称甲方）：

中标人（以下简称乙方）：

根据有关廉政建设的规定，为做好物资采购过程中的党风廉政建设，保证2024年度排水泵站技改采购项目高效优质，保证合同资金的安全和有效使用，特订立如下合同：

第一条 甲乙双方的基本要求

（一）严格遵守党和国家有关法律法规。

（二）严格执行2024年度排水泵站技改采购项目合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方所涉业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反甲乙管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方项目有关的经济活动。

第三条 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金，有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和办公用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定、给予党纪、政纪或组织处理；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议招投标主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交易市场的处罚。

第五条  本合同有效期与主合同一致，为甲乙双方签署之日起至该项目实施阶段全过程服务完成并经甲方认可后止。

本合同作为2024年度排水泵站技改采购项目合同的附件，与项目合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第六条  本协议份数与主合同份数一致，一式陆份，甲、乙双方各执叁份。

甲方：（盖章）                              乙方：（盖章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：    法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

年    月    日                                 年    月    日

合同附件2

安全协议书

招标人（以下简称甲方）：

中标人（以下简称乙方）：

项目名称：2024年度排水泵站技改采购项目

项目地点：绍兴市越城区

为了切实加强项目安全管理，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保安全。

一、甲方的权利、责任和义务：

1.贯彻落实国家有关安全作业的法规和管理规定，对乙方作业现场的安全生产进行监督与指导。

2.督促乙方及时处理发现的各种安全隐患，对乙方不安全作业的行为进行制止、纠正，并发出整改通知书，直至清退出场。

3.对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知等提出指导意见，并监督。

4.严格遵守法律法规，不违章指挥或者强令乙方及其从业人员冒险作业。

5.对乙方提出的安全作业要求积极提供帮助。

二、乙方的权利、责任和义务：

1.遵守国家有关服务现场安全作业的法规和管理制度，建立健全安全作业责任制度。

2.乙方现场作业应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性；同时应遵守甲方的有关规章制度要求。乙方必须按国家或地方政府的有关规定，为施工人员办理人身意外保险。

3.作业前，乙方人员对作业区域、作业环境、操作设施设备、工器具等应认真检查，发现隐患，严禁作业，经整改完成后方可作业。一经作业，就表示已确认甲方提供的作业场所、作业环境、操作设施设备、工器具等符合安全要求和处于安全状态。

4.乙方在作业时，必须落实相应的安全防护设施，作业人员应按规定使用和穿戴个人劳动防护用品。特种作业人员必须持有政府部门核发的合格有效的上岗资格证书。

5.施工时的各类特殊危险作业必须提前向甲方报备，并办理审批手续、落实监护人，采取防范措施方可进行。

6.乙方施工时需临时使用甲方的电源、机械、机具设备、设施等必须事前与甲方相关管理部门联系，在征得同意后由甲方相关管理部门指定人员进行协配。未经许可，乙方不得擅自动用或更改甲方的电源、机械、机具设备、设施及安全装置等。

7.乙方要做到文明施工，保护甲方现场设备、设施等，如造成损失，乙方要照价或加倍赔偿。

8.乙方应自觉接受甲方的安全生产监督，并为甲方的监督检查工作提供方便。

9.项目造成的安全事故，由乙方承担事故责任和经济责任。

本协议作为2024年度排水泵站技改采购项目承包合同的附件，与项目承包合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

甲方单位：（章）                         乙方单位：（章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）    法定代表人或其授权代表（签字或盖章）:

年   月   日

第五部分  评标方法及标准

1、评标方法：

1.1本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。

1.2采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2.评分标准：共100分，其中商务技术分40分，价格分60分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

2.1商务技术分（40分）

| 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术质量保证措施 | 完全满足招标文件的得15分，如任意一条打“★”的指标出现负偏离视为实质性不响应招标文件要求，作无效投标处理，含“▲”主要性能指标要求条款，如有负偏离，每项扣1分，其他项如有负偏离每项扣0.5分，扣完为止。非量化类的，若是功能一样，表述方式不一样则为符合，量化类的由评委视情况讨论决定。 | 15 |
|  | 根据投标人商务技术文件“技术解决方案”提供的配置清单，对照招标文件设备产品品牌、性能要求，由评标委员对所提供的设备品牌档次及技术参数的满足程度进行综合评分。（优10-6.1分；良6-3.1分；一般3-0分） |  |
| 类似业绩 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）： 具有金额大于500万元的污水泵站或污水处理厂类似设备供货业绩【单个合同同时包含下列不少于三项设备：潜污泵、格栅机、除臭设备、视频摄像头、工变频水泵控制柜、地埋一体化控制、在线气体检测仪、污水复合式排气阀】，每个业绩得2分，最多得6分。(以供货合同和中标通知书为准，如果合同中无法体现业务特性，需提供相关业主证明） | 6 |
| 相关资质 | 投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，每项得1分，最多得3分，没有不得分。（提供相关证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台截图并加盖公章） | 3 |
| 方案制定 | - 投标人提供项目实施计划、交货进度、施工组织、老旧设备拆除清运、新设备安装工程进度方案，方案中工程进度安排合理，满足招标文件及项目要求；设备供货有保证，设备的进场能够根据项目现场情况有计划、分批次地进行；现场协调工作安排科学合理，设计图纸、技术资料提供有序，能够保障项目按进度进行；施工组织安排科学，安全措施以及有限空间作业安全保证措施有效。评标委员会根据各投标人提供的设备安装方案进行优劣评价，横向比较酌情打分。（优4-3.1分；良3-2.1分；一般2-0分） | 4 |
|  | - 各类设备安装过程中，投标人需配置相对应的安全防护设备、急救设备及编制的对突发事件的应急服务预案；评标委员会根据各投标人提供的安全保障方案，进行优劣评价，横向比较酌情打分。（优3-2.1分；良2-1.1分；一般1-0分）(以上均为自有仪器设备及证书，如有请提供购置发票扫描件或购置证明，加盖公章) | 3 |
| 团队实力 | 投标人具有专业的服务团队 1.拟任项目经理具备机电工程专业二级注册建造师资格得1分；项目经理同时具备工程师以上职称的加1分。 2.拟任安全员具备行政主管部门颁发有效期内的安全生产考核合格证（B类）的得1分。 3.项目涉及各类特种作业，服务团队中具有电工作业证和焊接热切割特种作业证（不限同一人）得1分。 以上相关人员需提供社保参保证明文件（2024年 月-2024年 月）和相关证书证明文件的复印件加盖投标人单位公章，同一人员不重复计分。 | 4 |
| 售后服务 | 投标人提供售后服务方案，方案中必须包括响应时间、响应保证措施、服务团队、服务标准、服务内容、培训计划等具体方案描述，阐述合理性、可操作性，由评标委员会进行横向对比综合评分。（优3-2.1分；良2-1.1分；一般1-0分） | 3 |
|  | 在满足招标文件要求的基础上（整机质保期时间1年），承诺每延长1年的加1分（不足一年不计分），最高得2分。 | 2 |

2.2价格分（60分）

2.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×60

第六部分 投标文件及其附件格式

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函…………………（页码）

（2）营业执照………………………………………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力（如投标人为金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产资料，承诺具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(盖章)：

日期：  年  月   日

二、营业执照

三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 商务技术（资信）文件部分

- 目录

（1）评分标准索引表 ……………………………………………………………（页码）

（2）投标函…………………………………………………………………………（页码）

（3）法定代表人授权书……………………………………………………………（页码）

（4）授权代表社保证明……………………………………………………………（页码）

（5）法定代表人及其授权代表身份证复印件（复印件）…………………………（页码）

（6）法定代表人身份证明书………………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表………………………………………………………………（页码）

（8）采购投标人廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

（9）主要业绩证明……………………………………………………………………（页码）

（10）技术解决方案……………………………………………………………………（页码）

（11）组织实施方案…………………………………………………………………（页码）

（12）售后服务方案…………………………………………………………………（页码）

（13）投标人售后服务证明材料……………………………………………………（页码）

（14）项目小组人员名单……………………………………………………………（页码）

（15）优惠条件及特殊承诺…………………………………………………………（页码）

（16）备品备件及供选择的配套零部件清单…………………………………………页码）

（17）培训计划………………………………………………………………………（页码）

（18）验收方案………………………………………………………………………（页码）

（19）认为需要的其他商务技术（资信）文件或说明……………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况和评分标准进一步细化。

- 评分标准索引表

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第五部分评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

注：如果本项目评标办法采用综合评审法，需在商务技术文件中提供此评分对应表。

投标人名称（盖章）：

日期：  年  月   日

- 二、投标函

致：

根据贵方招标文件（填写招标编号：）的要求，正式授权（全权代表姓名、单位、职务）代表投标人（填写单位    、地址   ）提交投标文件。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹声明同意如下：

1.我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加采购活动的投标人应当具备的条件。

3.本公司投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向采购代理机构提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。

4.我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价的约束。

5.本投标自开标之日（投标截止之日）起90天内有效。

6.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

c)与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：传真：

开户银行：帐号：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

投标人(盖章)：　　　　　　　　　日期：

三、法定代表人授权委托书（格式）（适用于非联合体投标）

本授权委托书声明：我         (填写姓名)系                   （填写投标人单位全称）的法定代表人，现授权委托                  （填写单位全称）的（填写姓名）为我公司授权代表，（填写身份证号码：）。以本公司的名义参加组织的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名：性别：年龄：

单位：部门：职务：

办公地址：联系电话：传真：

投标人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

四、授权代表社保证明

出具距投标截止时间三个月（2024年   月至2024年  月）以内的社保机构盖公章的授权代表社保缴纳证明（如授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明；如由第三方代理社保事项的，则需提供委托代理协议复印件），格式自拟。

五、法定代表人及其授权代表身份证复印件（正反面）

六、法定代表人身份证明书(格式)

投标人：

地址：

姓名：

身份证号码：

职务：

系                           （填写投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（盖章）：

年月日

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

八、采购投标人廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

九、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 合同 金额 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与采购单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明页码。

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日

十、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：1.如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单，提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等）。

2. 本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人须提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

附：

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日

- 十一、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

- 附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 工作日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日

十二、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构。

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日

十三、投标人售后服务能力证明材料

（由投标人根据采购需求及采购文件要求编制）

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日

十四、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 截止投标时间近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目负责人和小组人员社会保障资金记录情况表（以社保部门出具缴纳凭证作附件）

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日

十五、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日

十六、备品备件及供选择的配套零部件清单

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日

十七、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日

十八、验收方案

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日

十九、认为需要的其他商务技术（资信）文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日

- 报价文件部分

目录

（1）投标响应函……………………………………………………（页码）

（2）开标一览表……………………………………………………（页码）

1、投标响应函（格式）

致：            （招标人名称）

根据贵方招标文件（填写招标编号：）的要求，正式授权（全权代表姓名    、单位    、职务   ）代表投标人（填写单位    、地址   ）提交投标文件。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹声明同意如下：

1.我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。

3.本公司投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向科信联合工程咨询有限公司提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。

4.我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价的约束。

5.本投标自开标之日（投标截止之日）起90天内有效。

6.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

c)与招标人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

d)向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          帐号：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

投标人(盖章)：　　　　　　　　　日期：

- 2、开标一览表（格式）

投标人名称：

标项：

招标编号：

单位：元

| 标段 | 标段名称 | 设备名称 | 数量 | 品牌、型号 | 单价 （元/套） | 总价 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22024年度排水泵站技改采购项目 | 枢纽泵站潜污泵 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 枢纽泵站潜污泵 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 潜污泵 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 潜污泵 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 潜污泵 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 潜污泵 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 潜污泵 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 潜污泵 | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 潜污泵 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 潜污泵 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 潜污泵 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 潜污泵 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 潜污泵 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 潜污泵 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 潜污泵 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 潜污泵 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 潜污泵 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 潜污泵 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 潜污泵 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 潜污泵 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 污水复合式排气阀 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 污水复合式排气阀 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 格栅机 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 格栅机 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 除臭设备 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 除臭设备 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 除臭设备 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 除臭设备 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 重力井除臭 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 泵站视频摄像头 | 26 |  |  |  |  |
|  |  | 泵站在线气体检测仪 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 工变频水泵控制柜 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 工变频水泵控制柜 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 地埋一体化控制柜 | 7 |  |  |  |  |
|  |  | 地埋一体化控制柜 | 4 |  |  |  |  |
| 投标报价（元） |  |  | 小写： |  |  |  |  |
|  |  |  | 大写： |  |  |  |  |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位电子签章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

2.招标人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。

3.投标人需按本表格式填写，如无对应内容，则填写：“无或/”。

4.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入总价。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

业务专用章使用说明函

（招标人）、（招标代理机构）

我方             (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的                                （项目名称）项目【招标编号：                  （采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：      年     月   日

附：

投标单位法定名称章（印模）投标单位“XX专用章”（印模）

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                  邮编：

联系人：                联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                包号：

招标人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。