# 第三章  招标内容及需求

一、项目概述

（一）项目概况：用地面积143645平方米，总建筑面积约445190平方米，其中地上305840平方米，地下139350平方米，包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、业务管理、院内生活、大型医疗设备用房、中医用房、公共卫生用房（感染疾病科用房）、预防保健用房、科研用房、教学用房、规培用房、文化活动用房、停车设施、人防工程、风雨连廊等。

（二）招标需求：本项目招标范围为废水污水处理相关设备、在线监测、全自动电控系统、污水处理运行监控平台、污水处理系统运维过程中污水池污泥清理、干湿分离后委托第三方危废处置单位焚烧处理等内容。具体内容包括但不限于：完成施工图和技术规范要求内的全部内容，包括污水系统的供货、运输、卸货、保管、安装、调试、检测、运行（包括试运行和正式运行期间的人员驻场及管理操作）、培训等，如有图纸、清单不明确或缺项的内容须无条件按业主要求进行设计和施工，并通过环保等相关部门的验收, 交付医院正常使用，负责技术服务与培训，提交相关技术资料（含操作手册）、完整的施工技术档案以及质保期内的维修保养（含质保期内所有备品备件）等内容。

（三）本项目供货范围包括：机械回转格栅、收集、调节池、应急池设备、水解池A池设备、好氧池设备、二沉池设备、智能管理平台设备、消毒池设备、污泥池设备、综合机房设备、臭气处理设备、在线监测间设备、标准化排放口设备、电控系统、安装主材、传染科室设备、消毒粉、菌种及其他设备。投标人在取得中标资格后，须负责货物的运输、安装、调试、培训、售后、运维等一切与中标货物有关的附随服务工作。本次采购的项目为“交钥匙项目”。

（四）本项目运维范围：在委托运维期间，中标人负责污水处理站全部日常工作及设备设施运行维护保养工作并建立台账。提供相关技术人员对污水站房内水泵、风机、污水处理系统、废气处理系统、加药系统、公卫楼污水预处理系统等的日常维护、保养和记录、在线监测以及水质样品的检测化验，包含运行期间的药剂费、人工费用、设备的配件维修维保费、污泥处置费用。质保期要求5年。

本项目运维基本要求：

1.做好与采购人运行维护的交接工作。

2.保证污水站各设备优质、高效、安全可靠运行，确保出水能够稳定达到排放要求。

3.强化污水站运行维护管理，充分利用各种技术手段，实时监控，迅速准确地排除各种故障，压缩故障时间。

4.废水废气检测按本院排污许可证新证要求的全部检测内容。

5.污泥处置委托具有危险废物经营许可证（HW01）企业要求。

6.建立有关台帐，如设备运行及巡检记录、药剂使用及出入库记录、废水处理日常检测及校准记录等。

7.检测项目及频次要求如下：

|  | 检测项目及频次（水） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测点 | 项目 | 检测频次 | 备注 |
| 总排口 | 出水pH值、总余氯 | ≥2次/每日 | 现场检测，台账记录 |
|  | 化学需要量、固体悬浮物 | ≥1次/周 | 出具检测报告 |
|  | PH值、氨氮、总氯、粪大肠菌群 | ≥1次/每月 | 出具检测报告 |
|  | BOD5、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、挥发酚、总氰化物、志贺氏菌、沙门氏菌 | ≥1次/季度 | 出具检测报告 |

|  | 检测项目及频次（气） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测点 | 项目 | 检测频次 | 备注 |
| 污水站废气排放口 | 氨（氨气）、硫化氢、臭气浓度（无量纲） | ≥1次/季度 | 出具检测报告 |
| 污水处理站周界 | 氨（氨气）、硫化氢、臭气浓度（无量纲）、氯气、甲烷（处理站内最高体积百分数/%） |  |  |

备注：

（1）检测频次和检测项目根据实际运行情况适当增加，维保服务费已包含突发环境事件水样应急检测费用及传染病防疫期间所有检测项目频次增加的检测费用。

（2）委托运维期间因设备、运维操作原因产生的异常排放带来的环保处罚由中标人承担全部责任。

8.负责污水处理站24小时正常运行，操作人员按要求规范配备。

9.根据运行情况每年至少一次对沉淀池、污泥池进行机械清理（污泥干化）。

10.平台填报数据维护：各平台信息披露、数据维护（月报、季报、年报）按排污许可管理要求完成，并实时在线监测。

11.人员配置要求见下表：

| 序号 | 岗位 | 人数要求（不少于） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场值班操作人员 | 3 | 需24小时值守 |
| 2 | 机电维修人员 | 1 | 按需到场 |
| 3 | 技术管理人员 | 1 | 按需到场 |
| 4 | 取样、化验人员 | 1 | 按需到场 |

★12.根据环评报告引用GB18466-2005国家水污染物排放标准要求中，医疗机构栅渣、化粪池、污泥属于危险废物应按危险废物进行处理和处置。故供应商需提供与具有危险废物经营许可证[包含医疗废物（HW01）]的第三方处置单位签订的有效期内的委托处置协议书（跨省、自治区、直辖市转移危险废物的，还应当出具向危险废物移出地省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门申请同意的证明材料）或承诺中标后且在投标有效期内提供符合采购人要求的委托处置协议书及证明材料，协议包含医院化粪池与污水处理池。【不提供有效协议（复印件加盖处理单位公章）或承诺书（格式自拟）的按无效标处理】。

二、采购清单及技术参数要求

| 序号 | 安装位置 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格栅渠 | 机械回转格栅 | 渠深2.5m,宽600mm,栅距5mm,整机SUS304材质 | 套 | 1 |  |
| 2 | 收集/调节池/应急池 | 收集池污水提升泵 | 切割功能潜污泵Q=70m3/h,H=12m功率5.5kw | 台 | 4 |  |
| 3 |  | 泵提升自耦装置 | H=6.0m,SUS304不锈钢耦合器导杆SUS304不锈钢 | 套 | 2 |  |
| 4 |  | 投入式液位控制器 | 支持RS485 | 套 | 1 |  |
| 5 |  | 调节池污水提升泵 | 潜污泵Q≥65m3/h,H≥7m功率≥5.5kw | 台 | 4 |  |
| 6 |  | 泵提升自耦装置 | H=6.0m,SUS304不锈钢耦合器导杆SUS304不锈钢 | 套 | 2 |  |
| 7 |  | 投入式液位控制器 | 支持RS485 | 套 | 1 |  |
| 8 |  | 分体式电磁流量计 | 支持RS485 | 套 | 1 |  |
| 9 |  | 应急池污水提升泵 | 切割功能潜污泵Q≥70m3/h,H≥12m功率≥5.5kw | 台 | 2 |  |
| 10 |  | 泵提升自耦装置 | H=6.0m,SUS304不锈钢耦合器导杆SUS304不锈钢 | 套 | 2 |  |
| 11 |  | 穿孔曝气管 | DN50材质：uPVC | 套 | 1 |  |
| 12 |  | 投入式液位控制器 | 支持RS485 | 套 | 1 |  |
| 13 | 水解池A池 | 射流布水装置 | D-40/25,高效喷嘴,含固定支架 | 套 | 1 |  |
| 14 |  | 生物绳填料 | Φ55-80mm,间距100mm,高度3.5m改性醛化纤维 | m³ | 348 |  |
| 15 | 好氧池 | 管式曝气器 | Φ69×580mm橡胶膜片进口,主材质ABS,含马鞍座 | 套 | 102 |  |
| 16 |  | 生物绳填料 | Φ55-80mm,间距100mm,高度3.5m改性醛化纤维 | m³ | 476 |  |
| 17 |  | 进气主管 | Φ90,材质ABS | 套 | 2 |  |
| 18 |  | 硝化液回流泵 | 潜污泵Q≥70m3/h,H≥10m | 台 | 2 |  |
| 19 |  | 泵提升自耦装置 | H=6.0m,铸铁/CS | 套 | 2 |  |
| 20 | 二沉池 | 中心导流筒 | D500/300-3000,材质PP,含槽钢支架 | 套 | 2 |  |
| 21 |  | 污泥泵 | 潜污泵Q≥8m3/h,H≥10m功率≥1.5kw | 台 | 8 |  |
| 22 |  | 不锈钢钢丝软管接头 | 法兰式,304不锈钢DN50 | 套 | 8 |  |
| 23 |  | 出水堰 | W-250,厚度8mm,含固定螺栓,非标加工,材质PP | 套 | 2 |  |
| 24 | 智能管理平台 | 物联网高级智能网关 | 与医院后勤智能化接入设备动态工况采集 | 套 | 1 |  |
| 25 |  | 智能电控箱 | 物联网数据传输模块 | 套 | 1 |  |
| 26 |  | 污水池处理运行平台 | 各项设备安全监测，运维管理运行监测含75寸显示器 | 套 | 1 |  |
| 27 | 消毒池 | 穿孔曝气管 | DN50、材质UPVC | 套 | 1 |  |
| 28 | 污泥池 | 污泥回流泵 | 潜污泵Q≥5m3/h,H≥15m功率≥1.5kw | 台 | 1 |  |
| 29 |  | 泵提升自耦装置 | H=6.0m,SUS304不锈钢耦合器导杆SUS304不锈钢 | 套 | 1 |  |
| 30 |  | 过滤篦水器 | Φ300mm,材质PPR | 只 | 2 |  |
| 31 | 综合机房 | 污泥脱水机 | DL202,处理量10~15Kg/h功率0.85KW | 台 | 1 |  |
| 32 |  | PAM加药装置 | JY-1000,搅拌机R=35r/min | 套 | 1 |  |
| 33 |  | PAM加药泵 | Q=200L/h,隔膜计量泵,膜片PVC材质 | 台 | 1 |  |
| 34 |  | 空气悬浮风机 | Q≥20m3/min,H≥45mmAq含进出口消音器N=22 | 台 | 2 |  |
| 35 |  | 消毒加药设备 | 日处理能力1600吨1m³箱体，白色PVC材质含自动进水系统磁力泵搅拌系统计量泵加药系统 | 套 | 2 |  |
| 36 |  | 罗茨风机（空气搅拌用） | ≥7.0m3/min，H≥50KPa含进出口消音器N=11kw | 套 | 1 |  |
| 37 |  | 监控 | 高清网络摄像头，最高分辨率2688*1520@25fps | 套 | 2 |  |
| 38 | 臭气处理 | 生物滤池 | 4×1.5×2.5m含预洗段,材质FRP/CS, 外立面SUS304面板,处理量Q=3000m3/h | 套 | 2 |  |
| 39 |  | 填料 | 聚乙烯/火山岩滤料，Φ3~5mm | m³ | 2 |  |
| 40 |  | 喷淋泵 | 离心泵功率≥1.1kw，Q≥10m3/h,H≥12m,过流SUS304 | 台 | 1 |  |
| 41 |  | 滴滤泵 | 离心泵功率≥1.1kw，Q≥8m3/h,H≥12m,过流SUS304 | 台 | 1 |  |
| 42 | 臭气处理 | 防腐pp风机 | Q=4500m3/h,H=1000~2500paN=4kw | 台 | 1 |  |
| 43 |  | 进出口软接头 | D-150~200mm,聚丙烯 | 只 | 2 |  |
| 44 |  | 外排烟囱及支架 | 烟囱PP/PVC材质,排放高度15m（外形按图施工) | 座 | 1 |  |
| 45 | 在线监测间 | COD在线监测仪 | 量程0~1000mg/l,重铬酸钾氧化分光光度法 ,通讯协议符合当地环保接口要求 | 套 | 1 |  |
| 46 |  | 氨氮在线监测仪 | 量程0~100mg/l,水杨酸分光光度法 ,通讯协议符合当地环保接口要求 | 套 | 1 |  |
| 47 |  | pH在线监测仪表 | 量程0~14,4~20mA信号输出 | 套 | 1 |  |
| 48 |  | 自动采样仪 | 在线取样留样装置12瓶以上自动采样仪 | 套 | 1 |  |
| 49 |  | 取样泵 | Q≥10~100L/h,带过滤器 | 台 | 1 |  |
| 50 |  | 数采仪 | 满足四个以上通讯通道,通讯 协议符合金华市环保监管平台要求 | 套 | 1 |  |
| 51 |  | 余氯分析仪 | 建量程0~20mg/l,分辨率 0.01mg/l通讯协议符合金华市环保接口要求 | 套 | 1 |  |
| 52 | 标准化排放口 | 超声波流量计 | 量程0~100m3/h,4~20ma信号输出 | 套 | 1 |  |
| 53 |  | 巴歇尔槽 | 3号槽,带支架SUS304材质 | 套 | 1 |  |
| 54 | 电控系统 | 动力柜 | 800×600×1800mm,防护等级IP54 | 套 | 1 |  |
| 55 | 安装主材 | 在线监测房仪表电源箱 | 户内型SUS304,防护等级IP55 | 套 | 1 |  |
| 56 |  | 管阀件 | 加药及污水管UPVC材质,0.6~1.0MPA,地面埋地管道；HDPE材质,0.8MPA,臭气管道UPVC,风机主管热镀锌管,1.0Mpa；水池内部安装材料，包含膨胀螺丝均为SUS304不锈钢 | 批 | 1 |  |
| 57 |  | 动力电缆 | YJV型,电缆大小应满足设备运行电流载荷要求 | 批 | 1 |  |
| 58 |  | 信号电缆 | KVVRP型,每趟电缆备用芯应符合规范要求 | 批 | 1 |  |
| 59 |  | 角钢 | 3~8号材质sus304不锈钢 | 批 | 1 |  |
| 60 | 传染科室 | 一体化消毒装置 | V=20m3,材质FRP,地埋三格式 | 套 | 1 |  |
| 61 |  | 消毒加药设备 | 日处理能力200吨200升箱体，白色PVC材质含自动进水系统磁力泵搅拌系统计量泵加药系统 | 套 | 2 |  |
| 62 | 消毒粉 | 调试用单过硫酸氢钾 | 单过硫酸氢钾含量21-30%；有效氯含量42-60%、活性氧含量9-14% | 吨 | 按需，保障正常运行 |  |
| 63 | 菌种 | 好氧厌氧菌种 | 25公斤/包； 硝化菌200亿/g（30%） 乙酸钙不动杆菌100亿/g(48%) 芽孢杆菌1000亿/g(20%) | 吨 | 1 |  |
| 64 | 运维费用 | 污水系统运行维护 | 包含运行期间的药剂费、人工费用、设备的配件维修维保费、污泥处置费用。基本质保期要求5年，此项报价和供应商投标质保期年限相同，投标报价须包含此项价格 | 项 | 1 |  |

注：1、为有助于投标人选择投标产品，技术要求中提供的推荐品牌（或型号）仅为建议性要求或为档次选择要求或为代替部分技术指标描述，投标人可选择性能不低于推荐品牌（或型号）的其他品牌产品。

2、投标人的技术参数除满足以上要求外，还应满足施工图纸的要求。

三、商务要求

【★】1.报价要求

本项目为“交钥匙”项目，项目完成整体交付，并满足上级主管部门对本项目的相关要求。采购货物包括但不限于招标清单所列内容，投标报价包括但不限于软件硬件的设计优化、制造、试验、备品备件、专用工具、包装、运输、交货、培训、处理缺陷、现场试验、安装调试、试运行、验收和质保期内售后服务、代理费等以及与其他承包单位的协调工作、劳务、税费等一切相关的费用（包括五年运维、加药、消毒、水质检测、在线监测、设备维护、污泥干化等）。投标人应对本项目所有子目、内容进行投标报价，应报而未报价的、漏报的、规范内已含的而未报的等所有涉及一切内容及费用均视为已包含在投标单价和总价报价中，结算时不予调整增加。若采购人需求的设备材料或系统功能等减少，结算时根据投标人对应单项报价相应扣除。如有漏项，视同已包含在其他项目中。

2.工作范围

（1）采购人的工作范围：提供本项目所需要的辅助条件。

（2）中标人的工作范围：中标人需按采购文件中的要求的项目内容完成设备材料的采购、运输、装卸、保险、就位、成品保管、安装、调试、培训、检验、验收、质保期内的维修保养等。并按工作顺序提交所需所有资料（无论其是否被明细列在合同文件中），资料的提供必须符合本章的有关要求并按时递交。一些虽由中标人完成的项目但与第三方完成的项目密切相关，由中标人提出要求，提供相关专业协商解决方案。

（3）中标人须提供以下工作服务但不仅限于以下：

按采购人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；

运输及卸货：负责设备运输至建设工地并负责卸货现场存放场地；

到货验收：货到现场，需方和供方共同清点箱件验收。如不具备开箱验收的条件，供方应妥善保管（需防潮、防盗）。未经需方同意，供方不得擅自拆箱。需方在接到供方开箱安装通知后，派员7天内会同供方进行货物清点验收，若发现货物与装箱单数目不符，供方须在接到需方在规定时间内将货物补齐，工期计入供货周期。如在保管期间箱件已损坏，缺件由供方负责，如对产品的外表质量有异议，应在验收时提出。在供货期以后发现货物与装箱清单数目、规格不一致的，也不能排除供方对此的保证责任。到场验收合格后，并不排除供方对相应设备的责任。

现场保管：需方提供现场的设备存放场地，供方负责派专人对设备进行保管。

供方负责产品就位、产品安装和调试。乙方应保障施工安全，文明施工，对本项目履约过程中发生的人身伤害及因乙方引起的设施设备损坏事故等承担全部责任。

产品保护：产品安装过程中、安装完毕、调试试运行合格至相关部门检验合格前，以及检验合格至交付需方这个阶段中，供方采取相应措施对现场设备进行保护，以免设备受到损伤。如出现设备损伤，则供方需对损伤部位进行修复；不能修复的，需对损伤部位部件进行调换。

检验：供方须做好并通过相关部门对产品的检验，并取得合格证。

按承诺完成质保期内的售后服务工作。

（4）其他说明

土建项目总包单位提供给本项目中标人服务具体内容详见施工总承包合同内容的约定。此项费用（如有）由投标人综合考虑计入报价中。本项目设备清单描述的工作内容需要中标单位完成对建筑墙体要求穿墙(开洞)、加固、布线等，如已装修部分需穿墙(开洞)、整改的，在项目完成后必须完成修复工作。由此产生的费用由投标人综合考虑风险，计入各项投标单价报价中，今后不再调整。因中标人施工产生的建筑垃圾应自行负责清理。

中标人应按招标文件及投标承诺的要求及时向招标人提供相关检测检验报告及证明材料，若标后发现投标人无法提供的或检测后不合格的，视为虚假承诺，招标人有权上报采购监管部门，由此产生的责任由中标人承担。

3.工期、质量及人员要求

3.1.本项目质保期5年，时间从设备全部安装调试、试运行、验收合格后算起。质保期内应保证所有产品、系统正常运行。运维期限，包括基本运维、加药、消毒、水质检测、在线监测、设备维护、污泥干化等，时间从完成项目建设并通过采购人最终验收，并取得排污许可证且在医院正式运行后算起。

1）在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

2）投标人的维修点需提供足够的备件以适应维修需求。投标人须在投标文件中说明维修点地址，以及提供7×24小时售后服务，如设备发生故障而驻现场工程师不能立即解决的，投标人能在接到故障通知1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决故障问题。24小时内不能解决问题的，必须提供备机，保证用户单位的使用。如没有按时解决问题或提供备机、备品，采购人可选择第三方进行维修，所需费用由供应商支付。

3）在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查和维护。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

4）备件供应

供应商对各种型号的设备在服务期内须提供足够的备件、附件和易损件，并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。投标人须在投标文件中提供备品备件清单。

【★】3.2.工期：合同签订后，根据主楼施工进度及采购人要求进场，材料设备未经采购人验收同意投入使用的，采购人有权要求返工更换。交货施工工期90日历天，并不得影响总包总进度计划（以招标人发出的书面开工指令为准，其应与工程施工总进度计划同步，服从总包管理）。中标人所提供的设备材料必须是全新出厂原装合格产品，完全符合国家现行技术规格和质量标准，并提交完整的技术资料向采购人申请验收。

注：1）需满足项目总承包进度要求，积极配合各项工艺进度要求等。2）因中标人原因造成工期延误的每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。违约金上限为合同价的30%。如违约金达到上限的，甲方可单方解除合同，甲方可另行委托他人履约，费用由乙方双倍承担。

3.3质量要求：投标人应根据自身的技术力量和管理水平，明确保证项目质量目标的措施，并对项目质量负责。投标人必须严格按合同的条款、设计说明文件、审定的组织设计及有关验收规范、规程等精心组织安装施工，严格把好各道工序的质量关，杜绝项目质量事故，并确保本项目采用优质材料、设备。且符合国家技术规范和质量标准、满足消防验收要求、通过国家有关部门检测的环保合格产品，满足采购单位的使用需求，具有先进性、科学性、可靠性、安全性，设备安装调试完毕后，在功能范围内安全、稳定的运行。

【★】投标人应根据自身的技术力量和管理水平，明确保证项目质量目标的措施，并对项目质量负责。投标人必须严格按合同的条款、设计说明文件、审定的组织设计及有关验收规范、规程等精心组织安装施工，严格把好各道工序的质量关，杜绝项目质量事故，并确保本项目采用优质材料、设备。且符合国家技术规范和质量标准、满足消防验收要求、通过国家有关部门检测的环保合格产品，满足采购单位的使用需求，具有先进性、科学性、可靠性、安全性，设备安装调试完毕后，在功能范围内安全、稳定的运行。金华市中心医院新院区（金华市省级区域医疗中心、金华市公共卫生临床中心）项目须确保“钱江杯”，争创“鲁班奖”。中标人须配合土建总承包单位做好创杯工作，并服从总承包单位的管理。

3.4人员要求：未经甲方人同意擅自变更项目成员，若确因特殊原因需更换，经甲方同意可更换项目成员，但更换仅限一次；更换后的项目成员的技术职称及执业资格不得低于投标时的要求。

4.质量保证

在产品质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障，均承担免费提供同类产品的责任。

5.技术服务

（1）投标人的项目组成员在施工阶段应驻场指导设备、系统的现场安装及调试。在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。中标人负责设备的安装、调试等各项工作，但必须在采购人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经采购人同意才可进行。

（2）投标人应对采购方的技术人员、操作人员和维护人员做系统全面的操作培训，并提供详细的培训资料。

（3）设备到货后应及时派员安装、调试（费用包含在各单项报价内）。

（4）投标人交付时应提供必备的技术资料。

6.安装和辅材

（1）中标供应商承担所有中标设备的安装、设备的辅助材料，安装施工必须服从采购人的工作安排和项目协调，中标供应商负责所供设备的全部安装工作。

（2）若在安装过程中，由于中标供应商的原因造成建筑结构或其他设备的损坏，须负责修理及赔偿损失。

7.验收和调试

验收时间：中标人在设备全部送达指定地点并安装调试完毕后，书面通知采购人报验。

验收方式：验收由采购人和中标供应商联合参加，按规范进行验收，验收以招标文件和投标文件、合同及国家相关的现行标准为依据，验收的基本要求如下：

（1）采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

（2）初步验收完成后，采购人组织对中标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

（3）采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（4）严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

（5）验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

（6）验收时中标人必须在现场，验收过程中相关检测费用（如有）由中标人负责。

（7）采购人有权根据本项目设备安装的实际情况，对产品的参数及性能委托第三方检测机构进行检测或鉴定，费用包含在此次报价中，不再另行支付。

（8）供应商在交付采购人使用前对需要检验与校准的设备应进行相应检定、校验。

8.培训

（1）基础理论培训内容：系统原理及功能特点等。

（2）操作维护培训内容：运行管理基本知识；设备常见故障的修复方法。

【★】9.付款方式

项目合同生效且具备实施条件（包括中标人按照招标文件要求和投标承诺提供所有合格的检测检验报告、与第三方处置单位签订的有效期内的委托处置协议及证明材料等），中标人向采购人提供正式发票及相应担保（中标人需提供预付款担保，预付款担保为合同价的40%，担保形式可以为银行保函、保险公司保函）后7个工作日内，采购人支付合同价的40%。

项目建设完成，通过采购人最终验收取得排污许可证后并提交完整的竣工结算资料，经相关部门审计并出具审核报告后，付至建设部分结算审核价的70%。运维期内第三、四两年每满一年并考核通过后支付运维部分合同价的10%与建设部分结算审核价的10%，运维期最后一年考核通过后支付运维部分合同价的40%与建设部分结算审核价的10%。每次付款前中标人须提供正规税务发票。

- 四、主要设备技术描述

- （一）机械格栅

- 1、供货范围

承包人提供的回转式格栅除污机应为成套装置，并需配套防护罩、润滑系统、同时需配套回转式格栅除污机有效和安全运行所需的附件。

- 2、性能要求

栅槽宽度：≥0.5m；栅条间隙：≥10mm；栅槽深度：≥5.1m；安装角度：≤75°；减速机功率：≤1.5kw

- 3、结构

回转式格栅除污机主要由驱动装置、机架、传动链轮、牵引链条、犁形齿耙及电气控制箱等主要部件组成。

驱动电机安装在机架侧向的输出轴上，齿耙在二侧传动链条的带动下，犁形齿耙自下而上将整个渠道宽度范围内的污物向上提取，抵达上部时，通过导轨及链轮的转向功能完成卸污，黏附在齿耙上的污物由橡胶刮板刮除。

整个格栅部件直接安装在渠道上，水中的固体物由犁形齿耙串接成的滤带捕获，通过耙齿送至除污机驱动装置后部的较高位置后排出。滤带在运动过程中，当耙齿在下一排耙齿臂之间通过时，滤带得以自清洁。同时一个旋转的刷子还应对滤带进一步清洁。耙齿经装配后，彼此形成垂直和水平的空间，让水流通过。耙齿应由抗冲击载荷强、在污水中不变形及耐磨性能高的聚碳酸脂或高强度尼龙制造，寿命不少于10年。

3.1机架

回转式格栅除污机的机架为采用不锈钢板与型钢焊接成一整体式刚性结构，机架材料全部采用SUS304不锈钢，格栅除污机的机架及两侧墙板，两墙板间隔一定距离设置槽钢横撑，在格柵中间槽钢上设置柵条和挡渣板，挡渣板厚度不低于2.5mm,焊接后的格栅机架形成一刚性整体。具有很高的强度和刚度，格栅机架在栅前栅后较大水位差的条件下以及在运输安装阶段均不会发生扭曲变形现象。

两墙板间隔一定距离设置槽钢横撑，槽钢横撑间距不得超过0.5米，在格栅中间槽钢上设置栅条和挡渣板。焊接后的格栅机架为一整体，并具有足够的强度和钢度，格栅机架有栅前栅后1.0米水位差的条件下以及在运输安装阶段均不会发生扭曲变形现象。

机架平台处的二侧设置连接支座，与基础平台之间通过安装槽钢联接，安装槽钢的上端与机架用螺栓连接。

格栅两侧导轨截面为矩形并能防止栅渣的侵入而影响除污机的工作，机架采用型钢和钢板制成，形成一个刚性支承结构。

3.2驱动装置

驱动装置位于格栅机架上部，采用为电机+减速机+一级链传动的方式，用于耙的上下运动。该套装置具有传动效率高、低噪音、使用寿命长、运行平稳可靠等优点。

减速机采用进口或合资企业产品。

电机采用三相异步电动机，电源为380V、3相、50Hz，防护等级IP65，绝缘等级F级，适用于户外使用。

驱动轴的设计具有足够的强度和刚度，满足弯矩和扭矩同时作用的载荷。

电机的的电源适合380V、3相、50Hz，设计的防护等级为IP55，电机转速不得超过1500rpm。

驱动装置设有链条张紧机构和机械过载保护装置。机械过载保护机构采用安全销结构型式，一旦格栅过载，装在从动链轮上的安全销将被切断，链轮上的拨叉触动限位开关使格栅停止工作并报警。另格栅控制系统必须设有电气过载装置为格栅形成双重保护，电机的设计的防护等级为IP65，电机转速不得超过1500rpm。

3.3耙污装置

均布在牵引链上的多块齿耙在牵引链的作用下做回转运动，将格栅栅条上的截留的杂物从池底耙至地面以上，经出料口排出。耙齿的间距与格栅栅距相匹配，耙齿的设计能保证对杂物清除彻底而不脱漏。

3.4导向装置

回转式格栅的导向装置由4组导向轮组成，分别置于机架两侧的上部和下部，主要作用是改变格栅齿耙的运行方向。

两侧导轨能防止栅渣的侵入，从而保证设备的正常工作。

- （二）空气悬浮离心鼓风机

1、机组性能保证

空气悬浮离心鼓风机的风量调节范围为60～100%，风机风量应能在调节范围内可任意调整。

在运行工况条件下，不允许发生喘振现象或实际运行功率超过电机铭牌功率，出口压力应平稳，不得有压力脉冲现象。

鼓风机主机（包括变频器单元）应安装在钢制箱体内，并直接置于土建基础上。整机运行时，振动烈度不应大于 2mm/s，鼓风机的噪音（包括电动机）应不高于80dB（A）。

适用于每天 24 小时连续运转。

空气悬浮鼓风机及其辅助设备均应由空气悬浮离心鼓风机制造商配套提供和组装成整体单元；

2、核心部件要求

a、 涡轮

涡轮与电动机轴为直联的方式。涡轮应采用Al7075铝合金材料，由5轴机床精加工制造而成。叶轮的设计须有足够的强度和刚度，应保证在最大转速运转的受力条件下具有 1.2 倍以上的安全余量。叶轮做动平衡试验，动平衡精度不低于 G2.5级。

b、 涡壳

采用铝合金整体铸造。在吸入侧呈水平方向，在出口侧呈垂直方向或水平方向。内部气道平滑阻力小。

c、外箱体

材质：碳钢防腐，外箱保护鼓风机，高速电机，调速系统、控制器等，同时并起到支撑的作用。箱体的底部应装有水平调节器。

d、回转轴

与涡轮直连的转轴应采用钛合金钢加工制造，必须做动平衡试验。

e、空气轴承

风机运转时，涡轮轴与轴承周围间空气应产生压力并形成浮扬气膜，以确保涡轮轴无需润滑油和无接触摩擦旋转。转动时，空气轴承应能自动纠偏运行，以及在突然失电时不得产生破坏性后果，空气轴承使用寿命不低于 10 万小时或 20,000 次启动。

f、调速控制系统

本系统鼓风机启动必须采用变频启动方式,与高速电动机配套使用。必须采用变频控制方式调节和控制运行参数，保证输出风量在60～100%额定风量范围内可调。

g、超高速电机

每台鼓风机应配有永磁同步（PMSM）高速直联电机，电动机功率应大于整个设计工况范围内的最大负荷值的10%。该电机在鼓风机工作的任何工况点均不应过载，电机效率≥96%。电动机转速应采用变频调节。

i、流量及压力的调节装置

应通过直流调速调速系统调节轴的转速进行流量调节。流量调节控制应有自动和手动两种方式。

j、 空气过滤器

为确保风机在各种极端环境下安全运行，风机空气过滤器应由前置过滤器和主过滤器两部分组成，前置过滤器过滤效率大于 80%（100 ㎛），材质为无纺布；主过滤器过滤效率大于99%（4 ㎛），材质为合成纤维。过滤/消音处理能量应满足 120%以上的设计容量，所有紧固件应为不锈钢304材质制成。

k、冷却方式

空气冷却：分为高速马达冷却和变频器风冷。

1）高速马达的冷却是turbo鼓风机保证性能和稳定运转的重要因素，一路利用主进风穿越位于电机机组核心的冷却风道，对电机的铝合金翅片外套进行充分冷却，热风由出风口送出。一路由电机散热风扇将电机内部产生的热量带出箱体。

2）变频器冷却由变频器本身的散热器和箱体输出风扇构成。为了有效的冷却，变频器散热器的方向和箱体输出风扇的方向一致，让冷却空气在机箱内不作停留，即刻排出。

确保在炎热的夏季鼓风机系统仍然能够稳定可靠地运行。

3、性能规格参数表

| 名称 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 套 | 2 |
| 结构形式 | / | 空气悬浮高速离心式鼓风机 |
| 叶轮级数 | / | 单叶轮 |
| 输送介质 | / | 空气 |
| 外形尺寸 | mm | ≥800*1150*1350 |
| 机械密封类型 | / | 迷宫式 |
| 机械密封设计寿命 | h | 永久性 |
| 轴承设计寿命 | / | 不少于25,000次启/停，相当于20年以上寿命 |
| 锥管出口扩压器端连接管径 | / | DN150 |
| 冷却方式 | 空气冷却：高速马达自冷却和变频器风冷。 1）高速马达的冷却是turbo鼓风机保证性能和稳定运转的重要因素，一路利用主进风穿越位于电机机组核心的冷却风道，对电机的铝合金翅片外套进行充分冷却，热风由出风口送出。一路由电机散热风扇将电机内部产生的热量带出箱体。 2）变频器冷却由变频器本身的散热器和箱体输出风扇构成。为了有效的冷却，变频器散热器的方向和箱体输出风扇的方向一致，让冷却空气在机箱内不作停留，即刻排出。 确保在炎热的夏季鼓风机系统仍然能够稳定可靠地运行。 |  |
| 轴承类型 | 空气悬浮轴承，无需润滑油循环系统。 |  |
| 驱动方式 | PMSM高速永磁电机直接驱动，无需增速齿轮、联轴器等。谐波影响远低于其他类型的高速电机。 |  |
| 控制方式 | 采用变频调速控制。可以提供多种控制模式，包括：功率调整模式、手动模式以及比例运行模式。 |  |
| 就地控制器 | 基于PLC控制，采用数字触摸屏，可设定、显示或通讯各实时运行参数、状态、运行工况点及性能曲线、警报以及历史记录等。中英文双语操作界面。（预留以太网（Modbus TCP/IP）接口，实现与中控通讯。） |  |
| 监测、防止风机喘振 | 提供以下各种喘振处理模式：功率调整模式、手动模式以及比例运行模式。当机器设定为“手动模式”且发生喘振时，机器应该自动停机，供操作者检查喘振原因。当机器设定为“比例运行模式”时，在风机运行工况点临近边界时应可以短时间智能化地调整运行参数，克服现场波动，运行风机。该“比例运行模式”为最常用的设定模式。 |  |
| 多台风机并联运行 | 基于变频控制技术，多台鼓风机能够并联运行，在并联运行条件下，每台鼓风机均能满足不同流量和压力的调节需要，完全避免了传统定速鼓风机容易出现出口压力与喘振压力间的安全余度不足而喘振的弊端。任何单台鼓风机的起动和停机不会影响其他鼓风机的气量变化。 |  |
| 并联运行时的风量调节 | 基于变频控制技术，鼓风机并联运行时均可独立调节。完全避免了某些传统式定速鼓风机要求风量同步调节的设计弊端。 |  |
| 气动放空阀 | 每台鼓风机配置有由电磁阀联动控制的低气压气动放空阀，放空阀所要求的驱动气压低于0.3kgf/cm2, 能利用鼓风机自身具有的高于0.3kgf/cm2风压驱动该气动放空阀。放空系统的设计为：停机-安全、失电-安全。 |  |
| 放空消音器 | 每台鼓风机配有钢制放空消音器，内部装有吸音材料。 |  |
| 防腐 | 整机及各部件的设计、材质选用以及防腐措施等均充分考虑到市政污水处理厂的工作环境，完全适合市政污水处理厂应用。 |  |
| 日常维护 | 日常维护只需定期更换过滤棉和过滤器，无需任何其他维护 |  |
| 变频器品牌 | （国产及合资品牌变频器） |  |
| 主要电器元件 | （合资品牌） |  |
| 整机设计形式 | 变频器和PLC控制系统与主机设计为一体式。 |  |
| 进风口 | 采用自然进风方式 |  |
| 风量传感系统 | 鼓风机成套配置 |  |
| 风压传感系统 | 鼓风机成套配置 |  |
| 温度传感系统 | 鼓风机成套配置 |  |
| 进风过滤阻力损失传感器 | 鼓风机成套配置 |  |
| 配套连接附件 | 包括单向阀、弹性软连接、旁通消声器等 |  |
| 性能 |  |  |
| 主轴转速 | r/min | ≥40800 |
| 额定风量 | m3/m | ≥20 |
| 鼓风机升压 | mmAq | ≥45 |
| 流量调节结构形式 | / | 变频调节 |
| 调节范围（%） | / | 60-100% |
| 电机 |  |  |
| 型号 | / | 20HP-0.6 |
| 防护等级 | IP | ≥55 |
| 绝缘等级 | / | F |
| 额定功率 | KW | ≥22 |
| 额定电压 | V | 380V |
| 鼓风机出厂检测项目 | / | 风量、风压、噪声、温升、叶轮120%超负荷、抗震、耐高温 |

- （三）密集型罗茨风机

设备技术要求

2.1 设备技术参数（具体见下表）

| 序号 | 项 目 | 内容1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风机型号 | / |
| 2 | 数量 | 1套 |
| 3 | 排风口径 | DN65 |
| 4 | 风量 | ≥7.0m3/min |
| 5 | 风压 | ≥50KPa |
| 6 | 转速 | ≥1250rpm |
| 7 | 传动方式 | 皮带传动 |
| 8 | 冷却方式 | 风冷 |
| 9 | 冷却水量 | / |
| 10 | 结构型式 | 容积式三叶罗茨风机 |
| 11 | 安装方式 | 整体安装 |
| 12 | 功率 | ≥11KW |
|  | 电源 | 380V/50Hz/三相 |
|  | 防护等级 | ≥IP54 |
|  | 绝缘等级 | F |

2.2标准及规范

设备的设计、制造、检验遵循以下标准、规范的要求：

JISB8351-1994    《容积式压缩机试验及检查方法》

JB/T8941.1-1999  《一般用途罗茨风机条件》

JB/T8941.2-1999  《一般用途罗茨风机性能试验方法》

GB/T 13306-91     《标牌》

2.3技术性能

罗茨风机为容积式风机，输送的风量与转数成比例，三叶型叶轮每转动一次，由2个叶轮进行三次吸、排气，叶轮与椭圆形机箱内孔面及各叶轮三者之间保持微小空隙，由于叶轮互为正反向匀速旋转，使箱体和叶轮所包围的一定量的气体由吸入的一侧输送到排出一侧。

2.4  风机系统组成及性能

2.4.1全套设备包括罗茨风机主机、配套电机、空气过滤器、进口消音器、出口消音器、整体底座（含电机座、皮带罩）、减震垫、泄压阀、止回阀、挠性接头、压力表、V型三角带、地脚螺栓等联接附件等。

2.4.2 风机采用高精度同步齿轮，传动平稳，同步步轮采用浸油润滑。

2.4.3罗茨风机的型式为三叶式单级罗茨风机，在运行条件范围内，鼓风机机组运行平稳，无异常噪音，无振动，无过热现象。

2.4.4 输出的空气清洁，不含任何油质灰尘。

2.4.5 叶轮运转可高速化，不需要内部润滑，而且结构简单，运转平稳，性能稳定。

2.4.6 在额定工况流量下，压力差允许误差±5%。

2.4.7 风机每个叶轮在组装前做静态平衡和动态平衡试验。

2.4.8 润滑油规格

齿轮润滑油牌号：220号重负荷工业齿轮油

轴承润滑油牌号：锂基润滑脂 ZL-3

2.5  鼓风机主机结构及材质

2.5.1鼓风机壳体、端盖、由灰铸铁HT200制造，制造采用树脂砂铸造，时效处理，油箱由铸铁HT200制造。鼓风机壳具有160℃的设计温度和表压110Kpa的设计压力，接口进行机加工光滑平整，保证装配气密封。使用寿命可达100000小时。

2.5.2 鼓风机叶轮由球墨铸铁加工，为QT500材质，转子叶面型线为渐开线，经精密加工和研磨以达到应有的尺寸。使用寿命达到100000小时。

2.5.3 传动齿轮材质为40Cr，经高频淬火处理，采用磨齿加工制造，5级精度，使用寿命达到50000小时。齿轮传动装置和外壳体，由铸铁制造，具有足够刚度，在最大荷载时仍能保持轴的位置不动，齿轮壳体的部件精密加工，以使其与轴承安装。

2.5.4 轴承材料为GCr15，使用寿命达到30000小时，一端轴承采用飞溅油润滑，一端轴承采用润滑脂润滑。

2.5.5 罗茨风机的底座作为一个单独部件，具有足够的刚度，在上面安装设备时不会产生变形或造成损坏，并提供所需的地脚螺栓。

2.5.6 罗茨风机与电机采用皮带传动。

2.6   罗茨风机附属设备结构及材质

2.6.1滤芯海绵：即为气体过滤海绵，对进入风机前的气体进行过滤，从而保证干净的空气进入鼓风机。

2.6.2进口消音器：采用阻尼式消声器，主要是消除鼓风机进口气流噪声的装置，由外筒、内筒、法兰等件焊接而成，内外筒之间放入吸声材料，使该装置重量轻，阻力小，消声效果好。消声器由A3钢制造。

2.6.3 出口消声器：主要消除鼓风机出口气流噪声，消声频带宽，消声效果好。消声器由A3钢制造。

2.6.4低压泄压阀：是系统上的一个保险装置，当系统工作状况异常，阻力高于额定值时，泄压阀开启，将气体从泄压阀排出，防止风机和电动机过载。

2.6.5 止回阀：用以防止停机时系统高压气体倒流，使鼓风机反转，发生故障，阀体为铸铁制造。

2.6.6 减震垫：具有良好的减震效果（按工厂标准）。

2.6.7 压力表：每台罗茨风机提供一个排气压力表，安装在排气管上，现场指示排气压力。

3 供货范围

3.1 风机供货范围表

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机主机 | 配套型号 | 台 | 1 |
| 2 | 泄压阀 | 配套型号 | 套 | 1 |
| 3 | 止回阀 | 配套型号 | 套 | 1 |
| 4 | 进气口消音器（带空气滤清器） | 配套型号 | 套 | 1 |
| 5 | 出气口消音器 | 配套型号 | 套 | 1 |
| 6 | 共用底座及电机座（含皮带罩） | 配套型号 | 套 | 1 |
| 7 | 挠性接头及减震垫 | 配套型号 | 套 | 1 |
| 8 | 皮带轮 | 配套型号 | 套 | 1 |
| 9 | 压力表 | 配套型号 | 只 | 1 |
| 10 | 三角带 | 配套型号 | 套 | 1 |
| 11 | 地脚螺栓及挠性接头、止回阀用螺栓 | 配套型号 | 套 | 1 |
| 12 | 电机 | 配套型号 | 台 | 1 |

- （四）消毒加药设备

- 1、供货范围

承包人应提供全套单过硫酸氢钾加药设备储存、溶解装置，以及自动投加系统。整个系统应做到全封闭，无粉尘泄漏。

- 2、性能要求

采用一体化自动配制装置。所供设备为全自动溶解和投加单过硫酸氢钾等粉末物质的一体化全自动设备。该装置为批量制备连续投加装置。

- 3、要求

材质和表面处理：材质PVC白色，尺寸≥1000mm*800mm*2000mm含自动进水系统，搅拌系统，计量泵加药系统，两套含电控联动功能。

- （五）污泥脱水设备

- 污泥脱水机选用不锈钢叠螺污泥脱水机

- 1、供货范围

承包方应依照标书要求提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容（含配用电机、减速器等）。

主要部件在厂家许可的条件下的寿命指标及单价、生产厂家、型号。

- 2、性能要求

安装地点:污泥脱水机房内

环境温度: -10℃-40℃

介质温度: 0℃-40℃

介质PH值:  7-9

处理能力：1t∕h

进泥含固率：≥1%

泥饼含水率：75-85%

日工作时间：可满足24h连续或间歇运行

冲  洗  水：自来水

螺旋轴转速： 变频调速

功率  3kw

配套现场控制柜 输出信号4-20mA

- 3、结构要求

叠螺污泥脱水机主要配置：

①固定环、活动环以及螺旋轴所形成的过滤主体。

②调节进泥量的计量槽。

③让污泥和絮凝剂充分搅拌反应的絮凝混合槽。

④清洗用的喷淋装置。

⑤螺旋轴的驱动装置。

⑥防止滤液的飞散和臭气对策的防臭边盖。

⑦最终调整脱水泥饼含水率的背压板。

⑧控制系统等组成。

（1）叠螺过滤主体

叠螺过滤本体由固定环、活动环、螺旋轴、螺杆，垫片和若干连接板等组成，固定环通过若干根螺杆将其连接在一起，在固定环之间装有垫片和活动环，固定环和活动环均由耐磨的材料制作而成，使得整机的寿命较长，螺旋轴穿在固定环和活动环中间，并且活动环空套于螺旋轴上。活动环和固定环之间通过垫片形成滤缝。采用异形环片，以防堵塞。通过调节垫片的厚度，从浓缩部到脱水部，滤缝逐渐变小。过滤本体内进泥浓缩段采用重力浓缩，随着螺旋轴将污泥不断向前推进，腔内充满污泥，活动环被螺旋轴带动，保证滤缝不堵塞，而且又能够起到剪切污泥的作用。

（2）螺旋轴的驱动装置

驱动装置为设备的动力源，驱动装置的性能将直接影响整机的性能，选用性能优越的电机，螺旋轴的速度可以通过无级变速（变频调速）进行调节。

（3）絮凝混合系统

混合系统主要用于将污泥与药剂进行充分混合，形成矾花流入叠螺主体进行压榨脱水。在混合槽设有进泥口、溢流口、加药口和放空口，并设有液位调节装置，从而可以调节污泥的进给量。槽的上方有搅拌机，污泥和絮凝剂在槽内进行充分搅拌混合。混合槽设置独立的加药口和进泥口，相互间不受影响，使污泥和药剂按准确配比有效混合。计量槽内设有回流管，当污泥过量流入时，通过回流管回流到贮泥池。

（4）滤液槽及机架

滤液槽由板件焊接而成，用来收集叠螺主体压滤下来的滤液，滤液槽与两侧的侧板直接焊接，并且在滤液槽的侧面设有法兰，以便与外部设备进行联接。架体由型钢焊接而成，在架体上设有起吊装置，便于吊装运输。

（5）防臭边盖

防臭盖子是防止脱水时的滤液飞散和臭气对策并以防止清洗时的清洗水飞散为目的，盖在计量槽及叠螺主体两边。

- 背压板

背压板位于脱水部末端。泥饼从背压板和脱水部留下的空隙排出。

（7）动定环叠片

为保证叠螺机在实际工作中能够长久稳定运行，应保证叠螺机动定环叠片的强度。

4、其他要求

（1）螺旋轴

螺旋轴材质采用SS304，焊接后整体精加工处理，叶片做超音速碳化钨喷涂强化处理，延长螺旋轴使用寿命。

（2）絮凝混合槽和脱水机应该有限制和调节进泥量和加药量的功能；脱水机上有污泥回流管，通过计量能够保证等量的污泥进入污泥脱水机主体，并且絮凝混合槽上设有电极保持器，当污泥来不及处理，污泥上升到絮凝混合槽一定高度的时候，自动停止进泥和加药，等到污泥处理到一定程度的时候，又自动启动进泥泵和加药泵。

（3）螺旋轴和絮凝混合槽的电机、减速机及搅拌桨运转平稳，无异常现象。

（4）驱动装置应具有过载和过热保护功能，电机防护等级为电机防护等级为IP55, 绝缘等级为F级。

（5）浓缩脱水一体化，利用变频调速调整其转速，调节螺旋轴的转速，达到调节含水率和污泥处理量的目的。所有运动部件的运转平稳，无振动，无噪音。背压板的间可调，浓缩部和脱水部的材料均为304不锈钢。

（6）脱水机本身需具有自我清洗的能力，机器配有喷淋装置和冲洗用水管。冲洗装置由喷淋管及喷雾嘴组成，喷射范围应覆盖整个脱水主体，每个喷嘴可更换。冲洗装置有良好的封闭性，便于维护和清理，叠螺主体前后左右要求封闭。

（7）脱水机要有完善的自动控制和保护功能。自带控制装置。当污泥量过多的时候，自动停止输送污泥；当电机等出现异常发热时，机体自动停止运行。

- （六）物联网高级智能网关

一、产品功能要求

1、设备管理功能

①鉴于监测场景的重要性，为避免因停电导致监测数据丢失，故要求产品断电后，应能通过无线通信上报断电报警信息。

②为方便产品远程维护管理，产品应支持云端远程配置、查看设备参数、远程重启。

③为方便产品现场维护管理，产品应支持Web端配置、查看设备参数；应支持蓝牙连接设备配置、查看设备参数；应支持通过Console口配置、查看参数。

④应支持通过云端远程对设备进行固件更新。

⑤鉴于产品现场电源可能断电，产品应支持RTC实时时钟，设备断电时时钟不丢失。

⑥为了保障产品长期时间准确，产品应支持互联网同步对时。

2、通信功能

①应具有至少2个以太网通信端口，可实现以太网通信。

②鉴于现场可能无法提供宽带联网，产品应支持4G全网通无线通信。

③应支持以太网和4G主备通信，在以太网中断的情况下，可自动切换为4G无线备份通信。

④鉴于现场可能无法新装宽带，产品应支持路由功能，应能给其他设备提供联网服务。

⑤鉴于现场有PLC设备，为了远程调试PLC和远程升级PLC程序，较少现场出差需求，产品应支持VPN功能。

⑥鉴于产品现场可能要接入PLC、流量计、在线水质监测仪等串口设备，产品应支持至少1路RS232通信接口，支持至少4路RS485通信接口。

⑦为了方便现场查看数据，产品应支持与工控显示屏直连，并可实时显示采集的数据。

⑧应能持续接收2.45G主动式RFID电子标签（电子工牌）信号，接收距离最远应能达到30米。

3、数据管理功能

①为了保障本地数据存储的可靠性，产品应支持SQLite3数据库，最少应能存储6万条数据。当设备通信恢复后，设备应能自动补传历史数据。

②为了方便产品存储空间扩展，产品应支持Linux操作系统，支持通过U盘、TF卡扩展存储空间。

4、图像抓拍功能

为了满足不同场景下的图像抓拍需求，产品应支持多种类型的摄像头，应支持接入以太网摄像头，能远程图像抓拍，并将图像上传到云平台；应支持接入USB摄像头，能远程图像抓拍，并将图像上传到云平台；应支持接入串口摄像头，能远程图像抓拍，并将图像上传到云平台。

二、电源及可靠性要求

1、应支持1路电源输出，可控制电源开关，并且支持电源输出过流保护。

2、产品应具有防反接保护、欠压保护、过压保护功能。

3、应通过自然风冷散热，无需外加散热风扇。

4、抗电强度应符合AC 3000V，50Hz，1min，无飞弧或击穿现象。

三、其他要求

1、产品应具备抗静电放电能力，抗接触放电8KV，抗空气放电15KV；抗电快速瞬变（脉冲群）±4KV干扰能力；抗浪涌（冲击）±1KV能力，其设备的供电电源端口、信号、控制和接地端口等均符合GB/T 17626.2-2018《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》标准、GB/T 17626.4-2018《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》标准、GB/T 17626.5-2019《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》标准。

2、产品应符合GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》标准、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》标准，低温工作温度-10℃，工作时间3小时，工作正常，且外观结构正常。高温工作温度55℃，工作时间3小时，工作正常，且外观结构正常。

3、产品应具备断电告警功能，当现场设备断电时，能第一时间通过站内信和短信进行断电告警提示。

4、为响应绿色环保的号召，产品应符合环保要求，采用无铅工艺。

5、产品应为国产自主知识产权的成熟产品。（投标时应提供软件著作权证书复印件）

6、所投产品生产单位应通过ISO9000认证体系，且证书应在有效期内。

- （七）设备运行状态监测传感器

一、功能要求

1、所投产品可测量被测设备的工作电流有效值，通过每秒测量一次模拟量检测方式，精准地监测被测设备的运行状态(欠载工作，过载工作，正常工作和不工作)。

2、可设置被测设备运行状态判断阈值。

3、所投产品支持485通信。

4、监测设备数量不少于3路。

5、鉴于监测站点为后装环境，故要求所投产品不能改动原先布线的情况下，也能正常工作。

二、技术指标要求

1、电气规格要求：

①供电方式：DC12-24V

②电流检测范围：0.1A~30A(有效值)

③电流检测精度：<5%

④电源消耗<1W

2、安装方式：TH35标准导轨安装，螺钉固定安装

3、工作环境：湿度<95%,无凝结，温度：-10℃~65℃

三、其他要求

1、所投产品生产单位应通过ISO9000认证体系，且证书应在有效期内。

- （八）电磁流量计

一、技术指标要求

1、产品形态：分体式电磁流量计；

2、传感器管径：DN100；

3、工艺连接：法兰连接；

4、衬里材料：无缝模压氯丁橡胶内衬：产品耐负压性能好、产品一致性好、产品美观度好；

5、管道材料：304不锈钢，

6、电极材料：4电极结构；电极必须为316L以上不锈钢，线圈必须为纯铜；均匀磁场分别，确保流量计接地性能优异；

7、外壳材料：304不锈钢材质；

8、电气规格要求：18～36VDC或者85～265VAC；

二、测量要求

1、介质温度：-25℃-60℃

2、精度等级：0.5级（0.3m/s-10 m/s范围内）

3、重复性：0.15%

4、测量流速范围：0.01m/s～6m/s

5、液晶面板可以看到瞬时流量、累计流量、正向累计流量、反向累计流量、空管比、告警信息等数据。

三、管理要求

1、所投产品应支持RS485通讯协议。

四、其他要求

1、所投产品生产单位应通过ISO9000认证体系，且证书应在有效期内。

- （九）投入式液位传感器

(1) 测量不受淤泥和水中杂质影响，也不会堵塞。

(2) 支持RS485输出

(3) 量程：0-10m，盲区：小于0.30m。

(4) 支持 DC 9~36V供电。

(5) 内部存储50000条数据，及时通信中断，测量的数据也不会丢失。

(6) 智能判断液位高低告警，并输出告警。

(7)质保要求：提供原厂商五年（365天*5年*24小时）质保服务。

- （十）废气处理设备

1、设备工作原理：系统主要由气体收集管道、处理主机、气体排放管道、风机、控制柜等组成，该系统用于处理净化格栅、调节池、好氧池、二沉池、污泥池、消毒池产生的臭气，处理主机采用光催化+活性炭吸附设备，废气经过管道由风机引入光催化氧化活性炭设备。

2、设备厂家需提供的资料

承包商应提交以下资料，但不限于以下内容。

（1）详细的设备安装、使用、维护手册。

（2）详细的设备说明书，内容包括：生产制造的标准；详细结构说明，零部件结构图和装配图；详细的外形尺寸（安装尺寸）图；所有零部件材料表；设备生产与出厂检验证书和检验记录及生产厂出具的鉴定书。

（3）安装方法说明。

（4）现场检查、测试和试运行程序与记录及供货装箱清单。

- （十一）污水处理运行监控平台

- 站点档案：站点基础档案；

- 基于GIS的监测数据；

- 运行监测：实时数据监控（动力设备运行监控、水流量监测、水质监测、能耗监测、水泵，风机、等）、QoS监测等；
    （4）安全监测：视频中心、远程抓拍、电控箱非法打开；
    （5）运维管理：智能考勤、日常巡检、工单管理等；
    （6）告警管理：各类告警、告警过滤、告警压缩、告警通知等；
    （7）报表中心：提供的数据类、告警类、运维类的报表；
    （8）配置中心：系统管理、监测配置、告警配置、规则配置等；
    （9）手机微信客户端软件，同时兼容IOS版本及安卓版本；

（10）需提供演示视频（现场演示），以下功能为主要需求功能，投标人可以在下述11.1~11.6项中根据自身产品演示不少于其中4项功能，也可根据自身产品展示除下述使用功能以外的其它符合本项目特点的使用功能，但后期供货时产品功能必须满足下述功能要求，否则由此可能引起验收无法通过的后果由投标人自行承担。

11.1动力设备运行状况监管——演示通过组态图实时监控投标现场搭建的演示终端站点的每一路风机、水泵的运行状态（启、停），支持在组态图和智能手机端进行远程控制启停操作。

11.2 动力设备运行告警——现场结合设备演示：继电器输出不正常，立即告警；继电器输出正常，但设备未正常启动，立即告警；设备继电器输出正常，设备也正常启动，但后期监测指征问题，如风机运行但风压不正常，水泵运行但流量计流速不正常等，立即告警。

11.3 仪表数据监测显示——实时显示在投标现场的流量计数据、水质仪表数据电表数据、液位数据；且监测仪表数据和平台数据一致。

11.4水质仪表快速监测——投标现场展示水质仪表多参数监测能力，并通过样本的变化实现分钟级的监测数据响应，水质仪表数据和软件平台数据一致且同步变化。

11.5视频监控——通过视频（平台和手机客户端）实时呈现投标现场设备运行情况。

11.6站点备份通信及断电告警——要求投标现场搭建的演示终端必须用以太网的物联网网关，并进行终端现场断电操作，此时以太网无法通信，立即在无外接备用电源的情况下通过2G/3G/4G无线传输作为备份通信发送告警信息。且无线传输必须按照招标要求为贴片SIM卡。

11.7手机端小程序登录显示智能污水处理运行监控功能。

注：视频演示过程使用的网关需为投标人此次投标的投标产品。鉴于污水处理运行监控平台与安装在类似污水项目治理站点现场的智能监控设备要能够稳定、可靠地实现相关功能，故要求在投标时提供一份使用视频演示内容：包括液位，流量，水泵，风机的工作情况，曲线表，工作电流等，以此检验投标人的真实集成能力和设备是否真正符合招标要求。

本项目投标必须实际应用系统视频演示（不接受PPT形式），视频演示过程使用的物联网网关、电磁流量计、水质仪表等需为投标人此次投标的投标产品；演示视频时间控制在8分钟以内；演示部分满分为8分；投标人未提供类似污水项目智能化站点进行模拟演示的，该项不得分。

- （十二）智能电控箱

1、不锈钢电控箱，产品规格可支持墙挂和落地施工。

2、支持箱体内传感器数据RS485输出。

3、内置开关电源：输出电流范围：DC24V,0～2.1A；输出电流精度：±1%；

4、输入电压范围：85～264VAC；电压调整范围：额定输出电压的±10%；

5、过载保护：过电流点在110%～150%，自动侦测自动复原；

6、箱体内温湿度监测与控制：内置温湿度传感器，温度量程：-40℃～120℃，湿度量程：0～98%RH；

7、内置散热风扇；

8、抗震动性：10～500Hz；

9、防护等级不低于IP55。

- （十三）单过硫酸氢钾消毒粉相关检测报告要求

▲疾控中心或CMA或CNAS认证等专业的第三方认证机构出具的产品检测报告（产品检测报告可以承诺书形式替代，承诺中标后且在投标有效期内提供符合上述技术指标及采购人要求的产品检测报告，承诺书格式自拟，所需检测费用由投标人自行承担），检测报告含有以下内容：

1、消毒粉中单过硫酸氢钾的含量测定19%-25%；

2、消毒粉PH值的测定4-6之间；

3、消毒粉3个月稳定性的测验报告结论需为合格；

4、消毒粉对于金黄色葡萄球菌的杀菌能力，杀灭值需＞5.0；

5、消毒粉对于枯草杆菌黑色变种芽孢＞5.0；

6、消毒粉对于医院污水消毒现场实验报告粪大肠杀菌结果需为0；

7、单过硫酸氢钾需提供消毒产品卫生许可证和安全评价备案表复印件。

- （十四）生物绳填料：

一、生物绳填料不溶于有机酸、醇类、酯类及石油等绝大部分溶剂，具有永久性亲水、亲生物及带电性改性效果，同时具有比表面积大、较大的空隙率、能有效切割和强力吸附水中气泡，提高溶解氧转移率和利用率、较强的生物化学反应稳定性和足够的机械强度等特点，生物绳填料快速挂膜、高挂摸量以及高稳定性的保证。

二、 产品材质：改性醛化纤维

三、 产品型号及技术参数

| 规 格 (mm) | 规 格(mm) 醛化纤 维毛（高度） | 成品 重量 | 比表面积 | 空隙率 | CO负 荷 Kg/m3d | N负荷 Kg/m3 d | 生物负 载量 | 吸水性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55-60 | ≥25mm | 约1kg/ m³ | 6000-8000m² /m³ | ＞99.9% | 5-15 | 1.0-2.0 | 15000- 20000mg/l | 极强 |

四、适用范围

广泛应用于各类工业污水、市政污水、农村污水、河道、黑臭水体、湖泊、景观水体等。

五、产品特点

1、处理效率高，耐冲击负荷，运行稳定，经济节能；

2、比表面积大，有很好的生物亲和性能，曝气量低，运行费用低；

3、帘式安装，安装方便，省时，工业废水中使用可不停水安装，可模块化安装；

4、模拟天然水草形态，不易纳藏污泥，使用寿命长，耐高负荷性冲击，出水效果优良稳定；

十五、水质在线分析仪

1在线COD检测仪

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量（CODcr）在线监测仪 | 1 | 台 |  |
| 2 | 氨氮在线监测仪 | 1 | 台 |  |
| 3 | PH分析仪 | 1 | 台 |  |
| 4 | 超声波流量计 | 1 | 台 |  |
| 5 | 数据采集仪 | 1 | 台 |  |
| 6 | 水质自动采样器 | 1 | 台 |  |
| 7 | 监控及门禁系统 | 1 | 套 |  |

1.测量原理：重铬酸钾氧化分光度法

2.测量范围：0~200mg/L，0~1000mg/L（可扩展）

3.重复性: ≤0.9%

4.24h低浓度漂移: ±5mg/L

5.24h高浓度漂移: ≤0.6%

6.示值误差：量程20%标准溶液，不超过±10%；量程50%标准溶液，不超过±8%；量程80%标准溶液，不超过±5%

7.定量下限：≤15mg/L

8.记忆效应：±1mg/L

9.电压影响：±0.4%

10.氯离子影响：≤0.9%

11.环境温度影响：±5%

12.测量周期：≤45分钟

13.通讯接口：RS232/485、RJ45，2路数字量可并行输出；

14.模拟信号：4-20mA

15.控制信号：2路开关量输入，2路开关量输出

16.工作电源：AC（220±20）V,（50±0.5）Hz;

17.其他方面：

(1)采用10寸高性能嵌入式一体化触摸屏；

(2)具有仪器操作过程日志记录功能；可以存储至少一年的原始数据和运行日志；仪器异常报警（包括故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息）；断电数据自动保存； TFT真彩液晶触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电后来电，自动恢复工作状态；仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等）显示功能；仪器具有三级管理权限。

18.仪器功能要求：

(1)动态流程图：设备处于测量模式，主界面流路图模拟实际测量的运作于图中显示；

(2)具有采样器联动超标留样功能；

(3)具有量程自动切换功能：当不锁定时，设备自动根据测量浓度大小选择最合适的量程进行自动切换；

(4)具有反控测量控制功能（数字量和开关量反控模式）；

(5)具有自动标定和标样核查功能；

(6)废液分流：反应废液和清洗废液分别有各自独立通道，可通过主界面流程图区分和观察；

(7)具有质控单元：平行测试、标样核查、水样加标、零标测量，主要实现对于仪器测试性能验证作用。

## 2在线氨氮分析仪

1.测量原理：水杨酸分光光度法

2.测量范围：0~2mg/L; 0~10mg/L；0~50mg/L（可扩展）

3.重复性: ≤0.5%

4.24h低浓度漂移: ≤0.002mg/L

5.24h高浓度漂移: ≤0.2%

6.示值误差：量程20%标准溶液，不超过±8%；

量程50%标准溶液，不超过±5%；

量程80%标准溶液，不超过±3%

7.定量下限：≤0.008mg/L

8.记忆效应：±0.3mg/L

9.电压影响：±5%

10.pH试验：±6%

11.环境温度影响：±0.4%

12.测量周期：≤30分钟

13.通讯接口：RS232/485、RJ45，2路数字量可并行输出；

14.模拟信号：4-20mA

15.控制信号：2路开关量输入，2路开关量输出

16.工作电源：AC（220±20）V,（50±0.5）Hz;

17.其他方面：

(1)采用不小于10寸高性能嵌入式一体化触摸屏；

(2)具有仪器操作过程日志记录功能；可以存储至少一年的原始数据和运行日志；仪器异常报警（包括故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息）；断电数据自动保存；TFT真彩液晶触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电后来电，自动恢复工作状态；仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等）显示功能；仪器具有三级管理权限。

18.仪器功能要求：

(1)动态流程图：设备处于测量模式，主界面流路图模拟实际测量的运作于图中显示。

(2)具有采样器联动超标留样功能：

(3)具有量程自动切换功能：当不锁定时，设备自动根据测量浓度大小选择最合适的量程进行自动切换。

(4)具有反控测量控制功能（数字量和开关量反控模式）；

(5)具有自动标定和标样核查功能；

(6)废液分流：反应废液和清洗废液分别有各自独立通道，可通过主界面流程图区分和观察；

(7)具有质控单元：平行测试、标样核查、水样加标、零标测量，主要实现对于仪器测试性能验证作用。

## 3水质采样器

1.设备由主控制器、水样采集机构、混采装置、采样瓶、留样机构、自动分瓶装置、加药机构、低温存储装置、门禁控制系统组成。

2.控制器：本装置以嵌入式系统为核心，控制器是智能化功能的核心部分它由微处理器和外围驱动电路组成。

3.水样采集机构：由进水电动球阀（或进水蠕动泵）、缓存水箱等组成，实现水样的采集并缓存的功能；

4.留样机构：由留样蠕动泵、液位检测装置等组成，实现水样超标时样品的留样采集功能；

5.可选配自动加药：由加药泵、试剂及混合装置组成，实现自动往所采集水样中添加保存剂功能；

6.分瓶机构：自动完成分瓶动作；

7.低温存储装置：低温存储器的温度自动控制，避免由于温度过高造成水样变质；

8.采样瓶：水样存放容器，采用化学性能十分稳定材质制造；

9.门禁控制系统：由刷卡模块及机械锁组成，操作人员可通过刷卡开启低温存储装置；

10.开门方式：具有固定密码、动态密码和IC卡三种方式；

11.采样量：2000～5000mL

12.采样量误差：±5％

13.等比例采样量误差：±2.5％；

14.采样时间间隔：1～99h59min

15.系统时钟时间控制误差：Δ1≤0.06%，Δ12≤1s；

16.机箱内温度控制误差：±2.0℃以内；

17.采样垂直高度：≥5m

18.水平采样距离：≥50m

19.系统管路气密性：≤-0.05MPa

20.瓶存储：1L*24；

21.MTBF：≥1440h/次。

4.数据采集仪

1.全面支持HJ212-2017、浙江省环境自动监测监控系统数据传输规约V3.0通讯协议；

2.全自动控制分析仪仪表采样、参数采集，反控等动态管控功能；

3.处理系统:集成Intel®Skylake-U I5 6360U双核四线程处理器；主频2.0GHz （MAX 3.1GHz ）；功率TDP 15W；基于Intel®Skylake-U SOC平台。

4.内存：DDR3L 1600MHz；32GB；插槽2*SODIMM。

5.显示：外接显示器，21寸以上；独立双显；集成Intel® Iris® Graphics 540。网络：以太网双通道。

6.I/O接口：2*RS232(DB9)串行接口，4*RS485(DB9）串行接口；4* USB2.0接口，4* USB3.0接口；1* SIM卡槽；2*6PIN，包括四进四出GPIO可编程接口。

7.存储：1* MSATA SSD固态硬盘；1*2.5寸硬盘扩展。

8.操作软件及附件:Windows 10 以上；附带鼠标、键盘。

9.使用电源：外接电源适配器；DC 12V电压输入；AC TO DC，36W / 60W功率输出。

10.使用环境：工作温度-10℃～60℃；存储温度-20℃～70℃；相对湿度5%-95%相对湿度，无冷凝。

11.数据采集仪应与浙江省污染源自动监控信息管理平台(3.1省平台)、浙江省污染源自动监控信息管理平台(3.2国发平台)、重点排污单位自动监控与基础数据库系统(4.2企业端)对接，进行数据上传。（数据传输使用医院外网）

五、推荐品牌表

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废气处理设备 | （菲尔特）浙江菲尔特环保工程有限公司、（志钊）上海志钊气体净化技术有限公司、（敏达）敏达环保科技（嘉兴）有限公司或同档次及以上 |
| 2 | 分体式电磁流量计 | （科联）衢州科联电子有限公司、（联测）杭州联测自动化技术有限公司、（上仪）上海自动化仪表股份有限公司或同档次及以上 |
| 3 | 生物绳填料 | （宜思捷）佛山宜思杰环保科技有限公司、（皓德）宜兴皓德环保科技有限公司、（恒之源）山东恒之源环保科技有限公司或同档次及以上 |
| 4 | 风机 | （百事德）百事德机械江苏有限公司、（章晃）山东章晃机械工业有限公司、（金盾） 浙江金盾风机股份有限公司或同档次及以上 |
| 5 | 消毒加药设备 | （德辉）福建省邵武市德辉环保科技有限公司、（永荣）连云港永荣生物科技有限公司、（温州护龙）温州护龙环保科技有限公司或同档次及以上 |
| 6 | 在线水质分析仪 | （浙大微兰）浙江微兰环境科技有限公司、（泽天）杭州泽天春来科技股份有限公司、（正奇）深圳正奇环境科技有限公司、（朗石）深圳朗石科学仪器有限公司或同档次及以上 |
| 7 | 污泥脱水设备 | （海承）宜兴海承环保设备有限公司、（兰江）南京兰江环保设备有限公司、（碧诺）江苏碧诺环保科技有限公司或同档次及以上 |
| 8 | 污水处理运行监控平台、物联网高级智能网关、智能电控箱 | （青泓）杭州青泓科技有限公司、（亿脑）杭州亿脑智能科技有限公司、（云天创）北京云天创科技有限公司或同档次及以上 |
| 9 | 单过硫酸氢钾消毒粉 | （舒美）邵武舒美生物科技有限公司、（永荣）连云港永荣生物科技有限公司、（荟洁）浙江洁华新材料股份有限公司或同档次及以上 |

注：为有助于投标人选择投标产品，技术要求中提供的推荐品牌（或型号）仅为建议性要求或为档次选择要求或为代替部分技术指标描述，投标人可选择性能不低于推荐品牌（或型号）的其他品牌产品。

（二）污水水质、水量及排放标准：

1、处理量：

根据业主提供的资料，污水处理量为1600m3/d，每天24小时运行，平均每小时最高处理量约为67m3/h。

污水、废气、污泥排放按照执行国标《GB18466-2005》医疗机构水污染物排放标准要求。

表2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）

| 序号 | 控制项目 | 排放标准 | 预处理标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 500 | 5000 |
| 2 | 肠道致病菌 | 不得检出 | - |
| 3 | 肠道病毒 | 不得检出 | - |
| 4 | pH | 6-9 | 6-9 |
| 5 | 化学需氧量（COD） 浓度 （mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位） | 60 60 | 250 250 |
| 6 | 生化需氧量（BOD） 浓度 （mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位） | 20 20 | 100 100 |
| 7 | 悬浮物（SS） 浓度 （mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位） | 20 20 | 60 60 |
| 8 | 氨氮（mg/L） | 15 | 35 |
| 9 | 动植物油（mg/L） | 5 | 20 |
| 10 | 石油类（mg/L） | 5 | 20 |
| 11 | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 5 | 10 |
| 12 | 色度（稀释倍数） | 30 | - |
| 13 | 挥发酚（mg/L） | 0.5 | 1.0 |
| 14 | 总氰化物（mg/L） | 0.5 | 0.5 |
| 15 | 总汞（mg/L） | 0.05 | 0.05 |
| 16 | 总镉（mg/L） | 0.1 | 0.1 |
| 17 | 总铬（mg/L） | 1.5 | 1.5 |
| 18 | 六价铬（mg/L） | 0.5 | 0.5 |
| 19 | 总砷（mg/L） | 0.5 | 0.5 |
| 20 | 总铅（mg/L） | 1.0 | 1.0 |
| 21 | 总银（mg/L） | 0.5 | 0.5 |
| 22 | 总A(Bq/L) | 1 | 1 |
| 23 | 总B(Bq/L) | 10 | 10 |
| 24 | 总余氯1）2）（mg/L） | 0.5 | - |
| 注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 一级标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3-10 mg/L。 二级标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2-8 mg/L。 2）采用其他消毒剂对总余氯不作要求。 |  |  |  |

*注：氨氮限值参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（ GB/T31962-2015 ）中 B级限制

3、2废气及污泥排放要求

3.2.1污水处理站排出的废气应进行除臭除味处理，保证污水处理站周边空气中污染物达到表3要求。

3.2.2传染病和结核病医疗机构应对污水处理站排出的废气进行消毒处理。

表3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

| 序号 | 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨（mg/m3） | 1.0 |
| 2 | 硫化氢（mg/m3） | 0.03 |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） | 10 |
| 4 | 氯气（mg/m3） | 0.1 |
| 5 | 甲烷（指处理站内最高体积百分数 %） | 1% |

## 3.3污泥控制与处置

3.3.1栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置。

3.3.2污泥清淘前应进行监测，达到表4要求。

表4 医疗机构污泥控制标准

| 医疗机构类别 | 粪大肠菌群数 (MPN/g) | 肠道致病菌 | 肠道病毒 | 结核杆菌 | 蛔虫卵死亡率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传染病医疗机构 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | - | >95 |
| 结核病医疗机构 | ≤100 | - | - | 不得检出 | >95 |
| 综合医疗机构和其它医疗机构 | ≤100 | - | - | - | >95 |