更正前：

UPVC双壁波纹排水管DN300

- 管材环刚度应满足SN≥8KN/㎡。

- 管道采用弹性密封圈连接，弹性密封圈应符合GB/T 21873要求。

- 管材的内外层各自的颜色应均匀一致，外层一般为黑色。

- 管材内外部不准许有气泡、凹陷、明显的杂质和不规则波纹等明显缺陷。管材的两端应平整并与轴线垂直，插口端位于波谷区。管材波谷区内外壁应紧密熔接，不应出现脱开现象。

- 管材的有效长度一般为6米。

- 管材的尺寸、物理力学性能应符合GB/T 19472中7.3-7.4条要求。

- 产品上应有永久性标注，并应注明生产日期。并符合GB/T 19472中10.1的要求。

- 材料的质量、技术标准如在招标文件及投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准执行，没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行

9）钢丝网骨架PE复合管，De315压力管的壁厚应该是≥11.5。PE100级，1.0mpa，SDR17

更正后：

钢丝网骨架PE复合管排水压力管De315

- 钢丝网骨架PE复合管，De315压力管的壁厚≥11.5mm，公称压力1.0mpa，管道、管件聚乙烯材料为PE100。管道采用电热熔连接。管道执行标准为CJT189-2007《钢丝网骨架塑料复合管材及管件》

- 钢丝表面应无油无锈斑、无灰垢等污物及无敬损、无压痕等对使用有害的缺陷。

- 管材、管件的外表面应色泽均匀，无明显划痕、无气泡、无针眼、无脱皮和其他影响使用的缺陷。

- 管材、管件内表面应平滑，无斑点、无异物、无针眼、无裂纹。管材端头应进行防渗密封处理。

- 钢丝、钢板、金属材料、管材的钢丝网结构、钢丝最小直径及钢丝条数、回用料等性能应满足CJT189-2007规范的要求。

- 管材的有效长度一般为6米。

- 管材的公称外径、公称壁厚及偏差遵照CJT189-2007中6.3的要求执行。

- 管件采用钢丝网骨架PE复合电熔管，管件的基本尺寸、偏差及公称压力按CJT189-2007中6.3的要求执行。

9）材料的质量、技术标准如在招标文件及投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准执行，没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。