舟山市消防救援支队2024年全市器材装备（灭火药剂类）采购项目需求调查征求方案

各潜在供应商、产品制造商、专家或专业人员：

舟山市消防救援支队2024年全市器材装备（灭火药剂类）采购项目进行采购需求调查，向各潜在供应商、产品制造商、专家、专业人员公开征集需求修改意见（初步采购需求调查文件完整内容请下载本公告附件文件查看）。

（一）征集意见范围

1.是否出现限制资格要求；

2.项目技术指标是否出现歧视性和倾向性条款；

3.是否影响“公开、公平、公正”原则的其他情况；

4.其他好的意见和建议。

4.是否适宜面向中小企业采购。

（二）意见提交

1.各潜在供应商、制造商、专家或专业人员提出建议和修改理由必须是真实、有依据的，并应注明有异议的原文或章节，以及所依据的相关法规制度。

2.潜在供应商、制造商以企业名义形式提交建议、修改理由等意见书面材料的，需加盖单位公章，注明真实联系人和联系电话。专家或专业人员以个人身份提出建议、修改理由的，需出具本人与该项目相关的专业证书复印件（如政府采购评审专家证书、截图或职称证书、工作证明等），注明联系方式。以方便后续询问。

3.意见提交方式和时间：请于2024年10 月28 日下午17时前将意见书面材料送至（或寄邮）浙江天隆工程管理有限公司（舟山市临城定沈路620号（工行金跃大厦）23楼）招标代理部），接收人：王女士，电话：0580-8260928；也可以通过电子邮件方式发至453018323@qq.com。

舟山市消防救援支队2024年全市器材装备（灭火药剂类）采购项目需求调查内容

| 舟山市消防救援支队2024年全市器材装备（灭火药剂类）采购项目 招标方式：公开招标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购调查需求征集单位：浙江天隆工程管理有限公司 地址：舟山市临城定沈路620号（工行金跃大厦）23楼）招标代理部 联系人：王女士 电话：0580-8260928 邮箱：453018323@qq.com |  |  | 我方承诺：针对本项目需求征求时我方提出的修改意见或建议（产品参数、图片等全部信息）若后续被贵方采用并使用的任何阶段，是我方的荣幸，不造成对我方任何利益的侵害，我方也绝不会由此向贵方（代理机构及采购人）主张任何赔偿。 提交意见的企业或 人员名称（企业需要加盖公章） 联 系 人： 联系电话： |
| 序号 | 征集 内容 | 采购项目初步情况 | 要求修改的建议、理由或依据材料情况 |
| 1 | 供应商资格条件设置情况 | 落实政府采购政策需满足的资格要求： 供应商为中小微企业，中小企业划分标准所属行业：工业。 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； | 是否能满足： （1）□满足。 （2）□不满足。以下标的无法满足要求： ，建议 ； ，建议 。 |

采购清单

| 序号 | 标项名称 | 数量(个、件、套) | 性能需求 | 存在明显排他性、歧视性条款，或指向特定产品或供应商的倾向性条款（可提供相应修改意见或建议及理由） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A类泡沫液 | 6.5 | 1、总体性能符合GB27897-2011《A类泡沫灭火剂》标准； 提供国家消防装备质量检验检测中心或其他国家级检测机构出具的检测报告。出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定，一并提供资质认定证明文件。 2、适用于扑灭 A 类和非水溶性液体燃料 B 类火灾以及具有一定的隔热防护性能，适用于压缩空气泡沫车和多功能城市主战车；规格：MJABP，产品使用混合比 0.1%-1%，可产生干湿泡沫，凝固点≤-10℃； 3、灭A类火灭火性能：灭火时间≤50S，停止施加泡沫10min 内无可见火焰；25%析液（混合比为 HA 时）温度处理前≥10.0min、温度处理后≥10.0min； 4、表面张力≤20； 5、附加性能要求：灭非水溶性液体火性能 IA 级别；强施放灭火时间≤3min， 强施放 25%抗烧时间≥12min，25%析液时间（混合比为 HB 时）温度处理前≥9min,温度处理后≥9min； 6、隔热防护性能：混合比 HG 条件下发泡倍数≥50倍，25% 析液时间≥20min； 7、抗冻结、融化性：无可见分层和非均相； 8、PH 值：温度处理前7.0-9.5，温度处理后7.0-9.5； 9、腐蚀率 Q235A 钢片≤7.0，LF21铝 片≤2.0； 10、润湿性：混合比为 0.3%时≤130s，混合比为 0.6%时≤60s，混合比为 1.0%时≤20s； 11、产品有效期≥3年； 12、环保要求：产品提供环境标志产品认证证书；提供符合消防局关于灭火药剂不含持久性有机污染物PFOS 的产品权威检测报告； 13、包装要求：200kg/1000kg包装，符合泡沫灭火剂国家消防局统型标准要求，按吨报价。 | 是否存在明显排他性、歧视性条款： 原因： 修改建议： |
| 2 | 水成膜泡沫液 | 78 | 1、总体性能符合国家标准 GB15308-2006 水成膜《泡沫灭火剂》标准；提供国家消防装备质量检验检测中心或其他国家级检测机构出具的检测报告。出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定，一并提供资质认定证明文件。 2、适用于扑灭 B 类火灾、非水溶性液体燃料火灾，耐寒耐海水， 要求产品混合比为 6：94，凝固点≤-10℃； 3、25%析液时间≥3min； 4、 抗冻结、融化性, 无可见分层和非均相； 5、比流动性，在≤-9℃时，温度处理前后泡沫液流量大于标准参比液体流量； 6、 PH 值温度处理前7.0～9.5, 温度处理后7.0～9.5； 7、 表面张力≤18； 8、 界面张力≤2.5； 9、 扩散系数, 温度处理前：正值； 10、 腐蚀率, Q235A 钢片≤7.5；3A21 铝片≤7.5； 11、发泡倍数≥7； 12、产品有效期≥8年； 13、灭火性能：IA 级别, 强施放灭火时间（淡水和海水）≤3min； 14、抗烧时间，IA 级别, 强施放（淡水和海水）≥10min ； 15、环保性能：提供产品环境标志产品认证证书复印件；提供符合消防局关于灭火药剂不含持久性有机污染物PFOS 的产品权威检测报告； 16、包装要求：200kg/1000kg包装，符合泡沫灭火剂国家消防局统型标准要求，按吨报价。 | 是否存在明显排他性、歧视性条款： 原因： 修改建议： |