舟山医院空调系统维保和清洗服务项目调研公告

ZYCG-HQDY-2024-019

舟山医院空调系统维保和清洗服务项目市场调研，现邀请合格供应商参加。

一、项目名称：舟山医院空调系统维保和清洗服务项目

二、调研内容：

1.本项目包括院区的中央空调常规巡检、故障排除、保养维修、耗材更换、中央空调系统每年冬、夏两季的采暖、制冷运行操作、末端系统清洗（2次/年）等与中央空调整个系统有关的所有项目服务。中央空调系统含所有主机、末端设备、制冷管道、通风管道、循环水泵等；中央空调末端系统含冷冻水侧系统、风机盘管、新风机进出风口、水过滤器、出水口、冷却塔等所有中央空调系统设施及所有其它配套附属设备的维护保养、排污、消毒、清洗等服务。

2.运维及清洗服务清单：

| - 序号 | - 名称 | - 维保运行及消毒清洗内容 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 中央空调系统 | - 水系统设备维护（两套） |  |
|  |  | - 机房设备维护（两套） |  |
|  |  | - 冷凝水管疏通 |  |
|  |  | - 新风机维护 |  |
|  |  | - 运行操作服务 |  |
| - 2 | - 中央空调末端系统 | - 风机盘管、新风机进出口清洗、消毒、保养 | - 1600台 |
|  |  | - 水过滤器清洗保养 | - 1666只 |
|  |  | - 冷却塔排污、清洗 |  |
|  |  | - 冷冻水系统排污、清洗 |  |
|  |  | - 出水口疏通 |  |

3.维保服务要求：

| 序号 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一年两季供暖、制冷等（每年冬、夏两季）运行操作服务；根据《舟山医院空调自控系统操作说明》执行。 |  |
| 2 | 设备运行期间的阶段性巡检及日常性保养 |  |
| 3 | 空调运行期间，机房必须24小时配备2名维修操作技术人员值守；在应急故障处理时，应收到采购方通知后30分钟内派人到场，处置、排故，确保中央空调系统的正常运行。 |  |
| 4 | 空调系统主机、辅助设备、零部件在使用中发生损坏，所需配件、材料费用由采购人另行支付，（投标人需提供常用配件折扣率报价清单附后，且所报价格不得高于市场同类同期产品价格）；投标人所提供的配件、材料必须与原空调系统同品牌并且是没使用过的全新产品。 |  |
| 5 | 其他与空调有关的服务事项 |  |
| 6 | 制冷主机的维修保养 |  |
| 6.1 | 具体维修保养内容（但不限于）： （1）主机检测； （2）冷凝器、蒸发器的物理清理； （3）油过滤器、干燥过滤器检查、修换、滤芯更换； （4）水温传感器零点、高、低压传感零点检查、调试、修换； （5）机组操作和运行参数检查、调整、设置； （6）系统与主机微机控制部分设定值检查、调整； （7）制冷压缩机启动交流接触点检查（禁止打磨）； （8）制冷压缩机驱动电动机绝缘强度检查； （9）机组震动、温度、噪声检查； （10）制冷压缩机上、下情况检查； （11）油加热器运行情况检查； （12）调制电动机运行情况检查； （13）机组安全保护和运行报警控制情况检查； （14）通过机组数据记录器检查蒸发器、冷凝器的结垢情况； （15）制冷机补充更换冷冻油、制冷剂； |  |
| 6.2 | 系统维修保养，具体维修保养内容（但不限于）： - 电控柜所有开关、电器、电缆线、电源（包括连接、发热等）检查、修换； - 新风机、风机盘管的电机、风阀门、水阀门、调速开关等的维修，水过滤网拆洗、修换、接水盘出水口等的疏通； - 板换定期排污，必要时清洗； - 系统必要时进行水处理； - 冷却塔电机、皮带的维护、修换； - 空调系统内所有水泵及电动机的加油、维护； - 空调系统排污； - 每年空调系统停用期间其他必要的维护、保养； - 学习、贯彻有关空调与设备运行的法规、标准，如：GB/T17981-2000《空调调节系统经济运行》，GB/T13466-1992《交流电气传动风机（泵类、压缩机）系统经济运行通则》等； |  |
| 7 | 每次维修、保养须做好记录，须详细列明维保内容、零部件更换情况等 |  |
| 8 | 每月须有维保汇总记录，详细列明检查、保养、维修的次数和内容，并按规定向采购人呈交相关内容。 |  |
| 9 | 按院方实际需要提供全年运行操作、维护保养服务，根据实际情况随时开关机，不再另外产生任何其它费用。 |  |
| 10 | 服务周期结束后，须确保维保设备的完好运行，呈交设备完好移交报告供招标人验收。 |  |
| 11 | 负责新风机组的管理；要求机房卫生清洁，每周巡查一次，并做好记录。 |  |
| 12 | 在维保作业中，空调系统的出风口、新风口等发现有污物，需及时清理，保证风口清洁。 |  |
| 13 | 维修只收取配件（材料）费用，不另收任何人工、差旅费等 |  |
| 14 | 维保维修技术人员资质要求：技术资格证书 |  |
| 15 | 维保期间，因保养不当引发的设备故障、火灾或其他重大事故等造成医院损失的（经第三方鉴定），医院有权进行经济损失索赔 |  |

4.清洗服务范围及标准：

| 清洗服务范围 | 冷冻水侧系统除污、清洗 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 房间风机盘回风口出风口清洗消毒，水过滤器清洗，出水口疏通 |  |
|  | 冷却塔排污、清洗 |  |
| 清洗服务标准 | 《空调通风系统清洗规范》 (GB19210—2003) 《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》(卫生部，2006年) 《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》（卫生部，2006年） 所有清洗工作必须符合国家及行业协会制定的各项规范、标准 |  |
| 清洗服务质量 | 提供由国家疾控中心或国家认证的第三方检测机构采样检测的合格报告为准。（每年2次） |  |

5.中央空调主机房设备清单

表一：门诊楼中央空调主机房设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆式水冷机组PFS400×2×E：Q1=1425KW,7-12℃，N=266KW | 台 | 2 | 美的 |  |
| 2 | 冷冻水循环泵KQW200/3/-45/4：Q=262CMH,H=31.5m ,N=45KW,∮≧70% | 台 | 2 | 格兰富 |  |
| 3 | 汽-水换热机组ABJ-SA065-950Ⅱ×2/014 | 台 | 1 | 艾克森 |  |
| 4 | 分水器∮=600×4480 | 只 | 1 |  |  |
| 5 | 集水器∮=600×4680 | 只 | 1 |  |  |
| 6 | 疏水自动加压器APF14DN40×DN25：Q=4f/n | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 补水定压装置8-2/140+1500+H8001 | 台 | 1 | 桂冠 |  |
| 8 | 过滤型射频水处理器SYS-250C1.0CS/C-E | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 热水循环泵KQL100/125-11/12：Q=89CMH,H=18m,N=11KW,∮≧70% | 台 | 3 | 格兰富 |  |
| 10 | 减压阀25P,DN80，0.8MPA/0.4MPA | 台 | 1 | 西门子 |  |
| 11 | 无风机冷却塔XNPRT-400：400T/H | 台 | 2 | 良机 |  |
| 12 | 冷却循环泵KQW200/315-45-4(Z):Q=300CMH,H=32m，N=45KW,∮≧70% | 台 | 2 | 格兰富 |  |
| 13 | 变流量系统处理器DCUSCADA200 | 台 | 1 | 大冲 |  |
| 14 | 冷冻水泵智能控制器DCF-45-C | 台 | 2 | 大冲 |  |
| 15 | 冷冻水箱智能控制器DCF-45-C | 台 | 1 | 大冲 |  |
| 16 | 热水泵智能控制器DCF-11-R | 台 | 1 | 大冲 |  |
| 17 | 电控柜KT1，KT2,KT3，KT4 | 台 | 4 |  |  |
| 18 | 风机盘管 | 台 | 600 | 捷丰 |  |
| 19 | 水过滤器 | 只 | 628 |  |  |
| 20 | 新风机 | 台 | 28 | 捷丰 |  |

表二：住院楼中央空调主机房设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式水冷机组WSC113/E3612/C3012：Q1=2831KW,5-12℃，N=490KW | 台 | 2 | 麦克维尔 |  |
| 2 | 冷冻水循环泵NK200-400/342：Q=530m3/H,H=34m ,N=75KW,∮≧70% | 台 | 2 | 威乐 |  |
| 3 | 汽-水换热机组ABJ-SA-65-2000Ⅱ×2/0.8 | 台 | 1 | 艾克森 |  |
| 4 | 分水器∮=800×4920 | 只 | 1 |  |  |
| 5 | 集水器∮=800×4920 | 只 | 1 |  |  |
| 6 | 膨胀水箱 ∮=1500×1300H | 只 | 1 |  |  |
| 7 | 不锈钢疏水水箱 1立方 | 只 | 1 |  |  |
| 8 | 分气缸∮=400×2340 | 只 | 1 |  |  |
| 9 | 热水循环泵NK125-250/340：Q=190CMH,H=19m,N=20KW,∮≧70% | 台 | 3 | 威乐 |  |
| 10 | 过滤型射频水处理器SYS-250C1.0CS/C-E | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 变流量系统处理器SCS1-2W-2R | 台 | 1 | 大冲 |  |
| 12 | 冷冻水泵智能控制器SPC-75 | 台 | 2 | 大冲 |  |
| 13 | 热水泵智能控制器SPH-30 | 台 | 1 | 大冲 |  |
| 14 | 热水泵智能控制器SPC-75 | 台 | 1 | 大冲 |  |
| 15 | 热水泵智能控制器SPH-30 | 台 | 1 | 大冲 |  |
| 16 | 冷却水泵智能控制器SPQ-75 | 台 | 2 | 大冲 |  |
| 17 | 冷却塔风机智能控制器SF | 台 | 1 | 大冲 |  |
| 18 | 有风机冷却塔：1000T/H,P=22KW, | 台 | 2 | 联丰 |  |
| 19 | 冷却循环泵250×200FS4LA590H:Q=700m3/H,H=32m，N=90KW | 台 | 2 | 威乐 |  |
| 20 | 配电柜LD1-LD5 | 只 | 10 |  |  |
| 21 | 风机盘管 | 台 | 1000 | 约克 |  |
| 22 | 水过滤器 | 只 | 1038 |  |  |
| 23 | 新风机 | 只 | 38 | 约克 |  |

6.配件、材料清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜闸阀 | DN20 |  |  |  |
| 2 | 自动排气阀 | DN20 |  |  |  |
| 3 | 水过滤器 | DN20 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢软管 | DN20 |  |  |  |
| 5 | 电动二通阀 | DN20 |  |  |  |
| 6 | 液晶开关 | RAB31 |  |  |  |
| 7 | 风扇电机 | YSK110 |  |  |  |
| 8 | 温度接触器 | 机组专用 |  |  |  |
| 9 | 水流开关 | WFS-1003 |  |  |  |
| 10 | 防冻开关 | T6950A |  |  |  |
| 11 | 高压开关 | DX580S |  |  |  |
| 12 | 低压开关 | XFCS33 |  |  |  |
| 13 | 阀门密封垫 | O型 |  |  |  |
| 14 | 电磁阀 | JO11X |  |  |  |
| 15 | 膨胀阀 | TEX55 |  |  |  |
| 16 | 压力表 | Y-100 |  |  |  |
| 17 | 冷冻油 | 机组专用 |  |  |  |
| 18 | 油过滤器 | 机组专用 |  |  |  |
| 19 | 油细分离器 | 机组专用 |  |  |  |
| 20 | 空气滤清器 | 机组专用 |  |  |  |
| 21 | 吸气调整阀 | 机组专用 |  |  |  |
| 22 | 压力调整阀 | 机组专用 |  |  |  |
| 23 | 自动温度调整阀 | 机组专用 |  |  |  |
| 24 | 自动排水阀 | 机组专用 |  |  |  |
| 25 | 制冷剂 | R134a |  |  |  |
| 26 | 皮带 | MXL/STS |  |  |  |

三、网上报名时间：2024年9月9日-2024年9月18日11:00时，节假日除外，(将资质证件以PDF或word发至邮箱ypyp1216@163.com)后电话确认，邮件标题为所参加的项目名称+公司名称，邮件中注明授权代表联系电话。没有进行网上报名及电话确认的，不再接受现场确认。

四、报名确认电话: 13857228700   联系人：杨先生

五、现场确认时间：2024年9月18日14:00-14：10，逾期作自动放弃（现场确认时，请携带加盖鲜章的询价资料）。地点：舟山医院行政楼二楼1228室（舟山市临城新区定沈路739号）

六、调研时间：2024年9日18日，14:10开始。地点：舟山医院行政楼二楼评标室

七、现场踏勘：

本项目组织现场踏勘，意向供应商如有需要，自行安排踏勘现场，并承担相应的费用和一切风险。

八、供应商必须提供以下资质证明文件，经审核合格后，方可进行调研，否则取消资格：

1、供应商必须是在中华人民共和国内经工商管理部门批准成立的独立法人机构。

2、本人身份证及复印件；法定代表人授权委托书，代理人身份证及复印件。

3、提供供应商企业营业执照、组织代码证、税务登记证等相关资质证明；复印件加盖公章。（三证合一只提供营业执照）

4、供应商近三年完成过类似项目。

5、供应商认为有必要提供的其他资料。

注：以上资料复印件均加盖公司公章。

九、调研顺序：按现场签到顺序先后进行。

十、调研内容（包括但不限于以下内容）：

供应商参与调研时，应准备本项目相关的资料，也可准备PPT资料(调研过程中视情况展示)。调研资料应针对舟山医院空调系统维保和清洗服务内容及配件、材料清单等方面，提出合理的意见和建议，同时还需包含本项目服务计划、实施方案、台账管理、应急处理、岗位配置、费用测算、案例介绍及企业基本情况，以及供应商认为其他和本项目相关的内容。其中，费用测算需提供2种方案：一是轻包，即维保单位负责中央空调设备的日常运维，配件、材料由院方负责采购；二是重包，即维保单位负责中央空调设备日常运维所产生的一切费用，院方不再支付设备运行过程中产生的任何配件、材料、人工等所有费用；三是就门诊中央空调和住院中央空调维保、清洗分别报价。