玉环市国有企业采购招标文件

XLCG(YH)-2024-033

采购项目：大麦屿港国际生鲜冷链中心项目715KVA发电机及并网柜采购项目

采 购 人：浙江大麦屿港口开发建设有限公司

采购代理机构名称：浙江协力工程管理咨询有限公司

2024年11月

目    录

- 公开招标公告

- 供应商须知

- 评审办法及评审标准

- 项目需求

- 政府采购合同主要条款指引

- 响应文件格式附件

第一章  公开招标公告

根据《玉环市国有企业采购管理办法》有关规定，经玉环市财政局国有资产监督管理科批准，浙江协力工程管理咨询有限公司受浙江大麦屿港口开发建设有限公司（采购人）委托，现就大麦屿港国际生鲜冷链中心项目715KVA发电机及并网柜采购项目（项目名称）进行公开招标，欢迎具备本项目供应商的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商前来投标。具体如下：

一、项目编号：XLCG(YH)-2024-033

二、招标项目概况：

| 标段号 | 项目名称 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 预 算 （元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大麦屿港国际生鲜冷链中心项目715KVA发电机及并网柜采购项目 | 详见采购文件 | 1 | 项 | 647000 | 供应商必须承诺在合同签订后，7天内提供发电机参数及满足发电机设置要求的图纸；发出供货通知后15天内完成全部供货并安装，调试前由供应商将储油灌加满柴油。 |

三、合格投标人的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

（二）未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（http：//www.ccgp.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）本项目不接受联合体投标。

四、招标文件获取的方式、时间：

1.发售时间：2024年  月  日至投标截止时间前（双休日及法定节假日除外）

上午：8:30-11:30  下午：14：00-17:00

2.发售地点：浙江玉环市泰安路312号财富中心11楼

3.采购文件售价：500 元，售后不退。

备注：报名通过后采用邮件的形式发送给投标人。

五、供应商报名时应提交的资料（加盖公章）：

1.玉环市国有企业采购报名申请表（格式见公告附件）；

2.供应商有效的营业执照；

3.法人授权委托书（如法定代表人本人报名则不需要）及有效身份证复印件；

4.供应商认为需要说明的其他资料。

备注：本项目采用电子邮件（3407643053@qq.com）或邮寄报名资料方式报名，不接受现场报名，事先联系采购代理机构。

六、投标截止时间：2024年   月   日上午 9:30。

七、投标文件递交地址及投标地址

1.投标文件递交地址：玉环市公共资源交易中心（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉路口）二楼开标室一；

本项目要求供应商将投标文件密封直接送到投标文件递交地址（或以邮寄方式），在投标截止时间 2024年  月  日9:30前送达投标文件。

如以邮寄方式递交的，投标文件邮寄地址为：浙江玉环市泰安路312号财富中心11楼，浙江协力工程管理咨询有限公司，联系人：李陆明，联系电话：0576-87255885，邮寄统一接收时间为开标前一天。如因邮寄等原因造成采购人或采购代理机构未能在投标截止时间前收到投标文件的，责任由供应商自负；

2.因本项目采用不见面形式，供应商无需派代表来现场参加开标活动，但供应商需派授权代表远程参与开标，并保证其授权代表电话畅通。在代理机构电话通知开标结果前必须确保授权代表始终在岗，开标过程中的澄清等工作将以电话形式进行。如因供应商的通信原因造成的通话不畅，责任由供应商自行承担。

八、投标保证金：无。

九、开标时间：2024年   月  日上午9:30。

十、开标地点：玉环市公共资源交易中心（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉路口）二楼开标室一。

十一、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录的具体方式、信用信息的使用规则：

1.查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）。

2.截止时间：开标后评标前。

3.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印。

4.使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将被拒绝其参与国企采购活动。

十二、其他事项：

1.本项目公告期限为5个工作日。

2.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向玉环市人民政府国有资产监督管理办公室投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

十三、联系方式：

（一）采购代理机构：浙江协力工程管理咨询有限公司

项目联系人：李陆明

联系电话：0576-87255885

地址：浙江玉环市泰安路312号财富中心11楼

（二）采购人：浙江大麦屿港口开发建设有限公司

采购人地址：浙江省玉环市大麦屿街道兴港路与玉大线交叉口（大麦屿口岸大楼）

联系人：单先生

联系电话：13989656107

（三）同级政府采购监督管理部门：玉环市人民政府国有资产监督管理办公室

联系人：蔡先生

监督投诉电话：0576-87250157

地址：玉环市广陵路130号

玉环市国有企业采购报名申请表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  |  |  |  |  |  |
| 投标申请单位名称 |  | （盖章） |  |  |  |  |
| 报名时间 |  |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  | 手 机 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| E—mail |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |  |
| 以下内容增值税一般纳税人须填写齐全 |  |  |  |  |  |  |
| 税号（纳税识别号） |  |  |  |  |  |  |
| 开票地址、电话 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行、银行账号 |  |  |  |  |  |  |
| 提交的报名资料清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 提交资料名称 |  |  | 是否提交 |  | 备 注 |
| 1 | 供应商有效的营业执照； |  |  |  |  |  |
| 2 | 法人授权委托书（如法定代表人本人报名则不需要）及有效身份证复印件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 供应商认为需要说明的其他资料； |  |  |  |  |  |

注： 以上报名资料请装订成册。

- 投标人须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或 现场踏勘 | 不组织 |
| 3 | 联合体要求 | 本次采购不接受联合体。 |
| 4 | 投标文件 包装要求 | 资格证明文件正本一份、副本四份； 商务与技术文件正本一份、副本四份； 报价文件正本一份、副本四份； 电子投标文件一份，须提供原件扫描件的电子文件U盘一份（另行单独密封递交）。 |
| 5 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 6 | 投标文件 递交 | 截止时间：北京时间2024年 月 日上午 9:30； 递交地点：玉环市公共资源交易中心（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉路口）二楼开标室一； 1.本项目要求供应商将投标文件密封直接送到投标文件递交地址（或以邮寄方式），在投标截止时间2024年 月 日 9:30前送达投标文件。如以邮寄方式递交的，投标文件邮寄地址为：浙江玉环市泰安路312号财富中心11楼（浙江协力工程管理咨询有限公司），联系人：李陆明，联系电话：0576-87255885，邮寄统一接收时间为开标前一天。如因邮寄等原因造成采购人或采购代理机构未能在投标截止时间前收到投标文件的，责任由供应商自负； 2.因本项目采用不见面形式，供应商无需派代表来现场参加开标活动，但供应商需派授权代表远程参与开标，并保证其授权代表电话畅通。在代理机构电话通知开标结果前必须确保授权代表始终在岗，开标过程中的澄清等工作将以电话形式进行。如因供应商的通信原因造成的通话不畅，责任由供应商自行承担。 逾期送达的投标文件将予以拒收。 |
| 7 | 开标时间及地点 | 时间：北京时间 2024年 月 日上午9:30； 地点：玉环市公共资源交易中心（玉环市新城中路与长治路（南一路） 交叉路口）二楼开标室一。 |
| 8 | 中标候选人 | 本项目推荐中标候选人：1 名。 |
| 9 | 履约保证金 | 中标人按中标合同金额的1%提交履约担保（小数点后四舍五入）。 履约保证金的形式：中标人在签订合同前提交履约保证金，履约保证金的形式为银行转账。 履约保证金在服务期满后7个工作日内退还。 |
| 10 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 11 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。 |
| 12 | 注意事项 | 开标过程中各投标人将附件:国企采购活动现场确认声明书（按要求填写并加盖公章）原件扫描件发至邮箱3407643053@qq.com。 |
| 13 | 中小企业划分标准所属行业 | 所属行业：工业。 |

一 、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

### 1.“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2.采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3.投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4.货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5.服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6.“书面形式”包括信函、传真等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外），招标文件文本费 500元。

（四）特别说明

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与认证等除招标文件中另有说明外必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2.投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理局吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 4.投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 6.投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

### 7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 8.本项目不允许分包。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1.采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格证明文件、商务与技术文件、报价文件。

▲1.资格证明文件的组成：

- （1）投标声明书；

- （2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)；

- （3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- （4）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或承诺书；

- （5）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

2.商务与技术文件的组成：

（1）投标人情况介绍（人员与技术力量、企业规模等）；

（2）投标方案描述：

A.项目需求的理解与分析(投标人对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析，对项目重点、难点的把握，解决方案及合理化建议)；

B.项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员及项目负责人的资质、类似经验及社保证明等）；

C.安装、调试及验收方案（包括项目验收标准和验收方法等）和措施；

（3）投标产品描述及相关资料：

A.设备配置清单（均不含报价）；

B.产品品牌及型号、技术参数指标、性能特点、图片资料以及所遵循的技术规范、产品质保期、出厂标准、产品质量相关检测报告等内容；

C.商务及技术响应表；

D.投标产品中有节能产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）；投标产品中有环保产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）；

【特别提示：节能和环境标志产品最新一期政府采购清单，可在“中国政府采购网”中查看】

（4）投标人及投标产品制造商通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新相关证书、软件著作权证等等与本项目相关的认证证书或文件；

（5）近三年来类似项目的成功案例（投标人及投标产品制造商类似项目实施情况一览表、合同复印件及其相应的发票、用户验收报告等；

（6）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）；

（7）售后服务描述及承诺：

A.距采购人最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及联系电话等）；

B.针对本项目的售后服务措施及承诺（售后技术服务方案、人员配备、故障响应时间、技术培训方案等）。

3.报价文件的组成：

（1）报价文件由开标一览表、报价明细表，以及投标人认为其他需要说明的内容组成；

（2）此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝；

（3）投标报价是包括货款、施工、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用，全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中；

（4）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）；

（5）相关报价单需打印或用不退色的墨水填写， 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责；

（6）投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。

- 投标文件的制作、封装及递交要求

1.投标文件的制作要求

（1）投标人应按照投标文件组成内容及项目招标需求制作投标文件，不按招标文件要求制作投标文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由投标人自行承担。

（2）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖投标人的公章以及法定代表人或全权代表盖章或签字。

（3）投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张；投标文件建议以A4纸大小双面打印并装订。

2.投标文件的封装要求

（1）投标文件份数：资格证明文件、商务与技术文件、报价文件必须分别编制并分开单独装订成册：资格证明文件共 五 份（ 一 正本  四 副本，封装成一个密封袋），商务与技术文件共 五 份（ 一 正本  四 副本，封装成一个密封袋），报价文件共 五 份（ 一 正本 四 副本，封装成一个密封袋）。电子投标文件一份，须提供原件扫描件的电子文件U盘一份（另行单独密封递交）。投标文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。除报价文件外其余一律不准出现数字报价。如有不同标段，请按标段号分别装订，密封要求同上。

（2）所有投标资料按投标文件的组成所列内容及顺序装订成册，并逐页连续标注页码。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

（3）请在密封袋的封口处应有投标单位公章或投标全权代表签字。封皮上写明项目编号、标段、招标项目名称、投标人名称，并注明“投标文件名称（资格证明文件、商务与技术文件和报价文件）”、“开标时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。

（4）项目如分标段，各标段投标文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

（5）因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购组织机构概不负责。

3.投标文件的递交要求

（1）投标文件必须在规定时间前派人送达指定的投标地点。投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（2）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

4.投标文件的补充、修改和撤回

（1）投标人如需对上交的投标文件进行补充、修改或撤回的，必须在投标截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达采购组织机构。

（2）投标修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、标段、招标项目名称、投标人名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样，其作为投标文件的组成部份。

（三）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、开标

（一）开标事项

采购组织机构在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或其授权代表应远程参与开标，并保证其授权代表电话畅通。评标委员会成员不得参加开标活动。（本次招标采用先评审商务与技术服务内容，后公开并评审报价的办法实施）。

（二） 开标程序：

1.开标会由招标项目负责人主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.按投标文件递交的先后顺序当场拆封资格证明文件、商务与技术文件后，进入资格审查及符合性审查环节；

5.完成综合比较与评价后，由主持人按投标文件的先后顺序当场拆封报价文件，并现场宣读《开标一览表》中的投标报价，以及采购组织机构认为有必要宣读的其他内容；

6.采购组织机构做开标记录,由记录人、监督人当场签字确认；

7.在完成评标后，宣布评标结果，开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购单位评审代表组成。

（二）评标程序

1.资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3.综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4.得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5.评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1.资格证明文件或商务与技术文件跟报价文件出现混装或在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物（或服务）跟商务与技术文件中的投标货物（或服务）不一致的；

2.不具备招标文件中规定的资格要求的；

3.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

6.报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价；

7.投标文件提供虚假材料的；

8.不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

9.不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3.因重大变故，采购任务取消的；

4.法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（七）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、定标

1.确定中标供应商。评标委员会根据采购文件，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2.发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

3.发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

八、合同签订及公告

（一）签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起5日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2.采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3.中标供应商无故拖延、拒签合同的,取消中标资格。

4.中标供应商拒绝与采购人签订合同的，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

5.询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

九、招标代理费

中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费。招标代理服务费包含在投标总价中。招标代理服务费为人民币1万元（含专家费、公证费）。

- 评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分。评标标准按以下内容及分值进行评审。

（一）商务与技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各投标人商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×50%×100。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标候选人。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

五、提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家供应商认定：（1）采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会集体确定一个投标人参加评标，其他投标无效。（2）使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会集体推荐一个投标人作为中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

| 项目评分 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 发电机组制造商综合实力 | 根据制造商信誉度、业绩表现、生产能力、企业资质能力、企业经营情况、技术人员职业资格等技术能力、获取得的证书、荣誉、表彰等情况，由评标委员会横向比较综合打分。一档6-4分、二档4-2分、三档2-0分。 | 6 |
| 投标机组技术规格与采购文件符合性 | 根据投标人提供的投标产品针对采购文件要求，由评标委员会横向比较综合打分。一档6-4分、二档4-2分、三档2-0分。 | 6 |
| 柴油机结构、技术先进性 | 根据对投标品牌知名度、质量、市场情况，由评标委员会横向比较综合打分。 一档7-5分、二档5-3分、三档3-1分。 | 7 |
| 发电机结构、技术先进性 | 根据对投标品牌知名度、质量、市场情况，由评标委员会横向比较综合打分。 一档7-5分、二档5-3分、三档3-1分。 | 7 |
| 所配控制屏的品牌、档次、技术性能 | 根据对投标品牌知名度、质量、市场情况，由评标委员会横向比较综合打分。 一档6-4分、二档4-2分、三档2-0分。 | 6 |
| 项目实施方案 | 根据投标人针对本项目的实施方案：①技术方案、②安装调试（施工）方案、③验收方案；④保养、使用及维护方案；⑤安全质量保障措施，由评标委员会横向比较综合打分。一档6-4分、二档4-2分、三档2-0分。 | 6 |
| 售后服务 | 售后服务优惠承诺：提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，由评标委员会横向比较后综合评分。（0-3分） | 9 |
|  | 本项目质保期要求为2年，在此基础上每增加1年加1分，最高加3分。 |  |
|  | 响应时间：根据售后响应时间由评标委员会横向比较后综合评分。（0-2分） |  |
|  | 培训服务：培训计划较详细、全面、可行由评标委员会横向比较后综合评分。（0-1分） |  |
| 业绩 | 提供2019年1月1日以来同类柴油发电机项目业绩：每提供1个业绩得1分，最高得3分。 注：同时提供合同和中标通知书或同时提供合同和发票，复印件加盖公章，以上业绩以合同签订时间为准。 | 3 |
| 价格 | 取投标合格供应商的投标最终报价最低价为基准价。基准价为50分。投标报价得分＝（评标基准价/最终投标报价）×50%×100（小数点后保留2位小数）。 | 50 |

- 项目需求

一、招标项目一览表

本次招标共 1 个标段，具体内容如下表：

| 标段号 | 项目名称 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 预 算 （元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大麦屿港国际生鲜冷链中心项目715KVA发电机及并网柜采购项目 | 详见采购文件 | 1 | 项 | 647000 | 供应商必须承诺在合同签订后，7天内提供发电机参数及满足发电机设置要求的图纸；发出供货通知后15天内完成全部供货并安装，调试前由供应商将储油灌加满柴油。 |

二、项目概况

大麦屿港国际生鲜冷链中心项目由于电力扩容，造成原采购的一台715KVA发电机发电量不够，需要再采购一台715KVA发电机与之前这台并网发电。

三、采购总说明

1.本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2.供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3.技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按规定标准执行。

4.供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

四、采购总内容

1. 项目招标范围

1.1本次项目招标内容和项目承包范围：大麦屿港国际生鲜冷链中心项目建设工程所需发电机组设备及相关附属设备、电缆，负责发电机组采购项目所包含的设备的采购、安装、系统调试及试运行、验收、技术培训及售后服务等，以保证设备运行符合要求。本项目为交钥匙工程。

1.2招标人除提供安装所需的水电接口、设备存放场地以外，投标人负责设备制造、外购材料、运输、装卸、吊装、就位安装、施工水电、调试验收及施工人员食宿、交通、图纸等设计及确认等其他交钥匙工程所需费用。这些费用全部包括在投标报价内。

1.3除机组本身外、燃油系统（含油箱、油管）、排烟管道（含保温及消音装置）的采购及敷设等均包含在本次投标总价中。

2. 采购清单（内容具体数量以设计图纸为准）

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★柴油发电机组 | 额定功率:600KW 备用功率：660KW | 1 | 台 | 业主指定现场 （机房内） |
| 2 | 日用油箱 | 1立方 | 1 | 只 | 进回油管标配、加满柴油 |
| 3 | 润滑油 | 专用 | 1 | 套 | 加满 |
| 4 | 冷却液 | 专用 | 1 | 套 | 加满 |
| 5 | 蓄电池、架子 | 随机配套（200AH） | 1 | 套 | 蓄电池、架子 |
| 6 | 消音器 | 标配 | 1 | 套 | 消音器 |
| 7 | 波纹管 | 标配 | 1 | 套 | 波纹管 |
| 8 | 并机柜 | 1250A（F1\F2） | 2 | 面 | 并机柜 |
| 9 | 出线柜 | 2500A(F3) | 1 | 面 | 出线柜 |
| 10 | 并机电缆 | ZBNYJV1×300(双拼) | 200 | 米 |  |
| 11 | 密集型母线 | 2500A | 7 | 米 | 含二只始端箱、连接软铜线 |
| 12 | 透气阻火呼吸阀 | DN65 | 1 | 套 | 通往室外 |
| 13 | 室外加油系统 | YG40—100A/0.75KW | 1 | 套 |  |
| 14 | 溢油盘 | 满足现场要求 | 1 | 套 | 满足消防要求 |

| 柴油发电机组主要技术指标和要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 参考推荐品牌 | 数量 |
| 1 | ★柴油机 | 德国奔驰MTU、珀金斯、康明斯（合资）同档次或以上品牌 | 1台 |
| 2 | ★发电机 | 斯坦福、法拉第、利莱森玛 美奥迪 | 1台 |
| 3 | 控制系统 | 深海、众智、科迈 、丹控 | 2套 |
| 4 | 开关 | ABB、施耐德、西门子 | 3套 |
| 5 | 并机柜内部元器件 | ABB、施耐德、西门子 | 2面 |
| 6 | 出线柜内部元器件 | ABB、施耐德、西门子 | 1面 |
| 7 | 并机电缆 | 杭州中策、浙江力安、远东电缆 | 200米 |
| 8 | 密集型母线 | 亿安立诚 青岛鸿亿达 台州裕臻 | 7米 |
| ≥600KW柴油发电机组主要技术指标和要求 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术要求 | 备注 |
| 机组规格 |  |  |  |
| 1 | ★机组常用发电功率 | ≥600KW（常载） |  |
| 2 | 频率 | 50HZ |  |
| 3 | 输出电压 | 220/380V |  |
| 4 | 输出电流 | ≥1190.64A |  |
| 5 | 燃油耗油量100%负载 | 210g/kwh |  |
| 6 | 冷却方式 | 自带风扇水箱闭式循环冷却 |  |
| 机组电气性能 |  |  |  |
| 1 | 电压稳态调整率 | ≤±1% |  |
| 2 | 电压瞬态调整率 | +20～－10% |  |
| 3 | 电压稳定时间 | ≤1S |  |
| 4 | 电压波动率 | ≤±0.5% |  |
| 5 | 频率稳态调整率 | ≤±1% |  |
| 6 | 频率瞬态调整率 | ≤+10% |  |
| 7 | 频率稳定时间 | ≤3S |  |
| 8 | 频率波动率 | ≤±0.5% |  |
| 9 | 输出线电压波形畸变率 | ±5 |  |
| 10 | 三相不对称负载下的线电压偏差 | ±5 |  |
| 柴油机 |  |  |  |
| 1 | ★发动机 | 德国奔驰MTU、珀金斯、康明斯（合资）同档次或以上品牌 |  |
| 2 | ★功率 | ≥668KW（常载） ≥739KW（备载） |  |
| 3 | 柴油机结构型式，燃油方式 | 直列型/V型排列/直喷或电喷 |  |
| 4 | 柴油机工作转速 | 1500r/min |  |
| 5 | 柴油机进气方式 | 涡轮增压 |  |
| 6 | 排量 L | 33838 L8L |  |
| 7 | 润滑油容量 L | ≥90L |  |
| 8 | 冷却液容量 L | ≥130L |  |
| 9 | 最大排气背压 千帕 | ≥10.2 |  |
| 10 | 最小冷却通风量 立方米/S | ≥13.7 |  |
| 11 | 燃烧空气量 立方米/S | ≥0.88 |  |
| 12 | 最小进风面积 M2 | ≥4.4 |  |
| 13 | 最小排风面积 M2 | ≥3.4 |  |
| 14 | 电瓶容量 Ah | 200AH×2 |  |
| 15 | 启动方式 | 电启动 |  |
| 16 | 转速调节方式 | 电子调速 |  |
| 17 | 燃油牌号 | 国产0号(常温下) |  |
| 交流发电机 |  |  |  |
| 1 | 交流发电机型式 | 无刷自励磁 |  |
| 2 | 相数及线制 | 三相四线/Y型绕型 |  |
| 3 | 发电机绝缘等级 | H |  |
| 4 | 发电防护缘等级 | ≥IP23 |  |
| 5 | 额定电压 | 380V/220V |  |
| 6 | 频率 | 50HZ |  |
| 7 | 额定功率因素 | 0.8（滞后） |  |
| 8 | 稳态频率变化率 | 0～2% |  |
| 9 | 空载电压调整范围 | 95～105% |  |
| 10 | 稳态电压调整率 | 优于±1% |  |
| 11 | 励磁方式 | 无刷自励磁 |  |

| 1 | 控制系统要求 | 微处理器为基础的集成控制系统，主要功能包括对机组的监测和控制。方便简洁的人机界面，实现数字式电压调节，数字式转压调节。启动/停机控制、12V/24V电源系统以及发电机组保护等功能。该系统把所有控制功能综合集中在一个模块上，在系统性能和可靠性方面均优于传统的发电机组控制系统。 用于线电压最高为600V的交流发电机；交流电压范围120—600V。 通过设定，可工作在任何频率、电压和不同的接线方式。 该控制系统拥有丰富的标准控制功能和可选的显示功能，无须另行设置客户控制功能既可满足各种应用要求。 具有远程通讯功能，提供RS485接口，使用Modbus协议。通过Inpower软件进行参数调整。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 电气保护 | IP54 |  |  |  |
| 3 | 安装方式 | 简易 |  |  |  |
| 4 | 控制功能具备 | 本地手动/远程遥控启动、停机、紧急停机控制、休眠模式控制，盘车自动控制，可修改启动尝试次数和时间间隔对电子和机械调速的发电机转速检测，需输入转速传感器的转速信号 |  |  |  |
| 5 | 发动机转速控制 | 对电子调速的发动机，可通过控制器对发电机组频率进行控制 频率输出精度为设定值的±0.25℅，频率 漂移＜0.5℅ 频率 可调范围为±10℅ 发电机电压控制 完整的线电压检测系统 电压调整率＜±1℅，电压漂移≤±1.5℅ 发电机启动或出发加载，电压超调＜5℅ 扭矩配式电压/频率过载控制 电压频率关系拐点和衰减速率可调 可设定进入紧急状态运行模式，满足紧急运行的需求 可编程感开关量输入/输出控制 |  |  |  |
| 6 | 发动机保护功能 | 润滑油压过低报警/停机 冷却液温度过高报警/停机 发动机超速停机 转速信号丢失停机 启动失败和盘车失败停机 盘车锁定 蓄电池电压过低或过高报警 蓄电池电量不足报警 传感器故障指示 冷却液温度过低报警 |  |  |  |
| 7 | 发电机保护功能 | 交流电压过高/过低延时停机 过电流延时报警/延时停机 过频/欠频延时停机 励磁磁场过载停机 |  |  |  |
| 8 | 数据显示要求 | 发动机转速 发动机机油油压（PSI&KPA） 发动机水温度（°C &°F） 电瓶电压 发电机相/线电压 发电机电流 发电机视在输出功率 发电机频率 发电机组硬件参数 机组运行记录 |  |  |  |
| 9 | 报警显示要求 | 液晶屏图形显示相应的报警指示 显示用户设定的报警指示和用户设定的状态指示 公共报警灯显示报警故障和停机故障 |  |  |  |
| 10 | 故障记录功能 | 记可记录故障信息及发生故障的时间，在控制器内可储存5个事件。 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 日用燃油箱 |  | 1立方容量 |  |  |
| 2 | 电瓶 |  | 免维护 |  |  |
| 3 | 机油 |  | 机油费用包含总价内 |  |  |
| 4 | 全自动市电浮充 |  | 用市电对电瓶进行充电 |  |  |

“推荐品牌”仅对采购产品所要达到的质量、性能以及应有的技术标准作进一步说明之用，投标供应商应提供符合或优于采购要求的产品参加投标。欢迎投标供应商提供产品档次及性能要求等同或优于上述推荐品牌的其他品牌产品参与投标。

特别声明：加★的条款为重要条款，不得有负偏离，否则按明显不符合技术规格要求，投标文件将被否决。

五、商务条款

1.质保期

▲1.1本项目所有货物质保期不少于2年。

1.2保质期内因产品本身缺陷造成各种故障应由中标供应商提供免费技术服务和维修。

1.3在免费质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。

1.4投标供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。

1.5质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非招标文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修，如果在24小时内不能修复，则提供同样备件供采购人使用，直至设备修复。

▲2.付款约定

合同签订后支付合同价的40%，货到安装调试验收合格后付至结算价的98%，剩余结算价的2%作为质量保修金，待质保期两年后退还。在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在7个工作日内支付，验收合格后7个工作日内无息归还履约保证金（若有违约金等需要扣除的先行扣除）。

由乙方提出的合理化建议需经得甲方同意，其费用不得增加。但属乙方报价项少算的设备及服务费用不得追补。甲方提供的工程量实际与清单不符时，按实结算。

3.完工期

▲供应商必须承诺在合同签订后，7天内提供发电机参数及满足发电机设置要求的图纸；发出供货通知后15天内完成全部供货并安装，调试前由供应商将储油灌加满柴油。

六、其他要求

1.说明

1.1投标人需按本标准的技术要求，完成所投柴油发电机组及附属设施的设计、制造、运输、仓储、安装和调试、试运行、技术培训和售后服务等工作，本章所有内容均包括在投标总价中。

1.2投标人必须按工作顺序提交所需的资料，所有资料必须符合技术要求。

1.3本技术规格仅指柴油发电机组的基本要求，投标人应根据工业技术和工艺的发展，选用先进的产品满足本技术规格及一次系统图的要求，保证变电系统能安全运行。

1.4投标人必须根据自己的情况对招标文件的内容，按顺序逐条应答，提出具体详细的技术数据，任何与雇主要求或相关标准不符的差异必须列表说明。

1.5投标方必须列表写明所提供的柴油发电机组生产地、品牌、生产厂，以及该厂家的生产许可证、产地证明、各种安全和质量检查证明等文件。

1.6投标人应承担在执行合同过程中与土建设计配合、现场指导、调试、试运行等相关活动费用，不得再向招标人申请任何费用，同时应按照招标人和总包单位的时间要求，及时与各单位配合。

1.7投标人应对所投产品的专利费、执照费、计算机软硬件承担责任，并负责保护业主的利益不受损害，承包人应承担一切由于文字、商标和技术专利等侵权引起的法律裁决、诉讼和费用，以及其它责任，与雇主无关。

1.8图纸深化设计应由投标人负责并承担相应费用，投标人应在中标后日内向招标人提供份正式版图纸，并经招标人确定。图纸深化设计包括但不限于发电机设备基础设计，通风配套设计等。

1.9投标人应考虑现场实际情况（现场无预留设备吊装洞口），由此造成的损失由投标人自行负责。

2.技术要求

2.1 环境条件

2.1.1运行条件：户内

2.1.2最高温度              +40℃

2.1.3 最高日平均温度       +30℃

2.1.4 最高年平均温度       +20℃

2.1.5 最低年平均温度       -5℃

2.1.6 相对湿度             +25℃时≤95%

2.1.7海拔高度：            ≤1000米

2.1.8抗震能力：地震烈度8度

水平加速度：<0.3g

垂直加速度：<0.15g

安全系数：>1.67

2.2 一般要求

2.2.1投标人的要求

2.2.1.1投标人投标的产品应取得国家授权的归口试验单位或国际上认可的试验站签发的产品鉴定书。

2.2.1.2生产的柴油发电机组工厂必须有符合GB2820-97标准柴油发电机组全套出厂例行试验、型式试验和特殊试验的能力。

2.2.1.3柴油发电机组出厂时必须经过各种试验，并出示试验报告。

2.2.1.4投标产品必须具备有时效的国家部级单位入网许可认证。

2.2.1.5有完善的售后服务网络。

2.2.2质量保证措施

质量保证措施包括设计、制造、工厂监制、检验和试验、安装和服务、现场试验和验收等。卖方应提供其质量体系或质量手册和国内权威试验单位的试验报告供招标单位审查。

3.规范及要求

3.1本技术要求的使用范围，仅限于本工程项目所用柴油发电机组，它包括发电机组主体及其附属设备的功能设计、结构、性能、安装和实验等方面的技术要求。

3.2供方保证提供的柴油发电机组的设计、制造、试验及其各项性能指标完全符合下列标准：

GB2820-90          《工频柴油发电机通用技术条件》

GB12786-91         《自动化柴油发电机组通用技术条件》

GB/T2820.1-1997    《往复式内燃机驱动的交流发电机组》第一部分：用途定额和性能

3.3如果供需双方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议，则认为供方提供给需方的产品完全满足本技术协议的要求。

3.4投标人提供的产品应取得ISO9000（2000年版）质量管理体系认证。

4.配套设备

4.1  蓄电池

4.2  市电浮充

4.3  消音器

4.4  烟管弹性节

4.5  减震装置

4.6  未尽事宜详见采购清单

5. 设计及性能要求

5.1 机组应按GB2820标准中的规定制造。机组在符合GB2820标准中规定的标准环境状态下，应能输出额定功率并可靠地工作。

5.2机组应无漏油、漏水、漏气现象。

5.3 机组的焊接应牢固可靠，焊缝均匀，无焊穿、咬边夹渣及气孔等缺陷，焊渣、焊药应清除干净；涂漆部分漆膜均匀，无明显裂纹和脱落；电镀件的镀层应光滑无斑点、锈蚀等现象；机组紧固件应不松动，工具及备件、附件应牢固。

5.4 机组各部结构应能承受运输时的振动和冲击。

5.5 机组的电器安装应符合电路图。机组控制屏接线端子的相序从正面看应自左到右，或自上到下排列。机组的各导线连接处应有不易脱落的明显标志。

5.6 发电机各绕组的温升、柴油机水温、机油温度、及风冷油机汽缸温度应分别符合配套发电机、柴油机的标准规定。

5.7 柴油机组应设有减振装置，工作时震动的单振幅应不大于0.5mm，距机组柴油机、发电机机体1米处的噪声平均值应不大于100dB。

5.8对有抑制无线电干扰要求的机组，应有抑制无线电干扰措施，并符合规定。

5.9 机组应根据需要选设适当的保护装置（投标单位须在标书中注明）

5.10 机组在额定工况时排烟度可由产品技术条件规定；

5.11 机组平均无故障时间必须达到或超过25000H。

5.12 试验仪器仪表，鉴定试验和型式试验应采用不低于级准确度的电气测量仪表。试验项目按GB2820-90中表11的规定执行。

5.13 机组的标牌应固定在明显位置，按JB8的规定，标牌应包括下列内容：

机组名称  机组型号  相数   额定转速r/min  额定频率HZ   额定功率  额定电压  质量  额定电流   生产厂名  机组编号  额定功率因数  机组编号  出厂日期   标准代号及编号

5.14 机组的包装应能防雨、牢固可靠。

6.排烟系统：

1)采用居住型消音器，排气出口噪音在85dB以内。

2)发动机与消音器间采用不锈钢柔性波纹管连接。

3)提供连接法兰。

4)满足国内的环保指标，NO2值≤2000mg/m3。

5)排烟管道必须符合原工程设计的要求。

7.燃油系统：

1)使用国产0号轻柴油。

2)8小时日用油箱，采用不锈钢板制作。

3）油箱出、回油管道必须符合原工程设计的要求，与发电机设备连接需采用不锈钢补偿软管连接。

4）至室外的加油管必须符合原工程设计的要求，在室外加油处设置油位显示功能。室外加油口位置由甲方确定。

5）油箱、油管、基础需可靠接地。

8.起动系统：

1)采用12V／24V起动马达，蓄电池电起动系统。

2)采用恒压式充电器，带直流电压表、电流表，具有反极性联接保护功能，充电电流10安培，直流电压调整率±1％(从空载到满载)，壁挂式、散热型机壳。

3)蓄电池采用铅酸电池。

4）首次加载率必须达到≥50%以上。

9.润滑系统：

1)带有润滑油泵，润滑油冷却器，过滤器和油位指示器。

2)使用中增压柴油机用机油(SAE15W-40/CF级别)。

10.机组发生下列故障时自动保护停机：

1)电流/负载过高  2)电压过高 /过低   3)油压过低      4)三次起动失败

5)逆功率/逆无功  6）转速侦测器故障，发动机无法安全运转调整

7)频率过高/过低  8）冷却液温度过高

11.机组控制屏：

主控制器应为国际知名品牌，采用微处理器，程序控制操作报警，信号处理能力强，监控功能多，响应速度快，控制准确，精度高，扩展容易，手动/自动，各种信号仪表、状态指示灯（高亮度LED）。提供数字和模拟两种显示方式，配备RS485接口，支持MODBUS  RTU协议

12.报警功能：

水温高、水温低、直流电压高、直流电压低、机油油压低、机油压力传感器故障、温度传感器故障、电池电压低、充电机故障。

13.保护功能：

水温高、水温低、机油油压低、转速传感器故障、超速、短路、频率低、过电流、交流电压高、交流电压低。

14.中文液晶显示功能(LCD显示及监控软件为中文显示)：

以中文液晶形式显示输出功率，转速、线电压、相电压、频率、相电流、功率因数、机油压力、运行时间、发动机水温、电池电压，历史故障等。

15.蓄电池：

15.1应采用容量大于等于160AH。

15.2单体电池的电压应均衡；

15.3单体电池的内阻应均衡；

15.4应有检测电池充放电情况的部件；

15.5 当蓄电池环境温度在-15℃～＋45℃条件下，其性能指标应满足正常使用要求。

15.6卖方应提供蓄电池接线板及其附件（当地震烈度超过7度时，应提供抗震型柜体）。

15.7蓄电池间接线板应选用绝缘密封的软线连接，以防止短路发生；避免端子受力，破坏端子密封性。终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖、安全阀，极柱封口剂等材料应具有阻燃性。极柱采用高密封结构，厚度不小于54mm。

15.8蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。

15.9蓄电池极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接．极板厚度应与使用寿命相适应。

15.10电池电压均衡性应满足一组蓄电池中任意二个电池的开路电压差不超过20mV（2V蓄电池）。

15.11电池组间互连接线应绝缘，终端电池应提供外接铜芯电缆至直流屏的接线板。

15.12蓄电池自放电率每月不大于4％。

15.13蓄电池在－30℃和65℃时封口剂应无裂纹及溢流。

16.充电装置

16.1装置能对电池组快速充电，使电池组在4～6小时内能充入一定的容量。

16.2装置可对电池组自动进行充电、浮充电。当电池组亏容或部分放电后，可自动补充至额定容量。

17.设微处理器为核心的智能化控制器，实现机组的最佳可靠运行及各参数的监控。

要求控制器有标准通讯端口，通过标准通讯网络与后台系统通讯，由后台系统对其进行远程监测。配备RS485接口，支持MODBUS  RTU协议。

遥测参数：机组工作状态(运行／停机)，  工作方式(自动／手动)，起动失败、超速、冷却水温高、润滑油力低、起动蓄电池压力低等。

18.主要附件：

结构钢公共底座；弹性联轴节；消音器；膨胀节；24V起动马达；电子调速器；蓄电池及充电器；不锈钢烟管及保温；减振垫；燃油、滑油、空气滤清器；各类仪表；日用油箱(满负载8小时)。

19.备件

(1)柴油发电机组正常运行两年需要的备件应随同机组一并供应。投标书应包括完整的备件清单。

(2)卖方应负责在机组交货后至少十年内供应相同型号的备件或相同或较好质量的替代品。

(3)所有供应的备件应加以处理和包装以供长期储存，每一备件的包装外面应标出其规格型号或系上载有其规格型号的签，如将多个备件装于同一容器内，则应在容器外面标出其内容的总的说明并在容器内装入一份全部内容清单。

20.显示参数

1)频率     2)水温     3)机油压力    4)蓄电池电压    5)交流电压：三相线/相电压

6)交流电流：三相电流  7)机组运行时间                8）有功功率

9）无功功率           10）功率因数 11）电度数

上述参数在主控制器中文液晶显示。

21.声光报警信号

1)发动机水温过高预警           2)发动机水温过高       3)发动机水温过低

4)机油压力过低预警             5)机油压力过低         6)发动机过速

7)起动失败                     8)充电器故障           9)蓄电池电压过低

10)系统准备就绪                11)紧急停机指示

12)机组开关不在自动位置指示    13)燃油液位过低指示    14)备用信号指示

上述故障以蜂鸣器鸣响及中文液晶屏中文字符显示及液晶屏闪烁提供声光告警。

22.开关与按钮

1)发电机起动／停机     2）手动/自动选择开关      3)紧急停机按钮

23.机电保护

1) 三相过流保护     2) 单相接地保护   3) 过、欠压保护      4）发电机绕组高温

5）水温高          6）转速传感器故障7）超速              8）频率低

24.提供资料：

1）发电机组电气接线图/管路图

2）控制屏正面布置图

3）电气说明书

4）柴油发动机说明书

5）使用说明书

6）设备清单

7）发电机房设备布置图及设备安装大样图

8）对土建的要求

25.工厂检验安装和验收

25.1供方应派不少于2名有经验的技术人员到需方设备安装现场指导安装、调试工作，直到设备正常运行。其安装指导费用，由供方负担。

25.2 柴油发电机组及其附件，应在设备到达交货地点60天内，由供需方双方组成得人员在现场验收。当设备性能满足要求，验收测试中出现的所有缺陷改正至需方满意后，需方向供方颁发验收证书。

26.保修及售后服务

26.1要求生产厂家，当设备出现问题时，应在2小时内到达现场，并做好维修。

26.2提供维保期后五内年保养合同，并提供每半年维护一次的费用，此项费用不列入投标总价，但作为综和评分的因素。

26.3设备正式投入运行后，供方保证两年“三包”和设备整个寿命期的全部维修。

26.4供货厂商在质保期内应每半年对发电机进行维护一次，并向柴油发电机组运行部门联系机组运行情况，解决在运行中出现的疑问。

26.5保修期内，当需方按供方规定的方式正常操作运行时，若出现产品设计、材料或工艺质量造成的损坏或缺陷，供方负责修理、更换部分零件，以至更换产品。

26.6在设备运行过程中柴油发电机组发生故障，需要维修时，供方保证在接到通知2小时内，派有经验的维修人员到达现场。

26.7在柴油发电机组等设备安装完毕后，供货厂商应做好运行人员培训工作（包括培训日期、培训内容、培训工程师名单）。

27.包装和运输

27.1柴油发电机组以及所有附件都应包装运输，其包装应适于运输，并保证设备在运输过程中不受任何形式的损害。

27.2包装箱内应有装箱单，并附有随机技术文件（试验报告、合格证及使用说明书等）

27.3供方负责将柴油发电机组及其附件运至需方指定的交货地点。

- 政府采购合同主要条款指引

货物类

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                    项目编号：

甲方：（采购单位）                            所在地：

乙方：（中标供应商）                          所在地：

甲、乙双方根据××(采购组织机构名称）关于××单位××项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同文件

1.合同条款。

2.中标通知书。

3.更正补充文件。

4.招标文件。

5.中标供应商投标文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、采购内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

三、合同金额

本合同金额为（大写）：_______________元（￥_________元）人民币。该费用已包括货款、施工、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

由乙方提出的合理化建议需经得甲方同意，其费用不得增加。但属乙方报价项少算的设备及服务费用不得追补。甲方提供的工程量实际与清单不符时，按实结算。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

1.乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.若侵犯,由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

本项目履约保证金为合同金额的 1 %。在签订合同前须交纳本项目履约保证金（履约保证金采用现金），中标供应商的履约保证金必须通过其基本账户转出的转账、电汇或银行汇票方式）。履约保证金在验收合格后7个工作日内退还。

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期

1.质保期___年。（自交货验收合格之日起计）

十、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

十一、货款支付

1.付款方式：合同签订后支付合同价的40%，货到安装调试验收合格后付至结算价的98%，剩余结算价的2%作为质量保修金，待质保期两年后退还。在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在7个工作日内支付，验收合格后7个工作日内无息归还履约保证金（若有违约金等需要扣除的先行扣除）。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十四、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准及投标承诺进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内组织初验(须送样由国家认可的专业检测机构检测的除外）。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.乙方负责安装调试并培训甲方的使用操作人员，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。如因乙方原因导致验收不合格的，费用均由乙方承担；验收合格的，费用由甲方负责。

6.合同项下所有货物验收和调试合格的视为项目验收合格。

十五、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。并且乙方须负责货物（材料、设备）的保管责任，直到甲方最终验收合格并接收之日止。在乙方负责照管期间，因乙方原因造成货物（材料、设备）损坏的，由乙方负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的交货期。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

6.甲方有权根据实际情况对货物数量进行变更，直至取消订数。甲方不承担违约责任。但需在要求乙方发货前至少提前10日通知乙方。若未要求乙方发货的，则可书面告知乙方取消订数。

十六、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日百分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

6.使用过程中，乙方未按照甲方要求到达现场解决质量问题的，每发现一次，需支付违约金1000元，费用可从履约保证金中扣取。

7.乙方未按照甲方要求提供培训的，由甲方根据情节严重程度酌情要求乙方支付合同价1-3%的违约金。

十七、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、解决争议的方法

1. 如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过以下方式解决：向甲方所在地人民法院起诉。

十九、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3. 本合同一式四份。甲、乙双方各执一份，采购组织机构及同级人民政府财政部门各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

- 投标文件格式附件

附件1                              　　　             本

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

（资格证明文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格证明文件目录

1.声明书（附件2）；

2.授权委托书（附件3）；

3.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

4.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或承诺函；

5.本项目要求的特定资质证书。

附件2

投标声明书

××（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址   。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.如实上报三年内不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2.我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3.我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4.我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5.我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：××年 ×× 月 ×× 日

附件3

授权委托书

××（采购代理机构名称）：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权  （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的           项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4：

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

（商务与技术文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

商务与技术文件目录

第一部分  技术方案描述部分

1.投标人情况介绍（附件5）；

2.项目需求的理解与分析；

3.项目组织实施方案(可视情选用附件6、附件7)；

4.安装、调试及验收方案。

第二部分  投标产品描述部分

1.投标产品描述及相关资料（可视情选用附件8、附件9）；

2.投标人需要说明的其他内容；（包括可能影响投标人技术性能评分项的各类证明材料）。

第三部分  商务响应部分

1.证书一览表（附件10）；

2.近三年来类似项目的成功案例（附件11）；

3.售后服务描述及承诺（可视情选用附件12，附件13）；

4.投标人需要说明的其他内容。（包括可能影响投标人企业实力及信誉评分项以及售后服务评分项的各类证明材料）。

第四部分  其他参考表格（此部分视情况选用）

1.主要货物用材响应表(类似家具类货物采用，附件14)；

2.耗材优惠承诺(附件15)。

（以上内容具体描述详见“第三部分投标人须知”中“三、投标文件”的组成说明）。

附件5

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定 电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有 □租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写。

投标人名称（盖章）：                     投标人代表（签字或盖章）：

职务：                                   日期：

附件6

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写；

2.附人员证书复印件；

3.提供由供应商为上述人员缴纳的近3个月社保缴纳证明材料（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可）。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

职务：

日期：

附件7

项目负责人资格情况表

采购项目：                                            采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

投标人名称（盖章）：                         投标人代表（签字或盖章）：

职务：                                       日期：

附件8

供货清单

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：                         投标人代表（签字或盖章）：

职务：                                       日期：

附件9

技术需求响应表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表参照本招标文件 “项目需求”填制，投标人应根据投标设备的性能指标、服务指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2.对于投标产品的技术偏离情况需严格按照招标文件的技术要求一一比对给出，未达到技术要求中规定的数值应以负偏离标注。若因技术实现方式等其他问题而导致的理解不同未标注负偏离的，需在备注中具体说明；若未按要求标注负偏离又未予以说明的，视为完全响应本次招标文件。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

职务：

日期：

附件10

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书；

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

职务：

日期：

附件11

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人公章）；

2.报价供应商可按此表格式复制。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

职务：

日期：

附件12

资信及商务需求响应表

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 售后服务保障要求 |  |  |  |
|  | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 交货和服务 时间及地点 |  |  |  |
|  | 付款条件 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

职务：

日期：

附件13

售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 投标人情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内售后服务情况(服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料) | 生产厂商售后服务情况： |  |
|  |  | 投标人售后服务情况： |  |
| 2 | 保修期后售后服务 |  |  |
| 3 | 培训方案（可用附页） |  |  |
| …… | …… |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

职务：

日期：

附件14

主要货物用材响应表

| 序号 | 货物名称 | 产品 配置 | 产品主要用材 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 材料规格及参数 | 品牌 商标 | 生产 厂家 | 符合 标准 | 性能 说明 | 备注 |

要求：1.请列出以上产品的各项主要用材、辅料、油漆、五金件等。

2.本表所列产品主要用材均为采购人抽样送检的范围。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

职务：

日期：

附件15

耗材件优惠承诺

| 序号 | 耗材件名称 | 耗材件型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地/制造厂 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.耗材件价格不计入投标价，作为投标人给予招标人的优惠条件；

2.此表仅提供了表格形式，投标人应根据自身实际情况填写。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

职务：

日期：

附件16

项目名称

项目编号：

报

价

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1.开标一览表（附件17）；

2.报价明细表（附件18）；

3.针对报价投标人认为其他需要说明的。

附件17

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                     [货币单位：人民币元]

| 投标总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：

1.投标总报价是包括货款、施工、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

▲2.报价如有涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

职务：

日期：

附件18

报价明细表

项目编号：                                                          [货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价项目 | 品牌、产地 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

- 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购

人无需另外支付任何费用。

- “报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一

览表为准。

- 投标报价明细表所填内容按招标文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总

价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

4.本表中的型号规格必须明确，招标文件中明确要求定制的除外。

投标人名称（盖章）：                   投标人代表（签字或盖章）：

职务：                                 日期：

附件19

## 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

浙江协力工程管理咨询有限公司（采购代理机构名称）：

我公司参与              （项目名称）（项目编号为         ）政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件20

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

| 序号 | 设备名称 | 品牌/规模型号 | 数量 | 目前状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件

国企采购活动现场确认声明书

浙江协力工程管理咨询有限公司 :

本人 ____________（授权代表姓名），经由____________________________（单位） ____________（法定代表人姓名）合法授权参加                     （编号：XLCG(YH)-2024-033）政府采购活动．经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下:

一、本单位与采购人之间口不存在利害关系口存在下列利害关系:

A．投资关系 B．行政隶属关系 C．业务指导关系

D．其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现己清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 口与其他所有供应商之间均不存在利害关系 口与______________（供应商名称）之间存在下列利害关系:

A．法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B．法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C．法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D．法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E．法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F．法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G．存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H．存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主昔业务收入 50 ％以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I．其他利害关系情况 ________________________________________。

三、现己清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现 ____________________供应商之间存在或可能存在上述第二条第 _____ _______项利害关系。

（供应商代表签名）:

年   月   日

## 说明：开标过程中各投标人将附件:国企采购活动现场确认声明书（按要求填写并加盖公章）原件扫描件发至邮箱3407643053@qq.com。