瑞安市联光和海东泵站配电系统更新改造项目（重1）

招 标 文 件

（电子招投标方式）

| 项 目 编 号： | WGSS-GYJT-Z-2024120 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称： | 瑞安市联光和海东泵站配电系统更新改造项目（重1） |
| 采 购 方 式： | 公开招标 |
| 采 购 人： | 温州公用事业发展集团瑞安水务有限公司 |
| 招标代理机构： | 浙江策鼎工程项目管理有限公司 |
| 二0二四年七月 |  |

目    录

第一部分  采购公告	2

第二部分  投标人须知	5

第三部分  招标内容及要求	20

第四部分  合同主要条款	47

第五部分  投标文件格式	53

第六部分  评标办法	68

- 第一部分  温州市公用集团所属温州公用事业发展集团瑞安水务有限公司关于瑞安市联光和海东泵站配电系统更新改造项目（重1）的采购公告

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定，浙江策鼎工程项目管理有限公司受温州公用事业发展集团所属瑞安水务有限公司的委托，就瑞安市联光和海东泵站配电系统更新改造项目（重1）项目以公开招标方式进行采购，欢迎国内合格的投标供应商前来投标。

一、项目编号：WGSS-GYJT-Z-2024120

二、项目名称：瑞安市联光和海东泵站配电系统更新改造项目（重1）

三、项目性质：国企采购（非政府采购）

四、采购内容（具体采购内容及要求见采购文件相关部分）：

| 序号 | 标段名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瑞安市联光和海东泵站配电系统更新改造项目（重1） | 1 | 项 | 100 | 瑞安市联光和海东泵站配电系统更新改造项目（重1），包括货物的更换采购、安装及相关施工工程量等，详细招标内容及技术要求，详见本招标文件第三部分(具体采购服务要求及采购内容以发出招标文件为准)。 |

五、申请人的资格要求：

1.符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.本项目的特定资格要求：①企业资质要求：具有建市[2014]159号资质标准中的电力工程施工总承包三级及以上资质或者输变电工程专业承包三级及以上资质（资质须在有效期内）。或者建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质；②项目负责人资格要求：机电工程专业注册建造师二级及以上，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

4.其他要求：投标人必须取得国家电力监管委员会或其分支机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证承装、承修、承试五级及以上资质。

5.本项目不接受联合体投标。

六、获取（下载）采购文件：

时间：/至2024年8月9日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

方式：供应商登录乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）申请获取招标文件；

售价（元）：300元

网上报名后，请将标书购买费汇入代理公司账户（缴纳报名费后将缴费截图、开票信息等资料发代理机构电子邮箱228967618@qq.com，并马上联系采购代理公司审核）。

标书款汇入账户信息：

单 位 名 称：浙江策鼎工程项目管理有限公司安阳分公司

开 户 银 行：中国建设银行瑞安支行

账 号：33050162613500001297

七、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2024年8月9日9:00（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

开标时间：2024年8月9日9:00

开标地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

八、投标保证金：

本项目投标保证金为人民币20000元整（与工本费分批提交），必须在截止时间前以转账方式向浙江策鼎工程项目管理有限公司提交，并前往代理公司领取收据。

投标保证金缴纳截止时间：开标时间前一个工作日（如开标日期前一日为工作日，为提前24小时；如开标日期前一日为休息日，则提前24+24小时，如开标日期前二日均为休息日，则提前24+24+24小时，依次类推）

单 位 名 称：浙江策鼎工程项目管理有限公司安阳分公司

开 户 银 行：中国建设银行瑞安支行

账 号：33050162613500001297

注：保证金缴纳须进行备注（格式：投标保证金-瑞安市联光和海东泵站配电系统更新改造项目（重1））。

九、发布公告的媒介：

本次采购公告在“浙江省政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、温州国企采购平台（https://wzgzw-cg.zhengcaiyun.cn/）及温州市公用事业发展集团有限公司官网（https://www.wzgytz.com/）（以下简称“招标公告发布的网站”）发布。

十、其他补充事宜：

1.采购公告期限：5个工作日。

2.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人的招标办和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的采购监管部门投诉。采购公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照本公告规定的方式获取采购文件的潜在供应商提起的质疑，采购人和采购代理机构将不予受理、答复。

温州市公用事业发展集团瑞安水务有限公司负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标供应商认为温州市公用事业发展集团瑞安水务有限公司答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

4.采购文件发售截止时间之后潜在供应商仍然可以购买采购文件，但该供应商如对采购文件有疑问应按采购文件规定的询疑截止时间前提出，逾期提出的，采购代理机构可以不予受理、答复。

5.书面质疑与投诉受理地点与联系人见采购文件。

十一、对本次招标提出询问、质疑，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名    称：温州公用事业发展集团瑞安水务有限公司

地    址：瑞安市安阳街道院士路288号

传    真：/

项目联系人（询问）：曾先生

项目联系方式（询问）：0577-65837903

质疑联系人：叶先生

质疑联系方式：0577-65837905

2.采购代理机构信息

名    称：浙江策鼎工程项目管理有限公司

地    址：浙瑞安市安阳南路669号三楼

传    真：0577-66600801

项目联系人（询问）：涂程鹏

项目联系方式（询问）：18106643002

质疑联系人：陈强

质疑联系方式：13587528100

3.采购监督管理部门

名    称：温州公用事业发展集团瑞安水务有限公司纪检室

地    址：瑞安市院士路288号

传    真：/

联 系 人：李女士

监督投诉电话：0577-66817136

- 第二部分  投标人须知

（一）投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 瑞安市联光和海东泵站配电系统更新改造项目（重1） |
| 2 | 项目编号 | WGSS-GYJT-Z-2024120 |
| 3 | 资金来源 | 企业自筹资金，最高限价为人民币100万元整。 |
| 4 | 招标人 | 名称：温州公用事业发展集团瑞安水务有限公司 地址：瑞安市安阳街道院士路288号 联系人：曾先生 联系电话：0577-65837903 |
| 5 | 招标代理机构 | 名称：浙江策鼎工程项目管理有限公司 地址：瑞安市安阳南路669号三楼 传真：0577-66600801 项目联系人：涂程鹏 项目联系方式：18106643002 质疑联系人：陈强 质疑联系方式：13587528100 |
| 6 | 招标内容 | 瑞安市联光和海东泵站配电系统更新改造项目（重1），包括货物的更换采购、安装及相关施工工程量等，详细招标内容及技术要求，详见本招标文件第三部分。 |
| 7 | 投标供应商 资格要求 | 1、符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条； 未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn]列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 2、落实国企采购政策需满足的资格要求：无 3、本项目的特定资格要求：①企业资质要求：具有建市[2014]159号资质标准中的电力工程施工总承包三级及以上资质或者输变电工程专业承包三级及以上资质（资质须在有效期内）。或者建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质；②项目负责人资格要求：机电工程专业注册建造师二级及以上，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。 4、其他要求：投标人必须取得国家电力监管委员会或其分支机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证承装、承修、承试五级及以上资质。 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □ 接受，应满足 下列要求： |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织 □ 组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 10 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 11 | 投标货币 | 人民币 |
| 12 | 投标语言 | 中文 |
| 13 | 投标文件的组成和份数 | - 投标文件由一份“电子加密投标文件”组成，包括资格文件、技术商务文件和报价文件。 - 中标供应商在领取中标通知书时向招标人提供全套纸质投标文件一正四副。 |
| 14 | 投标文件的上传、递交 | - 本项目招标代理机构指定电子邮箱：228967618@qq.com,邮件标题注明项目名称及供应商名称。 - 电子加密投标文件：投标供应商通过“乐采云投标客户端”线上制作投标文件并采用CA数字证书进行电子签章及加密，在投标文件递交截止时间前将“电子加密投标文件”上传到乐采云系统中，供应商未按规定加密或未在规定时间内递交投标文件的，“乐采云平台”将予以拒收。 - 备份投标文件：供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前以介质存储的数据电文形式将“备份响应文件”发送至招标代理机构指定电子邮箱；若通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效，不再开启，供应商未在规定时间内送达投标文件的，视为未递交备份投标文件。 - 供应商未在投标截止时间前送达备份投标文件的，视为未递交备份投标文件。分批次递交多份“备份投标文件”的，以最后一次送达的“备份投标文件”为准，送达时间以招标代理机构指定电子邮箱自动回执的邮件时间为准。 |
| 15 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | - 开标后，招标代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 - 通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如已按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由招标代理机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 - 投标文件递交截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
| 16 | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
| 17 | 签字或盖章 要求 | 电子投标文件中所须加盖公章的地方均采用“乐采云平台”办理的CA签章，所涉及法定代表人或授权代表的签字（或盖章）的地方均由法定代表人或授权代表本人签字（或盖章）后将扫描件上传。 |
| 18 | 现场演示 | 需要 不需要 |
| 19 | 投标保证金 | 不需要 ☑需要：本项目投标保证金为人民币20000元整，必须在截止时间前以转账方式向浙江策鼎工程项目管理有限公司提交。 投标保证金缴纳截止时间：开标时间前一个工作日（如开标日期前一日为工作日，为提前24小时；如开标日期前一日为休息日，则提前24+24小时，如开标日期前二日均为休息日，则提前24+24+24小时，依次类推） |
| 20 | 履约担保 | 需要 履约担保的金额：合同总价的5%。 形式：在合同签订前5日内，以银行转账/转账支票/银行汇票/银行、金融机构出具的保函等非现金方式交纳至招标人指定帐户。 □不需要 |
| 21 | 招标文件发售时间及获取方式 | - 获取时间：2024年7月15日至投标截止时间前； - 获取方式：供应商登录乐采云平台（http://www.zjzfcg.gov.cn）申请获取招标文件。 - 操作路径：乐采云平台：供应商注册-项目采购-获取招标文件-申请获取招标文件。 - 本项目招标文件实行“乐采云平台”在线获取，不提供纸质招标文件。 |
| 22 | 投标截止时间 | 2024年8月9日上午9:00止(北京时间) |
| 23 | 开标时间、地点、形式 | 开标时间：2024年8月9日上午9:00正(北京时间) 开标地点：线上：乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）；线下：浙江策鼎工程项目管理有限公司（瑞安市安阳南路669号三楼评标室）； 招标代理机构将按照招标文件规定的开标时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。 |
| 24 | 开标程序 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密； （2）投标文件解密结束，招标代理机构通过电子交易平台发出询标函，供应商在规定的时间内真实完整填写《国有企业采购活动现场确认声明书》，通过电子交易平台提交并电子签章。 （3）招标人或招标代理机构先进行资格性审查； （4）评标委员会对资格性审查合格的投标供应商进行符合性审查； （5）评标委员会再对资格性、符合性审查合格的投标供应商进行技术商务评审； （6）开启资格审查、技术商务评审有效供应商的报价文件，并录入评标系统。 （7）由评标委员会进行综合评分； （8）评标委员会根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序确定一个预选中标供应商（得分高者）。 如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 |
| 25 | 评标委员会的 组建 | 评标委员会构成： 由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3； 评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取 |
| 26 | 合同授予前的最终审查 | 评标结束后，招标代理机构将对投标人进行最终审查。最终审查的主要内容是： - 投标人的资质、业务能力、信誉以往国有企业采购活动中的业绩和表现； - 投标人履行合同的能力； - 生产及实验室现场是否与投标文件相符； |
| 27 | 诚信履约管理 | 合同签订后，招标人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《诚信评价反馈表》（表附合同条款中），及时向市公共资源交易中心报备。建立中标人诚信履约评价制度，结果纳入诚信档案库 |
| 28 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致的，由招标单位负责解释 |
| 29 | 合同管理 | 中标供应商与招标人签订合同后，两个工作日内将合同原件交给浙江策鼎工程项目管理有限公司备案。 |
| 30 | 补充说明 | 本项目包括系统集成服务，非纯货物类采购项目，多家投标人提供相同品牌相同型号的产品参加投标时，按多家投标人认定。 |
| 31 | 温馨提醒 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 3、在投标文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成投标文件解密失败。 |

（二）总   则

- 说明

  - 本次招标工作是按照《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》和浙江省及项目所在地的有关国有企业采购规定，结合本项目的实际，组织和实施。

  - 资金来源：自筹资金。

- 定义及解释

  - 招标人：温州公用事业发展集团瑞安水务有限公司；

  - 招标代理机构：浙江策鼎工程项目管理有限公司

  - 招标招标单位：系指组织本次招标的浙江策鼎工程项目管理有限公司和招标人

  - 投标人：投标人是响应采购、参加投标竞争的依法成立的供应商。

  - 中标供应商(中标人)：系指在本次招标中中标的投标人。

  - 评标委员会：评标委员会是依据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》和浙江省及项目所在地的有关国有企业采购招投标规定，结合本项目的实际，组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日。

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - 电子加密投标文件：指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件，文件后缀格式.jmbs。

  - 备份投标文件：指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），文件后缀格式.bfbs。

  - 电子签章：投标供应商通过“乐采云平台”办理的CA锁进行的签章。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的投标人

  - 符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条； 未被“信用中国” ( www.creditchina.gov.cn )、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn ] 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

  - 落实国企采购政策需满足的资格要求：无。

  - 本项目的特定资格要求：①企业资质要求：具有建市[2014]159号资质标准中的电力工程施工总承包三级及以上资质或者输变电工程专业承包三级及以上资质（资质须在有效期内）。或者建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质；②项目负责人资格要求：机电工程专业注册建造师二级及以上，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

  - 其他要求：投标人必须取得国家电力监管委员会或其分支机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证承装、承修、承试五级及以上资质。

- 信用查询

  - 信用信息查询的截止时点：以开标当日招标代理机构核实的查询结果为准。

  - 查询渠道与留存方式：招标代理机构登录“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询各投标供应商信用记录，网页截图并打印存档。

  - 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条规定条件。存在不良信用记录的投标供应商，将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体投标时，招标代理机构将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 联合体投标：本项目不接受。

- 保密与披露事项

  - 投标人不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标人，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标人自购买招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 招标代理机构有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 招标代理机构有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合约的资料、中标人的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用 。

- 踏勘现场：本项目不组织。

- 备选投标方案：不允许。

- 投标委托

  - 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（见第五部分附件3）。

（三）招标文件说明

- 招标文件构成

  - 招标文件是用以阐明所需货物、服务，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一部分  招标公告

第二部分  投标人须知

第三部分  招标内容及技术要求

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第六部分  评标办法

第七部分  补充通知及答疑（若有 ）

  - 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标书没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标人的风险。

  - 本招标文件要求投标人作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识。

- 招标文件的澄清

  - 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在答疑截止期规定时间以前按招标公告书中的通讯地址以书面形式传真或寄送给招标代理机构，招标代理机构对答疑截止期规定时间以前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时将以书面、传真或在“温州国企采购平台”与“乐采云”发布公告等类似的形式通知已领取招标文件的每一投标人。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

  - 招标代理机构将视情况确定是否有必要召开标前会，如果召开时会将标前会的通知（包括时间和地点）发给所有投标人。

- 招标文件的修改

  - 在投标截止时间前，招标代理机构无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

  - 招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在投标截止期十五天前在 “乐采云”上发布更正公告。

  - 招标代理机构可以视采购具体情况在招标文件要求提交截止时间三天前，作出延长投标截止时间和开标时间的决定。

  - 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准，对所有投标供应商有约束力。

（四）投标文件的编制

- 投标文件的说明

  - 投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代表签字或盖章。

  - 投标供应商所提供的报价文件、技术、商务文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简化字。所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

  - 投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致无效。

- 投标文件的组成

投标供应商编制的投标文件应包括以下部分：

  - 资格文件：

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力的证明材料； 出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）： A.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； B.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； C.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； D.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； E.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。 |  |
| 2 | 关于《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条规定的承诺函； | 附件1 |
| 3 | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单： ①提供至本项目投标截止时间前在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录截图。 ②以招标代理机构在开标当日查询记录为准。 |  |
| 4 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； 出具投标供应商近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 附件2 |
| 5 | 本项目的特定资格要求：①企业资质要求1：具有建市[2014]159号资质标准中的电力工程施工总承包三级及以上资质或者输变电工程专业承包三级及以上资质（资质须在有效期内）。或者建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质；②项目负责人资格要求：机电工程专业注册建造师二级及以上，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。 |  |
| 6 | 其他要求：投标人必须取得国家电力监管委员会或其分支机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证承装、承修、承试五级及以上资质。 |  |
| 7 | 投标保证金缴纳凭证。 |  |

  - 商务技术文件

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人授权书 | 附件3 |
| 2 | 法定代表人身份证明 |  |
| 3 | 投标函 | 附件4 |
| 4 | 供应商简介及资格、资质证明文件 1、投标供应商简介 2、企业营业执照（复印件加盖公章）； 3、投标人企业相关资质证书 （复印件加盖单位公章，证书必须有效）； 4、质量、管理、环保等相关证书（复印件加盖公章，证书必须有效）； 5、获得国家、省、部级荣誉证书（复印件加盖公章）； 6、产品通过国家权威部门检验检测报告、证书（如有）； 7、制造商出具的《制造厂商项目授权书》（代理商参加投标，允许标后提供）； 8、投标人最近3年本公司牵涉的主要诉讼案件等； 9、其他资格证明文件。 |  |
| 5 | 成套设备详细供货清单 | 附件5 |
| 6 | 随机备品备件及专用工具一览表 | 附件6 |
| 7 | 针对本项目的实施方案（含制造、供货进度安排和施工组织设计） |  |
| 8 | 项目负责人资格情况表 | 附件7 |
| 9 | 项目组成员一览表 | 附件8 |
| 10 | 建议与少量偏离表(如不填写将视为对招标文件要求无偏差) | 附件9 |
| 11 | 2019年以来同类项目业绩一览表[附业绩证明材料，须提供（中标通知书或合同）和（竣工验收报告或用户使用证明）] | 附件10 |
| 12 | 技术服务、售后服务相关承诺；本地就近售后服务网点的详细介绍 |  |
| 13 | 招标文件要求提供的其他文件和资料及投标人认为需要提供的文件和资料 |  |

  - 报价文件

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开标一览表 | 附件11 |
| 2 | 报价明细表 | 附件12-1 附件12-2 |
| 3 | 随机附件及备品备件、专用工具分项报价表 | 附件13 |

备注：以上所需的各种证书、证件、证明等须为扫描件并加盖投标供应商有效的电子签章，如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

- 投标文件格式填写说明

  - 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件中规定的格式和顺序编制电子加密投标文件并进行关联定位，混乱的编排或关联导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

  - 本招标文件“第五部分 投标文件格式”中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

  - 投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标供应商自行负责。

  - 投投标供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标供应商将被取消政府采购投标供应商资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将被否决。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致评标委员会作出对其不利的判断和分析。

- 投标报价

  - 投标人提供的货物或服务价格应该用人民币投标。投标价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标报价应包括提供服务所需缴纳的所有税费和一切费用。

  - 本次采购，只允许有一个报价，并只有一次投标报价，投标人应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对招标代理机构及买方最优惠的投标报价。

  - 最低报价不能作为中标的保证。

  - 投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请招标代理机构注意，否则是投标人自己的风险，招标代理机构对此不承担任何责任。

  - 对于投标报价的具体要求详见本招标文件“第三部分”相应内容。

  - 投标供应商在报价文件上传的价格和开标一览表里填写的金额不一致时，以供应商上传的报价文件为准，对投标供应商的报价进行修正。

- ▲ 投标保证金

  - 投标人应于相应的投标截止日期前向招标人提供人民币贰万元整的投标保证金，否则将作无效标处理。

  - 保证金提缴：本项目投标保证金为人民币20000元整（与工本费分批提交），必须在截止时间前以转账方式向浙江策鼎工程项目管理有限公司提交，并前往代理公司领取收据。

  - 投标保证金缴纳截止时间：开标时间前一个工作日（如开标日期前一日为工作日，为提前24小时；如开标日期前一日为休息日，则提前24+24小时，如开标日期前二日均为休息日，则提前24+24+24小时，依次类推）

单位名称：浙江策鼎工程项目管理有限公司安阳分公司

开户银行：中国建设银行瑞安支行

账号：33050162613500001297

  - 中标供应商的投标保证金在与采购人签订了采购合同后5个工作日内无息退还，未中标投标供应商的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

  - ▲ 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标供应商在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3）中标供应商在规定期限内未能根据招标文件要求提供履约保证金；

（4）投标供应商在投标时提供虚假材料或虚假承诺，经评标委员会确认属实的；

（5）经查实，投标供应商在本次采购活动中存在违法违规行为，或法律法规规定的其他

条件。

- 投标有效期

  - ▲投标文件应在投标截止日后的90日历天保持有效。投标有效期比规定期限短的将有可能被视为非响应投标而予以无效标。

  - 特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可拒绝前述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 投标文件的式样和签章

  - 本项目电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件（可选）”，在投标文件编制完成后同时生成。

  - “电子加密投标文件”通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密在线上传递交。

  - “备份投标文件”（可选），同“电子加密投标文件”在投标文件编制完成后同时生成，以介质存储的数据电文形式发送至采购代理公司指定邮箱。

  - 电子投标文件中所须加盖公章的地方均采用“乐采云平台”办理的CA签章，所涉及法定代表人或授权代表的签字（或盖章）的地方均由法定代表人或授权代表本人签字（或盖章）。

- 知识产权

  - 投标人应保证，招标人在中华人民共和国使用成果的任何一部分时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；

  - 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

- 串通行为认定

  - 投标供应商或招标招标单位有下列情形之一的，属于串通行为：

- 不同投标供应商的投标文件由同一单位或人员编制的；

- 不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的投标文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的；

- 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

- 不同投标供应商的授权代表为同一单位的工作人员的；

- 不同投标供应商的投标文件相互混装，或在一个投标供应商的投标文件内遗留有其他投标供应商的签名、盖章等不属于本投标供应商参加政府采购必需的信息资料的；

- 采购响应截止时间后，招标招标单位协助投标供应商撤换或更改投标文件的；

- 招标招标单位泄露有意向参加政府采购的投标供应商名称、数量等应当保密的事项的；

- 不同投标供应商之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标供应商中标或轮流中标的；

- 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

（五）投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

  - 投标文件按《操作指南》及本招标文件要求递交。

  - 投标供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，将被乐采云平台拒收。

  - 投标供应商的“备份投标文件”应当在投标截止时间前以邮件形式发送至招标代理机构指定电子邮箱。

- 投标截止时间

  - 本次采购的投标截止时间及投标文件递交截止时间：见本招标文件“招标公告”。招标代理机构收到投标文件的时间不得迟于规定的截止时间。

  - 在推迟了投标截止时间的情况下，招标代理机构、招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

（六）开标与评审

- 开标

  - 开标时间和地点：见本招标文件“招标公告”。

  - 投标人应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

  - 开标后，招标代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商成功递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如已按规定递交了“备份投标文件”的，将由招标代理机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

  - 投标文件解密结束，招标代理机构通过电子交易平台发出询标函，供应商在规定的时间内真实完整填写《国有企业采购活动现场确认声明书》，通过电子交易平台提交并电子签章。

特别说明：如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 评标委员会

  - 本次采购依法组建评标委员会。

  - 评标委员会依法根据招标文件的规定，对每一个投标人的投标文件进行评审、提交评标报告。

- 评标原则和评标方法

  - 评标基本原则：评标工作应依据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》、《评标委员会和评标方法暂行规定》以及国家和地方政府有关政府招标的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则。

  - 评审方法：本评标办法采取综合评分法（百分制法），招标人首先对投标文件进行资格性检查，评标委员会对资格性审查合格的投标文件进行符合性检查，再对资格性和符合性审查均合格的供应商进入技术、商务文件评审，最后进行报价文件评审。评标结束后，评标委员会将根据投标供应商的合计得分（技术、商务文件、报价文件分开打分，最后两部分得分相加）由高到低确定一个预选中标供应商（得分高者），其他有效供应商按合计得分由高到低依次为备选中标供应商，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术、商务文件得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由招标人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者。招标人应对评标委员会所推荐的中标候选人的情况进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认中标供应商。

- 评标工作程序

  - 初步评审：

- 资格性检查：资格审查小组根据法律法规和招标文件的规定，检查投标文件提供的资格证明文件是否齐全、是否满足招标文件的要求、投标文件是否装订编排有序等。

- 符合性检查：评标委员会根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行检查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- ▲在资格性检查、符合性检查及详细评审投标文件时出现下列情况，按照无效投标处理：

- 投标不是固定价或投标报价超过采购最高限价的；

- 投标有效期不足的；

- 单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的报价或投标明显不合理而投标供应商不能合理说明的；

- 投标文件中需签字或盖章的地方未加盖投标供应商单位全称的电子签章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章；

- 授权代表未取得有效的法定代表人授权委托书的；

- 未按招标文件要求提供投标保证金的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件要求的；

- 服务/技术要求不满足招标内容实质性内容及商务有重大偏离或保留的；

- 电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份响应文件的；

- 仅提交“备份投标文件”的；

- 未按规定提供关于《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条规定的承诺函的；

- 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，则所涉供应商投标均为无效；

- 投标文件中含有招标人不能接受的附加条件的；

- 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

- 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

  - 澄清有关问题：对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子形式在线要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正在规定的时间内以电子形式在线提交（并加盖电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 比较与评价：评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行报价文件和技术、商务文件评估，先评技术、商务文件，综合比较与评价，宣布评价结果；接着对技术、商务都合格的投标报价予以审查，计算报价得分。评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

  - 评标委员会推荐中标候选供应名单：评标结束后，评标委员会将根据投标供应商的评标得分（技术、商务文件、报价文件部分分开打分，最后两部分得分相加）由高到低确定一个预选中标供应商（得分高者），其他有效供应商按合计得分由高到低依次为备选中标供应商，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术、商务标得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由招标人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者。招标人应对评标委员会所推荐的中标候选人的情况进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认中标供应商。

  - 投标报价低于市场平均价有效。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 评标过程保密

  - 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标人企图影响招标代理机构或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

- 中标人的确定

  - 采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的中标候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定中标供应商，也可以书面授权评审小组直接确定中标供应商。

  - 采购代理机构在中标供应商确定后2个工作日内，在“浙江省政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、温州国企采购平台（https://wzgzw-cg.zhengcaiyun.cn/）及温州市公用事业发展集团有限公司官网（https://www.wzgytz.com/）发布中标结果公告，同时向中标供应商发出中标通知书。

- 可中止电子交易活动的情形

  - 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标代理机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

  - 出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 拒绝任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

  - 如果中标候选供应商的部分或全部投标高于国企采购预算金额时，采购代理机构将取消其中标资格，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

  - 经资格性检查和符合性检查后，开、评标期间出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人（有效投标人）不足三家，或投标人的报价均超过采购预算，按国有企业采购法律法规有关规定，依法继续进行或转为其它国有企业采购方式进行采购，或宣布本次招标失败，重新组织招标。

  - 如果第一候选人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，招标人将依法接受或拒绝任何投标，并宣布采购无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

  - 若在开、评标期间出现符合条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人（有效投标）不足三家，按《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》的通知第三十三条：采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足三家的情况，如招标文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在本办法规定的媒体上公告，招标文件的发售和截止时间符合法定或本办法规定，由实质性响应的供应商认可后，可以按照原采购方式继续进行采购活动，但采购项目第一次评审活动除外。

- 质疑与投诉

  - 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。投标人对招标招标单位的质疑答复不满意或者招标招标单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

  - 对采购公告信息（含供应商资格条件）或申请获取的采购文件提出质疑的，质疑期限自采购公告或采购文件发布之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受。

  - 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

1）  质疑受理机构：浙江策鼎工程项目管理有限公司

联系电话：13587528100

2）  投诉受理机构：温州公用事业发展集团瑞安水务有限公司纪检室

投诉电话：0577-66817136

（七）授予合同

- 合同授予标准

  - 最终审查

评标结束后，招标代理机构将对投标人进行最终审查。最终审查的主要内容是：

- 投标人的资质、业务能力、信誉以往国有企业采购活动中的业绩和表现；

- 投标人履行合同的能力；

  - 最终审查工作如需投标人配合，投标人必须接受。

  - 中标人如未能通过最终审查，招标代理机构将视具体情况，提出具体限时整改要求，中标人如未能达到整改要求，其中标资格将被取消。

  - 招标代理机构将合同授予获接受投标的投标人。

- 中标通知

  - 在投标有效期期满之前，招标代理机构将用书面形式向获接受的投标人发出书面的《中标通知书》，《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。招标人与中标人应当在中标通知书发出之日起十日内，按照招标文件确定的事项签订国有企业采购合同。

  - 中标人不遵守招标文件或投标书的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书后，借故拖延、拒签合同者，除赔偿招标人损失外，招标代理机构即可直接没收投标保证金。同时，招标代理机构取消该单位的中标资格，另选其它投标人中标。

- 采购结果通知

  - 招标人及招标代理机构在发出《中标通知书》的同时，将同时在“浙江省政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、温州国企采购平台（https://wzgzw-cg.zhengcaiyun.cn/）及温州市公用事业发展集团有限公司官网（https://www.wzgytz.com/）发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。

- 代理服务费

  - 经招标人和招标代理机构双方协商，本次采购代理服务费由中标供应商支付，代理服务费按8000元收取。代理服务费不在报价中单列，请投标人在报价时予以考虑。

- 第三部分  招标内容及要求

- 一、 概述

- 本技术规格书只是设备的一些原则性规定，并不是详尽的要求，投标人有责任对该设备设计符合技术规格书要求负责。设备的提供及相应的技术、售后服务，需满足本招标文件，及相关标准、规范的要求。涉及对提供的设备有基础尺寸要求的，投标人中标后须与建设单位复核确认，以满足安装的需要。

- 投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。

- ▲ 投标人必须对本标段内全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

- 二、 招标范围

- 招标采购内容：

  - 采购清单

瑞安市排水有限公司设备清单（联光泵站）：

| 序号 | 名称 | 规格型号及主要参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压进线开关柜 | 柜体柜内需包含断路器、操控板、避雷器、带电显示器、电力仪表、电缆接地、短路故障指示仪、继电保护，柜内除湿装置等相关高压配套电气均需配置（详见图纸）。含柜体间连接母排 | 1 | 套 | ABB、施耐德、西门子 | 高压开关柜符合”五防”要求,高压开关柜具有带电闭锁功能,带电显示器为具备核相功能显示器 |
| 2 | 高压出线柜 | 柜内需包含断路器、微机保护、避雷器、电流互感器、带电显示器、电力仪表、微控板、电缆接地、短路故障指示仪、继电保护，柜内除湿装置等相关高压配套电气均需配置（详见图纸）。含柜体间连接母排 | 1 | 套 | ABB、施耐德、西门子 | 高压开关柜符合”五防”要求,高压开关柜具有带电闭锁功能,带电显示器为具备核相功能显示器 |
| 3 | 干式变压器 | SCB14-200/10 需提供封闭母排同低压柜连接 变压器外壳需使用不锈钢材质 至少配套两台散热风扇 | 1 | 套 | ABB、施耐德、西门子、浙江电力、德力西 正泰、大全或同档次及以上产品 |  |
| 4 | 低压进线柜计量柜 | - 低压进线柜柜体材质碳钢喷塑，尺寸：高度2200宽度800深度1000mm，板材厚度大于等于2mm。 - 内含一套双电源转换开关 - 3、内含一台塑壳断路器开关，额定电压690V，额定电流400A。极限短路分断能力不小于50KA.带电动合闸分闸功能，配合分闸信号及故障信号触点。 - 需配备多功能表2套（市电和车电），可检测三相电流、电压、无功、有功，计量、合分闸指示及故障指示。带485通讯。 - 配避雷器，二级防雷。 - 预留国家电网计量表安装空间,电能表和计量专用CT（利旧）必须独立封装。 7、附件包括但不仅限于：接线端排，空槽盖板，分支电缆，空气开关端子排，中间继电器、小型继电器、信号防雷器、信号隔离器等。 | 1 | 台 | 配电柜推荐采用：ABB的MDmax-st系列、 西门子的8PT系列、施耐德的 BLOKSET系列， 品牌授权柜，电气元器件推荐品牌：施耐德、ABB或西门子等同档次及以上产品 | 塑壳断路器：ABB的Tmax系列、施耐德的NSX系列、西门子的3VL系列 |
| 5 | 低压电容柜 | - 低压电容柜柜体材质碳钢喷塑，尺寸：高度2200宽度800深度1000mm，板材厚度大于等于2mm。 - 电容柜总容量80KVAR.配置8个分支回路。每路配置分支熔断器，接触器电容器。 - 无功补偿控制器有分补和共补模式，可自动及手动投切，有电压保护功能，带空载补偿投切输出触点。带485通讯。 - 总开关采用快速熔断器，电流200A.电压500V。 - 分支回路接触器采用电容投切专用接触器，带阻尼器。 - 分支熔断器采用封闭式外壳，熔体方便拆卸更换。 - 电容器8路10KVAR，电压400V,频率50HZ。 - 配多功能表1套，检测三相电流、电压、无功、有功、带485通讯。 - 柜内必须配置2个散热风扇，带温度控制。 - 10、附件包括但不仅限于：接线端排，空槽盖板，分支电缆，空气开关端子排，温度控制器、互感器、中间继电器、小型继电器、信号防雷器、信号隔离器等。 | 1 | 台 | 配电柜推荐采用：ABB的MDmax-st系列、 西门子的8PT系列、施耐德的 BLOKSET系列， 品牌授权柜，电气元器件推荐品牌：施耐德、ABB或西门子等同档次及以上产品 |  |
| 6 | 低压抽屉柜 | - 低压抽屉柜柜体材质碳钢喷塑，尺寸：高度2200宽度600深度1000mm，板材厚度大于等于2mm。 - 低压抽屉柜配置16回路，4路25A,6路40A,4路63A,2路100A。 - 塑壳断路器开关，额定电压690V，限短路分断能力不小于36KA.配热磁脱扣，配合分闸信号及故障信号触点。 - 所有抽屉回路配置多功能表，可检测三相电流、电压、无功、有功、计量、合分闸指示及故障指示带485通讯。 - 低压抽屉柜9个标准抽出式单元，高度内抽屉必须全部配置出线单元格，不能预留空间。 - 附件包括但不仅限于：接线端排，空槽盖板，分支电缆，空气开关端子排，中间继电器、小型继电器、信号防雷器、信号隔离器等。 柜体出线采用后出线。 | 1 | 台 | 配电柜推荐采用：ABB的MDmax-st系列、 西门子的8PT系列、施耐德的 BLOKSET系列， 品牌授权柜，电气元器件推荐品牌：施耐德、ABB或西门子等同档次及以上产品 | 塑壳断路器：ABB的Tmax系列、施耐德的NSX系列、西门子的3VL系列 |
| 7 | 水泵控制柜1# | 1、进线柜柜体材质冷轧钢板喷塑，尺寸：高度2200宽度800深度1000mm，厚度大于等于2mm。 2、柜内配置抽屉柜2回路,2路均为125A。一回路下端配置1套变频器（新增），额定电压400V，配套1#水泵额定功率40KW、与其配套的二次控制回路。本次包含新装一台变频器。柜内预留1台水泵控制线路及变频器安装空间（详见图纸） 3、需配备多功能表，可检测三相电流、电压、无功、有功，带485通讯。配套避雷器、温控装置和排放扇； 4、现场专用水泵保护器需移装在电气控制柜中。（电缆12芯需要重新敷设由控制到现场控制柜） 5、控制柜需实现水泵远程/就地控制。 6、水泵状态信号（频率、运行/停止、故障）和控制信号（水泵启停、频率给定）均需接入现场PLC中。 | 1 | 台 | 同此次采购配电柜同品牌同系列 | 1、塑壳断路器：ABB的Tmax系列、施耐德的NSX系列、西门子的3VL系列 2、变频器推荐品牌：ABB、西门子、施耐德、丹弗斯 |
| 8 | 水泵控制柜2# | 1、进线柜柜体材质冷轧钢板喷塑，尺寸：高度2200宽度600深度1000mm，厚度大于等于2mm。 2、柜内配置抽屉柜1回路（160A）与1套变频器(利旧)，额定电压400V，2#水泵额定功率50KW、，与其配套的二次控制回路（详见图纸）。 3、需配备多功能表，可检测三相电流、电压、无功、有功，带485通讯。配套避雷器、温控装置和排放扇； 4、现场专用水泵保护器需移装在电气控制柜中。（电缆12芯需要重新敷设由控制到现场控制柜） 5、控制柜需实现水泵远程/就地控制。 6、水泵状态信号（频率、运行/停止、故障）和控制信号（水泵启停、频率给定）均需接入现场PLC中，同时按业主要求修改3台水泵控制程序 | 1 | 台 | 同此次采购配电柜同品牌同系列 | 1、塑壳断路器：ABB的Tmax系列、施耐德的NSX系列、西门子的3VL系列 |
| 9 | 水泵控制柜3# | 1、进线柜柜体材质冷轧钢板喷塑，尺寸：高度2200宽度600深度1000mm，厚度大于等于2mm。 2、柜内配置抽屉柜1回路（160A）与1套变频器（利旧），额定电压400V，3#水泵额定功率55KW，与其配套的二次控制回路（详见图纸）。 3、需配备多功能表，可检测三相电流、电压、无功、有功，带485通讯。配套避雷器、温控装置和排放扇； 4、现场专用水泵保护器需移装在电气控制柜中。（电缆12芯需要重新敷设由控制到现场控制柜） 5、控制柜需实现水泵远程/就地控制。 6、水泵状态信号（频率、运行/停止、故障）和控制信号（水泵启停、频率给定）均需接入现场PLC中，同时按业主要求修改3台水泵控制程序 | 1 | 台 | 同此次采购低压配电柜同品牌同系列 | 1、塑壳断路器：ABB的Tmax系列、施耐德的NSX系列、西门子的3VL系列 |
| 10 | UPS | 蓄电池容量≥3000VA； 具体参数见图纸 | 1 | 套 | 施耐德(原 APC)、艾默生、伊顿、维谛技术、华为 |  |
| 11 | 随机提供的备品备件及专用工具 | 1）微型断路器：各2个； 2）指示灯：各2个； 3）小车2台 4）专用工具：1付。 | 1 | 项 |  | 随机提供的备品备件、专用工具等，应能确保设备3年连续稳定、安全运行的要求，包括但不限于本项的内容。 |
| 12 | 4#5#控制柜并柜安装 | 控制向前位移与新装配电柜平行，且母排与新装配电柜连接（详见图纸） | 1 | 项 |  | 包干 |
| 13 | 旧设备拆除 | 含需更换配电柜，并转移至业主指定地点（10公里以内） | 1 | 项 |  | 包干 |
| 14 | 其它配套设备或服务 | 1、其它厂家需配套保障系统能够正常运行的设备设施（如电缆线、信号线、套管、桥架及其它辅材）及编程、调试等服务，编程要求需按业主指定功能实现，且程序必须开放。 2、电缆明铺部分必须采用桥架，不得使用套管，桥架材质采用304不锈钢或铝合金材质。 3、包含现场监控及门禁的拆装； 4、包含原高压柜分合闸，及高压出线接入变压器,通过电力部门认可的高压预防性试验及室外令克或真空断路器分合闸操作等 | 1 | 批 | 电缆及信号线推荐品牌： 浙江南大、杭州中策、虎牌、无锡远东、浙江元通、浙江万马； | 足量提供 |
| 15 | 配电房改造 | - 现场需吊顶（面积约为84m²），吊顶需配置至少6盏照明灯(规格不小于600*600)、配套龙骨基层50系列轻钢龙骨，次龙骨间距＜600，主龙骨间距＜1200，600*600*14矿棉板吊顶； - 配电房大门需要重新更换1.8米*2.3米不锈钢防火门3个； - 加装2个门禁（采用非接触IC卡门禁系统）； - 配电房窗户不锈钢钢丝网需要更换3个窗户1.45*2.1，4个窗户0.9*2.1 不锈钢防小动物网（面积约为16.5m²）； - ,配电房同值班室门窗需要用砖砌掉门0.9米*2米窗户1.5米*1.45米； - 室内安装排风2个一进一出，所有电源线（含吊顶灯及其开关）必须暗装； - 室内墙面需重新粉刷并刷漆（面积约为150m²）。 8、10KV红色绝缘地毯按要求规范，足量配置； 9、挡鼠板两块（需采用不锈钢或铝合金材质）按要求规范，足量配置 | 1 | 批 | 国产优质 | 包干 |
| 16 | 自控配套设备或服务 | - 高压柜带电显示信号、开关柜及真空断路器的状态及位置信号、电量信号、功率因素、三相电压、三相电流，直流屏状态信号等均需上传至泵站现有自控系统中包含 - 上位机制作，高压开关柜可在排水调度室工控系统上实现远程分/合闸，如需增加的软件及硬件需投标人自行考虑。 | 1 | 项 |  |  |

瑞安市排水发展有限公司设备清单（海东泵站）：

| 1 | 高压进线开关柜 | 柜内需包含断路器、操控板、避雷器、带电显示器、电力仪表、电缆接地、短路故障指示仪、继电保护，柜内除湿装置等相关高压配套电气均需配置（详见图纸）。含柜体间连接母排 | 1 | 套 | ABB、施耐德、西门子 | 高压开关柜符合”五防”要求,高压开关柜具有带电闭锁功能,带电显示器为具备核相功能显示器。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 高压出线柜 | 柜内需包含断路器、微机保护、避雷器、电流互感器、带电显示器、电力仪表、微控板、电缆接地、短路故障指示仪、继电保护，柜内除湿装置等相关高压配套电气均需配置（详见图纸）。含柜体间连接母排 | 1 | 套 | ABB、施耐德、西门子 | 高压开关柜符合”五防”要求,高压开关柜具有带电闭锁功能,带电显示器为具备核相功能显示器 |
| 3 | 干式变压器 | - SCB14-100/10 需提供封闭母排同低压柜连接 变压器外壳需使用不锈钢材质 至少配套两台散热风扇 | 1 | 套 | ABB、施耐德、西门子、浙江电力、德力西 正泰、大全或同档次及以上产品 |  |
| 4 | 低压进线柜计量柜 | - 低压进线柜柜体材质碳钢喷塑，尺寸：高度2200宽度800深度1000mm，板材厚度大于等于2mm。 - 内含一套双电源转换开关 - 3、内含一台塑壳断路器开关，额定电压690V，额定电流250A。极限短路分断能力不小于50KA.带电动合闸分闸功能，配合分闸信号及故障信号触点。 - 4、需配备多功能表2套（市电和车电），可检测三相电流、电压、无功、有功，计量、合分闸指示及故障指示。带485通讯。 - 5、配避雷器、40KA，二级防雷。 - 6、预留国家电网计量表空间,电能表和计量专用CT（利旧）必须独立封装。 - 7、附件包括但不仅限于：接线端排，空槽盖板，分支电缆，空气开关端子排，中间继电器、小型继电器、信号防雷器、信号隔离器等。 | 1 | 台 | 配电柜推荐采用：ABB的MDmax-st系列、 西门子的8PT系列、施耐德的 BLOKSET系列， 品牌授权柜，电气元器件推荐品牌：施耐德、ABB或西门子等同档次及以上产品 | 塑壳断路器：ABB的Tmax系列、施耐德的NSX系列、西门子的3VL系列 |
| 5 | 低压电容柜 | - 1低压电容柜柜体材质碳钢喷塑，尺寸：高度2200宽度600深度1000mm，板材厚度大于等于2mm。 - 2低压电容柜总容量40KVAR.配置4个分支回路。每路配置分支熔断器，接触器电容器。 - 3无功补偿控制器有分补和共补模式，可自动及手动投切，有电压保护功能，带空载补偿投切输出触点。带485通讯。 - 4总开关采用快速熔断器，电流200A.电压500V。 - 5分支回路接触器采用电容投切专用接触器，带阻尼器。 - 6分支熔断器采用封闭式外壳，熔体方便拆卸更换。 - 电容器4路10KVAR，电压400V,频率50HZ。 - 配多功能表1套，检测三相电流、电压、无功、有功、带485通讯。 - 柜内必须配置2个散热风扇，带温度控制。 - 附件包括但不仅限于：接线端排，空槽盖板，分支电缆，空气开关端子排，温度控制器、互感器、中间继电器、小型继电器、信号防雷器、信号隔离器等。 | 1 | 台 | 配电柜推荐采用：ABB的MDmax-st系列、 西门子的8PT系列、施耐德的 BLOKSET系列， 品牌授权柜，电气元器件推荐品牌：施耐德、ABB或西门子等同档次及以上产品 |  |
| 6 | 低压抽屉柜 | - 低压抽屉柜柜体材质碳钢喷塑，尺寸：高度2200宽度600深度1000mm，板材厚度大于等于2mm。 - 低压抽屉柜配置16回路，4路25A,6路40A,4路63A,2路100A, - 塑壳断路器开关，额定电压690V，限短路分断能力不小于36KA.配热磁脱扣，配合分闸信号及故障信号触点。 - 所有抽屉回路配置多功能表，可检测三相电流、电压、无功、有功、计量、合分闸指示及故障指示带485通讯。 - 低压抽屉柜9个标准抽出式单元，高度内抽屉必须全部配置出线单元格，不能预留空间。 - 附件包括但不仅限于：接线端排，空槽盖板，分支电缆，空气开关端子排，中间继电器、小型继电器、信号防雷器、信号隔离器等。 7、柜体出线采用后出线。 | 1 | 台 | 配电柜推荐采用：ABB的MDmax-st系列、 西门子的8PT系列、施耐德的 BLOKSET系列， 品牌授权柜，电气元器件推荐品牌：施耐德、ABB或西门子等同档次及以上产品 | 塑壳断路器：ABB的Tmax系列、施耐德的NSX系列、西门子的3VL系列 |
| 7 | 水泵控制柜 | - 抽屉柜柜体材质碳钢喷塑，尺寸：高度2200宽度800深度1000mm，板材厚度大于等于2mm。 - 柜内配置抽屉柜2回路，2路均为50A。一回路下端配置1套变频器，额定电压400V,，1-2#泵采用变频器启动水泵功率11KW，3-4#泵采用直接启动方式水泵功率12.5KW。1#2#水泵为一个控制柜，3#4#水泵为一个控制柜（详见图纸）。 - 本次包含新装一台15KW变频器，剩余一台变频器ACS510-01-088A-4利旧。 4、现场专用水泵保护器需移装在电气控制柜中。（电缆12芯需要重新敷设由控制到现场控制柜） - 5、配置多功能表，可检测三相电流、电压、无功、有功、计量、合分闸指示及故障指示，带485通讯。 - 6、柜门有操作按钮及运行指示，可远程及本地操作。 - 7、塑壳断路器开关，额定电压690V，限短路分断能力不小于36KA.配热磁脱扣，配合分闸信号及故障信号触点。 - 8、柜内必须配置2个散热风扇，带温度控制。 9、水泵状态信号（频率、运行/停止、故障）和控制信号（水泵启停、频率给定）均需接入现场PLC中，同时按业主要求修改水泵控制程序。 | 2 | 台 | 同此次采购配电柜同品牌同系列 | 1、塑壳断路器：ABB的Tmax系列、施耐德的NSX系列、西门子的3VL系列 2、变频器推荐品牌：ABB、西门子、施耐德、丹弗斯 |
| 8 | UPS | 蓄电池容量≥3000VA； 具体参数见图纸 | 1 | 套 | 施耐德(原 APC)、艾默生、伊顿、维谛技术、华为 |  |
| 9 | 随机提供的备品备件及专用工具 | 1）微型断路器：各2个； 2）指示灯：各2个； 3）小车2台 4）专用工具：1付。 | 1 | 项 |  | 随机提供的备品备件、专用工具等，应能确保设备3年连续稳定、安全运行的要求，包括但不限于本项的内容。 |
| 10 | 旧设备拆除 | 含需更换配电柜，并转移至业主指定地点（10公里以内） | 1 | 项 |  | 包干 |
| 11 | 其它配套设备或服务 | 1、其它厂家需配套保障系统能够正常运行的设备设施（如电缆线、信号线、套管、桥架及其它辅材）及编程、调试等服务，编程要求需按业主指定功能实现，且程序必须开放 2、电缆明铺部分必须采用桥架，不得使用套管，桥架材质采用304不锈钢或铝合金材质。 3、包含现场监控及门禁的拆装； 4、包含原高压柜分合闸，及高压出线接入变压器,通过电力部门认可的高压预防性试验及室外令克分合闸操作等 5、10KV红色绝缘地毯按要求规范，足量配置； | 1 | 批 | 电缆及信号线推荐品牌： 浙江南大、杭州中策、虎牌、无锡远东、浙江元通、浙江万马； | 足量提供 |
| 12 | 自控配套设备或服务 | 高压柜带电显示信号、开关柜及真空断路器的状态及位置信号、电量信号、功率因素、三相电压、三相电流，直流屏状态信号等均需上传至泵站现有自控系统中包含上位机制作，高压开关柜可在排水调度室工控系统上实现远程分/合闸，如需增加的软件及硬件需投标人自行考虑。 | 1 | 项 |  |  |

说明：

- 本项目为交钥匙工程，上表中所列为采购的主要设备清单，投标人所投设备应不限于以上清单，还应包括必要的安装附件及预埋件、紧固件等。投标人有义务保证采购人系统的完整性，投标人应根据所投设备的具体安装和使用情况，对清单中未列出和本技术规格书内未说明的，而投标人为使整套设备能够按本技术规格书要求长期正常有效运行所需的货物和服务【包括：软件、设备、服务、附件、专用检测设备和工具、材料（包括电缆、管件及配件）等】，须在清单中予以补充，并包含在投标总价内。若因投标人原因漏计相关设备或材料等，将视该漏计的设备或材料等已包含在投标总价中，投标人需承诺免费提供。

- 投标总价为承包完成本次投标需完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任，包括了货物及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、运输、安装、调试、保险、现场仓储、税费（含进口关税、增值税等）以及总包服务费、验收、技术服务（包括技术资料的提供、首次使用过程中需要配置的各种设备、材料）、质保期保障等相关服务的全部费用。清单内如有未尽内容，如保证整个系统正常投运所需的设备、配件、固定件、套管相关必需货物以及电力部门提出的整改意见所产生的整改费用由中标单位自行考虑，足量提供，价格不予调整。▲采购清单中所有柜体均包含基础改造费用（详见图纸）。

（3）▲设备从安装、验收及通电期间联光、海东泵站单次停运时间不得超过8小时，若不能及时通过验收、安装计量表和通电，中标人需采取应急措施保证泵站的临时过渡运行，费用包含在报价中。

（4）以上“采购清单”中数据参数与设计图纸不一致的，以清单为准。

（5）以上设备数量、技术参数满足同时，柜体尺寸要满足现场图纸注明的空间要求。

（6）采购设备清单内如有未尽内容，如电气、自控所需动力电缆、控制电缆、通讯电缆(均必须用铜芯电缆)、套管、支架、仪表箱等相关必需配件由中标单位自行考虑，足量提供。建议各投标人自行现场踏勘，确定安装调试方案，确保设备正常运行。

（7）本次需供应商将设备运至业主指定瑞安市联光和海东泵站现场。安装条件及安装需要的工具、机械、施工措施各投标人自行现场踏勘，所产生的一切费用由中标单位自行考虑，费用包含在报价中。

供货范围包括(无论其是否被明细列在合同文件中)：

- 1、负责二次深化设计工作，并提供详细的设备材料清单和施工图。

- 2、货物(含必要的安装附件及预埋件、紧固件)的提供、运输、装卸；现场开箱验收；

- 3、货物的检查、检验及测试；

- 4、现场安装与调试、验收，及完成所有的土建工程量，需全程配合电力部门验收、整改和通电；

- 5、货物的维护、维修及确保设备在连续3年时间内稳定安全的运行所必须备品备件供应；

- 6、技术培训及相关售后服务；

- 7、相关文件的提交等。

- 三、 主要技术要求

- 1、低压配电柜的主要技术要求

- 1.1  柜型选用抽屉式低压配电柜，并符合IEC60439－1、IEC60529标准要求。品牌推荐ABB的MDmax-st系列、西门子的8PT系列、施耐德的BLOKSET系列同档次或更高档次的品牌授权柜，并具备完整有效的的型式试验报告和3C认证。

- 1.2  低压配电柜的电气性能参数：

- （1）   额定绝缘电压：1kV

- （2）   额定工作电压：690V

- （3）   额定脉冲耐受电压：12kV

- （4）   母线短时耐受电流(1S)：50kA

- （5）   母线峰值耐受电流：105kA

- 1.3  低压配电柜的柜体结构：

- （1）   低压配电柜应是金属全封闭抽屉柜, 柜体材料采用高强度抗腐蚀性能好的覆铝锌板或优质热镀锌板, 经生产线一次加工形成。总装时均以内六角螺钉完成, 无焊接点。开关柜的功能单元包括母线室, 电缆进出线室,开关室、控制仪表室等。母线室与其它室用多功能板分隔，多功能板必须一次注塑成形，有良好的绝缘、阻燃、灭弧功能。主开关室具有防爆释压装置, 仪表室应具有防震装置。抽屉与主电路开关有机械连锁, 当主电路合闸时, 门和抽出单元不能打开或抽出, 只有当主回路和辅助回路全部断开的状态下才能移动抽屉，确保安全。

- （2）   低压开关柜（MCC）电动机控制单元按照基本抽出模数组合而成，其特点是结构紧凑、美观，可节省占地面积。单元回路的电气设备均安装在抽出式功能单元中，并能灵活地根据所需的各种单元线路方案进行任意组合，且一旦发生故障，可以在很短时间内将单元抽出，换上备用单元继续使用，相同单元可在任意柜上互换。

- （3）   开关柜宽度600-800mm，深度800-1000mm，高度2200mm，抽屉柜在有效安装高度内分割成 不小于9个标准单元的高度。

- （4）   设备（柜体）的铭牌：在每台设备易于看到的地方都应贴上字迹清楚的永久耐腐铭牌，上面应标明有关设备的必要材料，而且至少必须包括以下内容：制造商名称、设备型号、系列号、购买定单号（出厂编号）、工程项目标识号。

- （5）   设备（柜体）的标签：在每台设备易于看到的地方都应贴上字迹清楚的永久耐腐设备标签（柜体正反两面各一个），用耐腐钢质自攻螺钉固定。标签的最小尺寸为120×60mm。每块标签上所刻内容至少如下：

- a. 设备名称

- b. 设备的编号

- c. 其它由买方技术人员指定的内容

- （6）   每个单元都应有印刷的名牌。这个名牌在供货过程期间就应提供。多功能电表、按钮、转换开关、指示灯应安装在开关柜的抽屉上。即应安装在分别单元的前面板上。

- （7）   柜门内、外上漆。门、板等在磷酸化处理后，外涂丙稀酸烤漆或静电喷涂，以便防腐。颜色应经业主同意。

- （8）   每台低压开关柜的功能单元、附件、终端盒应设置标记。

- （9）   开关柜应符合IEC61641试验要求，当出现内部燃弧故障时，开关柜隔室的结构应能承受三相短路产生的电弧或游离气体所产生的压力而不造成损坏，并且防止电弧对操作人员造成伤害，投标方应能提供具有100kA 0.5s内部燃弧故障耐受能力的国内权威机构出具的相应试验报告。

- （10）  低压开关柜体应采取为防止功能单元插拔操作过程中对母线的磨损和破坏的相关措施，避免对母线系统的直接操作，同时也要保证在带电情况下的良好互换性和快速加装,请详细说明，并提供相应产品样本、图片说明。

- （11）  为了保证低压开关柜现场水平母线并柜和单柜更换的便捷性，应考虑采用方便拆卸的横梁结构，同时使用预先装好的滑动连接铜排进行柜间水平母线的连接，避免柜间母排开孔搭接，请详细说明，并提供相应产品样本、图片说明。

- （12）  开关柜的水平母线应采用单台搭接设计，确保不用移动其他柜体的安装位置，轻松实现故障柜的替换。

- （13）  低压开关柜应在最大短路故障时安全运行，并应能承受由此引起的热应力和机械应力，在故障条件下，压力释放的通道不允许面向操作人员。

- （14）  元件板，门，罩子和框架的总装配应平滑嵌装，无波纹出现，应提供所必需的肋和支架以减小敲击，保证功能单元装配既整齐又牢固。

- （15）  应避免出现未经加工的毛边，角和边缘都应呈圆角型，连接处和接地处要求平滑，不允许出现裂缝接点和断裂。

- （16）  曲拐，手柄，表计和附件的切割处应锐利平净，门应装有铰链和锁，装有设备的门不应由于重量和大小而引起下垂。

- （17）  可移动的门和框架应安装在铰链，销子或托架上，并且采用工具或钥匙操作的紧固件来固定，超过 0.5平方米面积的门板应备有提升把手。

- （18）  计量进线柜仪表室，按瑞安市电力部门要求，提供电度表安装位置，留有观察窗，并预留铅封口及铅封装置。

- 1.4  低压配电柜的柜内主要设备：

柜内主要元器件：断路器、双电源切换开关等应选用ABB、SIEMENS、Schneider同档次或更高档次的系列产品。其中：

- 塑壳断路器：ABB的XTmax系列、Schneider的NSX系列、SIEMENS的3VL系列；

- 双电源切换开关：选用CB级，ABB的DPT系列、Schneider的WATSN系列、SIEMENS的 5TM系列。

- 变频器：ABB的ACS510系列、施耐德：ATV340系列、西门子：G120系列、丹弗斯FC系列。

- 1.5   变频器的要求

- （1） 变频器可扩展接口：根据需要，用户可以选择相应的控制板：通讯板、I/O板、反馈板、安全板、辅助电源板；

- （2）  标准USB接口，与计算机便捷连接，可通过调试软件进行调试；

- （3）  标准输入/输出接口：6路可编程数字输入，2路可编程数字量输出，2路可编程模拟输入，2路可编程模拟输出，3个完全可编程的继电器输出，1路PTC输入。

- （4）  集成了安全保护功能；

- （5）  具有在电源中断或故障跳闸以后，自动再起动；具有捕捉再起动功能；

- （6）  可以由用户定义的自由功能块，实现逻辑运算和算术运算的操作；

- （7）  调试简单、便捷，可通过操作面板实现多台变频器的快速参数复制、设定；

- （8）  变频装置自身配备完善的电气保护，保护为微机型，且不与控制共用CPU及电源。变频装置自身配备完善的自检功能，能提供电动机所需的过载、过流、接地、过压、欠压（具备PT断线闭锁功能）、过热、缺相、过频、变频器内部故障，变频器过热等保护，保护动作能发出硬接线信号。

- （9）  变频器I/O接口至少应满足下列控制和输出要求：

  - 启动（无源脉冲接点）；

  - 停止（无源脉冲接点）；

  - 4~20mA控制信号的输入可设置；

  - 电动机热保护装置的输入（PTC热敏电阻）；

  - 运行接点；

  - 公共报警接点；

  - 转速信号的输出（4~20mA）；

  - 变频器允许启动信号（高电平信号）；

  - 电流信号的输出（4~20mA）；

  - 变频器无需外部传感器就可计算流量输出；

- (10) 变频器的通信功能：应具有符合IEC标准的工业总线通信协议，支持以太网等通讯方式。所配置的以太网网络可以实现环网结构，以提高网络的可靠性。

- (11)  变频器要求在不加设额外的仪表的条件下，可显示并记录电机的“总消耗量KWH”和“总运行时间”，方便用户统计有关数据，进一步优化各项参数。

- (12)  为了防止非法或意外的变频器参数访问及修改操作，变频器必须提供软件密码锁功能。在需要的时候，可以设置密码；仅当输入正确的密码后，才可操作变频器。

- (13)  变频器可以提高时间戳功能，为与时间相关事件提供标准特征：具有时钟标签的运行数据；年、月、日可以编程；

- (14)  变频器应内置与变频器同品牌的阻抗不小于5%直流电抗器和EMC滤波器，以满足国标GB/T14549-93和GB12668-90标准及国际IEC/EN 61000-3-12和IEC 61000-3-4标准的要求,以降低设备对电网的谐波污染。变频器的输出容量不能因为增加了该部件而降低。

- (15)  变频器应至少支持2个跳跃频率，使电机能跨越诱发系统谐振的转速，使电机在整个速度范围内和可变负荷稳定运行。而且3个跳跃频率的带宽可以编程调整。

- (16)  变频器能够飞车启动正在旋转的电机，以防止对电机和机械产生冲击

- (17)  变频器具有自动休眠功能。在系统的流量或压力到达且变动不大时，变频器按照编程要求，停止或重新起动电机运行，以降低电机损耗和节约能源。

- (18)  变频器具有内置编程能力，能够实现变频器内部信息、输入输出状态的逻辑运算，从而实现变频器和外部设备的协调控制。

- (19)  预诊断功能：实时跟踪冷却风扇和输出继电器的使用寿命，除此之外，变频器通过编程组态可以监测机械设备和电动机的磨损运行时间，为用户提供事先配置好的预警信息，从而防止设备的非计划停机；

- (20)  变频器须支持掉电跨越和逻辑控制掉电功能，掉电跨越时为变满负载运行时不低于15ms；逻辑掉电时间不低于2s。

- (21)  变频器必须具有主电源过压、欠压、缺相、输入不平衡等电源故障保护。变频器必须具有变频器过载、中间直流电压过高/低、变频器冷却风扇故障、变频器温升过高，设定信号过高/低、反馈信号过高/低、变频器故障、串行通讯超时故障保护的功能。

- (22)  变频器操作面板须采用全数字LCD液晶显示屏，要求柜门安装。

- (23)  变频器运行环境温度0~40°C。

- 2、10kv高压开关柜（中置柜）及其附属设备技术规格要求

开关柜的设计和结构要符合IEC298和GB3096标准。高压开关柜的外壳应是不小于2mm厚的覆铝锌钢板经数控机床加工，采用多重折边工艺，使整个柜体不仅精度高，且具有很强的抗腐蚀和抗氧化作用，型式完善而不变形的全封闭结构防护等级应符合 GB4028-2008要求的IP4X，开关柜为空气绝缘, 柜体在设计和制造上应保证同类型手车的互换性, 非同类型手车的限制性，元件板、门、框架等总体装配应平滑嵌装，无波纹出现，应提供必须的肋和支架提高坚固性，应避免出现未加工的毛边，接地处要牢固、平滑，不允许出现裂缝接点和断纹。

    - 10kv中置柜技术参数表

| 序号 | 规格名称 |  |  | 单位 | 参数及规格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜体形式 |  |  | \ | 金属铠装移开式（中置式） |  |
| 2 | 柜体外形尺寸（宽×深×高） |  |  | \ | 650×1500× 2300mm |  |
| 3 | 数量 |  |  | 套 | 4 |  |
| 4 | 额定电压 |  |  | kV | 10 |  |
| 5 | 最高工作电压 |  |  | kV | 12 |  |
| 6 | 额定频率 |  |  | Hz | 50 |  |
| 7 | 温升试验 |  |  | \ | 1.1Ir |  |
| 8 | 额定电流 |  | 进线 | A | 630 |  |
| 9 |  |  | 出线 |  | 630 |  |
| 10 | 额定工频1min耐受电压 |  | 断口 | kV | 48 |  |
|  |  |  | 对地 |  | 42 |  |
| 11 | 额定雷电冲击耐受电压峰（1.2/50s） |  | 断口 | kV | 85 |  |
|  |  |  | 对地 |  | 75 |  |
| 12 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  | 开关柜 | kA/s | 25/4 |  |
|  |  |  | 接地开关 |  | 25/4 |  |
| 13 | 额定短路开断电流 |  |  | kA | 25 |  |
| 114 | 额定短路关合电流 |  |  | kA | 80 |  |
| 15 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 80 |  |
| 16 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  |  | kV | 2 |  |
| 17 | 局部放电 | 试验电压 |  | kV | 1.1×12/ |  |
|  |  | 单个绝缘件 |  | pC | ≤3 |  |
|  |  | 电压互感器、 电流互感器 |  |  | ≤10 |  |
| 18 | 二次部分供电电源 | 控制回路 |  | V | DC110 |  |
|  |  | 辅助回路 |  | V |  |  |
| 19 | 丧失运行连续性类别 |  |  | \ | LSC2 |  |
| 20 | 使用寿命 |  |  | 年 | ≥30 |  |
| 21 | 爬电距离 | 瓷质材料（对地） |  | mm | ≥216 |  |
|  |  | 有机材料（对地） |  |  | ≥240 |  |
| 22 | 小车推进机构 |  |  | \ | 手动 |  |
| 23 | 冷却方式 |  |  | \ | 自冷/风冷 |  |
| 24 | 内部电弧允许持续时间 |  |  | s | 电缆室小于0.5秒 |  |
| 25 | 触头活门 |  |  | \ | 设置明显的警告、警示标识并加机械锁 |  |

    - 10kv中置柜柜体结构要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 柜体材质、表面处理、颜色、厚度及品牌要求 |
| 1.1 | 材质： 1）柜体框架、盖板、部分隔板及部分底板的制作板材，全部采用优质敷铝锌钢板。 2）所有柜门、侧面封板、后板及触头盒安装板均采用优质无锈蚀优质冷轧钢板裁切而成。 3）柜体内的母线室穿墙套管安装板、母线室之间隔板及电缆室底板采用铝板或非导磁金属板。 |
| 1.2 | 表面处理： 1）所有柜门、侧面封板 的金属表面做防腐处理，并采用 静电喷涂后的焙烤 2）防腐、防潮及防锈等处理必须达到国家标准的规定. 3）承诺所有开关柜在给定工作环境下运行二十年不发生锈蚀的防护膜脱落。 |
| 1.3 | 柜体颜色：国际流行灰 |
| 1.4 | 厚度： 1）柜体框架、盖板、部分隔板及底板的敷铝锌钢板厚度均≥ 2 mm 2）所有柜门、侧面封板及后板的冷轧钢板厚度≥ 2mm 3）所有母线室穿墙套管安装板、母线室之间隔板及电缆室底板的铝板或非导磁金属板或其他类型非导磁金属板≥ 2mm 4）所有触头盒安装板的厚度≥3 mm |
| 2 | 柜体构架、柜门及观察窗 |
| 2.1 | 柜体构架： 1）采用敷铝锌钢板经多重折（双折边）折弯工艺组装而成。 2）由螺栓连接组成，为全组装结构，柜体不应有任何焊接点。 3）柜体的安装维护可在正面进行，也可在背面进行，开关柜不仅可安装成面对面或背对背双排排列，而且可根据具体项目要求靠墙安装，节省占地面积。 4）加工和装配后的柜体整齐、牢固而美观。 |
| 2.2 | 柜门： 1）各功能单元均装有门，采用明铰链与柜体连接，便于安装、拆卸； 2）各柜门开启角度＞100，并具备防止柜门边和柜体直接碰撞的措施； 3）设置专用门锁，并可快速拆卸随意更换； 4）柜门内侧镶嵌阻燃密封条。 |
| 2.3 | 观察窗： 1）观察窗的防护等级与柜体外壳相等。 2）观察窗应使用机械强度与外壳相当的钢化玻璃，同时应有足够的电气间隙和静电屏蔽措施，防止危险的静电电荷。 3）主回路的带电部分与观察窗的可触及表面的绝缘应满足相对地的绝缘要求。 |
| 3 | 柜体主要组成部分 |
| 3.1 | 整个柜体由接地的敷铝锌钢板材质隔板，将柜体分成个四个功能小室，均为封闭的独立隔室。 即： 1）断路器手车室；2）母线室： 3）电缆室： 4）仪表室： |
| 3.2 | 断路器手车室： 1）断路器手车室内须带可开启的金属活门，可满足手车断路器与母排侧和电缆侧之间同时自动隔离的要求。活门带有危险标志，以防止人体触及带电部分 2）断路器手车室内设有隔离位置、试验位置及工作位置，每一位置均设有定位装置。 3）断路器手车室内安装一次成型的导正装置（导向轮），可轻巧地推进或抽出断路器手车。 4）带泄压力释放通道，并在柜体顶部盖板处设置泄压门。 5）手车在开关柜门处于关闭情况下才能进行摇进摇出操作，即只能关门操作，通过观察窗应能看到手车在柜内所处位置，还能看到断路器手车上的关合按钮及断路器机械位置指示器以及弹簧的储能释放状态指示器。 |
| 3.3 | 母线室部分： 1）相邻柜体母线室之间采用铝板或非导磁金属板隔板和绝缘套管隔离，能有效防止事故蔓延，主母线穿越套管，且通过套管固定、支撑； 2）分支母线通过螺栓连接于主母线和静触头盒，母线搭接处以绝缘罩覆盖。主母线及分母线采用绝缘母线。 3）带泄压力释放通道，并在柜体顶部盖板处设置泄压门。 |
| 3.4 | 电缆室部分： 1）电缆室内有充裕的空间，可安装电流互感器、接地开关、避雷器。 2）施工人员可从正面或者后面进入开关柜安装电缆，配有电缆夹紧装置等。 3）电缆连接导体可同时接YJV22-10的三芯电缆，电缆头距地平面≥ 650mm，安装后满足电气安全距离对地≥125mm。 4）电缆室底部配备了开缝可卸的铝板或非导磁金属板底板与电缆沟隔离，以确保现场施工的方便。 5）须在手车室和电缆室内安装加热器，以防止凝露的产生。6）带泄压力释放通道，并在柜体顶部盖板处设置泄压门。 |
| 3.5 | 仪表室： 1）仪表室可安装各类继电器、仪表、信号指示灯（断路器分合闸状态）、操作开关等元器件，安装位置应便于观察及操作，在仪表室器室侧板上留有小母线穿越孔以便施工。 2）仪表室内可配置先进的主保护装置等，以实现配电系统监控系统自动化和远程化。 3）仪表室面板装有检测一次回路运行的带电显示装置，为三相手动监视式。显示器指示灯亮，则表示母线或馈线侧带电，同时也能作为相序检测。 4）仪表室面板装有手车位置指示器、断路器状态指示器及接地开关状态指示器。 5）在开关柜上的指示灯采用发光二极管(LED)为光源。其安装方便，灯头可换，交直流通用，允许电压波动±20%，阻燃性能好，工频耐压2.5kV(有效)，绝缘电阻≥2MΩ等。指示灯工作电压根据控制回路的控制电压而定。外壳防护等级IP65，使用环境温度-25℃～+60℃，使用寿命6万～10万小时，灯带变压器可直接接入110DC。其结构为卡装，可密集安装，防振动性能好，带测试端子，可装配显示字符或标志，符合IEC标准 |
| 4 | 柜体要求： |
| 4.1 | 防护等级要求： 1）开关柜外壳封闭后可达到IP4X及以上。 2）断路器手车室门打开后可达到IP2X及以上。 |
| 4.2 | 避免内部电弧故障的要求： 1）能有效防止因柜体缺陷、异常或误操作导致的内电弧造成的伤害。 2）能有效限制电弧的燃烧时间及燃烧范围，以防止某一柜故障引起相邻故障。 3）开关柜应通过内部燃弧试验，并在投标时出具相应的试验报告。 4）须采取防止人为造成内部故障的措施。 5）能有效防止柜内组件动作造成的故障引发的内部过压或压力释放装置喷出的气体，所造成的伤害。 6）除继电器室外，在断路器室、母线室和电缆室均设有排气通道和泄压装置，当产生内部故障电弧时，泄压通道将被自动打开，释放内部压力，压力排泄方向为无人经过区域，泄压侧应选用尼龙螺栓。 |
| 4.3 | “五防功能”及联锁要求： 1）柜体应具备可靠的五防功能：防止误分、误合断路器；防止带负荷分、合隔离开关（插头）；防止带电分、合接地刀闸；防止带接地刀闸送电；防止误入带电间 2）电缆室门与接地刀闸采取机械闭锁方式，并有紧急解锁装置。 3）当断路器处在合闸位置时，断路器小车无法推进或拉出。 4）当断路器小车未到工作或试验位置时，断路器无法进行合闸操作。 5）当接地刀闸处在合闸位置时，断路器小车无法从“试验”位置进入“工作”位置。 6）当断路器小车处在“试验”位置与“工作”位置之间（包括“工作”位置）时，无法操作接地刀闸。 7）进出线柜应装有能反映出线侧有无电压，并具有自检功能的带电显示装置。当出线侧带电时，应闭锁操作接地刀闸。带电显示装置配套的传感器容量为20PF,保证带电显示器的安全性。 8）开关柜电气闭锁应单独设置电源回路，且与其他回路独立。 9）联络柜与进线柜，3柜2锁。 |
| 4.4 | 接地开关回路与接地要求： 1）柜体的底架上均应设置可靠的适用于规定故障条件的接地端子，该端子应有一紧固螺钉或螺栓连接至接地导体。紧固螺钉或螺栓的直径应不小于12mm。接地连接点应标以清晰可见的接地符号。 2）接地导体应采用铜质导体（扁铜排），在规定的接地故障条件下，在额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于240mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2。 3）主回路中凡规定或需要触及的所有部件都应可靠接地。 4）各个功能单元的外壳均应连接到接地导体上，除主回路和辅助回路之外的所有要接地的金属部件应直接或通过金属构件与接地导体相连接。金属部件和外壳到接地端子之间通过30A直流电流时压降不大于3V。功能单元内部的相互连接应保证电气连续性。 5）可抽出部件（断路器手车、压变手车、隔离手车等）应接地的金属部件，在试验位置、隔离位置及任何中间位置均应保持接地，要求采用手车两侧与接地排连接，严禁手车底盘接地方式。 6）可移开部件应接地的金属部件，在插入和抽出过程中，在静触头和主回路的可移开部件接触之前和分离过程中应接地，以保证能通过可能的最大短路电流。 7）接地回路应能承受的短时耐受电流最大值为主回路额定短时耐受电流的87%。 8）二次控制仪表室应设有专用独立的接地导体，并且有直接接地铜排和屏蔽接地铜排，铜排尺寸为 30×8。 9）接地开关位于柜内，但其操作在开关柜前，接地开关采用手动操作，弹簧储能机构，借助于弹簧能量的释放实现快速闭合，而与操作人员的状态无关，接地开关在闭合和断开两位置均能锁扣, 并能在开关柜前辨别, 接地开关应具有机械联锁的性能, 防止断路器处于合闸状态时闭合接地开关或接地开关处于闭合状态时, 推进断路器等, 电容分压器安装在接地开关旁, 与其联接的氖泡电压指示器则设在盘面上, 接地开关在闭合状态下能承受短路电流, 同时给出所承受的动稳定与热稳定电流。 |
| 4.5 | 电缆终端接线要求： 开关柜电缆为下进、出线, 必须提供所需的构件, 诸如: 电缆终端盒, 锥形橡皮密封衬垫, 电缆夹件等, 电缆在开关柜后部连接, 其接点高于地坪, 便于电缆终端盒的安装, 电缆底部进线处采用金属板绝缘, 当电缆进入开关柜的基础时, 必须满足IEC的防护标准。开关柜电缆室后门板一旦打开, 即可安装和维修电缆终端盒, 柜后部备有色旗, 来显示接地开关的闭合与否。 |
| 4.6 | 柜内的导线及电缆要求：连接控制、保护及仪表设备的导线截面电压回路不应少于 1.5mm2，电流回路不应小于 2.5mm2的多股铜线, 绝缘电压等级0.45kV~0.75kV，小母线采用不得小于4mm2电缆。柜内导线应整齐的编织夹紧。不同颜色的导线将识别不同的功能, 走向应横平竖直, 且无论去哪都应有标号, 柜内每个电缆端子配线都应带一个标志符号以核对电缆的自身用途, 从而形成完整的电气配线系统, 开关柜上部控制电缆通道应贯穿每台高压开关柜, 故二次控制电缆只需从一台柜上引入即可。用于高压开关柜内的导线及电缆都应是多股铜芯导线, 能耐高温并符合IEC有关标准。 |
| 5 | 柜体辅助设备 |
| 5.1 | 柜内电加热器： 1）能够确保柜内潮气排放，电加热器的投切可根据环境的温度和湿度自动进行，并且节能省电，防止加热器长时间投入造成电能的浪费。 2）要求采用智能型温湿度控制器型，具备通讯功能（附带通讯接口RS485），并完全开放Modbus通讯协议； 3）电加热器均匀接至三相电源上，投切具备对于手动控制的电加热器应在柜外设置控制开关，以进行其投入或切除操作。 |
| 5.2 | 柜内照明： 1）柜内电缆室和二次控制仪表室须设置照明设备。 2）电缆室的照明装置必须安装于电缆室内部， ，照度≥50Klux，使用寿命≥50000小时。 3）照明设备采用LED灯。 |
| 5.3 | 开关柜端子要求：开关柜内部每个功能单元或组件的柜内外小导线, 必须在端子排上接口, 所有的端子排和端子板将提供可靠的连接形式, 并留有25%的备用端子, 每根导线将固定在专用端子上, 并根据需要采用连接片进行多根导线的联接, 不同电压、电流的端子板应分组隔离, 且同时标明电流、电压额定值, 所有不与主回路连接的小线, 应采用同一种醒目的颜色在端子处标有标记, 供电流测量回路用的端子将带有可短路式的试验端子排(供测试用)端子排与继电器可以在同一室内, 便于接线。 |
| 5.4 | 每只开关柜内均应设置具有开放通讯接口的多功能电表。微机保护中心应实现对每个开关柜电量数据的采集 |
| 6 | 母排要求 |
| 6.1 | 母排规格：按图纸要求配置。 |
| 6.2 | 母排材质（须符合IEC431标准）： 1）铜排必须采用高导电率的电解铜，主母排及分支母排额定电流及规格按基本参数要求 2）导电率、电阻率均要符合IEC431标准要求。 3）铜排选用T2型。 |
| 6.3 | 母排绝缘的处理及性能要求： 1）母排应全部（包括母排、分支母排、接头等）加装热缩绝缘套，静触头坐采用不饱和聚酯树脂材料绝缘保护。 2）厚度必须满足相应等级绝缘水平要求。 3）柜间套管及触头盒应有良好的屏蔽均压措施，正常运行条件下无放电声。 4）符合IEC694，采用高压绝缘支架，全封闭在高压开关柜的母线室内，用可拆装的隔离挡板挡住母线室，防止误入，接点应确保有效的导电和牢固的连接，连接处应防腐，支撑绝缘子适应机械及电气要求。 |
| 6.4 | 母线相关参数： 1）额定电流≥630A 2）额定短时耐受电流及持续时间（kA/s）：25。 3）额定峰值耐受电流（kA）：80。 |
| 7 | 二次部分要求 |
| 7.1 | 二次部分接口： 1）对断路器分合闸回路、加热器回路、电机储能回路及储能状态等应有完善的现场及远程监视。 2）所有柜体须安装能正确反映断路器小车在“工作”位置和“试验”位置的行程开关（不少于5个），即工作状态指示器。 3）断路器至少应提供8常开、8常闭无源辅助接点，以满足开关柜内和柜间的闭锁和操作、并留有4常开、4常闭无源辅助接点供计算机监控系统和外部其它系统用。辅助接点容量为：220VDC 5A。上述辅助接点均应引至开关柜端子排上。用于断路器控制回路的辅助接点应能可靠地切断断路器分合闸操作电流。 4）柜内二次保护采用微型断路器。 |
| 7.2 | 二次部分布线： 1）导线均选用硬铜芯线（交联聚乙烯绝缘，绝缘等级符合IEC及BS6231标准）。 2）导线截面选用：控制回路——截面 1.5mm2；信号回路——截面1.5 mm2；交流电流回路——截面 2.5 mm2；交流电压回路——截面 1.5mm2 3）所有端子的绝缘材料必须是阻燃的。 4）供电流互感器用的端子排应设计成短接型电流端子，电流不小于20A（500V），并具有隔离板。 5）对外引接电缆均经过端子排，每排端子排留有20%的备用端子。需注明智能表计的接线端子 6）所有柜内端子排的接线及其排列须与图纸一致，设有标示牌，所有导线的终端应有与图纸一致的回路编号或导线走向标识。 |
| 8 | 柜体铭牌及标示要求 |
| 8.1 | 所有铭牌及标示应符合DL/T 404—2007《3.6kV～12kV交流金属封闭开关设备和控制设备》的规定。 |
| 8.2 | 标示： 1）开关柜柜顶设有横眉可粘贴间隔名称。开关柜前门表面应标有清晰明显的主接线示意图。 2）断路器手车室的活门应标有母线侧、线路侧等标示；母线侧活门还应附有红色带电标志和相色标志。 3）每个柜体上需设置永久性的系统图、回路开关布置模拟图和供电对象名称标志框，标明各回路断路器的用户编码或回路名称，以便用户操作和维护。 |

    - 10kv中置柜柜内元器件性能及品牌要求

柜内元器件原则上要求与开关柜同品牌

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1. | 10kV真空断路器 |
| 1.1 | 设计要求：框架电流(630A) 分断能力25KA，手车式断路器。 |
| 1.2 | 品牌要求：与开关柜同品牌。 |
| 1.3 | 性能要求：断路器采用真空型，符合IEC标准, 形式及额定容量参数值相同的断路器可互换, 断路器的操作机构要求为电气、机械自由脱扣型, 内接闭锁器, 可防止误操作, 且装有钥匙锁, 不允许断路器闭合时推进或拉出, 对真空断路器的操作过电压应有良好的抑制, 应加装吸收操作过电压的装置,将操作过电压限制在2.5倍的相电压及以下，同时在真空断路器的触头上涂一层合金(铬铜)来吸收操作产生过电压的电弧, 同时对使用的环境温度的条件加装防冷凝加热器。断路器应配有开关操作次数计数器, 断路器开断及闭合状态位置指示，断路器与操作机械应为一体型。断路器应提供以下显示器和控制器:1)断路器开断及闭合状态的机械指示。2)伺服电动机储能状态的机械显示。3)就地手动弹簧释放装置。4)手动操作紧急弹簧储能装置。5）采用伺服电动机进行储能，板面上按钮操作。6）采用就地机械按钮代替电动合闸线圈。7）面上装有机械跳闸按钮。8）带有欠压脱扣线圈。9）带有远距离释放装置。10）手动的缓动合闸手柄供维修时慢速合闸断路器时使用。11）带有不少于10个断路器的辅助触点（五个常开，五个常闭） |
| 2 | 保护继电器： |
| 2.1 | 设计要求：10kv进线、母联、出线柜等配置电力综合保护装置。 |
| 2.2 | 品牌要求：与开关柜同品牌 |
| 2.3 | 性能要求： 1）提供线路保护测控装置。 2）提供变压器保护装置。 3）提供母线电压保护测控装置。 5）提供速断、过流、单相接地、过压保护功能。 6）提供全电气参数测量功能（3I/3U/P/Q/E）。 7）提供远程遥控断路器分合闸控制功能（12DI/8DO）。 8）提供可自由编程逻辑功能与母联间隔综合保护装置配合实现备自投功能。 9）提供RS485通讯接口，完全开放Modbus通讯协议。 10）完成对每个开关柜的数据采集，并将数据信号整合到监控系统上。 |
| 3 | 电流互感器 |
| 3.1 | 数量：以图为准（其中计量柜内的互感器必须通过温州电力局计量闭门的检测，并取得合格证书，检测费用包含在投标总价中） |
| 3.2 | 品牌要求：知名品牌产品，投标人按常规标准配置。 |
| 3.3 | 性能要求： 1）开关柜内的电流互感器在出厂前必须做伏安特性筛选，同一柜内的三相电流互感器伏安特性应相匹配，并有出厂报告。 2）型式或型号：环氧树脂浇注；准确级：一般测量为0.5，继电保护为5P20；额定电流比：见图纸要求（均为5A）；局部放电：≤10PC |
| 4 | 电压互感器 |
| 4.1 | 数量：以图为准 |
| 4.2 | 品牌要求：知名品牌产品，投标人按常规标准配置。 |
| 4.3 | 性能要求：型式或型号：环氧树脂浇注；计量准确级：0.2S，一般测量为0.5；额定电压比：10kV/100V; 局部放电：≤10PC |
| 5 | 避雷器: |
| 5.1 | 数量：以图为准 |
| 5.2 | 品牌要求：知名品牌产品，投标人按常规标准配置。 |
| 5.3 | 性能要求：型式：复合绝缘金属氧化物避雷器；额定电压：17kV；持续运行电压：13.6 kV；标称放电电流：5kA； |
| 6 | 热缩绝缘材料 |
| 6.1 | 厚度满足相应等级绝缘水平要求，热缩套要求采用优质品牌产品，选用美国瑞侃、3M或相同档次品牌产品。 |
| 7 | 智能型温湿度控制器： |
| 7.1 | 品牌要求：知名品牌产品，投标人按常规标准配置。 |
| 8 | 微型断路器 |
| 8.1 | 品牌要求：与开关柜同品。 |
| 8.2 | 性能要求： 额定极限短路分断能力≥10KA，须具有隔离功能、快速闭合功能和三级限流能力，采用热固型材料及独立机芯操作机构，以利在火灾情况下更可靠的使用。 |
| 8.3 | 设计要求：二次回路使用 |
| 9 | 端子 |
| 9.1 | 设计要求：接线连接 |
| 9.2 | 性能要求： 1）用于控制的端子采用螺丝压紧连接，当有多根连线时，应采用跨接片。 2）用于电源接线和馈出线的端子采用铜螺栓和铜螺母连接，端子的尺寸和空挡应适合电缆的规格和连接片。 3）用于电力的接线端子，采用螺栓压紧连接，配有与电力电缆截面相配合的过渡连接端子（考虑线路压降，截面升级）连接端子必须满足线路电流发热要求。 |
| 10 | 隔离手车 |
| 10.1 | 品牌要求：投标人常规标准配置 |
| 10.2 | 性能要求：额定电流：(630A)；额定电压：10kV |
| 11 | 备件及专用工具要求（不少于以下数量） |
| 11.1 | 1）微型断路器：各2个；指示灯：各2个；小车2台 2）专用工具：1付； |

- 3、10/0.4 kV干式电力变压器

- 3.1一般要求

变压器为室内地面安装，制造和常规试验应符合IEC的标准要求，本技术规范所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时，按高标准执行电力变压器应符合IEC60726及GB6450标准,变压器应为树脂浇注型铜芯干式变压器，变压器冷却方式应为自然冷却和通过辅助风扇冷却两种方式。

变压器在规定的气候条件下应能满载连续运行。

- 3.2性能要求

变压器采用环氧树脂绝缘干式变压器(SCB14系列或以上)，变压器的损耗值不得高GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》表中的2级能效的损耗值（需提供同型号变压器出厂报告对比表），推荐品牌为ABB、施耐德、西门子、浙江电力、德力西、正泰、大全或同档次及以上产品。

- 3.2.1变压器安装调试完成后，需提供由具备五级承试类承装（修、试）电力设施许可证及以上的单位出具的高压预试验报告。

- 3.2.2正常使用条件下，变压器运行寿命为30年，在变压器运行寿命期内，按正常使用条件产品不会因温度变化导致线圈表面龟裂，变压器在停运一段时间后不经干燥即可投入使用，防护等级大于IP20，进出线满足设计要求。

- 3.2.3变压器防潮能力强，阻燃性能好，绝缘材料具有自动熄火的特性，遇到火源时不产生有害气体。

- 3.2.4变压器铁心和金属件，均应可靠接地，并有明显的接地标志，铁心和金属件均有防锈保护层。

- 3.2.5温控系统：变压器外壳上带有温控箱，可实现故障超温的声光报警以及超温自动跳闸和自动通断风机的功能。温度控制及温度测量功能为一体化设计，抗干扰性能应满足JB/T7631《变压器用电阻温度计》要求。LED温度显示，单片机控制，可校调温度，自动或手动启停风机。通过预埋在绕组中的测温元件测取温度信号，并根据绕组温度控制冷却风机的运行，发出超温报警信号直置超温跳闸信号。当绕组温度大于100°C时,系统自动启动风机冷却;当温度低于90°C时，自动停止风机；当温度升高至155°C时，输出超温报警信号;当温度升至170°C时，向二次保护系统输出超温跳闸信号.温度显示装置同时具有RS485接口,可与变压器出线柜上的智能单元联接。

- 3.2.6冷却系統：采用安装在外壳内的风机，冷却均匀，噪音低。

- 3.2.7噪音水平：距变压器外壳一米处噪音水平小于50dB

- 3.2.8每台变压器必须按照下列标准安装：

- 额定铭牌

- 所有二次引入/引出线用端子排箱

- 起重吊钩

- 滑动导轨及拉钩，每台变压器应安装滚轮，其轨迹由承包商提供。

- 接地

- 测温元件

- 3.2.9变压器线圈外层用玻璃纤维丝增强树脂包封具有较强的抗短路能力.投标时应提供由国家变压器质量监督检验中心出具的相同电压等级,相同或更高容量的同类产品的短路试验报告。

- 3.2.10变压器高低压线圈内应设置多层冷却气道，以避免局部过热。

- 3.3性能参数

变压器应满足下列性能：

- 初级电压…………………………………………………………10 kV

- 空载次级电压………………………………………………400/230 V

- 满载次级电压………………………………………………380/220 V

- 工频耐压…………………………………………………………35KV

- 雷电冲击…………………………………………………………75 kV

- 联接组标号……………………………………………………D,yn-11

- 额定频率…………………………………………………………50Hz

- 阻抗电压……………………………………………………………6%

- 空载电流………………………………………………………≤0.8%

- 高压线圈局部放电……………………………………………≤5PC

- 调压范围……………………………………………………±2×2.5%

- 3.4结构

- 3.4.1变压器铁芯应由低损耗晶粒取向的优质硅钢片构成，铁芯应经过保护性树脂涂料加工，具有足够的绝缘，组装成阶梯截面状芯柱与轭，铁芯在外硅钢片处设特制的夹件夹紧。

- 3.4.2变压器高低压绕组绝缘等级为F级。高、低压绕组采用F级进口铜箔绕成。

- 3.5变压器柜

- 3.5.1变压器外壳柜体材料选用304不锈钢或者铝合金材质, 下有通风百叶及网孔，上有出风百叶，外壳防护等级大于IP20，防止大于12mm的固体异物进入。柜体设计应符合GB4208《外壳防护等级》的要求。变压器柜体高低压两侧均可采用上部和下部进线方式，并在外壳进线部位预留进线口；对下部进线应配有电缆支架，用于固定进线电缆。柜体应带有用于通风的风扇，当变压器温度升高到规定值时，风扇应自动开启。

- 3.5.2▲变压器门锁应选用电磁锁。

- 四、对投标人的一般要求

- 投标报价

  - 投标价格采用方式：固定总价。投标人的中标价格在合同执行期间一次包死，中标单位不得以任何理由予以变更，除非招标人提出的设计变更。承包商包工、包料、包检测（法规规定应由发包人完成的除外）、包质量、包安全防护、包文明施工、包工期、包验收。

  - 投标报价必须包括设备费、材料费（含预留预埋件）、安装费、调试费、税金含设备的关税、增值税等（需提供税率为13%增值税专用发票，如投标人可享受国家相关优惠政策，则按政策执行）、运输及运输保险费、卸装费、水电费、仓储费、质保期内维修保护费、专用工具及备品备件费、售后服务费、培训费、验收费、总包服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等各项全部费用。

  - 投标人的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款中所标明的，还应包括任何虽未明确标出的，但全套系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用。其中全部设备材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。投标人按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已含在其设备材料清单中。

  - 施工用水、用电已经接至施工现场，水、电费用包含在投标总价中，承包人按实际发生费用支付给业主单位。如工程中因特殊原因需采用临时或应急水、电，该项配备发生的费用由投标人在报价中充分考虑，今后合同价格不因此调整。

  - 施工期间承包人应根据当地实际情况充分考虑降排水、防汛、防台及其他气候风险因素，制定措施方案；因此发生的相关费用，由投标人在投标报价中充分考虑，今后合同价格不因此调整。

- 设备的交货要求

  - 合同履约期限：合同签订后90日历天内完成合同设备的供货、安装（含土建施工）、调试、试运行、验收。

  - 交货地点：负责交货运输并负责卸货到招标人指定地点。

  - 所有材料及设备应是全新的和先进的，设备供应商应按技术规范要求提供设备使发包人满意，此设备应易于检验、清洗、润滑及维修。

- 设备的检验、试验

  - 所有检验和试验等费用都被认为包括在合同总价中。

  - 标书内应明确设备安装到现场后的测试方案，如果达不到要求须接受买方无条件退货。

  - 设备的检验应在仪器标定的有效期限内进行，并符合标书有关要求。承包人在出厂前的性能试验应邀请发包人参加，试验结束后应尽快提交试验报告书（一式三份）。

  - 主要部件和电气部件及设备总体的检验都应在工厂内完成。承包人须提供由发包方工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。

  - 制造商提交的产品质量证书，应包括各种检测试验报告、材料检验报告等，并列出检验内容、检验标准、测试数据、标定数据、相关计算以及最终检验结果。检验证书应以手册形式提交。

  - 型式试验项目及要求：

卖方应按下述规定进行试验。

    - 型式试验

开关柜应按国家标准有关规定进行型式试验。

  - 开关柜内主要元件应按各自的国家标准有关规定进行型式试验。

  - 卖方应提供近五年内的有关型式的试验报告，以证明所供应的开关柜及其元件满足本技术规范和有关国家标准的规定。

    - 出厂试验

开关柜出厂试验至少应包括下列项目：

  - 主回路的工频耐压试验；

  - 辅助回路和控制回路的工频耐压试验；

  - 局部放电测量；

  - 主回路电阻测量（卖方需提供合格的数据范围）；

  - 机械特性参数测量（卖方需提供合格的数据范围）；

  - 机械性能、机械操作及机械防止误操作装置或电气连锁装置功能的试验；

  - 仪表元件校验及接线正确性检定；

  - 在使用中可以互换的具有同样额定值和结构的组件，应检验互换性。

    - 现场验收试验

  - 现场交接试验在安装完毕后，按“电气设备交接试验标准”由买方进行，现场交接试验所测结果，应符合工厂规定的技术规范或买方规定的数据。

- 设备的防护、包装及运输：

  - 设备的防护及油漆：设备内、外表面应洁净。投标方在投标时须提供所供设备的具体防护措施供发包人认可，并对此工作负责。油漆颜色在供货合同中明确，油漆表面应光洁，无折皱和剥落等。

  - 所有设备应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

  - 不油漆且易磨蚀的零部件应涂上高熔点或防酸或其它保护功能的油脂以得到保护，并妥善包装后固定。设备所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输及搬运过程中异物进入。电动机、控制器等均应加保护罩。

  - 随机的零部件、备品备件等散件应用木箱包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

  - 设备的包装费应包括在合同总价中，这些包装材料应属于发包人所有。

  - 在包装箱中，应附有产品合格证书（包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关的技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号及起吊位置、警示标记、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文或中、英文两种，以中文为准。

  - 承包人应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸及安全措施。

  - 随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显的地方。

- 到货验收：

  - 货到发包方所在地后，由承发包双方共同验货。若发现任何损坏及质量问题，承包人应负责更换设备（零部件），并妥善处理直至买方满意。此工作所发生费用应由承包人自行承担。承发包双方以实际到货的数量、品名进行当场签字确认。该项验收并不能免除承包人对设备质量应负的责任。

  - 验收标准为国家现行的相关机电设备质量标准。

  - 到货验收前设备的存储及保管责任由承包人负责。

- 安装

  - 承包人应在不迟于安装工作开始前20个日历日内，向发包人递交各项设备的安装使用说明书及建议安装时间进度计划，安装进度应与土建进度相协调。

  - 承包人应对其提供的设备进行安装(包括设备就位)，同时对安装工作的正确性负责，并负责设备的调试和试运行，以及对保修期内设备质量及正常运行负责。

  - 承包人在设备安装、调试期间，必须有现场负责人员，负责安装、调试全过程的工作，该负责人员必须有安装和调试同类设备3年以上工作经验。发包人有权更换业主认为不合格的安装负责人员。

  - 买方在设备安装前10个日历日通知卖方，安装人员应按买方要求时间到达现场。

  - 在设备安装前，安装人员对设备安装处的土建基础尺寸进行检查，由于承包人变动安装条件引起的费用应由承包人负担。

- 调试及通电验收

  - 承包人在完成设备安装工作后，应派遣有丰富实践经验的工程技术人员进行设备的调试及试运行工作试运行等工作，直至通过有关部门及业主的验收。如在此阶段，因设备自身质量问题或安装出现差错，承包人应全权负责消除差错直到发包人满意，并应按合同条款中规定执行。

  - 所有标牌、标签的颜色和字体应直观、醒目、可视角度大且有规律，并能使操作维护人员方便识别和参照。

  - 验收合格前发生的所有费用均由承包人承担，包括联合调试时所需有关仪表、器械、材料等；试运行开始后发生的运行费用由发包人承担。

- 验收合格条件：

  - 在进行测试、试运行及验收运行过程中发生的故障和发现的隐患已被排除并得到发包人的认可。

  - 所有合同中规定的货物和资料都已提交。

  - 设备在交由发包人使用之前已通过有关部门验收并得到使用证书。

  - 整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

- 检修备件及专用工具的提供：

  - 须提供足够的常用检修备件及专用工具，这些备件及工具不能在安装时使用。

  - 所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修备件一并提供。

  - 所有检验设备使用的交流电应为50Hz、220V单相三线，并能在±10%的压差下正常运行。

  - 设备调试后，工具及相应工具箱须提交业主。

- 备件供应：

  - 承包人须提供足量的随机备品备件，并计入投标总价，以满足成套设备在质量保证期内稳定安全运行的需要。

  - 投标人在投标时应提供推荐的正常使用3年所需的易损件清单（易损件价格5年内保持不变），以供业主方选购，该项费用不包含在投标总价中。

  - 承包人确保有足够的原厂备件、附件和易损件满足设备正常运行需要。投标人在投标时应提供有关设备国内技术/售后服务中心的地址、联系人、联系方式等。

- 售后服务：

  - 本次招标的成套设备的质量保证期为：成套设备安装完成，经调试、试运行、验收合格，自合同双方签署验收纪要之日起至少24个月。在产品质量保证期内，承包人应对由于设计、制造或材料的缺陷而产生的故障负全责。如在质保期内设备发生故障，经排除恢复正常运后，其质量保证期应从恢复正常运行之日起重新计算（除非发包人自动放弃延长质保期）。

  - 在质保期内的工作应包括每月一次定期对所有机组系统常规检查、调整等。

  - 承包人须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，承包人需一式两份报告给业主，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

  - 维修点需提供足够的备件以适应本工程维修需求，以处理所有的维修服务，它需提供24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后2小时内响应，8小时内赶到现场，并提出维修结论或重新开机，并提供不间断的服务直到结束。

  - 在质量保证期满前最后一个月内，承包人工程师和发包人代表将对设备进行一次测试、保养，任何故障须由承包人自费解决并取得业主的认可，同时本次招标的成套设备的质量保证期将自动延长一年。

  - 在工地的建设活动中，卖方有责任与总包商、招标人、监理单位、土建单位、安装单位及其它供应商保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料文件等工作。

  - 承包人须参加所有与其有关的现场联络会和由其他供应商或总包商召开的联络会，并接受土建总包商的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定。

- 技术培训

  - 承包人应选派合格工程师在现场对发包方的工作人员进行不少于15日历天的培训，培训内容包括设备的基本原理、操作及维修保养知识等，并负责培训到发包方工作人员完全胜任为止，所发生的费用（包括培训教材及资料等的费用）包含在投标总价中。

  - 培训方式包括讲课、操作示范、参观和其他必须的指导，以保证发包方的工作人员能对整个设备的操作、检修和维护保养知识有全面和系统的了解。

  - 投标人在投标时应提供技术培训计划，内容包括时间、地点、师资情况、培训内容、培训对象等。

  - 培训开始前10个日历天，承包人应提供培训大纲和有关资料供发包人审核。培训时所需的培训教材及资料均由承包人提供。

- 资料的提供：

  - 文件及资料提供的总体要求：

- 承包人提供的所有正式文件，包括图纸、技术文件及标准等一式陆份以上，或合同规定的某一数量。均应提供中文版本，使用IS制（国际单位制）。

- 合同号、图纸号、文件号应标在所有提交的图纸和技术文件上，并附有承包人标记的检验标志，任一设备的项目的图纸应标明制造商名称。

- 提交的图纸及文件应清楚、完整，并与上述二项中要求一致，否则，发包人将有权拒绝。

- 发包人将不认可与合同要求不一致的图纸及技术文件。

  - 投标过程中文件及资料的提供：

- 有效期内的型式试验报告、设备鉴定证书

- 投标产品技术数据表和有关技术资料

- 投标产品技术偏差表及与评标有关的其他技术文件资料，对于选配的一、二次元器件、材料应注明厂家、型号，需按投标文件格式的要求详细填写。

- 同类设备近三年的供货记录

- 投标文件应说明详细的售后服务承诺。

- 投标人企业资信证明文件及工厂设备加工能力介绍。

  - 中标人应在中标后一周内提供以下技术文件和图纸各三份，相关CAD图纸盘片一份供设计方确认，不仅限于下列技术资料。

- 开关柜平面断面布置安装图

- 电气二次接线图和安装图

- 设备明细清册

- 备品备件、专用工具清单

- 开关柜内主要元件的选型清单

  - 中标人在交货时还应提供下列文件和图纸（一式三份），不仅限于下列技术资料。

- 检验记录，试验报告及质量合格证及按国家安全检测规定批准文件等出厂报告。

- 设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料（各种清单），设备和备品存放保管技术要求，详细的产品质量文件。

- 安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件等。

- 设计、安装、运行、维护、检修说明书。

- 按有关标准，规程规定应提交的技术文件、资料。

- 其他

  - 在工地的建设活动中，承包人有责任与监理单位、土建单位及其它承包商保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。

  - 承包人须参加监理单位要求其参加的所有现场联络会，并接受监理单位的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定。

  - 承包人应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。

  - 在安装期间，承包人应遵守有关部门的管理，并遵守相关的规定。

  - 承包人应准备相关文件，包括上面提及部门认可所需的图纸。

  - 由于工程进度和正式使用的不同需求，承包人有责任防止所有设备在未经正式认可便使用，而应根据发包人需要，得到认可再投入运行。

- 第四部分  合同主要条款

买方1：                                                        （以下简称买方1）

买方2：                                                        （以下简称买方2）

卖方：                                                        （以下简称卖方）

为了保护双方合法权益，根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》、 《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，经双方友好协商，对瑞安市联光和海东泵站配电系统更新改造项目（重1）项目事宜进行讨论，达成一致意见，具体内容如下：

- 产品的名称、技术规范和数量

| 序号 | 货物名称 | 规格/型号 | 产地 | 数量 | 单价 （含税） | 总价 （含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物总价： |  |  |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 随机备品备件及专用工具费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装、调试、试车费（包括：设备的测试、调试、验收等费用） |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务、技术服务、技术培训等费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价： |  |  |  |  |  |  |  |

  - 说明：

    - 本合同内容和总价还包括以上货物的安装、单机试车和联动试车工作。

    - 表中的内容应与中标通知书、招标文件及被买方1、买方2接受的规格性能偏离表相一致(包括技术资料的提供要求)。

    - 除上述货物清单外，卖方须提供配套安装附件。

- 产品的质量、技术标准

  - 合同产品的质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业(部)标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

- 知识产权

  - 卖方对一切可能的侵权指控负责。

- 产品包装、运输、装卸和保险

  - 为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业(部)标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、短缺或损坏，由卖方承担一切责任。

  - 每一包装箱内必须附有装箱清单。

  - 货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装车、运输、卸车过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

  - 卖方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

  - 卖方在货物发运前15天将准备发运的货物名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车(卸车由卖方负责)、贮存的特殊要求以传真的形式通知买方1、买方2，以便接货。

- 合同交货期、交货方式、地点

  - 交货期卖方应在合同签订生效后       天内完成合同货物的供货、安装、调试、试运行、验收。

  - 交货地点和方式：由卖方负责运至瑞安市联光泵站、海东泵站现场。

- 安装

  - 卖方应在不迟于安装工作开始前7个日历日内，向买方1、买方2递交各项设备的安装使用说明书及建议安装时间进度计划，安装进度应与土建进度相协调。

  - 卖方应对其提供的设备进行安装(包括设备就位)，同时对安装工作的正确性负责，并负责设备的调试和试运行，以及对保修期内设备质量及正常运行负责。

  - 卖方在设备安装、调试期间，必须有现场负责人员，负责安装、参与调试全过程的工作，该负责人员必须有安装和调试同类设备3年以上工作经验。买方1、买方2有权更换业主认为不合格的指导安装负责人员。

  - 买方1、买方2在设备安装前10个日历日通知卖方，安装人员应按买方1、买方2要求时间到达现场。

  - 在设备安装前，安装人员对设备安装处的土建基础尺寸进行检查，由于卖方变动安装条件引起的费用应由卖方负担。

- 质量保证、质量保证期及售后服务

  - 卖方保证所提供的货物是全新的。未使用过的。所采用的材料、零部件及配件均符合招投标文件中的相关规定。

  - 卖方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为买方1、买方2提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

  - 未经买方1、买方2书面同意，卖方不得将合同产品的制造工作转包给第三方，在投标文件中说明自制的零部件不得扩散到其他厂生产。

  - 虽然卖方在投标文件中对外购或外协的零部件作了说明且得到买方1、买方2认可，但卖方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

  - 卖方保证所提供的货物在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使买方1、买方2满意的使用性能和使用寿命。

  - 产品的质量保证期为： 至货物安装完成，经调试、试运行合格，自合同双方签署验收纪要后     年。在产品质量保证期之内，卖方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。如在质保期内货物发生故障，经排除恢复正常运行后，其质量保证期应从恢复正常运行之日起重新计算（除非买方1、买方2自动放弃延长质保期）。

  - 卖方在质保期内的工作应包括对系统的常规检查、调整等。

  - 质保期内卖方须自行付费负责修理和更换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，卖方需一式两份报告给买方1、买方2，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行时间。

  - 质保期外由于使用不当或其它原因导致的货物损坏，卖方接到通知后，2小时内予以响应并在8小时内赶到现场解决问题，如需要卖方提供零部件，只酌情收取成本费用。

  - 所有外购货物应严格选用经实践证明质量优良可靠的产品，确保货物长期无故障稳定运行。

  - 卖方提供足够的备件以适应本工程维修需求，以处理所有的维修服务，卖方提供 24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后2小时内响应，8小时内赶到现场，并提出维修结论或重新开机，并提供不间断的服务直到结束。

  - 在质量保证期满时，卖方工程师和买方1、买方2代表将对货物进行再一次测试，任何故障须由卖方自费解决并取得买方1、买方2的认可。

- 付款方式

  - 本合同的总价为人民币：大写           元整，￥          元，为含税不变价(税指进口税、增值税等一切税种，需提供增值税专用发票)，合同附件价格不影响合同价格。本合同除发生下列情况可按投标报价书中的价格调整合同以外，其它一律(包括进口货物汇率变动)不得调整：

  - 因买方1、买方2实际需要调整方案。

  - 本项目可使用国内信用证支付方式支付。

  - 付款进度：

    - 在中标通知书发出7天内，卖方以银行转账方式向买方1、买方2提供合同总额5%的履约保证金(不计息)，如卖方未在规定时间内提交履约保证金则买方1、买方2有权不授予合同。

    - 全部货物到货、开箱验收合格后，买方1、买方2向卖方支付至到货设备合同款的50%。

    - 全部货物安装、调试完毕后，并通过工程竣工验收合格，办理结算后，买方1、买方2向卖方支付至合同总额的100%。

    - 工程竣工验收合格，办理结算后，履约保证金转为质保金，待质保期满后一次性付清(无息)。

- 8.5   本项目为总价承包合同项目，因招标人需求，发生增减内容的按实际调整，原中标单价结算。

8.6   本项目需在通过电力等相关部门验收后再组织项目的整体竣工验收。

- 货物检验和技术服务

  - 买方1、买方2认为如有必要在货物制造过程中派人到生产厂进行监制，或在货物发货前派人赴生产厂进行预验收，卖方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便。

  - 货物到达现场后，卖方派人到现场与买方1、买方2一起开箱检验，按到货范围清单验收，若有短缺或损坏，卖方应立即补足或更换全新同规格产品，买方1、买方2保留向卖方索赔的权利。

  - 货物的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门检验合格后，买卖双方共同签署验收合格证书，若因卖方产品质量问题及安装施工质量问题，验收不合格，卖方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用均由卖方负担，买方1、买方2保留向卖方索赔的权利。

  - 卖方负责合同执行全过程中的技术服务和支持，如负责安装、调试，对买方1、买方2的操作、维修人员进行技术培训，在质量保证期内，一旦发生故障（或质保期满后买方1、买方2无法自行排除时），在接到买方1、买方2通知后，卖方应按响应时间规定派人前往买方1、买方2处处理并及时提供备品、备件，否则买方1、买方2有权扣除质量保证金。

- 技术文件和资料

  - 提供技术文件和资料的种类和数量在本招标文件 《招标内容及要求》中规定，买卖双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。

  - 如果买方1、买方2确认卖方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，卖方应在收到买方1、买方2通知后3天内将这些文件、资料补齐。否则买方1、买方2有权扣除5%的履约保证金。

- 合同修改

  - 买卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

  - 除非买方1、买方2对货物的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，卖方不得对合同价格提出修改要求。

  - 买方1、买方2因设计施工变更货物的型号规格及数量，卖方应承诺多退少补，并及时供货保证施工进度需要。

- 违约责任

  - 产品质量责任

    - 在产品质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、货物试运转过程中发现的货物质量问题，由卖方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。卖方承担修理、调换、退货发生的一切费用和买方1、买方2的直接经济损失。

    - 卖方在质量保证期内提供24小时保障服务，在接到买方1、买方2通知后，2小时内予以响应并在8小时内派人赴现场处理货物质量问题。

    - 由于买方1、买方2保管不善或使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由买方1、买方2负责。但卖方保证及时给予补齐或修复。

    - 伴随服务缺陷视作产品质量缺陷和逾期交货。

  - 违约赔偿

除不可抗力外，如卖方发生不能按期交货或提供服务，买方1、买方2发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定处以罚金。

    - 逾期交货：卖方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向买方1、买方2赔偿违约金，每逾期1天，赔偿2‰。但整机中的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算罚金。

    - 卖方不能交货或买方1、买方2中途退货：卖方不能交货，应向买方1、买方2偿付违约金。违约金按不能交货部分货款的10～30％计算。买方1、买方2中途退货，应向卖方偿付违约金。违约金按退货款总值的10%支付违约金。

    - 经买卖双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需支付违约金的不在此例。

    - 卖方应提供24小时保障服务，在质量保证期内接到买方1、买方2通知后，2小时内予以响应并在8小时内派人赴现场处理货物质量问题。每逾期12小时，买方1、买方2有权扣除质保金1‰的罚款，以此类推，扣完为止。

- 违约终止合同

  - 买方1、买方2在卖方存在如下违约情况时，有权提出终止全部或部分合同。

    - 卖方未能在合同规定期限或买方1、买方2同意延长的期限内交付全部或部分货物。

    - 卖方未能履行合同规定的其他义务。

    - 在发生上述情况后，卖方收到买方1、买方2的违约通知后30天内未能纠正其过失。

  - 卖方应继续执行合同中未中止部分。

  - 在买方1、买方2提出终止部分合同的情况下，并不解除卖方按第十一条第1点规定对已交货部分货物应负的产品质量责任。

- 合同纠纷解决方式

  - 凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，买卖双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向瑞安市人民法院起诉。

  - 诉讼费用除裁决机构另有裁决外，由败诉方承担。

  - 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

- 适用法律

  - 本合同按照中华人民共和国的生效法律、法规和浙江省、温州市、瑞安市政府的规定进行解释。

- 合同生效及其他

  - 合同应在双方签字盖公章后生效，招、投标文件、补充文件及询标答疑纪要作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，解释顺序按时间逆序优先执行。

  - 本合同共6份，买方1、买方2执4份，卖方执2份，同等生效。

- 未尽事宜，买卖双方协商解决。

买方1：                                    买方2：

法定代表（或授权委托人）：                 法定代表（或授权委托人）：

开户银行：                                 开户银行：

帐号：                                     帐号：

联系人：                                   联系人：

联系电话：                                 联系电话：

签约日期：                                 签约日期：

卖方：

法定代表：（或授权委托人）：

开户银行：

帐号：

联系人：

联系电话：

签约日期：

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与招标人所签定正式合同为准。

- 廉政承诺书

温州公用事业发展集团瑞安水务有限公司：

根据国家反腐倡廉精神要求，以及温州公用事业发展集团瑞安水务有限公司有关工程建设、廉政建设规定，我向温州公用事业发展集团瑞安水务有限公司作出郑重的廉政承诺：

1、严格遵守温州公用事业发展集团瑞安水务有限公司及各下属公司招投标、廉政建设相关制度，管理好本单位工作人员，诚实做人，诚信做事。

2、不向业主单位管理人员行贿；不邀请业主单位管理人员参股或搭暗股；不向业主单位管理人员送礼金（品）、送回扣、送验收（评审）红包、送有价证券等物品；不宴请业主单位管理人员和安排健身、娱乐活动；不向业主单位管理人员提供通讯工具、交通工具等。

3、不参加业主单位管理人员（或家人）的婚丧嫁娶等活动，拒绝业主单位管理人员个人提供的材料设备、工程分包、劳务等经济活动要求，拒绝业主单位管理人员有关工作安插要求，不向业主单位管理人员提供各类长短途旅游等休闲活动。

4、保证在工程建设中以设备质量、工程质量为重，积极配合业主单位和监理单位，保质保量完成设备安装、工程建设，承诺在设备供应和工程建设中的所作所为能经受历史的检验并终身负责。

以上承诺如有违反，本人自愿接受党纪、政纪处理及温州公用事业发展集团瑞安水务有限公司管理制度处置，甚至法律制裁。

特此承诺。

承诺人：            （签字）

时 间：

人员类别：

□子公司（部室）

□子公司相关科室负责人、工程（造价）管理员

□汇通公司项目部经理（施工班组长）

■物资供应商或施工单位负责人

（本承诺书一式两份，本人与温州公用事业发展集团瑞安水务有限公司各存1份）

注：本合同作为示范文本（含廉政承诺书（必须提供），具体以中标人与招标人所签定正式合同为准。

第五部分  投标文件格式

NO：

投标人提交投标文件须知

1、投标人应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或招标代理机构查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、招标代理机构将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

附件1

关于满足《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》

第十五条规定的承诺函

温州公用事业发展集团瑞安水务有限公司：

我公司参与 瑞安市联光和海东泵站配电系统更新改造项目（重1） （项目编号：WGSS-GYJT-Z-2024120）投标，郑重承诺具备以下条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：（1）参加采购活动的时间是指投标供应商参加本项目的采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

投标供应商（电子签章或盖章）：

日  期：

注：1、▲本承诺函必须提供。

附件2        参加国有企业采购活动前3年内在经营活动中

有/无重大违法记录（包括行贿犯罪记录）的书面声明

| 参加国有企业采购活动前3年内重大违法记录的书面声明 |  |
| --- | --- |
| 参加国有企业采购活动前3年内行贿犯罪记录的书面声明 |  |

备注：参加国有企业采购活动的时间是指供应商参加本项目的国有企业采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件3                         法定代表人授权委托书

温州公用事业发展集团瑞安水务有限公司 ：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名） 系   （投 标 人 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的 瑞安市联光和海东泵站配电系统更新改造项目（重1）（项目编号：WGSS-GYJT-Z-2024120）项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：              性别 ：      年龄：         _

身份证号码：                          职务：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标人：                                      （公章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

附件4                             投  标  函

温州公用事业发展集团瑞安水务有限公司 ：

根据贵方招标文件的要求，正式授权下述签字人            （姓名，单位，职务）代表投标人                                    (单位，地址)提交下述文件。

- 投标书

- 由投标人出具的金额为________________元的投标保证金

- 投标报价表

- 投标人资格证明文件（企业营业执照、法人代表授权书等）

- 招标文件要求投标人提交的其它文件及资料

据此函，签字人兹宣布同意如下：

①  承诺工期：          天（日历天）；免费质量保证期：              ；

项目负责人：              ；

②  保证遵守招标文件中的有关规定。

③  保证严格执行买、卖双方所签的经济合同，并承担全部规定的责任义务。

④  投标人已详细审核全部招标文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，放弃提出含糊不清或误解的权利。

⑤  本投标自投标截止之日起 90 天内有效。

⑥  如果在投标有效期内撤回投标、修改或拒绝接受已经确认的条款，同意招标人不予退还投标保证金。

⑦  同意提供按照招标人可能要求的与其投标有关的任何数据或资料。完全理解招标人不一定授标给最低报价的投标人以及接受或拒绝某一投标。

⑧  与投标有关的正式通讯地址为：____________________________

邮编：              电话：              传真：

开户银行：

帐    号：

投标人全称（（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件5                      成套设备详细供货清单

| 序号 | 产品名称 | 型号、规格描述 | 数量 | 品牌/产地 | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表中的“设备名称”按招标文件第三部分中“招标采购内容”分项填写。

2、货物验收时，实到的货物等应与此一览表一一对应。

3、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写；

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件6               随机备品备件及专用工具一览表

| 设备名称 | 附件及备件 专用工具名称 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量 | 包装形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列为随设备所带的附件及备品备件、专用工具等，以确保设备在连续3年时间内稳

定安全的运行。设备验收时，实到的随机备品备件的产地等应与此一览表一一对应。

2、本表中所列项目应计入投标总价。

3、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件7                      项目负责人资格情况表

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （合同或中标通知书及竣工验收报告）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 资格证书 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

注：1、项目负责人需在本表格后加附身份证、劳动合同(加盖公章)及在公司曾参加的项目经历等。

2、项目负责人如要更换，需经招标人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件8                       项目组成员一览表

| 姓名 | 本项目中 拟担任主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表人员有资格证书的应随表提交身份证、职称、资格证书（加盖公章）。

2、列入本表人员如要更换，需经招标人同意，不得擅自更换或不到位。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件9                         建议与少量偏离表

（商务和技术须分别填写）

| 序号 | 招标文件重述 | 偏离或投标人建议（条件） |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的技术及商务要求。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件10                2019年以来同类项目业绩一览表

| 项目名称 | 简要描述 | 合同金额 （万元） | 项目负责人 | 工程地址与建设单位联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 以投标人自2019年1月1日以来承接的同类项目业绩(单个合同金额大于或等于50万的，采用投标同品牌系列中置柜或低压抽屉柜的成套及安装项目业绩为准，业绩应提供旁证材料[业绩证明材料须提供（中标通知书或合同）和（竣工验收报告或用户使用证明），复印件加盖投标人公章]

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件11                           开标一览表

(价格单位：人民币元)

| 投标项目 | 投标报价 | 承诺工期(日历天) | 免费质量保修期 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瑞安市联光和海东泵站配电系统更新改造项目（重1） | ①瑞安市排水有限公司联光泵站投标报价(含税)（大写）： |  |  |  |
|  | ②瑞安市排水发展有限公司海东泵站投标报价(含税)（大写）： |  |  |  |
| 投标总价(含税)（大写）①+②： ￥： |  |  |  |  |

注：以上报价总价必须含所有费用(税指：进口税、增值税等一切税种)。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件12-1                              报价明细表

(价格单位：人民币元)

| 项目 | 设备名称 | 品牌规格型号 | 产地 | 数量 | 出厂单价 （含税） | 总价 （含税） | 免费 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 随机备品备件及专用工具费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装、调试、试车费（包括：设备的测试、调试、验收等费用） |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务、技术服务、技术培训等费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（应与开标一览表中①瑞安市排水有限公司联光泵站投标报价相一致） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中的设备名称按招标文件第三部分中“招标采购内容”分项填写。

2、填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，如免费则填“免”，

如无此项内容则填“无”，不允许空白。

3、税指：进口税、增值税等一切税种。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件12-2                              报价明细表

(价格单位：人民币元)

| 项目 | 设备名称 | 品牌规格型号 | 产地 | 数量 | 出厂单价 （含税） | 总价 （含税） | 免费 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 随机备品备件及专用工具费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装、调试、试车费（包括：设备的测试、调试、验收等费用） |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务、技术服务、技术培训等费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（应与开标一览表中②瑞安市排水发展有限公司海东泵站投标报价相一致） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中的设备名称按招标文件第三部分中“招标采购内容”分项填写。

2、填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，如免费则填“免”，

如无此项内容则填“无”，不允许空白。

3、税指：进口税、增值税等一切税种。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件13      随机附件及备品备件、专用工具分项报价表

(价格单位：元人民币)

| 序号 | 设备名称 | 附件及备件 专用工具名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、每种设备应分别填报此表。

2、本表所列为随设备所带的附件及备品备件、专用工具等，以确保设备在连续3年时间内稳

定安全的运行。品种、数量应与“附件6 随机附件及备品备件、专用工具一览表”中相一致。

3、 本表中所列项目应计入投标总价。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 第六部分  评标办法

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等相关法规和本项目招标文件，特制定本办法。

- 一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

本次评标采取百分制综合评分的方法。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标人。

- 二、 评标组织

评标工作由依法组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由有关专家组成，成员人数为五人（含）以上单数，其中技术方面的专家将不少于总数的三分之二。

- 三、 开标、评标程序

1、技术、商务评分：本次开标先开启投标供应商的技术、商务标，交由评标委员会评审。先进行资格性检查，未通过资格性检查投标供应商不进入后续评审；再进行符合性检查，未通过符合性检查的投标供应商不进入后续技术、商务标的评审；最后对通过资格性检查和符合性检查的供应商进行技术、商务标评审，由各评审专家按评标细则，采用记名方式各自评分，此项评分为全部有效评分的算术平均值。如果一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。

2、报价评分：在技术、商务标评审完毕后，当众开启全部合格投标人的报价文件，并对技术、商务标合格的投标人(技术、商务标得分≥36分，且排名前四名)的报价文件进行评审，评分应在报价口径一致的评标价基础上进行。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件原因造成报价范围或报价口径不一致的，应予以扣除。但因投标供应商自身失误造成多算，少算或漏算，不得调整。评分由评标委员会对投标文件的报价进行仔细查阅、分析与计算，并指定专人复核。

3、评标委员会应根据审查情况和评标结果提交评标报告，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。若所有得分均相同，则由招标人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者。

1、本次招标评标采用综合评估法，总分为100分，其中技术、商务标得分占60分，报价得分占40分。投标人的技术、商务标得分小于36分(不含36分)，则该投标人作为不合格投标人，不再进入报价文件的评审。

当技术、商务标得分≥36分的合格投标人超过 4 家时，按技术、商务标得分高低选取前 4 名(含并列第四名)进入后续评审，其余投标文件将被否决，不进入报价文件的开标及评审。

当技术、商务标得分≥36分的合格投标人等于 4 家或 3 家时，则合格的投标人全部进入报价文件的开标及评审程序。

2、开标后，评标委员会首先对投标书进行资格性检查和符合性检查，凡投标人资格不符合招标文件要求；投标书实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，经评标委员会和监督单位认定作为无效投标，予以废除，不再进入后续评审。对投标书中的疑问，由评标委员会对投标人进行在线询标，投标人在线做出书面答复作为投标书的补充文件。除对投标的算术错误按有关规定处理外，不得在询标过程中修改投标书的实质性条款内容。

经资格性检查和符合性检查后，若在开、评标期间出现符合条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人（有效投标）不足三家，或投标人的报价均超过有效报价区间，按《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》的通知第三十三条：采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足三家的情况，如招标文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在本办法规定的媒体上公告，招标文件的发售和截止时间符合法定或本办法规定，由实质性响应的供应商认可后，可以按照原采购方式继续进行采购活动，但采购项目第一次评审活动除外。

评标委员会以审标、询标、评标和考察情况为基础依据，对资格性检查和符合性检查后有效的投标文件及投标人的以下三个部分进行分析、对比、评议：

1) 投标人的资信；

2) 投标产品技术性能；

3) 商务报价 。

- 五、决标办法

评标委员会对评标报告充分评议研究后，以资信、技术标和商务标合计分值的从高到低向招标人推荐有排名次序的1～2名候选人，并提交书面评标报告。如中标人在中标后不履行合同或拒绝已承诺的有关条款，则视为其违约，并同时从备选的候选人中选择中标人。

六、评标细则

| 序号 | 评审类型 |  | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格性检查 |  | 基本资格 | 符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条规定 |
|  |  |  | 投标保证金 | 符合招标文件要求 |
|  |  |  | 特定资格 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 符合性检查 |  | 供应商名称 | 与营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或个体工商户营业执照或自然人身份证明）一致 |
|  |  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人(或其授权代表)签字或盖章并加盖电子签章 |
|  |  |  | 投标文件编制 | 投标文件编制符合招标文件的要求 |
|  |  |  | 投标文件的有效期 | 不少于90日历天 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得出现下列情形之一： 1、供应商递交两份或多份内容不同的投标文件； 2、在一份投标文件中对同一招标项目报价有两个或多个报价，且未声明哪一个有效； 3、投标文件中报价一览表上的报价与投标明细表中的合计报价不一致。 |
| 3 | 无效标条款 |  | - 投标不是固定价或投标报价超过最高限价的； - 投标有效期不足的； - 单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的报价或投标明显不合理而投标供应商不能合理说明的； - 投标文件中需签字或盖章的地方未加盖投标供应商单位全称的电子签章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章； - 授权代表未取得有效的法定代表人授权委托书的； - 未按招标文件要求提供投标保证金的； - 不具备招标文件中规定资格要求的； - 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件要求的； - 服务/技术要求不满足招标内容实质性内容及商务有重大偏离或保留的； - 电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份响应文件的； - 仅提交“备份投标文件”的； - 未按规定提供关于《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条规定的承诺函的； - 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，则所涉供应商投标均为无效； - 投标文件中含有招标人不能接受的附加条件的； - 存在串标、抬标或弄虚作假情况的； - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。 |  |
| 4 | 技术、商务评标 |  | 合计60分 |  |
| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |  |
| 4.1 | 投标人及制造商综合实力评分 | 3分 | 根据投标人及制造商生产规模、管理体系认证、装备实力等进行综合比较，分档评分。其中：2.5＜A档≤3.0；1.5＜B档≤2.5；0≤C档≤1.5。 |  |
| 4.2 | 投标人同类项目业绩 | 5分 | 投标人自2019年1月1日以来承接的同类项目业绩，每提供一个同类业绩得1分，最多得5分。 注：同类项目业绩指单个合同金额大于或等于50万的，采用投标同品牌系列中置柜或低压抽屉柜的成套及安装项目业绩。业绩证明材料须提供：(中标通知书或合同)和(竣工验收报告或用户使用证明)。 |  |
| 4.3 | 对10kv中置柜的技术评价 (根据投标技术响应和型式试验报告数据等，进行综合比较，分档打分) | 10分 | 投标中置柜选用的品牌、柜型、产地等是否符合招标要求。 其中：7.0＜A档≤10.0；4.0＜B档≤7.0；0≤C档≤4.0。 |  |
| 4.4 |  | 5分 | 中置柜电气性能、额定工作电流、短时耐受电流等技术参数，母排、壳体等材质、尺寸、表面处理工艺等是否满足或优于设计、招标要求。 其中：4.0＜A档≤5.0；2.5＜B档≤4.0；0≤C档≤2.5。 |  |
| 4.5 |  | 5分 | 真空断路器的品牌、选型、参数是否符合或优于招标要求。 其中：4.0＜A档≤5.0；2.5＜B档≤4.0；0≤C档≤2.5。 注： 品牌要求：与开关柜同品牌 |  |
| 4.6 |  | 2分 | 保护继电器的品牌、选型、功能是否符合或优于招标要求。 其中：1.5＜A档≤2.0；1.0＜B档≤1.5；0≤C档≤1.0。 |  |
| 4.7 |  | 2分 | 柜内互感器、避雷器、微断、端子、按钮、指示灯、表计、热缩绝缘等主要元件、材料的品牌、选型、参数是否符合或优于招标要求。 其中：1.5＜A档≤2.0；1.0＜B档≤1.5；0≤C档≤1.0。 |  |
| 4.8 | 低压配电柜技术参数及性能(根据投标技术响应和型式试验报告数据等，进行综合比较，分档打分) | 8分 | 投标低压柜选用的品牌、柜型、电气性能参数等是否满足或优于设计、招标要求。 5.5＜A档≤8.0；3.0＜B档≤5.5；0≤C档≤3.0。 |  |
| 4.9 |  | 6分 | 塑壳断路器、双电源切换开关品牌、选型、参数是否符合或优于招标要求4.0＜A档≤6.0；2.0＜B档≤4.0；0≤C档≤2.0。 |  |
| 4.10 |  | 3分 | 变频器品牌、选型、参数是否符合或优于招标要求。 其中：2.5＜A档≤3.0；1.5＜B档≤2.5；0≤C档≤1.5 |  |
| 4.11 | 干式变压器(根据投标技术响应和型式试验报告数据等，进行综合比较，分档打分) | 4分 | 干式变压器品牌、选型、参数是否符合或优于招标要求 2.5＜A档≤4.0；1.0＜B档≤2.5；0≤C档≤1.0。 |  |
| 4.12 | 投标人技术及售后服务承诺 | 2分 | 根据投标人对技术培训、故障响应修复时间和服务保障措施等售后服务承诺的内容等进行综合比较，分档评分。 其中：1.5＜A档≤2.0；1.0＜B档≤1.5；0 ≤C档≤1.0。 |  |
| 4.13 | 随机备品备件及专用工具 | 3分 | 除必须提供的备件、专用工具外，对投标人另行增加提供的随机备品备件、专用工具的数量、种类等进行综合比较，分档评分。 其中：2.5＜A档≤3.0；1.5＜B档≤2.5；0≤C档≤1.5。 注：必须提供的备件、专用工具包括：微型断路器：各2个；指示灯：各2个；小车2台；专用工具：1付。 |  |
| 4.14 | 对项目实施方案的评价 | 2分 | 根据投标文件中对设备制造、供货进度安排，对施工工艺说明、施工技术措施、施工工期控制、项目组成员配置，及针对本工程的重点及技术难点的分析、应对措施的描述的合理性评价。其中：1.5＜A档≤2.0；1.0＜B档≤1.5；0≤C档≤1.0。 |  |
| 5 | 报价文件评分 |  | 合计40 分 |  |
| 5.1 | 报价的初评： 报价文件开标后评标专家组成员对各投标单位的商务标进行审查。 - 报价书中有无差错(遗漏或多计)或存在严重不平衡报价； - 付款方式和进度是否响应招标要求； - 是否提出与招标文件中的合同条款相悖的要求，如：重新划分风险，增加业主责任范围，减少投标人义务，或提出不同的验收和计量办法不同的纠纷和质量事故处理办法，或对合同条款有重要保留等；工期(交货期)、质量目标是否满足招标文件的要求。 |  |  |  |
| 5.2 | 评标价的确定： 初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正： - 开标时投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。 - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修正单价。 - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 - 开标时投标文件中投标单价与下浮率的计算结果不一致的，以下浮率为计算依据，调整投 标单价。 - 如投标文件正本与副本表示的有差别，以正本为准，修正副本。 - 如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。 - ▲如投标供应商缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于商务重大偏离，评 标委员会将对其投标按无效标处理。 - 如投标供应商的投标文件前后矛盾，评委会将做出不利于投标供应商的修正。 注（1）~（4）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照相关法律规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。 |  |  |  |
| 5.3 | 合同价的确定： 投标文件任何有缺漏项报价或计算错误的，包括漏项产生的费用，如果中标，将以不利于投标人利益调整合同价格。 |  |  |  |
| 5.4 | 报价得分： - 资格及符合性审查通过并且技术、商务标合格的投标单位参加报价评分。 - 进入报价文件开标及评审程序的全部有效投标人中投标报价最低的作为评分基准值。 - 各投标人评标价与评标基准价对比，计算各投标人的报价得分： - 投标人的评标价等于评标基准价，报价得满分40分； - 其他投标人的报价得分按下面公式计算得出： 投标人的报价得分=（评标基准价/评标价）× 40分； - 报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。 - 如有投标报价（总价）超过经批准的采购预算，则该投标人作无效标处理。 |  |  |  |

七、投标人义务

投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。

未尽事宜按有关法律法规规定执行。

附件：

- 国有企业采购活动现场确认声明书

浙江策鼎工程项目管理有限公司（招标代理机构名称）：

本人           （授权代表姓名），经由                              （单位）负责人          （法定代表人）合法授权参加 瑞安市联光和海东泵站配电系统更新改造项目（重1） （编号：       ）国有企业采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与招标人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守国有企业采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

2024年   月   日

注：投标文件解密结束，招标代理机构通过电子交易平台发出询标函，供应商在规定的时间内真实完整填写《国有企业采购活动现场确认声明书》，通过电子交易平台提交并电子签章。