云和县丽宏废旧金属回收有限公司800kw/1720kWh储能电站项目

竞争性谈判文件

（非政府采购项目）

采购编号: 浙亿云采2024-086号

项目名称: 云和县丽宏废旧金属回收有限公司800kw/1720kWh储能电站项目

采 购 人: 云和县浮云绿色能源有限公司

代理机构:浙江亿丰工程管理有限公司

二零二四年九月

目  录

第一章   竞争性谈判公告	1

第二章 采购需求	4

第三章 供应商须知	10

第四章 合同格式（仅供参考）	32

第五章　谈判相关文件格式	39

第六章  谈判办法和细则	57

## 第一章   竞争性谈判公告

根据相关规定，浙江亿丰工程管理有限公司受云和县浮云绿色能源有限公司的委托，对云和县丽宏废旧金属回收有限公司800kw/1720kWh储能电站项目进行采购，欢迎符合条件的潜在投标人参加本项目投标。

1.采购编号: 浙亿云采2024-086号

2.采购项目：云和县丽宏废旧金属回收有限公司800kw/1720kWh储能电站项目

3.采购方式: 竞争性谈判

4.组织形式：非政府采购

5.采购内容：

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云和县丽宏废旧金属回收有限公司800kw/1720kWh储能电站项目 | 详见第二章采购需求 | 项 | 1 | 225万元 |  |

供应商资格条件：

6.1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

6.2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为供应商的记录名单（本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询）；

6.3.本项目的特定资格要求：（1）电力工程施工总承包三级及以上（2）国家能源局（或国家电力监管委员会）或其分支机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证承装、承修、承试五级及以上；（3）具备有效的安全生产许可证；（4）拟派项目经理须具备：机电安装工程注册建造师二级及以上，具备有效的安全生 产考核合格证书（B 证）。

6.4.本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包；

7. 公告期限：本项目公告期限为3个工作日（以公告发布日开始计算）;

8.谈判文件获取方式：现场获取或网上下载；

报名地点：浙江亿丰工程管理有限公司（云和县新建南路544号）；

获取谈判文件时须向采购代理机构提供以下资料：

⑴单位介绍信（格式自拟）、联系人及联系方式；

⑵营业执照副本复印件；

以上资料须加盖单位公章。

（3）谈判文件售价：500元/份，售后不退还。

谈判文件质疑：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。

9.资格审查：接受供应商报名或递交响应文件不表明已获取谈判资格，谈判会上通过资格审查的供应商才有谈判资格。

10.响应文件递交截止时间：2024年9月5日15：00：00（北京时间）。

12.响应文件递交地点：云和县白龙山街道新建南路544号。

13.竞争性谈判时间：2024年9月5日15：00：00（北京时间）。

14.竞争性谈判地点：云和县白龙山街道新建南路544号。

15.本公告发布网址：浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）；

16.联系方式：

(1)代理机构：浙江亿丰工程管理有限公司

项目负责人：陈女士      联系电话：13567633356

地址：云和县新建南路544号

- （2）采购人：云和县浮云绿色能源有限公司

项目联系人：刘先生       联系电话：15215770557

地址：云和县人民路16号

## 采购需求

- 采购清单：

| 一、设备、材料采购（税率13%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电池柜 | 215kWh | 台 | 8 |
| 2 | PCS柜 | 400kW | 台 | 2 |
| 3 | 储能并网柜 | 户外型 | 台 | 2 |
| 4 | 接入柜 |  | 台 | 1 |
| 5 | 导轨式电表 | ADL400/CF | 只 | 1 |
| 6 | 直流电缆 | EVR-50 | 米 | 128 |
| 7 | 电力电缆 | ZRC-YJV22-0.6/1KV -3*240+1*120 | 米 | 220 |
| 8 | 接地线 | BVR-50 | 米 | 30 |
| 9 | 软电线 | RVV-2*4 | 米 | 100 |
| 10 | 485屏蔽线 | RVSP-2*1.0 | 米 | 100 |
| 11 | 网线 | 六类，双屏蔽 | 米 | 100 |
| 12 | 电缆终端头 | 3*240+1*120 | 套 | 16 |
| 13 | 灭火器箱 | 含2只4kg灭火器 | 只 | 2 |
| 14 | 摄像头 | DS-2CD3T46WDV3-L | 只 | 2 |
| 15 | 安全工器具 | 安全帽+绝缘手套+绝缘靴+0.4kV验电器+0.4kV接地棒 | 套 | 1 |
| 二、土建、安装（税率6%） |  |  |  |  |
| 1 | 设备基础 | 13.73*1.2*1.2m | 座 | 1 |
| 2 | 预埋管道 | 6*DN150镀锌钢管 | 米 | 19 |
| 3 | 电缆井 | 1.5m*1.5m | 座 | 1 |
| 4 | 防火站房 | 具体要求详见施工图纸 | 座 | 1 |
| 5 | 路面硬化 | 详见施工图纸 | m2 | 90 |
| 6 | 塑钢围栏 | 高度1.5m | 米 | 4 |
| 7 | 消防系统 | 温感+烟感+声光报警+消防主机 | 项 | 1 |
| 8 | 电池柜安装调试 | 电池柜及PCS柜安装及电池充放电试验 | 台 | 10 |
| 9 | 并网柜安装调试 | 柜体安装及送配电装置系统调试 | 台 | 2 |
| 10 | 电缆敷设 | 3*240+1*120 | 项 | 1 |
| 11 | 电缆封堵 | 防火堵洞 | 项 | 1 |

- 特别说明:

- 防火站房验收时需满足相关规范要求；

- 以上清单具体施工要求详见施工图纸。

- 技术要求

- 1 技术标准

投标方所提供的设备应参照下列标准和规范进行设计。主要引用标准如下：

                - 引用标准

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB/T 13384-2008 | 机电产品包装通用技术条件 |
| GB/T 191-2008 | 包装储运图示标志 |
| GB/T 14537-1993 | 量度继电器和保护装置的冲击及碰撞试验 |
| GB/T 14598.27-2017 | 量度继电器和保护装置第27部分：产品安全要求 |
| GB/T 2423.1-2008 | 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验A：低温 |
| GB/T 2423.2-2008 | 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验B：高温 |
| GB/T 2423.3-2016 | 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Cab：恒定湿热试验 |
| GB/T 2423.10-2019 | 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Fc：振动（正弦） |
| GB/T 17626.2~6 | 电磁兼容试验和测量技术 |
| GB/T 14048.1-2012 | 低压开关设备和控制设备第1部分：总则 |
| GB 7947-2010 | 人机界面标志标识的基本和安全规则导体的颜色或数字标识 |
| GB/T 12325-2008 | 电能质量供电电压允许偏差 |
| GB/T 12326-2008 | 电能质量电压波动和闪变 |
| GB/T 14549-1993 | 电能质量公用电网谐波 |
| GB/T 15543-2008 | 电能质量三相电压不平衡 |
| GB/T 15945-2008 | 电能质量电力系统频率偏差 |
| GB/T 24337-2009 | 电能质量公用电网间谐波 |
| GB 4208-2017 | 外壳防护等级（IP代码）（IEC 60529:1998） |
| GB 50054-2011 | 低压配电设计规范 |
| GB 17799.3-2012 | 电磁兼容通用标准居住、商业和轻工业环境中的发射 |
| GB 17799.4-2012 | 电磁兼容通用标准工业环境中的发射 |
| GB 11032-2020 | 交流无间隙金属氧化物避雷器 |
| GB/T 7251.1-2013 | 低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 |
| GB/T 17626.8-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 |
| GB/T 14598.3-2006 | 电气继电器 第5部分：量度继电器和保护装置的绝缘配合要求和试验 |
| DL/T 645-2016 | 多功能电能表通信规约 |
| GB 51048-2014 | 电化学储能电站设计规范 |
| NB/T 33014-2014 | 电化学储能系统接入配电网运行控制规范 |
| NB/T 33015-2014 | 电化学储能系统接入配电网技术规定 |
| NB/T 33016-2014 | 电化学储能系统接入配电网测试规程 |
| NB/T 42089-2016 | 电化学储能电站功率变换系统技术规范 |
| NB/T 42090-2016 | 电化学储能电站监控系统技术规范 |
| DL/T 620-1997 | 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 |
| DL/T 5429-2009 | 电力系统设计技术规程 |
| Q/GDW 696-2011 | 储能系统接入配电网运行控制规范 |
| Q/GDW 1564-2014 | 储能系统接入配电网技术规定 |
| NB/T 31016-2011 | 电池储能功率控制系统技术条件 |
| Q/GDW 1884-2013 | 储能电池组及管理系统技术规范 |
| Q/GDW 1885-2013 | 电池储能系统储能变流器技术条件 |
| Q/GDW 11294-2014 | 电池储能系统变流器试验规程 |
| GB/T 34120-2017 | 电化学储能系统储能变流器技术规范 |
| GB/T 36276-2018 | 电力储能用锂离子电池 |
| GB/T 36547-2018 | 电化学储能系统接入电网技术规定 |
| GB/T 36548-2018 | 电化学储能系统接入电网测试规范 |
| GB/T 34133-2017 | 储能变流器检测技术规程 |

- 项目概况

  - 项目概况

本项目位于丽水市。储能系统总容量为800kW/1720kWh，系统分为8个215 kWh电池柜和2个400KW交流柜，采用1000V储能系统设计方案。

  - 项目安装地点

项目地场区道路畅通，交通便捷。环境温度在-10～45℃之间，环境湿度在0～100%之间。最高海拔不超过1000m。投标方应保证在此环境下，储能系统能够长期正常运行，并且符合安规设计和性能设计的保证值。

  - 项目供货范围

投标方应提供详细的供货清单，清单中依次说明型号、数量等内容。供货清单可参照下表的形式提供。投标方应依据自身产品特点设计方案，列明配置范围并报价。

                - 800kW/1720kWh储能系统供货范围

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储能系统 | 直流侧电池容量≥1.7MWh | 1 | 套 |  |
| 1.1 | 电池系统 | 采用LFP电池，持续充放电倍率≤0.5C，含电池簇、BMS等 | 8 | 套 |  |
| 1.2 | PCS | 额定功率100kW，交流输出380V/50Hz，直流输入范围600~1000V | 8 | 只 |  |
| 1.3 | 柜体及附件 | 户外柜设计，含温控系统、消防系统等 | 8 | 套 |  |
| 2 | EMS | 满足采购要求，由投标方详列配置分项 | 1 | 套 |  |
| 注1：上述设备的报价包括相关陆地运输、出厂试验、户外柜内设备安装及调试。 注2：供货范围内不含户外柜间连接电缆，供货范围中为预计数量，最终以合同签订为准。 |  |  |  |  |  |

  - 产品铭牌

储能系统所属设备在出厂时应该带有产品铭牌标签，标签包含：制造厂名称、产品名称、产品型号、产品主要参数、产品生产日期和编号（条码）等内容。

产品铭牌应可耐久使用，尺寸适宜，字迹清晰。铭牌的材料应不受气候影响，铭牌中的字迹应在设备使用期内保持清晰可见。

- 储能系统技术规范

  - 一般要求

        - 本项目采用直流1000V储能系统方案，储能系统应采用风冷设计和户外柜形式布置。储能系统主要包括电池系统、储能变流器、温控系统、消防系统等设备。

        - 电池系统中电池单体、电池模块、电池簇应层次分明、结构清晰、功能完善，且高压箱内应配置熔断器。

        - 储能系统应具备完善的保护功能，包括但不限于电池本体保护、电池过流过压保护、并网保护等。

        - 储能系统的运行要求：储能系统自身运行控制系统应提供完善的内部设备状态监测、控制、故障报警与保护等功能。

        - 储能系统采用高效的风冷技术进行散热，保证电池运行与存储在电池最佳工作和存储温度范围内。

        - 电池系统应采用预安装设计，可实现整机运输，在项目现场无电池安装工作。

        - 储能系统应具有漏液检测功能。

        - 电池系统中电池模块防护等级应不低于IP30，须提供第三方权威机构出具的检测报告。

        - 电池模块和电池簇内，电气间隙、爬电距离、绝缘电阻和介质强度应满足《NB/T 42091-2016 电化学储能电站用锂离子电池技术规范》。

        - 储能系统应预留与外部系统的通讯接口，通信协议满足Modbus TCP标准协议。

        - 设备或系统应充分考虑当地环境因素，如海拔、温度等，具备相应的措施，保障设备的安全稳定运行。

  - 储能电池技术要求

    - 电池单体

本项目应采用磷酸铁锂电池，电池单体容量应不低于280Ah，并满足以下要求。

        - 电池单体外观应无变形及裂纹，表面应干燥、平整无毛刺、无外伤、无污物，且标识清晰、正确。

        - 性能要求：

          - 初始充放电能量。电池单体初始充放电能量应符合下列要求：

a) 初始充电能量不小于额定充电能量；

b) 初始放电能量不小于额定放电能量；

c) 能量效率不小于90%；

d) 试验样品的初始充电能量的极差平均值不大于初始充电能量平均值的6%；

e) 试验样品的初始放电能量的极差平均值不大于初始放电能量平均值的6%。

          - 高温充放电性能。电池单体高温充放电性能应符合下列要求：

a) 充电能量不小于初始充电能量的98%；

b) 放电能量不小于初始放电能量的98%；

c) 能量效率不小于90%。

          - 低温充放电性能。电池单体低温充放电性能应符合下列要求：

a) 充电能量不小于初始充电能量的80%；

b) 放电能量不小于初始放电能量的75%；

c) 能量效率不小于75%。

          - 绝热温升。应提供绝热条件下电池单体不同温度点对应的温升速率数据表，且应提供根据记录的试验数据作出的温度-温升速率曲线。

          - 能量保持与能量恢复能力。

1) 电池单体室温能量保持与能量恢复能力应符合下列要求：

a) 能量保持率不小于90%；

b) 充电能量恢复率不小于92%；

c) 放电能量恢复率不小于92%。

2) 电池单体高温能量保持与能量恢复能力应符合下列要求：

a) 能量保持率不小于90%；

b) 充电能量恢复率不小于92%；

c) 放电能量恢复率不小于92%。

          - 储存性能。电池单体储存性能应符合下列要求：

a) 充电能量恢复率不小于90%；

b) 放电能量恢复率不小于90%。

          - 循环性能。电池单体循环性能应符合下列要求：

a) 循环次数达到1000次时，充电能量保持率不小于90%；

b) 循环次数达到1000次时，放电能量保持率不小于90%。

          - 安全性能。电池单体安全性能应符合下列要求：

a) 过充电：将电池单体充电至电压达到充电终止电压的1.5倍或时间达到1h，不应起火、爆炸。

b) 过放电：将电池单体放电至时间达到90min或电压达到0V，不应起火、爆炸。

c) 短路：将电池单体正、负极经外部短路10min，不应起火、爆炸。

d) 挤压：将电池单体挤压至电压达到0V或变形量达到30%或挤压力达到（13±0.78）kN，不应起火、爆炸。

e) 跌落：将电池单体的正极或负极端子朝下从1.5m高度处自由跌落到水泥地面上1次，不应起火、爆炸。

f) 低气压：将电池单体在低气压环境中静置6h，不应起火、爆炸、漏液。

g) 加热：将电池单体以5℃/min的速率由环境温度升至（130±2）℃并保持30min，不应起火、爆炸。

h) 热失控：触发电池单体达到热失控条件，不应起火、爆炸。

        - 技术参数

                - 电池单体参数及保证值

| 项目 | 投标方保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 电池类型 | LFP |  |
| 标称电压（V） | 3.2V |  |
| 标称容量（Ah） | 280Ah |  |
| 标称充电电流（A） | 140A |  |
| 标称放电电流（A） | 140A |  |
| 电压范围（V） | 2.5V-3.65V |  |
| 尺寸（宽×高×深 mm） | 174.26±0.60mmX71.72±0.8mmX206.61±1.00mm |  |
| 重量（kg） | 5.50±0.15 |  |
| 存储温度范围（℃） | -40℃~60℃ |  |
| 工作温度范围（℃） | 充电 Charge: 0℃~60℃ 放电 Discharge: -30℃~60℃ |  |

    - 电池模块

本项目所采用电池模块应满足以下要求。

        - 电池模块外观应无变形及裂纹，表面应干燥、无外伤、无污物，排列整齐、连接可靠，且标识清晰、正确。

        - 性能要求：

          - 初始充放电能量。电池模块初始充放电能量应符合下列要求：

a) 初始充电能量不小于额定充电能量；

b) 初始放电能量不小于额定放电能量；

c) 能量效率不小于93%；

d) 试验样品的初始充电能量的极差平均值不大于初始充电能量平均值的7%；

e) 试验样品的初始放电能量的极差平均值不大于初始放电能量平均值的7%。

          - 高温充放电性能。电池模块高温充放电性能应符合下列要求：

a) 充电能量不小于初始充电能量的98%；

b) 放电能量不小于初始放电能量的98%；

c) 能量效率不小于90%。

          - 低温充放电性能。电池模块低温充放电性能应符合下列要求：

a) 充电能量不小于初始充电能量的80%；

b) 放电能量不小于初始放电能量的75%；

c) 能量效率不小于75%。

          - 能量保持与能量恢复能力。

1) 电池模块室温能量保持与能量恢复能力应符合下列要求：

a) 能量保持率不小于90%；

b) 充电能量恢复率不小于92%；

c) 放电能量恢复率不小于92%。

2) 电池模块高温能量保持与能量恢复能力应符合下列要求：

a) 能量保持率不小于90%；

b) 充电能量恢复率不小于92%；

c) 放电能量恢复率不小于92%。

          - 储存性能。电池模块储存性能应符合下列要求：

a) 充电能量恢复率不小于90%；

b) 放电能量恢复率不小于90%。

          - 绝缘性能。按标称电压计算，电池模块正极与外部裸露可导电部分之间、电池模块负极与外部裸露可导电部分之间的绝缘电阻均不应小于1000Ω/V。

          - 耐压性能。在电池模块正极与外部裸露可导电部分之间、电池模块负极与外部裸露可导电部分之间施加相应的电压，不应发生击穿或闪络现象。

          - 循环性能。电池模块循环性能应符合下列要求：

a) 循环次数达到500次时，充电能量保持率不小于90%；

b) 循环次数达到500次时，放电能量保持率不小于90%。

          - 安全性能。电池模块安全性能应符合下列要求：

a) 过充电：将电池模块充电至任一电池单体电压达到充电终止电压的1.5倍或时间达到1h，不应起火、爆炸。

b) 过放电：将电池模块放电至时间达到90min或任一电池单体电压达到0V，不应起火、爆炸。

c) 短路：将电池模块正、负极经外部短路10min，不应起火、爆炸。

d) 挤压：将电池模块挤压至变形量达到30%或挤压力达到（13±0.78）kN，不应起火、爆炸。

e) 跌落：将电池模块的正极或负极端子朝下从1.2m高度处自由跌落到水泥地面上1次，不应起火、爆炸。

f) 盐雾与高温高湿：在海洋性气候条件下应用的电池模块应满足盐雾性能要求，在喷雾-贮存循环条件下，不应起火、爆炸、漏液，外壳应无破裂现象。在非海洋性气候条件下应用的电池模块应满足高温高湿性能要求，在高温高湿贮存条件下，不应起火、爆炸、漏液，外壳应无破裂现象。

g) 热失控扩散：将电池模块中特定位置的电池单体触发达到热失控的判定条件，不应起火、爆炸，不应发生热失控扩散。

        - 技术参数

                - 电池模块参数及保证值

| 项目 | 投标方保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 组合方式 | 1P16S |  |
| 额定容量（Ah） | 280Ah |  |
| 额定能量（kWh） | 14.336KWh |  |
| 额定充放电倍率 | 0.5C |  |
| 标称电压（V） | 51.2V |  |
| 运行电压范围（V） | 44.8V~58.4V |  |
| 尺寸（宽×高×深 mm） | 464mmX230.5mmX717mm |  |

    - 电池簇

本项目所采用电池簇应满足以下要求。

        - 电池簇设备、零部件及辅助设施外观应无变形及裂纹，表面应干燥、无外伤、无污物，排列整齐、连接可靠，且标示清晰、正确。

        - 性能要求：

          - 初始充放电能量。电池簇初始充放电能量应符合下列要求：

a) 初始充电能量不小于额定充电能量；

b) 初始放电能量不小于额定放电能量；

c) 能量效率不小于92%。

          - 绝缘性能。按标称电压计算，电池簇正极与外部裸露可导电部分之间、电池簇负极与外部裸露可导电部分之间的绝缘电阻均不应小于1000Ω/V。

          - 耐压性能。在电池簇正极与外部裸露可导电部分之间、电池簇负极与外部裸露可导电部分之间施加相应的电压，不应发生击穿或闪络现象。

        - 技术参数

                - 电池簇参数及保证值

| 项目 | 投标方保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 采用电芯 | LFP |  |
| 组合方式 | 1P240S |  |
| 关键部件 | 电芯、BMS |  |
| 电池簇电压范围（V） | 672V~876V |  |
| 电池簇标称容量（kWh） | 215.04KWh |  |
| 最大充电电流（A） | 140A |  |
| 最大放电电流（A） | 140A |  |
| 充放电倍率 | 0.5C |  |

  - 储能变流器（PCS）技术要求

    - 功能要求

        - 使用条件。储能变流器在下列电网条件下，应能以正常方式运行：

          - 谐波电压应不超过GB/T 14549中规定的限值；

          - 三相电压不平衡度应不超过GB/T 15543规定的限值；

          - 频率偏差应不超过GB/T 15945规定的限值；

          - 电压偏差应在-10％～+15％范围内。

        - 基本功能要求。储能变流器应具有充放电功能、有功功率控制功能、无功功率调节功能和绝缘监测功能。

        - 保护功能要求。储能变流器的保护功能应满足GB/T 34120标准的基本要求，如下所示。

          - 短路保护

          - 极性反接保护

          - 直流过/欠压保护

          - 过温保护

          - 交流进线相序自适应

          - 通讯故障保护

          - 防孤岛保护

        - 其他功能要求

          - 当遇到电池管理系统故障、储能变流器故障、通信中断等故障情况时，储能变流器应能安全转待机或停机。

          - 储能变流器应具备电压不平衡度保护、过电流保护、过/欠频保护、风扇故障保护、通讯故障保护和浪涌过电压保护等。

          - 通讯要求。储能变流器具备以太网通讯接口。其中，储能变流器与本地控制器通信采用以太网通讯接口，Modbus TCP通信协议。

    - 技术参数

                - PCS参数及保证值

| 项目 | 投标方保证值 |
| --- | --- |
| 直流参数 |  |
| 最大直流电压 | DC900V |
| 直流电压范围 | DC600V～900V |
| 最大直流电流 | 192A |
| 输入路数 | 1 |
| 交流参数（并网） |  |
| 额定功率 | 100KW |
| 额定电压 | AC400V |
| 允许电压范围 | 400V(-20%～+15%) |
| 额定交流电流 | 145A |
| 电网频率范围 | 50Hz/60Hz±2.5Hz |
| 交流电流谐波畸变率 | ≤3%( 满载) |
| 直流分量 | ≤0.5 |
| 功率因数 | -0.99～+0.99 |
| 充放电转化时间 | ＜100ms |
| 交流参数（离网） |  |
| 交流离网电压 | AC400V |
| 交流电压范围 | AC400V±3% |
| 交流离网频率 | 50Hz/60Hz |
| 离网输出THDU | ≤3%(线性负载） |
| 不平衡负载能力 | 100% |
| 效率 |  |
| 最大效率 | ≥98% |
| 保护功能 |  |
| 直流开关 | 有 |
| 交流开关 | 有 |
| 电网监测 | 有 |
| 绝缘监测 | 有 |
| 直流反接保护 | 有 |
| 接地故障保护 | 有 |
| 浪涌保护 | 有 |
| 通用参数 |  |
| 尺寸（宽×高×深） | W480mm×H186mm×D620mm |
| 重量 | 50KG |
| 防护等级 | IP20 |
| 相对湿度 | ≤95% |
| 温度 | -20℃～50℃(＞45℃需降额) |
| 冷却方式 | 强制风冷 |
| 最高海拔 | 大于2000 米需降额使用 |
| 通讯接口 | Can、网口、光纤 |
| 通讯协议 | Modbus |
| 电网支持 | L/HVRT, 有功、无功功率控制 |

  - 电池管理系统（BMS）技术要求

    - 总体要求

        - 储能系统应具有电池管理系统，实现对电池的全面控制与保护，并实现与PCS、EMS的通信；

        - BMS的拓扑配置应与PCS的拓扑、电池的成组方式相匹配与协调；

        - BMS功能要求中各功能具体实现层级应由BMS的拓扑配置情况决定，宜分层就地实现。

    - 功能要求

        - 测量要求。BMS应能实时测量电池状态相关的数据，应包括电池单体电压、电池单体温度、电池系统充放电电流、电池系统电压等参数。各状态参数测量精度应符合下列规定：

          - 电流采样精度误差小于±0.5%25℃（-200A~+200A）；

          - 电压采样精度应不大于±5V@25℃（0~1000V）；

          - 温度采样精度应不大于±2℃（-40℃~85℃），电池单体温度采样精度应不大于±1℃（0~45℃）。

        - 计算要求。BMS应能够估算电池的荷电状态、健康状态、最大充电电流和最大放电电流等状态参数，且具备上传监控系统的功能。各状态参数估算精度应符合下列规定：

          - 全范围SOC误差不大于3％，计算更新周期应不大于3s；

          - 全范围SOH误差不大于5％，计算更新周期应不大于3s；

          - 最大充电电流误差不大于3％，计算更新周期应不大于3s；

          - 最大放电电流误差不大于3％，计算更新周期应不大于3s。

        - 状态参数信息上送功能。BMS应具备内部信息收集和交互功能，能将电池单体和电池整体信息上传监控系统。

        - 故障诊断功能。BMS应能够监测电池簇的运行状态，诊断电池簇或CMU的异常运行状态，上传相关告警信号至监控系统。

        - 电池的电气保护功能。BMS应具备电池的过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护、过温保护等电气保护功能，并能发出告警信号或跳闸指令，实施就地故障隔离。

        - 管理功能。BMS应能对电池进行有效管理，主要功能应符合下列要求：

          - 充电管理功能：在充电过程中，电池充电电压应控制在最高允许充电电压内；

          - 放电管理功能：在放电过程中，电池放电电压应控制在最低允许放电电压内；

          - 温度管理功能：应向温控系统提供电池温度信息，根据电池温度控制温控系统的工作模式；

          - 均衡管理功能：应采用有效的均衡控制策略，保证电池间电量的一致性满足要求。

        - 通讯功能。BMS应具备与PCS、监控系统之间的通讯接口，BMS与PCS之间、BMS与监控系统之间，宜采用以太网通讯。

        - 定值设置功能。BMS应能对电池运行参数、报警阈值、保护定值进行整定，且具备就地修改功能。

        - 操作权限管理功能。BMS应具有操作权限密码管理功能，不同权限等级账号对改变运行方式和运行参数的操作权限均不同。

        - 故障录波功能。BMS应具有故障录波功能，能够对故障前后的状态量进行有效记录。电流量记录周期不大于50ms，电压量记录周期不大于1s，温度量记录周期不大于5s，记录时间不少于2min。

    - 技术参数

                - BMS参数及保证值

| 项目 | 投标方保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 工作电源 | 24（±10%）V |  |
| 电流采集精度 | ±0.8A |  |
| 电压采集精度 | ±5V |  |
| 温度采集精度 | ±2℃（-40℃～85℃） |  |
| 电流采集周期 | ≤50ms |  |
| 电压采集周期 | ≤100ms |  |
| 温度采集周期 | ≤1s |  |
| 均衡方式 | 被动均衡 |  |
| SOC评估精度 | 3% |  |
| SOH估计精度 | 5% |  |

  - 温控系统技术要求

储能系统内应设置温控系统，温控系统应采用先进的风冷技术对电池系统进行温度控制，使得电池温度保持在最佳工作温度范围内。温控系统应满足如下技术要求：

        - 温控系统应具有高效控制逻辑，能够按需控制冷量输出；

        - 温控系统应具有合适的风冷管道流量设计；

        - 温控系统使用的连接头应稳定、可靠、不漏液，且应有实际应用案例数据作为可靠性支撑；

        - 温控系统应支持RS485通讯功能；

        - 温控系统应支持BMS调度。

  - 消防系统技术要求

消防系统设计应包含探测报警系统、灭火系统（两级）两部分。消防系统应遵循可靠、简单直接、易于后期维护的原则。消防系统应满足如下技术要求：

        - 消防系统应安装在户外柜内部，且每个户外柜都应安装一套消防系统，每个户外柜内的消防系统可独立工作，互不干扰；

        - 探测报警系统应包含热失控智能探测器和声报警器。热失控智能探测器既可以探测温度，也可以探测可燃气体的浓度，并在户外柜内温度或可燃气体浓度达到报警阈值时发出报警信号。报警信号会上传给BMS，BMS控制当前户外柜停机和声报警器启动；

        - 灭火系统应为气溶胶接触式灭火装置；

  - 户外柜技术要求

    - 功能要求

        - 储能系统应采用一体化设计，电池系统、储能变流器、本地控制器、温控系统、消防系统等部件应集成在一个户外柜中。且户外柜底部应具备叉车孔，方便现场转运。

        - 户外柜应具备防水功能，防护等级应不低于IP55。

        - 户外柜应具备防腐功能，防腐等级应不低于C3。

        - 户外柜应具备防震功能。

        - 户外柜的主体结构色标应为RAL7042。

        - 户外柜的钢结构须采用镀锌钢板。

        - 户外柜应满足吊车安装的基本要求，提供螺栓或焊接固定方式，同时向用户提供至少1个符合电力标准要求的接地点。

    - 技术参数

                - 户外柜参数及保证值

| 项目 | 投标方保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 尺寸（宽×高×深mm） | 1172mm×2360mm×1356mm |  |
| 重量（kg） | 约2600Kg |  |
| 防护等级 | IP55 |  |
| 防腐等级 | C3 |  |
| 工作湿度范围 | 0%~100%（无冷凝） |  |
| 工作温度范围（℃） | -30~+50（>45℃降额） |  |
| 最高工作海拔（m） | 3000 |  |

  - 能量管理系统（EMS）技术要求

    - 功能要求

能量管理系统（EMS）是一个基于云边协同的监控系统。系统应采用开放式、模块化设计，对光储新能源电站能量调度进行精细化管理与运维。并应能结合电价数据，对系统内能源综合调度，降低用户用电成本，提升储能额外收益。

EMS：响应云端策略，控制储能设备和光伏设备的出力，并能根据经济效益模型在满足调度的前提下，进行光储置换，减少弃光。同时提供本地系统运行监控，本地运维功能。

云端系统：云端每天提供几百TB的海量数据用于多套AI算法训练，多样化的预测模型覆盖功率预测、负荷预测、调度管理、生产计划等业务场景，主动预测和分析客户用电行为，提供最佳控制方案。同时提供远程监控，远程运维功能。

        - 经济收益。EMS的产品应提供一体化解决方案。储能系统在用电低谷时间段小功率补电到设定SOC，在用电高峰时间段储能系统放电，通过削峰填谷和分时电价实现峰谷套利，挖掘需量电费收益。

        - 便捷运维

          - 近端调试。应支持通过APP和Web基于WIFI或网线接入EMS，总览查看关联设备的运行、性能和统计信息等；应可配置EMS的各种参数，包括设备运行参数和控制策略等，提升调试效率。

          - 云端远程运维：系统采用云边协同方案实现远程运维，EMS接入云端系统，支持在云端系统上远程升级和维护。

        - 网络安全。云端应增加身份认证，不同账户分配不同的用户权限，保障系统安全和用户数据安全。

        - 站端功能。EMS应具备的站端功能包括防逆流、备电功能、需量控制、分时功率、力调控制、SOC均衡、有功控制、无功控制等。其中防逆流、分时功率、需量控制应可同时启用。

        - 云端功能。EMS应具备的云端功能包括负荷预测、功率预测、生产计划、电价计划、优化求解器算法。

    - 技术参数

                - EMS参数及保证值

| 项目 | 投标方保证值 |
| --- | --- |
| 系统 |  |
| 控制器 | Intel Celeron J1900 |
| 操作系统 | Linux |
| 内 存 | 4G DDR3 |
| 典型功能 | 防逆流、需量控制、分时功率、力调控制、SOC均衡、负荷预测、功率预测、调度管理、支持数据上云 |
| 通讯 |  |
| RS485接口 | RS485*8 |
| DI/DO | 外配 IO 控制器 |
| 光口 | 外接 |
| 以太网口（FE） | Rj45*2 |
| WLAN | 应支持本地近端WIFI热点，近端连接运维 |
| 电源 |  |
| 直流输入 | 应支持双电源220Vac，24Vdc双电源供电型式 |
| 工作电流 | ≤5A |
| 环境参数 |  |
| 工作温度 | -20℃~60 ℃ |
| 存储温度 | -40℃~70 ℃ |
| 工作湿度 | 5~95%RH（无凝露） |

- 运输和包装

        - 投标方交付的所有货物要具有适合长途运输和装卸的坚固包装。包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击及防磨损措施。

        - 各设备的松散零星部件应采用良好包装方式，装入尺寸适当的箱内，随整车发送。

        - 每件包装箱内应附有装箱单和合格证。

专用工具（如有）分别包装并附装箱单和合格证。

三、成交供应商的工作

1.工程立项、勘测设计、设备采购、施工安装、运维、验收、并网、移交等。

2.设计成果和工程质量符合按照国家和行业相关规定。

四、施工安全目标

确保施工结构的稳定安全，确保工程安全无事故，如发生一切事故均由成交供应商承担，采购人及项目村不负任何连带责任。

五、商务要求

1.质量保证

1.1采购人和项目监理有权对送达工地的所有设备和材料随机抽检，若发现成交供应商以伪劣产品充抵采购人确认的设备和材料，采购人可要求成交供应商重新采购，伪劣产品已被安装的，采购人有权要求成交供应商拆除返工；经抽检为伪劣产品而发生的设备、材料损失，均由成交供应商承担全部责任。

1.2成交供应商应确保储能系统整体功能完整，转换及并网系统相应配件性能稳定，满足系统性能要求。

2.售后服务

2.1保修期内，成交供应商负责免费对其提供的设备整体进行维修和系统维护，但认为因素或不可抗力等自然因素造成的故障除外；

2.2设备故障报修在检修8工作小时，非工作时间为24小时响应，必须在响应后8小时内到达现场；

2.3如果设备故障在检修8工作小时后仍无法派出的，成交供应商应在24小时内提供不低于故障设备规格型号设备供用户使用，直至故障设备修复；

2.4所有设备保修服务方式均为成交供应商上门保修，即成交供应商派人员到设备使用现场维修，在免费质保期内由此产生的一切费用均由成交供应商承担，从运维基金中直接扣除。

3.质保和运维年限及要求

3.1免费质保期2年。

3.2运维服务年限10年，其中无偿运维期限为2年。

3.3成交供应商提供项目的质保期运维服务方案、培训方案、项目施工组织方案等。

3.4运行维护和管理由成交供应商负责。若成交供应商在合同履行期间中止运行维护服务的，采购人有权解除运行维护合同没收运维基金并向成交供应商索赔。

4.培训

为了使得指定的员工熟练操作整个系统，保证系统良好运作，成交供应商应提供免费培训服务，对操作和管理人员进行培训。

5.工期

合同履行期限：45日历天，通过相关部门竣工验收，与供电部门并网发电并投入正常运行。

6.付款方式

合同签署生效后5个工作日内，采购人向成交人支付合同价30 %的款项作为预付款；完成生产并发货到现场后，支付合同价的30%；设备投入运营后5个工作日内，支付合同价的37%；余款作为项目质保金，在储能系统并网运行之日起12个月后付清。

▲7、投标人投标时需出具项目场地单位认可的纸质版盖章技术方案。

六、其他要求

1.中标人应严格执行各项国家地方有关规定，应实施严格的各类安全防护保证措施，做好安全工作。中标人在合同期间，若发生与本项目相关的安全事故、交通事故等事故，一切法律和经济责任均由中标人承担，采购人概不负责。

2.中标人不能以任何理由将合同转包给他人，中标人必须保证按照采购文件要求（中标人承诺高于采购文件要求的则按照中标人承诺执行）保质保量做好服务，在采购人的检查中，中标人被查实有质量问题或其它违规行为的，一次给予通报批评，中标人向采购人缴纳500-5000元违约金；累计三次发生被查实有质量问题或其它违规行为的，采购人有权单方面解除合同，建议列入政府采购不良行为记录黑名单。

4.若因中标人不能按采购文件要求、中标人投标文件响应承诺、合同要求履行本项目，采购人有权单方面解除合同，建议列入政府采购不良行为记录黑名单。

5.本项目为交钥匙工程，项目所涉及的报价应包括本项目实施货物及其备品备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场装卸、检测费、验收、售后服务、维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和费用，并承担一切风险责任。供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由供应商承担。

## 供应商须知

## 前附表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 云和县丽宏废旧金属回收有限公司800kw/1720kWh储能电站项目 |  |  |
| 2 | 采购人 | 云和县浮云绿色能源有限公司 |  |  |
| 3 | 采购代理机构 | 浙江亿丰工程管理有限公司 |  |  |
| 4 | 采购方式 | 竞争性谈判 | 组织方式 | 分散采购委托代理 |
| 5 | 资格审查方式 | 采用资格后审 |  |  |
| 6 | 谈判有效期 | 谈判截止日后90天内有效 |  |  |
| 7 | 响应文件份数 | 资格审查文件、资信商务技术文件、报价文件各正本一份、副本二份，三部分应独立密封包装。 |  |  |
| 8 | 谈判文件质疑 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。 |  |  |
| 9 | 谈判文件澄清或修改时间 | 提交响应文件截止时间3日前 |  |  |
| 10 | 响应文件 上传截止时间及方式 | 接收人：浙江亿丰工程管理有限公司 响应文件提交截止时间（即响应文件递交截止时间）：2024年9月5日15：00：00 提交响应文件地点：云和县白龙山街道新建南路544号 |  |  |
| 11 | 谈判时间 及地点 | 时间：2024年9月5日15时00分开始（北京时间） 地点：云和县白龙山街道新建南路544号 |  |  |
| 12 | 成交结果公告及成交通知书 | 评审报告经采购人确认后2个工作日内，成交公告在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）上发布，并发出成交通知书。 |  |  |
| 13 | 评审办法和细则 | 详见本谈判文件第六章 |  |  |
| 14 | 签订合同 | 成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件确定的事项签订采购合同 |  |  |
| 15 | 公告发布媒体 | 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） |  |  |
| 16 | 现场踏勘 | 自行现场踏勘（工作日） |  |  |
| 17 | 履约保证金 | 本项目不作要求； |  |  |
| 18 | 采购文件解释 | 本项目采购文件的解释权属于浙江亿丰工程管理有限公司 |  |  |

### 一   总则

1. 适用范围

1.1 谈判文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1.1 “采购人”系指云和县浮云绿色能源有限公司。

2.1.2 “采购代理机构”系指浙江亿丰工程管理有限公司。

2.1.3 “供应商”系指符合本项目供应商应具备的资格要求的供应商，并报名参与项目的供应商。

2.1.4 “负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.1.5 “合同”系指采购人与成交人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、谈判文件和响应文件所提到的构成合同的所有文件。

2.1.6 “产品”系指供应商按谈判文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.1.7 “服务”系指供应商按谈判文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.1.8 “▲” 系指实质性要求条款。

3.合格的供应商

3.1 符合本文件第一章 采购公告第“6”条的规定；

3.2 供应商应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.联合体说明

4.1本项目不接受联合体参加谈判。

5.特别说明

▲5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，以及属于同一母公司或集团的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。

▲5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3 供应商自行承担所有与谈判有关的全部费用。

### 二   谈判响应文件说明

6. 响应文件的构成

6.1谈判文件用以阐明所需货物及服务、谈判、谈判程序和合同条款等。本谈判文件由下述部分组成：

6.1.1竞争性谈判公告

6.1.2竞争性谈判供应商须知

6.1.3采购需求

6.1.4采购合同格式（范本）

6.1.5谈判相关文件格式

6.1.6谈判办法和细则

6.1.7与本项目有关的谈判文件澄清、答复、更正、补充的内容

7.竞争性谈判供应商的风险

7.1 供应商应认真阅读谈判文件中的所有条款。供应商没有按照谈判文件的要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8. 谈判文件的澄清和修改

8.1谈判文件澄清、答复、修改、补充的内容为谈判文件的组成部分。

8.2报名供应商认真阅读谈判文件，如有疑问应于规定时间前向采购代理机构（传真或邮件）提出澄清申请。采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清或修改的，在提交响应文件的截止时间3日前, 以网站公布的形式通知所有购买竞争性谈判文件的供应商,并对其具有约束力。

8.3采购代理机构可以视采购具体情况，在提交响应文件截止时间前通知竞争性谈判供应商,适当延长响应文件递交截止时间。

### 三   响应文件的编制

9.要求

9.1 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2响应文件、竞争性谈判供应商与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，竞争性谈判供应商有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由竞争性谈判供应商承担。

10.响应文件的组成

▲10.1提交的响应文件应分为资格审查文件、资信商务技术文件、报价文件三部分，响应文件应全部单独密封。

11.响应文件（资格审查文件、资信商务技术文件、报价文件）编制的内容和要求

11.1资格审查文件编制的内容和要求：详见第五章格式

▲11.1.1 公司有效营业执照复印件；

▲11.1.2具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

▲11.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

▲11.1.4无重大违法记录声明书；

▲11.1.5信用查询记录（注：本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询，故不作装入资格审查文件要求。查询内容为未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录）；

▲11.1.6负责人身份证原件和复印件（委托代理人参加谈判的，提供负责人身份证复印件，同时提供授权委托书及委托代理人身份证原件和复印件）；

注：以上复印件均需加盖单位公章。资格审查文件应装订成册，纸张建议采用A4规格。上述所涉复印件应装订入资格审查文件中，在资格审查时供应商准备相关原件提交备查，资格审查结束后所有原件交回供应商。资格审查不通过的，不进入下一阶段评标。

11.2资信商务技术文件编制内容和要求：详见第五章格式

11.3报价文件的编制内容和要求

11.3.1 谈判文件“第五章 谈判相关文件格式”所列的内容和格式的要求，以及供应商认为有必要提供的其它文件。

11.3.2 谈判文件“第二章 采购需求”所列的相关内容编制。

11.3.3 谈判报价

▲11.3.3.1 供应商应在谈判文件所附表格格式填写产品、服务的单价和谈判报价。响应文件只允许有一个报价，有选择的或者有条件的报价将不予接受。

▲11.3.3.2 最终报价超过采购最高限价的，视报价分为零分，且供应商不得推荐为成交候选人。

11.3.3.3 供应商报价只有总报价而无分项报价，或供应商报价只有分项报价而无总报价的，其不得推荐为成交候选人。

11.3.3.4 最后报价是履行合同的最终价格，除谈判文件特殊说明外，应包括货款、标准附件、产品标配的备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

11.5 排版：所有文字及表格建议采用黑色，正文字体采用宋体小四号字体，标题字体采用宋体小二号字体。页码应逐页连续编注，建议纸质文件纸张采用白色标准A4纸。

11.6 封面：按照谈判文件规定的要求制作封面，并按第五章格式要求加盖供应商公章和其负责人（或委托代理人）签字或盖章。

12.响应文件格式

12.1竞争性谈判供应商应按竞争性谈判文件规定的文件格式、内容和要求制作响应文件。

13.符合谈判文件规定的技术响应文件

13.1竞争性谈判供应商须提交证明其拟供货物及服务符合竞争性谈判文件规定的技术响应文件。

13.2上述文件可以是文字资料、电子文本、图纸和数据。

14.竞争性谈判有效期

▲14.1响应文件递交截止之日起90天内有效。

15.响应文件的签署及规定

15.1 供应商应按谈判文件规定的内容和要求编制响应文件，每套响应文件须清楚的标明“资格审查文件”、“资信商务技术文件”、“报价文件”、“正本”、“副本”的字样。若正本和副本有差异，以正本为准。

15.2 响应文件的正本需打印或印刷，并由负责人（或委托代理人）在响应文件相关位置签字或盖章。响应文件的副本可采用正本的复印件。

15.3 电报、电话、传真形式的响应概不接受。

### 四   响应文件的提交、修改和撤回

16.响应文件的包装、密封和标记

16.1竞争性谈判供应商将资格审查文件、资信商务技术文件、报价文件三部分单独密封封装成纸质响应文件，封口处应加盖供应商单位公章或供应商代表签字（或盖章），各文件之间不得混装。

16.2响应文件封面及响应文件外层包装制作要求:详见第五章提供的格式。

16.3 响应文件统一左侧装订，采用不可拆卸方式装订。

16.4 超过截止时间送达或未按规定签字、盖章、密封的响应文件将被拒绝。由供应商标记错误造成响应文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

16.5 对以下不符合密封、装订、包装要求的响应文件由现场工作人员退还供应商代表人；

16.5.1 未按谈判文件规定要求密封的；

16.5.2 未按谈判文件规定要求装订的；

16.5.3 未按谈判文件要求的份数提交的采购响应文件；

16.5.4 响应文件中的资格审查文件、资信商务技术文件、报价文件出现包装混装。

▲17.响应文件的提交

17.1在提交响应文件截止时间前，竞争性谈判供应商应按谈判文件规定的时间和地点提交响应文件；在提交响应文件截止时间后，采购代理机构将拒收竞争性谈判供应商的响应文件。

17.2采购代理机构工作人员将做好响应文件签收手续，明确响应文件的提交时间、响应文件的份数、提交人等信息。

17.3采购代理机构工作人员拒绝签收未报名的投标人提交的投标文件；

18.响应文件的修改和撤销

18.1在提交响应文件截止时间前，竞争性谈判供应商可对已提交的响应文件进行修改或撤回,修改或撤回的意思应以书面形式通知采购代理机构。

18.2修改后重新提交的响应文件应按谈判文件的规定编制、密封、标记和提交。

▲18.3在提交响应文件截止时间后,竞争性谈判供应商不得修改、撤回已提交的响应文件。

18.4响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章或者负责人或委托代理人签字或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

### 五   谈判会议和谈判

19．谈判会议

19.1采购代理机构在谈判文件规定的时间和地点组织谈判会。谈判时所有供应商应到场，竞争性谈判供应商如不派代表参加的，事后不得对采购相关人员、谈判过程和谈判结果提出异议。

19.2 谈判会由采购代理机构主持，主持人介绍项目前期基本情况、供应商名单，宣读日程安排，宣布评审期间的有关事项。公布谈判会主持人、记录人、监督人等人员名单，应要求供应商代表书面提出其中是否有应当回避的人员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

19.3拆封响应文件时，竞争性谈判供应商代表可检查响应文件的密封情况，如有问题应及时向工作人员及监督人提出。但工作人员当众拆封后，竞争性谈判供应商不得对响应文件的密封情况提出质疑。

19.3.1 响应文件正、副份数不符合要求的，当场退还供应商；

19.3.2 因响应文件份数不符合要求造成供应商不足三家，按相关规定重新组织采购。

19.4采购代理机构按递交的响应文件顺序宣布供应商名称、谈判初始报价和谈判文件规定的需要宣布的其他内容。

19.5采购代理机构做好开标记录。供应商代表对开标记录进行当场校验核对，并签字确认。供应商代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评审过程，但有可能影响供应商诚信。

19.6 谈判会议结束。

20. 资格审查

20.1 采购人或采购代理按资格要求和资格审查文件要求对供应商进行资格审查及记录，并当场告知审查结果。

20.2 经资格审查后合格的供应商不足三家的，按相关规定重新组织采购。

21. 谈判流程：详见第六章。

22.响应文件的澄清

22.1 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者负责人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

22.2 谈判过程中，实行性变动的内容，经采购人代表确认后，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中其他内容。否则谈判小组不得变动谈判文件中的实质性内容。供应商应当根据谈判变动情况和谈判小组的要求重新提交响应内容，响应内容须加盖公章或负责人或其授权的代表签字。

22.3 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价文件中明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正。

（6）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（7）修正错误的谈判最终报价，经供应商的负责人（或授权代表）同意签字确认后产生约束力。调整后的谈判最终报价对供应商具有约束作用。若供应商不接受修正后的谈判最终报价，则其响应文件将作为无效响应处理。

23.对响应文件的比较和评估

23.1 谈判小组根据谈判文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格供应商的响应文件、澄清答复内容及重新承诺情况进行商务和技术评估，并按照平等、客观、公正的原则和谈判文件规定的评审办法对响应文件进行评审和比较。

23.2 相同品牌的产品

23.2.1 如多家供应商提供相同品牌的产品参加同一采购项目竞争的，应当按一家供应商认定。评审后得分最高供应商获得中标人推荐资格；得分相同时，取报价最低者；报价相同时，取技术文件得分高者；均相同时，随机抽取方式确定。其他同品牌供应商不作为中标候选人。

23.2.2 非单一产品采购项目中，采购文件第二章采购内容及清单中标注★的为项目关键核心产品，作为关键核心部分的单一产品品牌相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌产品的供应商均按一家供应商认定。

非单一产品采购项目中，如项目无标注关键核心产品的，项目采购内容及清单中单一产品品牌相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌产品的供应商均按一家供应商认定。

23.2.3 当技术评审时发现多家供应商提供相同品牌的产品参加同一采购项目竞争的，或非单一产品采购项目中作为关键核心部分的单一产品品牌相同且有一家以上供应商报价占项目总报价50%以上的，评审后得分最高为有效供应商，其他同品牌供应商将作为无效投标处理。如按一家有效供应商认定后，造成项目有效供应商不足三家的，项目应予以废标处理。

23.3评审报告

谈判小组根据谈判记录、全体谈判小组成员签字的原始评标记录、评审结果编写评审报告，并推荐成交候选人，评审报告由谈判小组成员签字确认后提交。

24.保密和谈判过程的监控

24.1自谈判时间起至成交公告发布时间止,凡属于审查、澄清、评估和比较谈判的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何竞争性谈判供应商或与上述评标过程无关的人员透露。

24.2本项目谈判过程实行全程录音、录像监控，竞争性谈判供应商在谈判过程中所进行的试图影响评标结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致其谈判被拒绝。

### 六   谈判无效的情形

25. 实质上没有响应谈判文件要求的响应文件将被视为无效。供应商如有下列情形之一的，其谈判将被拒绝，响应文件无效：

25.1 电报、电话、传真形式的响应文件；

25.2 供应商没有按谈判文件规定的时间和地点提交响应文件的；

25.3 未按谈判文件规定要求签署、盖章的；

25.4 响应文件无负责人或者委托代理人签字或盖章的；

25.5 开启响应文件后，响应文件无法区分正、副本的；

25.6 开启响应文件后，响应文件分数不满足谈判文件要求的；

25.7 不具备响应文件规定资格要求的；

25.8 谈判有效期不足的；

25.9 谈判小组评定有实质上 “▲”条款的负偏离的；

25.10 谈判小组评定有非实质性负偏离超过谈判文件规定项数的；

25.11 响应文件含有采购人不能接受的附加条款的；

25.12 报价超过响应文件中规定的预算金额或者最高限价的；

25.13 谈判文件中未要求，但供应商给予赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务的；

25.14谈判报价存在漏项或报价数量少于采购要求的；

25.15报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效谈判处理。

25.16供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在响应文件中予以特别说明的；

25.17 提供虚假材料谋取成交的；

25.18 在谈判过程中与采购人进行协商谈判、不按谈判文件和成交人的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

25.19谈判文件规定的其他响应文件无效情形。

### 七   法律责任

26 供应商有下列情形之一的，采购单位和采购代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录：

26.1 最后报价后供应商在有效期内撤回响应文件的；

26.2 成交人无正当理由不与采购人签订合同的；

26.3 违反谈判承诺的相关内容及条款的；

26.4 提供虚假材料谋取成交的；

26.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

26.6 与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通的；

26.7 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

26.8 在谈判过程中与采购人进行协商谈判、不按照谈判文件和成交人响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的；

26.9 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

26.10 将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意将成交项目转包或分包给他人的；

26.11 拒绝履行合同义务的；

26.12 其他严重扰乱谈判程序的；

27. 供应商有下列情形之一的，处以采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

27.1 提供虚假材料谋取成交的；

27.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.3 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

27.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.5 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

27.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

供应商有前款27.1至27.5项情形之一的，成交无效。

28. 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

28.1 向谈判小组或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

28.2 成交或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

28.3 未按照谈判文件确定的事项签订采购合同；

28.4 将采购合同转包；

28.5 提供假冒伪劣产品；

28.6 擅自变更、中止或者终止采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，成交无效。

29. 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

30. 有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

30.1 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

30.2 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

30.3 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

30.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

30.5 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

30.6 供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃成交；

30.7 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

30.8 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

30.9 不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

30.10 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

30.11 不同供应商的响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；

30.12 不同供应商的响应文件相互混装；

### 八    询问

31. 供应商有权就采购活动的事项提出询问。

31.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可向采购代理机构提出询问，但答复的内容不涉及商业秘密。

31.2 对谈判文件有疑问的，应在规定的时间内向采购代理机构书面提出。

31.2.1 采购代理机构为合理安排工作进度，建议供应商在规定时间前，准备好需答疑、澄清的内容（内容包括：谈判文件内容、技术参数是否具有排他性或独有性以及是否有违反三公原则的内容等），以书面（传真或邮件）形式至采购代理机构项目负责人。

31.2.2 采购代理机构将在提交响应文件的截止时间三个工作日前对供应商澄清的要求予以答复，答复内容将在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）上予以公布，请供应商在报名时正确填写传真号码及务必关注相关网站，否则，所造成的一切风险由供应商自行承担。

31.3 采购人或者采购代理机构应当在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

### 九  质疑

32.1 供应商认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面（传真或邮件）形式向采购代理机构提出质疑。

32.2 质疑的主要内容应符合相关法律法规以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑供应商应提供有效的信息来源或有效证据。

32.3 质疑供应商可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

32.3.1 邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

32.3.2 传真方式送达质疑书的，质疑供应商应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

32.3.3 在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

32.4 质疑供应商提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

32.5 采购代理机构在收到质疑供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑供应商。

32.6 质疑供应商捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

### 十  投诉

33.质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

### 十一   授予合同

34. 成交结果公告及成交通知书

34.1 采购代理机构将在“浙江政府采购网”上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

35. 授予合同时变更数量的权力

35.1 采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人签订补充合同，但所有补充合同的采购总额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同之前，采购人经同级财政局同意，补充合同交同级财政局备案。

36. 签订合同

36.1 采购人与成交人应当在成交通知书发出之日起30日内签订采购合同。

36.2 谈判文件、成交人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

36.3 成交人不遵守谈判文件和响应文件的要约条款及所作的承诺，擅自修改报价或在成交通知书发出之日起30天内，无故拖延、拒签合同者，采购人有权取消供应商的成交资格。

按有关法律法规成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展采购活动。

36.4 询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

36.5采购人自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 十二  验收

37. 采购人应当按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

37.1 如本项目采购人将邀请其他供应商或者第三方机构参与验收、核对成交产品的技术指标、规格型号、保修服务、承诺等内容，是否和谈判文件、成交人响应文件的内容相符合。

37.2其他供应商如要参与验收，在项目成交结果公告前将参与验收的人员名单、联系方式等相关信息书面告知采购人。采购人在验收二日前告知其参加验收的具体时间和地址。参加验收工作的人员，应提供供应商出具的授权委托书。

37.3其他供应商应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合采购人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。

37.4 验收结果要报代理机构处备案。

### 十四  其他事项

38. 解释权

38.1本谈判文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的，解释权属采购代理机构。

39.采购代理机构对决标结果不负责解释。

40. 采购代理服务费: 由中标人支付代理服务费，费用以中标价按下表收费标准计取（不足4000元的按4000元计取），采购人在收到中标通知书之前，向招标代理机构支付。

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

## 第四章 合同格式（仅供参考）

# 合同编号：

（根据具体项目要求可替换以双方签订的为准）

第一部分 合同书

项目编号：

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   云和县浮云绿色能源有限公司   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （成交人名称） 为该项目成交人。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   云和县浮云绿色能源有限公司   （以下简称：甲方）和   （成交人名称）   （以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：                                                ；

1.2.2 标的数量：                                                ；

1.2.3 标的质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                                                。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：                                                ；

1.5.2 履行地点：                                                ；

1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交  （采购人所在地）   仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向  （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人或

授权代表（签字）：                        授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交人在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交人的价格。

2.1.3 “服务”系指成交人根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与成交人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的成交人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价5%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本采购文件实质性要求。

## 第五章　谈判相关文件格式

### 一  外包装封面及响应文件封面格式

响应文件封面必须注明（正本）或（副本）

采购编号：

项目名称：

响应文件名称：（资格审查文件、资信商务技术文件、报价文件）

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

负责人或委托代理人（签字或盖章）：

时间：在  年  月  日  时  分之前不得启封

### 二  资格审查文件格式

▲1、公司有效营业执照复印件

▲2、特定资格要求：（1）电力工程施工总承包三级及以上（2）国家能源局（或国家电力监管委员会）或其分支机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证承装、承修、承试五级及以上；（3）具备有效的安全生产许可证；（4）拟派项目经理须具备：机电安装工程注册建造师二级及以上，具备有效的安全生 产考核合格证书（B 证）。

▲3、具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

▲4、履行合同必须的设备和专业技术能力承诺函

▲5、无重大违法记录声明书

▲6、授权委托书、身份证

1、公司有效营业执照

要求：

1.提供有效的营业执照复印件；

注：复印件须加盖供应商章。

- 2、 特定资格要求

要求：提供有效的（1）电力工程施工总承包三级及以上（2）国家能源局（或国家电力监管委员会）或其分支机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证承装、承修、承试五级及以上；（3）具备有效的安全生产许可证；（4）拟派项目经理须具备：机电安装工程注册建造师二级及以上，具备有效的安全生 产考核合格证书（B 证）；证书复印件。

注：复印件须加盖供应商章。

3、具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

云和县浮云绿色能源有限公司：

我方参与的   云和县丽宏废旧金属回收有限公司800kw/1720kWh储能电站项目    的谈判活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，不偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

供应商盖公章_____________

日  期：_____年____月____日

4、具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

云和县浮云绿色能源有限公司：

我方参与的   云和县丽宏废旧金属回收有限公司800kw/1720kWh储能电站项目   的谈判活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

供应商盖公章_____________

日  期：_____年____月____日

5、无重大违法记录声明书

云和县浮云绿色能源有限公司：

我公司参与的    云和县丽宏废旧金属回收有限公司800kw/1720kWh储能电站项目　　的谈判活动，我方郑重声明，我方参加本项目谈判活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

供应商盖公章_____________

日  期：_____年____月____日

6、授权委托书

云和县浮云绿色能源有限公司：

我              （负责人姓名）系           （供应商全称）的负责人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加就贵方组织的   云和县丽宏废旧金属回收有限公司800kw/1720kWh储能电站项目  的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被委托人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。被委托人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被委托人无转委托权，特此声明。

负责人签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

_____________________________________________________________________

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

注：1、供应商为法人企业的，其负责人为其法定代表人；供应商为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；。

2、委托人为上述条款中的负责人。

3、本“授权委托书”需附负责人和委托代理人身份证件扫描件（或复印件），如扫描件（或复印件）不清晰或错误的，后果由供应商承担。负责人参加谈判的，提供负责人身份证原件核对，委托代理人参加谈判的，提供委托代理人身份证原件核对。

负责人身份证件扫描件：

正面： 反面：

委托代理人身份证件扫描件：

正面： 反面：

### 三  商务技术文件格式

目录

1、投标声明书

2、供应商参标申请表

3、供应商类似项目业绩表（若有）

▲4、项目场地单位认可的纸质版盖章技术方案

5、项目组织实施方案

6、项目实施人员配置方案

7、供应商认为需要提供的其他资料;

1、谈判声明书

云和县浮云绿色能源有限公司：

(供应商全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我(法定代表人或负责人名字)系    (供应商名称)       为负责人，我方愿意参加贵方组织的                    云和县丽宏废旧金属回收有限公司800kw/1720kWh储能电站项目  的谈判。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及谈判产品和服务，我方就本次谈判有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供供应商须知规定的全部响应文件，包括：

资格审查文件；

资信商务技术文件；

报价文件；

供应商须知要求的供应商提交的全部文件；

按采购文件要求提供和交付的货物和服务的谈判报价详见报价表。

4、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：             。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的谈判有效期自提交响应文件的截止之日起90天内有效。

6、我方在谈判之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项谈判有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在采购采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、如中标，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按采购文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

供应商盖公章_____________

日  期：_____年____月____日

## 2、供应商谈判申请表

| 统一社会 信用代码 |  |  |  |  |  | 供应商名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 供应商地址 |  |
| 注册日期 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 供应商网址 |  |  |  |  |  | E-mail |  |
| 负责人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 主营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 兼营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的谈判： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购编号 |  |  |  | 项目名称 |  | / |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

供应商盖公章_____________

日  期：_____年____月____日

3、供应商类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目业主单位 | 合同签订时间 | 合同金额 | 业主单位联系人和联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、评标办法要求的相关证明材料复印件附本表后。

2、供应商应对递交的所有材料的真实性负法律责任。

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

供应商盖公章_____________

日  期：_____年____月____日

▲4、项目场地单位认可的纸质版盖章技术方案

5、项目组织实施方案

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日  期：_____年____月____日

6、项目实施人员配置方案

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日  期：_____年____月____日

7、供应商认为需要提供的其他资料;

### 四  报价文件格式

1、报价书（开标一览表）

2、分项报价表

1、报价书（开标一览表）

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写： 大写： |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。

2、报价应包括设计费、材料费、设备费、人工费、服务费、税金保险、配套费、运输费、安装调试费、培训费以及实施本项目所需的其他一切费用。

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日  期：_____年____月____日

2、分项报价表

分项报价表内容要求：

1、供应商需按“开标一览表”的总报价，对产生总报价的分项报价进行详细列表说明。其中设备清单须单独列出并报价。

2、报价表格式由供应商自拟。

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日  期：_____年____月____日

## 第六章  谈判办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择成交人，特制定本办法。

### 一   总则

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，谈判小组应严格按照谈判文件的技术、资信、商务要求，对响应文件进行分析评价并编制评审报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评审的任何活动。

1.2 本次评审方法采取最低评审价法。谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出一名以上成交候选人。

### 二   谈判小组

2.1谈判小组

2.1.1成员：由评审专家组成或采购人代表和评审专家组成，其中评审专家不得少于谈判小组总人数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建评标委员会；

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按谈判文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

### 三   谈判程序

3.1 符合性审查

谈判小组会依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织采购。

3.2 谈判

3.2.1 谈判小组对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行多轮谈判。

（1）谈判小组按系统自动生成的顺序供应商分别进行谈判（若有演示内容，演示顺序同谈判顺序）。谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

（2）响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（3）在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面的形式通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（4）谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，最终报价的分项报价按同比例下浮。

（5）经谈判确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由谈判小组采用最低价评标价法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评比。

3.2.2 谈判注意事项

（1）谈判时，参与谈判的供应商应派代表在指定地点参加谈判。参与谈判的供应商人员应及时解释和澄清谈判响应文件相关内容，以书面的形式重新做出承诺并签署确定。后一轮谈判的价格、服务承诺及优惠条件等必须优于或等于前一轮谈判的价格、服务承诺及优惠条件等。

（2）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，应要求该供应商以书面的形式说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，谈判小组应将该供应商的采购响应文件作无效处理，同时采购组织机构应将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

（3）出席谈判的有关人员：监督小组、谈判小组成员和采购代理机构工作人员；监督小组负责现场监督。谈判小组负责本次项目所有谈判任务，包括全程谈判、推荐成交候选人、填写评审报告等。

3.3 评审

3.3.1 技术文件部分

谈判小组依据谈判文件的规定，对各供应商的技术文件进行独立评审。对各响应文件进行比较和必要的澄清，若有演示、样品要求和技术文件评审同步进行，演示循序由系统自动生成，并根据审查、澄清、演示、样品等情况进行评审；

3.3.2 资信商务部分评审

谈判小组依据谈判文件的规定，对各供应商的资信商务部分进行评审，对客观要求应统一意见后统一评审。

3.3.3 报价评审

3.3.3.1 谈判小组依据谈判文件的规定，对各供应商的报价的合理性进行审查，必要时可要求供应商对其报价做出澄清、说明。

3.3.3.2 评审标准

除了算术修正需进行的价格调整外，不能对供应商的报价价格进行任何调整。

按报价低至高进行排序推荐成交候选人。

3.4 评审报告

3.4.1 评审结果汇总，供应商结果排序；

3.4.2 起草评标报告，确定成交候选人；

3.4.2.1 评标报告应包括以下内容：

（1）采购公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）供应商名单和评标委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）开标记录和评审情况及说明，包括无效供应商名单及原因；

（5）评审结果，确定的成交候选人名单或者经采购人委托直接确定的成交人；

（6）其他需要说明的情况，包括评审过程中供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

3.4.3 评标报告由全体评标委员会成员确认后提交。

3.5 评审结束后，采购代理机构当日在开标大厅宣布评审结果，并在采购人确定成交人后2个工作日内，发出成交通知书，并在相关媒体上公告成交结果。

### 四   评审纪律和要求

4.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

4.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

4.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

4.5 评审时，评审专家须按谈判文件规定的程序、条件和标准，对供应商响应文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对供应商的资格条件、主要技术参数、报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与谈判文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效响应文件的，可询问供应商，并允许供应商进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

4.6 采购人、采购代理机构不得向谈判小组的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

4.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（如其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

4.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

4.9 评审结束后，谈判小组应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定成交人的合法依据，谈判小组应当如实、客观地反映评审情况，按谈判文件的评审办法和细则的规定推荐成交候选人，说明推荐理由，并重点对成交候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的供应商报价为最高报价的，评审报告中必须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

4.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

4.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

谈判小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

4.12 谈判文件内容违反国家有关强制性规定的，谈判小组应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

4.13 评审专家应当配合采购代理机构答复供应商提出的质疑。

4.14 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

4.15 评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

4.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

4.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触供应商的；

4.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

4.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

4.15.5 未按谈判文件规定的评审方法和标准进行评审的。

4.15.6 上述6.15.1至6.15.5行为影响成交结果的，成交结果无效。

4.16 采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

4.17 政府采购评审专家未按照谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响成交、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与供应商存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、供应商贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。