**临平区公安、消防合成作战技术用房改扩建配电设备采购项目**

**更正公告**

**（项目编号：HYZFCG-2024-069）**

1. 关于投标人疑问回复：

1、清单中“1 干式变压器 成套干式变压器SCB13-630kVA/10/0.4kV Dyn11 2台”,图纸0.4KV一次图中为“SCB13:630kVA+风机10±2x2.5%/0.4kVD,ynll”,图纸主要材料表中为“变压器SCB18-630kVA 2台”,三者不一致，请明确干式变压器规格型号是否为SCB13-630kVA/10/0.4kV Dyn11?

 **答：**干式变压器规格型号为SCB13-630kVA/10/0.4kV Dyn11含风机。

1. 清单中“高压成套配电柜为1-1AK1-1/2-1AK1高压进线柜、1-1AK1-2/2-1AK2计量柜、1-1AK1-3/2-1AK3出线柜”,图纸10KV一次图中为“高压成套配电柜为1H1/2H1高压进线柜、1H2/2H2计量柜、1H3/2H3出线柜”,清单与图纸中高压成套配电柜编号不一致，请明确清单中的高压成套配电柜是否为图纸中的高压成套配电柜?

**答：**是的，以招标文件中采购设备清单中提供的为准。

招 标 人：杭州市公安局临平区分局

代理机构：浙江华耀建设咨询有限公司

日 期：2024年9月24日