杭州市第一人民医院新院区建设工程医用净化系统设备

更正文件（第二号）

采购编号：GXTC-A1-24360238

各供应商：

本采购更正文件（第二号）是对各供应商提出的疑问所作的答复及采购人对有关采购事宜的更正说明，请各供应商对照采购文件仔细阅读，凡本更正文件（第二号）与采购文件、更正文件（第一号）内容不一致之处，一律以本更正文件（第二号）为准。

- 疑问回复

1.《手术室净化工艺系统设备采购-（政采公开招标稿 11.15发出稿》第8页约定此项目为货物类招标，请确认此项目税率按9%还是13%考虑？

答：投标人报价时自行考虑。

2.《手术室净化工艺系统设备采购-（政采公开招标稿 11.15发出稿》第18页“投标文件的组成”中未明确是否需要提供软件计价文件，请确认是否需要，若需要，请明确是广联达还是其他计价软件？

答：无需计价软件，按提供的报价格式报价即可。

3.	手术室净化工艺系统设备采购-（政采公开招标稿 11.15发出稿》第8页约定“本项目不允许采购进口产品”，第399页品牌表中有国外品牌，请确认此条是否理解为：“可以采用国外品牌，但是需要全部由国内生产”？

答：本项目不要求采用进口产品，国外品牌在国内生产的均不属于进口产品。

4.	请明确是否提供控制价细项？每个清单项的控制价是多少？

答：不提供

5.	投标报价明细表中，要求列品牌、产地、制造商，是否清单每项都需要罗列，还是仅主要材料部分列即可?

答：主要材料部分列即可。

6.	请明确是否需要提供质保金或质保函。

答：无需提供。

7.	请提供NJOP1 手术室专用配电箱、NJOP2 手术室专用配电箱、 四层手术部净化空调双电源切换箱3AP-2C04-JHJFX2（落地安装）、RSB 水泵控制柜、LSB 水泵控制柜系统图。

答：1.NJOP1/NJOP2见电施-14B中的“其余手术室”系统图 2.3AP-2C04-JHJFX2为电施-10B中的“3AP-2C04-JHJFX1-1” 3.RSB/LSB水泵控制柜由设备厂家成套提供。

8.	水泵能效等级是否要求国标二级能效

答：是。

9.	11月27日澄清文件中，装饰清单中答疑回复，删除气体终端箱，装饰清单中的手术室下回风口取消等，清单工程量调整为 0，但同步发的excel中此部分仍然有数量，招标又要求投标人工程量不能进行改动。报价时此部分是否投标人可自行调为0，还是会另发新的清单？

答：更正文件中清单工程量调整为 0的项，投标人报价时可将此项清单工程量调为0。

10.清单中水泵、空调机组这类设备含控制箱至设备进线电缆，电缆规格型号要用多大的？是否自行配置？

答：水泵、空调机组控制箱的进线电缆在强电系统图中，投标人自行查看。

11.空调风系统：电动密闭阀的阀体和执行器一般为成套供应，其电动执行器无法单独满足西门子、江森、霍尼韦尔品牌要求，该类执行器是否可统一按风阀品牌考虑？

答：只起到开启和关闭作用的电动阀门，包含风阀电动密闭阀、水阀电动蝶阀，其阀体和执行器为成套供应，可统一按风阀或水阀品牌考虑。需调节开度的电动阀门，如电动二通阀、电动三通阀，其执行器需按招标品牌要求执行。

12.水泵是否变频，自带控制柜是否含变频器？

答：净化专项过渡季节风冷热泵水系统为定流量系统，水泵无需变频，不含变频器。

13.热泵自带控制是否包含启动柜、电容柜等？是否是高压启动柜？

答：投标人自行考虑。

14.技术文件里的防滑PVC地胶板参数 ★（3）总厚度3.5mm(高耐久UV树脂涂层)。11月27日下发的excel清单内，防滑pvc地胶板厚度为2mm厚，以哪一项为准?

答：以防滑PVC地胶板参数3.5mm为准。

15.备标询价参考 1.6 主要设备材 料品牌参考品牌表，过程中发现重点设备净化空调机组/吊顶新风机组相关品牌 无法满足招标文件技术要求（附件 1）。

根据推荐品牌咨询及回复，该设备对应的技术规格明显倾向于博凌绿风，推 荐品牌范围不符合相关法律法规关于设置推荐品牌的要求。

根据以上情况，请采购方及代理公司判断是否增减相关设备的品牌或完善技 术规格，以满足供应商正常询价投标。

附件 1： 无法满足招标文件技术要求品牌表

| 序 号 | 设备、材料名 称 | 招标人推荐品 牌或厂家 | 投标人选用的品牌(填报一个品牌，不得填写多个 品牌) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 选用品牌询价情况说明 |
| 二、空调部分 |  |  |  |
| 20 | 净化空调机 组/吊顶新风 机组 | 参照或相当于博凌绿风、博纳、爱科、妥思 | 计划选用博凌绿风，该品牌一直表示资料没有准备 齐全不提供。剩余三个品牌产品均无法完全满足招 标文件技术规格要求，表示具有明显倾向性。 |

答：经调查核实，多个品牌能够满足招标文件技术要求，是否提供技术资料及报价为其市场行为，采购人无法左右。投标人投标时在满足招标技术参数要求的基础上可根据主要设备材料品牌参考品牌表选择参照或相当于推荐品牌或厂家进行报价。

- 二、补充说明

1、提交投标文件截止时间和开标时间调整为“2024年12月13日9 时30分00秒（北京时间）。

采购人：杭州市卫生健康事业发展中心

采购代理机构：国信国际工程咨询集团股份有限公司

2024年12月6日                                                                  －