更正内容：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高杆灯的项目特征描述 | - 1.名称:高杆灯 - 2.光源:15*300W,LED灯，黄光；IP66 - 3.灯杆高度:20m - 4.灯杆采用优质Q235钢板,灯杆上口径为φ280mm,下口径φ540mm,厚度 - δ6.0+8.0+8.0+10.0mm,四段插接式,总高度30m; - 5.支架为100*50*3.0 方管; - 6.整体内外热镀锌防腐处理; - 7.φ900*30 法兰,对角φ750,尺寸单位:mm; - 8.300厚φ900法兰盘（埋在地下），10厚φ900定位钢板于固定锚栓连接，10-M36-L2000地脚锚栓均布，φ70pvc穿线管 - 9.接线端子材质、规格:50*50*5热镀锌角钢接地电阻≤4Ω - 10.基础形式、浇筑材质:C30混凝土基础，8@150螺纹钢箍筋，425，1322，500厚C30钢筋混凝土垫层（22@150单层双向钢筋） - 11.高杆灯的高度与灯具数 | - 1.名称:高杆灯 - 2.光源:15*500W,LED灯，黄光；IP66 - 3.灯杆高度:25m - 4.灯杆采用优质Q235钢板,灯杆上口径为φ280mm,下口径φ540mm,厚度 - δ6.0+8.0+8.0+10.0mm,四段插接式,总高度30m; - 5.支架为100*50*3.0 方管; - 6.整体内外热镀锌防腐处理; - 7.φ900*30 法兰,对角φ750,尺寸单位:mm; - 8.300厚φ900法兰盘（埋在地下），10厚φ900定位钢板于固定锚栓连接，10-M36-L2000地脚锚栓均布，φ70pvc穿线管 - 9.接线端子材质、规格:50*50*5热镀锌角钢接地电阻≤4Ω - 10.基础形式、浇筑材质:C30混凝土基础，8@150螺纹钢箍筋，4 25，1322，500厚C30钢筋混凝土垫层（22@150单层双向钢筋） - 11.高杆灯的高度与灯具数 |