2024年度建德城投特来电充电网运营有限公司充电成套设备五期采购项目

招标文件

（电子招投标）

招标编号:A3301820190100099001291

| 招 标 人： | 建德城投特来电充电网运营有限公司 |
| --- | --- |
| 招标代理： | 杭州博望建设工程招标投标代理有限公司 |
| 监管单位： | 建德城投特来电充电网运营有限公司监管部 |
| 2024年10月24日 |  |

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	4

第三章  用户需求书	21

第四章  评标方法及评价标准	43

第五章  投标文件格式	49

第六章  合同条款及格式	71

# 第一章  招标公告

建德城投特来电充电网运营有限公司委托杭州博望建设工程招标投标代理有限公司，对2024年度建德城投特来电充电网运营有限公司充电成套设备五期采购项目进行公开招标，欢迎对本项目有兴趣并符合投标人资格条件的投标人参加投标。具体如下：

1、招标编号：A3301820190100099001291。

2、项目名称：2024年度建德城投特来电充电网运营有限公司充电成套设备五期采购项目。

3、项目地点：建德市 。

4、项目本期预算：415.132943（万元）；最高限价：415.132943（万元）；资金来源：自筹。

5、招标范围及内容：主要包含组合型成套箱式变电站、一体式直流充电桩、安装工程施工等，项目供货期限：合同签订生效之日起90日历天内按采购单位要求完成交货、调试并验收通过后交付使用。详见招标文件第三章“用户需求书”。

6、投标人资格条件

（1）在中华人民共和国境内（£不含港、澳、台地区）注册， £ 具有独立法人资格 / R 具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照（事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或其他组织登记证明文件，下同）扫描件（加盖公章），保险、金融、电信、通信特殊行业可视行业实际情况提供非独立法人的分公司登记证书及总公司唯一授权相关证明材料的扫描件（加盖公章））；

（2）R 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加本项目投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位， R 不得同时参加本招标项目投标 / £ 不得参加本招标项目同一标段投标；

R（3）特定资格条件：无

- 本项目 R 不接受联合体投标 / £ 接受联合体投标，联合体投标应满足下列要求：                     。

- （5）投标人不存在“不良信用记录”，且不在行政处罚期内的。

注：上述证明资料（扫描件均为原件彩色扫描件，下同）须齐全、有效并加盖投标人单位公章（如无特别说明所盖印章均为电子印章，下同），并在投标文件中提供。

7、招标文件的获取

（1）获取方式：本项目招标文件（含招标补充文件（若有）、相关技术资料和图纸（若有））以网上下载方式获取；

（2）下载网址：杭州市公共资源交易平台（网络链接地址：https://hzctc.hangzhou.gov.cn、https://ggzy.hzctc.hangzhou.gov.cn，下同。详见杭州市公共资源交易平台首页→交易信息→综合其他→本项目招标公告→相关附件或杭州市公共资源交易平台首页→角色登录→投标人管理平台→招投标服务→获取招标/补充文件）；

（3）下载时间：自本项目招标公告发布之日起至投标截止时间止（投标截止时间：2024年11月18日9:00 时，详见投标人须知前附表）；

（4）凡首次参加杭州市公共资源交易中心投标的投标人，应于投标截止日前（法定公休日、法定节假日除外）完成“杭州市公共资源交易平台交易市场主体信息库”入库登记和“企业基本账户”登记手续的办理（无需交纳投标保证金或提供担保保证项目可不办理“企业基本账户”登记手续）。

◆“杭州市公共资源交易平台交易市场主体信息库”入库登记手续办理：

在杭州市公共资源交易平台首页的“主体注册”栏目自行办理CA数字证书并完成“杭州市公共资源交易平台交易市场主体信息库”入库登记（详见杭州市公共资源交易平台首页→通知公告→通知→《关于开展杭州市公共资源交易平台交易市场主体信息库登记入库工作的通知》）。咨询电话：400-087-8198。

◆投标人“企业基本账户”登记手续办理：

投标人可携带企业基本账户开户许可证（或“基本存款账户信息”证明）原件和复印件（加盖物理印章）、营业执照原件和复印件（加盖物理印章）至杭州市公共资源交易中心银行窗口办理。咨询电话：0571-85085377、0571-85085379。

8、投标文件的递交

（1）投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）：2024年11月18日9时00分00秒（北京时间）；

（2）投标文件递交地点：使用专用密钥加密上传 壹 份电子投标文件至杭州市公共资源交易平台（详见下面电子招投标说明） 。

9、电子招投标说明：本项目采用电子招投标交易方式，具体说明如下：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托杭州市公共资源交易平台进行招投标活动，不提供纸质招标文件，不接受纸质投标文件；②投标准备：完成上面“杭州市公共资源交易平台交易市场主体信息库”入库登记并申领CA数字证书；③招标/补充文件的获取：登录杭州市公共资源交易平台下载招标/补充文件（详见杭州市公共资源交易平台首页→交易信息→综合其他→本项目招标公告→相关附件或杭州市公共资源交易平台首页→角色登录→投标人管理平台→招投标服务→获取招标/补充文件）；④投标文件的制作：在“杭州市公共资源交易平台→投标人管理平台→招投标服务→综合交易投标文件制作”中完成“本地Pdf签章版投标文件上传”、“填写投标函信息”、“投标文件关联评审项设置”、“生成.HzTbs电子投标文件”等操作；⑤招标人、招标代理机构将依托杭州市公共资源交易平台完成本项目的所有电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件、制作投标文件的潜在投标人进行投标活动； ⑥投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至杭州市公共资源交易平台；⑦投标文件的解密：投标截止时间后，由招标人/招标代理机构开启开标、发起解密指令，电子交易系统自动导入电子投标文件并完成在线解密，上传的电子投标文件无法解密或解密后无法正确读取或无法导入成功的，将被视为投标文件撤回，投标无效；⑧具体操作指南：详见杭州市公共资源交易平台“下载专区-综合交易流程用户使用手册（投标人端）”；⑨若对综合交易项目招标投标电子交易系统操作有疑问，杭州市公共资源交易平台问题拨打服务电话：400-696-0866  ，CA问题联系电话（人工）：400-087-8198。

10、发布公告的媒介

本项目相关公告在杭州市公共资源交易平台，如公告内容不一致的以杭州市公共资源交易平台发布的信息为准。

11、联系方式

招 标 人：建德城投特来电充电网运营有限公司

地    址：浙江省建德市新安江街道溪头路168号

联 系 人：            叶女士

电    话：          15068884913

招标代理：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

地    址：浙江省建德市新安江街道财富城6幢B座1201室

联 系 人：        陈先生

电    话：      13758155274

电子邮件：      85833776@qq.com

监管单位：建德城投特来电充电网运营有限公司监管部

地    址：浙江省建德市新安江街道溪头路168号

联 系 人：            黄女士

电    话：          15868844378

建德城投特来电充电网运营有限公司（招标人电子公章）

2024年10月24日

# 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标组织形式 | 本项目采用 R 委托招标 / £ 自行招标方式。 |
| 1.1.3 | 招标人 | 名 称：建德城投特来电充电网运营有限公司。 地 址：浙江省建德市新安江街道溪头路168号。 联 系 人： 叶女士 。 联系电话： 15068884913 。 邮 箱： 66988107@qq.com 。 |
| 1.1.4 | £ 招标代理机构 | 名 称：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司。 地 址：浙江省建德市新安江街道财富城6幢B座1201室。 联 系 人： 陈先生 。 联系电话： 13758155274 。 邮 箱： 85833776@QQ.com 。 |
| 1.1.5 | 项目概况 | 招标编号：A3301820190100099001291。 项目名称：2024年度建德城投特来电充电网运营有限公司充电成套设备五期采购项目。 £ 项目地点：杭州市。 £ 项目本期预算：415.132943（万元）；最高限价：415.132943（万元）。 招标方式：公开招标。 |
| 1.2.1 | £ 资金来源及落实情况 |  |
| 1.3.1 | 招标范围及内容 | 详见招标公告。 |
| 1.4.1 1.4.2 | 投标人资格审查方式、资格条件 | 投标人资格审查方式： £ 资格预审 / R 资格后审 投标人资格条件详见招标公告。 |
| 1.5.1 | 联合体投标要求 | R 不接受联合体投标。 £ 接受联合体投标，联合体应满足的要求详见招标公告及投标人须知第1.5.2项。 |
| 1.6.1 | 关联性投标要求 | 详见招标公告。 |
| 1.7.1 | 分包、转包 | （1）分包：☑ 不允许。 □ 允许，分包内容要求： （非主体、非关键内容）； 分包金额要求： 。 （2）本项目不得转包。 |
| 1.8 | 响应和偏差 | 对投标响应和偏差的要求详见投标人须知第1.8款。 |
| 1.8.1 | 实质性要求和条件 | 详见招标公告和第三章“用户需求书”中用符号“★”标注的条款、第四章“评标方法及评价标准”中否决投标的全部条款。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 |  |
| 2.2.1 | 招标文件的获取 | 招标文件的获取方式、要求详见招标公告。 |
| 2.3.1 | 对招标文件提出问题的截止时间、方式 | 提出问题截止时间：2024年11月4日17时（投标人在截止时间以后提出的澄清招标文件的要求，招标人可以拒绝受理）。 提出问题方式：投标人请在上述时间前将所有问题一次性以E-mail形式发送word版和加盖公章的PDF扫描件到指定邮箱： 85833776@QQ.com。（未按此要求提出的问题，招标人有权不予答复）。 |
| 2.3.2 | 招标文件澄清、修改发出的时间、形式 | 招标文件澄清、修改发出的时间：2024年11月5日17时前。 招标文件澄清、修改发出的形式：招标人对投标人疑问作出统一的答复，并以招标补充文件的形式在杭州市公共资源交易平台上公布，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。在开标前，请投标人务必在本项目招标公告发布页面关注最新答疑信息，自行下载，招标人/招标代理机构不再一一通知。 |
| 3.4.2（1） | 电子投标文件制作要求 | ◆投标人在“杭州市公共资源交易平台→投标人管理平台→招投标服务→综合交易投标文件制作”中完成“本地Pdf签章版投标文件上传”、“填写投标函信息”、“投标文件关联评审项设置”、“生成.HzTbs电子投标文件”等操作，在线完成后缀名为“.HzTbs”的电子投标文件制作并下载到本地电脑。具体详见杭州市公共资源交易平台“下载专区-综合交易流程用户使用手册（投标人端）”。 ◆电子投标文件包括资格文件、商务文件、资信文件、技术文件、其它内容等部分，各部分内容应按投标人须知第3.1款规定的内容和要求编制。 |
| 3.4.2（2） | 电子投标文件签署、盖章的具体要求 | ◆投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人印章的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。联合体投标的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可。联合体协议书扫描件加盖联合体牵头人单位电子印章和法定代表人个人电子印章。 ◆投标文件所附证书证件、业绩证明文件、投标保证金等证明材料用扫描件并加盖投标单位电子印章。 注： 投标人应当在投标截止时间前按投标人须知4.1.1项要求完成“投标人登记入库”并申领CA证书，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。 |
| 4.1.1 | 投标人登记入库 | 投标人登记入库要求详见招标公告。 |
| 4.2.1 | 投标报名 | 本项目不设置报名环节。 |
| 4.3.1 | 踏勘现场 | 本项目是否组织踏勘现场： ☑ 不组织。各潜在供应商自行与采购单位联系，不统一组织。各投标供应商自行踏勘现场，结合图纸、现场情况，综合考虑各种可能的施工变动及辅材成本后报价，中标后不另行结算费用。 □ 组织，联系人 ；联系电话： ； 踏勘时间： ； 踏勘地点： 。 |
| 4.4.1 | 投标预备会 | 本项目是否召开投标预备会： ☑ 不召开。 □ 召开，召开时间：招标文件发布至投标截止时间前； 召开地点：由采购单位确定。 |
| 4.5.1 | 投标保证金交纳 | 本项目 ☑ 不需要交纳投标保证金。 £ 需要交纳投标保证金。交纳投标保证金的具体要求如下： （1）交纳金额：人民币 万元； （2）交纳形式：银行保函/保证保险/担保公司担保/转账（从基本账户转出） □ ◆转账交纳要求： 户名：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司建德分公司。 账户：800000638000245。 开户银行：浙江建德湖商村镇银行。 （3）交纳期限：投标截止时间前。 注：重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标保证金。 （3）交纳期限：投标截止时间前。 注： 重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标保证金。 |
| 4.5.2 | 投标保证金退还 | （1）未中标人在中标候选人公示期结束后联系招标代理机构退还投标保证金。 （2）中标人在合同签订完成后联系招标代理机构退还投标保证金。 注：本招标文件所述“投标保证金退还”仅适用以现金、转账形式交纳的投标保证金，以投标担保方式交纳的投标保证金无须退还。 注： 本招标文件所述“投标保证金退还”仅适用以现金转账形式交纳的投标保证金，以投标担保方式交纳的投标保证金无须退还。 |
| 4.5.3 | 投标保证金不予退还的情形 | 如有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （1）投标截止时间以后投标人在投标有效期内撤销投标文件的； （2）中标人无正当理由不与招标人订立合同或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者不按照招标文件要求提交履约保证金，无故放弃中标资格的； （3）投标人存在其他严重扰乱招标投标正常秩序的违法行为的。 注： 本招标文件的“投标保证金不予退还”是指： ◆以现金转账形式，转账现金不予退还。 ◆以银行保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。 ◆以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔。 ◆以担保公司担保形式,招标人作为受益人向担保人提起索赔。 |
| 4.6.1 | 投标样品 | 本项目有无要求投标人提供样品/招标人提供样品后投标人打样： ☑ 无。 □ 有，投标样品的要求： （1）投标样品的制作： ◆根据第三章“用户需求书”中有关投标样品的要求进行制作和标记； ◆投标样品应当做好外部包装、标识和密封工作，防止信息泄露。 （2）投标样品的递交： ◆投标样品递交的地点：杭州市公共资源交易中心建德分中心开标室（建德市洋安社区荷映路113号三楼）； ◆投标样品递交截止时间：同投标截止时间； ◆递交样品时由招标人/招标代理机构负责接收，投标人按指引有序进场，划分区域做好标识登记，避免相互混淆，禁止投标人对其他单位样品进行拍照，不得损坏相关设施设备，不得影响周边区域正常办公。 对于投标人未按要求递交样品的，按第四章“评标办法及评价标准”相关评分规则处理。 □ ◆投标样品暗标编号：投标样品递交时间截止后，专家评审开始前，指定暗标编号人员（招标人/招标代理机构代表）单独对投标样品进行外部包装拆封，并对投标样品进行暗标编号（该样品暗标编号人员不得进入评标区域。） （3）投标样品的撤离、退还： ◆投标样品撤离：交易中心不允许投标样品在样品室滞留过夜，项目评标结束后，招标人/招标代理机构负责协调在当天把样品及时撤离样品室，进行集中封存保管，如有特殊情况必须征得交易中心同意； ◆本项目投标样品是/否退还： □ 否。 £ 是，投标样品退还的要求： 待本项目合同签订以后，除中标人以外，其他未中标投标人的样品由招标人/招标代理机构予以退还；对于中标人提供的样品，招标人继续封存保管，并作为履约验收的参考。若项目因故终止招标或招标失败（详见投标人须知第10.1.1项）的，招标人/招标代理机构退还所有投标人的样品。 （4）其他注意事项： ◆递交、撤离样品时请走交易中心“样品专用通道”； ◆投标样品的递交、退还等事宜须服从招标人/招标代理机构安排，并遵守交易中心相关规定； ◆投标截止时间前制作、运输、安装、保管样品所发生的一切费用由投标人自理。评标结束后封存、保管样品的费用由招标人负责。 |
| 4.7.1 | 电子投标文件加密要求 | 投标人按投标须知第3.4.2项制作的投标文件（后缀名为“.HzTbs”的电子投标文件）须通过杭州市公共资源交易平台使用专用CA密钥加密的方式进行投标，以确保投标文件的保密性，防止投标文件在开标前关键信息被泄漏，影响最终投标结果。投标人未按规定加密的其投标文件将被拒收。 |
| 4.7.2 | 电子投标文件的标识 | 按投标须知第3.4.2项要求生成的电子投标文件（后缀名为“.HzTbs”的电子投标文件），由杭州市公共资源交易平台自动添加对应招标项目及投标人身份信息的标识。 |
| 4.8.1 | 投标截止时间/电子投标文件上传截止时间 | 2024年11月18日9时00分00秒。 注： 潜在投标人应根据自身软硬件及网络状况，须预留充足时间上传投标文件以确保在投标截止时间前完成上传，投标文件大小应尽量控制在200M以内，如若超出，务必进行文件压缩等技术处理，避免因文件过大或临近投标截止时间发生网络拥堵等意外情况导致投标文件上传失败的风险。 |
| 4.8.1 | 投标文件递交地点 | 投标人通过下载招标文件的杭州市公共资源交易平台递交电子投标文件 壹 份。详见招标公告。 |
| 4.8.2 | 投标文件上传成功通知 | 投标人完成电子投标文件上传后，杭州市公共资源交易平台妥善保存并即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。 |
| 4.10.1 | 投标有效期 | ☑ 90 个日历天（从投标截止之日起算）。 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：杭州市公共资源交易中心建德分中心2号开标室开标（建德市洋安社区荷映路113号三楼）。 开标平台：杭州市公共资源交易平台 |
| 5.2.1 | 开标程序 | （1）至开标截止时间，由招标人/招标代理机构开启开标，杭州市公共资源交易平台自动提取所有电子投标文件，公布已递交电子投标文件的投标人数量，投标人不足3家的，不得开标； （2）招标人/招标代理机构依托杭州市公共资源交易平台发起开始解密指令进行在线解密，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行，已解密投标文件的投标人数不足3家的，视作招标失败，不再进入后续评标环节；（上传的电子投标文件无法解密或解密后无法正确读取或无法导入成功的，将被视为投标文件撤回，投标无效） （3）采用已递交且未撤回电子投标文件的投标人信息作为本项目有效投标人签到信息； （4）解密全部完成后，向所有投标人公布在投标截止时间前递交且未撤回投标文件的投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容作为开标记录信息；（未完成投标文件解密的投标人、投标人不足3家、已解密投标文件的投标人数不足3家的，不公布报价等信息） （5）投标人代表按照平台提示对开标记录信息在线进行确认，投标人未参加开标会议或参加开标会议但未及时在线上对开标记录进行确认的，均视同认可开标结果； （6）招标人、代理机构、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；（7）宣布开标结束。 注： ◆投标人在投标前应充分了解电子投标中投标文件无法解密的风险，并须签署本招标文件第五章“投标文件格式”中的“电子投标承诺书”。 |
| 5.3.1 | 电子投标文件的拒收情形 | （1）投标截止时间后送达（上传）的投标文件、未按招标文件要求上传的； （2）投标人未按规定加密的（拒收并提示）； □ （3）其他： 。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会人数：5人及以上单数，其中招标人代表不超过三分之一，有关技术、经济方面的专家人数不少于三分之二。 评标委员会组成方式：由招标人代表和有关技术、经济方面的专家组成。 评标委员会专家产生程序：本项目专家从“杭州市国有企业非生产经营货物、服务招标评标专家库”中随机抽取产生，若库内专家不满足要求或项目需要特殊专业专家，按规定经监管部门备案后由招标人按1：3（或其他更高比例）提供专家名单进入市公共资源交易平台的临时专家库进行随机抽取。更换评标委员会专家程序与上述规定一致。 |
| 6.3.3 | 评标办法 及否决投标条款 | ☑ 综合评估法。 □ 经评审最低价法。 否决投标条款：详见招标文件第四章“评标办法及评价标准”。 |
| 6.3.4 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1个（一般为1~3个）。 |
| 8.2.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： £ 不要求。 ☑ 要求，履约保证金的形式：☑ 银行保函/☑ 保证保险/☑ 担保公司担保/☑ 现金转账； 履约保证金的金额：合同总价的1%； 履约保证金递交时间：£ 合同签订前 / £ 合同签订时 / £ 合同签订后 / £ 合同生效前 / £ 其他时间 。 履约保证金退还时间：验收通过后无质量、服务问题，由采购单位向中标供应商无息退还。 |
| 9.1.1 | 电子交易活动中止情形的处置 | 因网络、系统、电力等不可抗力因素造成电子交易活动中止，不影响招标公平、公正性的，招标人/招标代理机构依据监管部门意见可以待上述不可抗力因素消除后继续组织电子交易活动，也可以某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响招标公平、公正性的，视作招标失败。 注： 继续组织电子交易活动的，可以延期进行或者以纸质形式等其他形式进行。 |
| 10.1.1 | 招标失败 | 有下列情形之一的，本次项目招标失败，除项目终止外应当重新招标： （1）招标文件的内容不符合法律法规的规定或存在重大缺陷影响潜在投标人投标的； （2）至投标截止时间，投标人数不足3家的； （3）开标后已解密投标文件的投标人数不足3家的； （4）经评标委员会评审后否决所有投标的； （5）中标候选人放弃中标或不符合中标条件，招标人未选择其余中标候选人的； （6）电子交易活动因故中止，并出现影响或可能影响招标公平、公正性情形的； （7）项目因故终止招标的。 |
| 12.1 | 需要补充的其他内容 |  |
| 12.1.1 | 备注 | （1）投标人须知内容和本前附表内容不一致的，以本前附表中所载内容为准。 （2）如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规内容时，请在投标人须知第2.3.1项规定的提出问题截止时间前向招标人/招标代理机构以指定的书面形式反映，逾期不再受理对招标文件条款提出的问题。 ☑（3）招标人认为需要补充的其他内容：本项目收取采购代理服务费。响应总报价应包含采购服务费，采购服务费按照国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号文《招标代理服务费管理暂行办法》及发改办价格[2003]857号文的收费标准（货物类）的57.98%计取，采购服务费为人民币（大写）贰万捌仟柒佰玖拾伍元整（¥：28795.00元），由中标人在领取中标通知书时支付给采购代理公司。 |

- 1、总则

- 1.1项目说明

1.1.1本项目招标适用于以下规定：《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《电子招标投标办法》、杭州市国资委《市属国有企业非生产经营货物服务采购管理工作指引》。

1.1.2招标组织形式：见投标人须知前附表。

1.1.3招标人：见投标人须知前附表。

1.1.4招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.5项目概况：见投标人须知前附表。

- 1.2资金来源及落实情况

1.2.1资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3招标范围及内容

1.3.1招标范围及内容：见投标人须知前附表。

- 1.4投标人资格审查方式、资格条件

1.4.1投标人资格审查方式：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人资格条件：见投标人须知前附表。

1.5联合体投标

1.5.1本项目是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

1.5.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体应满足以下要求：

1）符合《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定；

2）以联合体形式参加投标的，应当提交联合体协议，指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作；

3）除非另有规定或说明，本招标文件中“投标人”一词亦指联合体各成员。

1.6关联性投标

1.6.1项目关联性投标要求：见投标人须知前附表。

1.7分包、转包

1.7.1本项目是否允许分包、转包：见投标人须知前附表。

1.7.2投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键部分工作进行分包的，应满足以下要求：

1）符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额要求，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键部分工作外，其他工作不得分包。

2）接受分包一方应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标人应当就分包内容向招标人负责，接受分包一方就分包内容承担连带责任。

1.8响应和偏差

1.8.1投标文件应当对招标文件中的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的明确响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.8.2投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏离表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.8.3评标委员会根据招标文件第四章“评标方法及评价标准”全面衡量投标人技术、商务或其他存在不满足、不符合招标要求的偏差及对招标文件的响应情况，以确定其是否满足招标文件的实质性要求或作出差异性的评审量化。

- 1.9投标费用

1.9.1投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自理。

### 1.10保密

1.10.1参加招标投标活动的各方应对招投标过程中应当保密的信息资料及招标文件、投标文件中的商业和技术秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.11语言文字

1.11.1招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.12计量单位

1.12.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.13标准时间

1.13.1本招标文件中出现的时间均指北京时间。

- 2、招标文件

- 2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）用户需求书；

（4）评标方法及评价标准；

（5）投标文件格式；

（6）合同条款及格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本须知第2.3款、第4.4款对招标文件做出的澄清、修改、答疑内容，共同构成招标文件的组成部分。

除上述所列内容外，招标人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人和投标人无任何约束力。

2.2招标文件的获取

2.2.1招标文件的获取方式、要求：见投标人须知前附表。

- 2.3招标文件的澄清和修改

2.3.1投标人在获取招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，应按投标人须知前附表规定的“对招标文件提出问题截止时间、方式”，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.3.2招标人因投标人的澄清、异议要求而对招标文件做出澄清或修改的，以投标人须知前附表规定的“招标文件澄清、修改发出的时间、形式”发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。该澄清或修改文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。如果澄清或修改发出的时间距投标截止时间不足15天，且澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.3除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本须知第2.3.1项规定的时间后的任何澄清要求。

- 3、投标文件

- 3.1投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）资格文件（电子投标承诺书，营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或其他组织登记证明文件，其他资格条件证明材料（若有），联合体协议书（若有））；

（2）商务文件（投标函，投标报价明细表，法定代表人身份证明或附有法定代表人和授权代表身份证明的授权委托书，投标保证金证明（若有），商务偏离表，商务优惠条件及特殊承诺（若有））；

（3）资信文件（投标人基本情况表，类似业绩情况表（若有））；

（4）技术文件（技术与服务解决方案，技术偏离表，技术优惠条件及特殊承诺（若有））；

（5）投标人认为有必要的其他内容（包括与评分细则有关的内容）。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本须知第3.1.1（1）目所指的联合体协议书。

3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本须知第3.1.1（2）目所指的投标保证金证明。

- 3.2资格审查资料

3.2.1投标人应按本须知第1.4款要求提供相关资格审查资料。

3.2.2“资格文件”中的“营业执照”等证明文件是指：

- 投标人根据企业、非企业性质不同，可分别提供营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书或其他组织登记证明文件的扫描件；

（2）保险、金融、电信、通信特殊行业可视行业实际情况提供非独立法人的分公司登记证书及总公司唯一授权相关证明材料的扫描件。

3.2.3“资格文件”中的“其他资格条件证明材料”应提供与项目的特殊要求存在实质性关联的相关特定行业资格许可证或授权许可证的证书扫描件，或招标人认为确需增加的其他资格条件相关的合同、业绩证明材料的扫描件。

- 3.3投标报价

3.3.1投标人应按第五章“投标文件格式”的要求在“投标函”中进行报价。有关本项目建设或采购所需的所有费用均计入报价（含税费）。《投标函》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。

3.3.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.3.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.3.4投标报价的具体要求详见第三章“用户需求书”。

- 3.4投标文件的编制

3.4.1投标文件分资格文件、商务文件、资信文件、技术文件、其它内容等部分，应按本须知第3.1款规定的内容和第五章“投标文件格式”进行编写。投标人提交的投标文件应使用招标文件所提供的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。“投标文件格式”中没有规定的可自行编制格式。

3.4.2电子投标文件编制要求

（1）电子投标文件制作要求见投标人须知前附表。

（2）电子投标文件签署、盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4、投标

4.1投标人登记入库

4.1.1投标人登记入库要求：见投标人须知前附表。

4.2投标报名（一般不设置报名环节）

4.2.1投标报名方式、要求：见投标人须知前附表。

4.3踏勘现场

4.3.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。未参加现场踏勘不作为否定投标人资格的理由。

4.3.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.3.3 招标人在踏勘现场中介绍的项目情况和提供的资料，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

4.4投标预备会

4.4.1 如招标人认为有必要召开投标预备会，潜在投标人按投标人须知前附表规定的时间、地点自行派出代表参加招标人组织的投标预备会。未出席投标预备会不作为否定投标人资格的理由。

4.4.2投标预备会的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后和现场踏勘中可能提出的任何方面的问题，如有必要，招标人将就投标人提出的问题以答疑的形式在投标预备会上进行解释。

4.4.3招标人在投标预备会上所做出的澄清和解答，以书面答复为准，该答疑纪要文件构成招标文件的一部分，具有约束作用，并按本须知第2.3.2项要求予以公布并通知。

- 4.5投标保证金

4.5.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的由联合体牵头人递交投标保证金，并应符合投标人须知前附表的规定。

4.5.2投标保证金委托设立在杭州市公共资源交易中心办事大厅的银行窗口，根据招标人要求统一退还(仅适用于以现金转账形式交纳的投标保证金)。本项目投标保证金按投标人须知前附表规定的情形进行退还。

4.5.3如符合投标人须知前附表规定的情形之一的，投标保证金将不予退还。对不予退还或没收的投标保证金，将根据有关规定统一上缴财政或转入指定账户。

4.5.4因项目中止、异议、投诉暂停招标投标活动期间，本招标项目的投标保证金暂不退还，待恢复招标后仍按原规定处理；投标人有违法行为，在调查处理期间本招标项目的投标保证金暂不退还，待处理结果明确后按规定处理。

- 4.6样品提供

4.6.1本项目投标样品提供的要求：见投标人须知前附表。

- 4.7投标文件的加密和标识

4.7.1电子投标文件加密要求见投标人须知前附表。

4.7.2电子投标文件的标识见投标人须知前附表。

- 4.8投标文件的递交

4.8.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前、规定的投标文件递交地点递交投标文件。

4.8.2投标文件上传成功通知见投标人须知前附表。

4.8.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.8.4招标人可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 4.9投标文件的补充、修改、撤回和撤销

4.9.1投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，投标人可以补充、修改或撤回已递交的投标文件，但应当先行撤回原文件，补充、修改后重新按照本须知第3条、第4条的有关规定进行编制、加密、标识和递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

4.9.2在投标截止时间以后，不能补充、修改投标文件。投标截止时间以后至招标文件规定的投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。

- 4.10投标有效期

4.10.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期不得少于招标文件中载明的投标有效期。

4.10.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

4.10.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。在延长的投标有效期内本须知第 4.5款关于投标保证金的退还与不予退还的规定仍然适用。

- 5、开标

- 5.1开标时间和地点

5.1.1本项目采用在线电子开标方式，按照投标人须知前附表规定的开标时间和地点通过杭州市公共资源交易平台在线公开举行开标会议，并邀请所有投标人法定代表人或其委托代理人（简称投标人代表，下同）准时参加在线开标会议。

5.2开标程序

5.2.1开标由招标人/招标代理机构主持，并按投标人须知前附表规定程序进行开标。开标现场实时进行“开标直播”。

5.2.2投标人代表如发现唱标内容或记录结果与投标文件不一致的，应在开标会议结束前在线提出予以纠正。

5.2.3监标人负责在线电子开标全过程的现场监督工作。

5.2.4开标现场进行全过程录音录像以存档备查。

5.3电子投标文件拒收

5.3.1电子投标文件的拒收情形：见投标须知前附表。

- 6、评标

- 6.1评标委员会的组建

6.1.1评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济方面专家的组成方式、产生程序见投标人须知前附表。 评标委员会根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责。

6.1.2评标委员会组成成员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加项目评标前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加项目评标前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加项目评标前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）参加项目论证、项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（5）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（6）与投标人有其他可能影响招标活动公平、公正进行的关系。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

- 6.2评标原则

6.2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3评标会议

6.3.1电子评标应当在有效监控和保密的环境下在线进行。本项目评标委员会成员应当在招标投标交易场所登录招标项目所使用的“电子评标系统”进行评标。

6.3.2评标委员会原则上要推选一位组长（招标人代表不得担任评标委员会组长），评标委员会组长负责组织评标工作。

6.3.3本项目采用的评标办法及否决投标条款见投标人须知前附表。评标委员会按照第四章“评标方法及评价标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行客观、公正的评审和比较。第四章“评标方法及评价标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.4评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.5评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规和招标文件的规定。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。

- 6.4评标过程的保密

6.4.1评标会议采用保密方式进行。评标过程中凡是与投标文件评审和比较、中标候选人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密信息，评标委员会成员、招标人和招标代理机构工作人员、相关监督人员等与评标有关的人员均应严格保密。

6.4.2评标工作现场进行全过程录音录像以存档备查。

6.4.3评标过程中招标人/招标代理机构与评标委员会各司其责。招标人/招标代理机构工作人员在评标委员会专家成员独立评审期间，不得进入评标室。

- 7、定标

- 7.1中标候选人公示

7.1.1招标人自收到评标报告之日起3日内按评标报告推荐的中标候选人名单以数据电文形式在发布招标公告的杭州市公共资源交易平台上公示中标候选人，公示期不得少于3天（公示期间的最后1天应当为工作日，否则应当将公示期的最后1天顺延至下一个工作日）。

- 7.2定标方式

7.2.1招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.3中标通知

7.3.1中标候选人公示期满，在本须知第4.10.1项规定的投标有效期内，招标人应及时通过杭州市公共资源交易平台以数据电文形式向中标人发出中标通知书，同时在发布招标公告的杭州市公共资源交易平台上发布中标结果公告。招标人也可以以纸质形式进行中标通知。

7.3.2在发布中标结果公告后，招标人可以要求中标人提供纸质版投标文件（内容与电子投标文件一致）作为招标档案资料存档之用，中标人应当按招标人的要求提供。

- 8、合同的授予

- 8.1签订合同

8.1.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件通过杭州市公共资源交易平台订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.1.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金（仅适用于以现金转账形式交纳的投标保证金）；给中标人造成损失的，还应当要求招标人赔偿损失。

8.1.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

- 8.2履约保证金

8.2.1中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额、递交时间和招标文件第六章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金不超过中标合同金额的5%。联合体中标的，其履约保证金以联合体中牵头人的名义提交。

8.2.2中标人不能按本须知第8.2.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 9、电子交易活动的中止

- 9.1 电子交易活动的中止

9.1.1因网络、系统、电力等不可抗力因素造成电子交易活动中止情形的处置见投标人须知前附表。

- 10、招标失败

- 10.1 招标失败

10.1.1项目招标失败情形见投标人须知前附表。

- 11、异议、投诉、监督

- 11.1异议

10.1.1投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

10.1.2投标人对开标有异议的，应当在网上开标时在线提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

10.1.3投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 11.2投诉

11.2.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

11.2.2投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第11.1款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第11.2.1项规定的期限内。

11.2.3相关监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定；需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内。投诉处理期间，暂停招标投标活动。

- 11.3纪律和监督

11.3.1对招标人/招标代理机构的纪律要求：招标人/招标代理机构不得明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人，不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

11.3.2对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

11.3.3对评标委员会成员的纪律要求：评标委员会成员不得私下接触投标人，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法及评价标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。

11.3.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求：与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 12、需要补充的其他内容

- 12.1需要补充的其他内容

12.1.1需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章  用户需求书

- 第一部分、采购内容和数量

| 序号 | 项目名称 | 主要设备要求 | 单位 | 数量 | 预算价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年度建德城投特来电充电网运营有限公司充电成套设备五期采购项目 | 详见“二 采购需求” | 批 | 1 | 4151329.43 |  |
| 预算价：人民币（大写）肆佰壹拾伍万壹仟叁佰贰拾玖元肆角叁分（￥4151329.43元） |  |  |  |  |  |  |

注：1.以上总金额包括本项目的设计、制造、供货、运输装卸、安装调试、税金、保险、产品保护、备品备件、配件附件、验收、培训、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。本项目为交钥匙工程。

2.供货时提供原厂质保证明材料。

第二部分、采购需求

1、工程量清单：

| 一、建德大同镇长岗山脚充电项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 预算单价 | 预算总价 |
| 1 | 砌筑井 | 电缆井2000*2000*1000（h）mm 100厚碎石垫层 100厚素砼垫层，含模板 240厚砖砌井身 C25砼井圈，含模板 150厚砼盖板 含预埋铁件、钢筋等 具体做法详见施工图纸 | 座 | 4 | 4582.66 | 18330.64 |
| 2 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方 | m3 | 29.9 | 3.31 | 98.97 |
| 3 | 回填方 | 1、机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 11.95 | 14.55 | 173.87 |
| 4 | 余方弃置 | 1、余方弃置外运5km倒土 | m3 | 17.95 | 19.84 | 356.13 |
| 5 | 余方弃置 | 1、渣土消纳处置费 | m3 | 17.95 | 5 | 89.75 |
| 6 | 电缆沟 | 1.断面净空尺寸：0.5*0.6m 2.100mmC15砼垫层含模板 3.砌体厚度：240mm 4.砖品种、规格、强度等级：普通砖 240×115×53（含抹面） 5.砌筑砂浆强度：M7.5 6.勾缝、抹面要求：1:2.5水泥砂浆、厚度15mm 7.盖板规格尺寸：0.5*1*0.08m 8.支架规格尺寸：组合玻璃钢支架2*400，每米配置暂按2套 | m | 25 | 426.73 | 10668.25 |
| 7 | 设备基础 | 充电桩C20混凝土基础1200*1000*700mm | 座 | 6 | 749.31 | 4495.86 |
| 8 | 设备基础 | 监控杆基础300*300*600 | 座 | 3 | 37.32 | 111.96 |
| 9 | 充电桩立牌 | 充电桩立牌(不锈钢烤漆650*3000mm、含成套基础、立杆、铁件等） | 套 | 1 | 5553.92 | 5553.92 |
| 10 | 充电操作指南 | 充电操作指南(不锈钢烤漆500*1500mm、含成套基础、立杆、铁件等） | 套 | 1 | 3224.92 | 3224.92 |
| 11 | 充电站指示牌 | 充电站指示牌(不锈钢烤漆420*1840mm、含成套基础、立杆、铁件等） | 套 | 1 | 740.92 | 740.92 |
| 12 | 警示牌 | 警示牌(不锈钢烤漆300*1500mm、含成套基础、立杆、铁件等） | 套 | 2 | 600.92 | 1201.84 |
| 13 | 告示牌 | 告示牌(不锈钢烤漆450*1500mm、含成套基础、立杆、铁件等） | 套 | 2 | 663.92 | 1327.84 |
| 14 | 车轮限位器 | 车轮限位器-重卡车位专用 镀锌钢管150mm*3.0mm T型护栏80mm*2000mm*500mm 档杆表面:喷涂黄黑反光漆 档杆两端球面封堵 | 只 | 6 | 353.97 | 2123.82 |
| 15 | 防撞护栏 | U型防撞护栏 DN75*3，包含刷油（含拆除原有停车位恢复） | 只 | 6 | 150 | 900.00 |
| 16 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 4212.36 | 4212.36 |
| 17 | 常规照明灯 | 4米路灯，含基础、预埋件等 | 套 | 4 | 1043.7 | 4174.80 |
| 18 | 落地式配电箱 | 路灯照明配电箱，含基础 | 台 | 1 | 3478.1 | 3478.10 |
| 19 | 围栏 | 塑钢围栏，高度1.75m | m2 | 122.5 | 160 | 19600.00 |
| 20 | 箱变基础 | 箱变基础，含土方开挖回填，箱变基础制作安装 | 项 | 2 | 15000 | 30000.00 |
| 21 | 环网柜基础 | 环网柜基础，含土方开挖回填，箱变基础制作安装 | 项 | 1 | 5500 | 5500.00 |
| 22 | 组合型成套箱式变电站 | 1250KVA欧变设备安装 油浸式变压器规格：S13-1250KVA 10/0.4KV全铜 高压充气柜G01-G04规格：DWS15-12 V+M+PT+V 低压开关柜1P1规格;GGD(进线柜)，包含封板FB-GGD 1套、智能框架断路器2000X-1250M/3P 电动抽屉式 AC220/230V 带欠压1只、电流互感器LMZJ1-0.5 1500/5 0.5 4只、电涌保护器ZMP-I25kA/4P+DZ47-125/4P 1套、电流表42L6-A 1只、电压表42L6-V 1只、热缩管RSG 1套、水平母排TMY-80*6 2.4米、柜内排TMY-80*6 12米、N排TMY-80*6 0.8米、PE排TMY-50*5 0.8米、柜体-GGD800*600*2000 1台、辅助材料FL-GGD、AZ-GGD各1台 低压开关柜1P2规格：GGD（电容柜），包含刀熔 | 台 | 1 | 464406.01 | 464406.01 |
| 23 | 组合型成套箱式变电站 | 630KVA箱变设备安装（甲供主材） | 台 | 1 | 3073.59 | 3073.59 |
| 24 | 减震装置 | 变压器减震装置 | 台 | 1 | 12000 | 12000.00 |
| 25 | 环网柜 | 一进二出环网柜安装及调试，具体规格参数详见施工图纸 | 台 | 1 | 65000 | 65000.00 |
| 26 | 接地母线 | 40*4镀锌扁钢 埋地敷设 | m | 50 | 40.35 | 2017.50 |
| 27 | 接地极 | 接地极 镀锌角钢L50X5X2500 | 根 | 8 | 114.02 | 912.16 |
| 28 | 电力变压器系统 | 电力变压器系统调试 | 系统 | 2 | 2272.62 | 4545.24 |
| 29 | 电缆试验 | 电缆试验 | 次 | 1 | 91.5 | 91.50 |
| 30 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统 | 系统 | 2 | 741.01 | 1482.02 |
| 31 | 接地装置 | 接地装置调试 | 系统 | 2 | 103.09 | 206.18 |
| 32 | 电杆组立 | 12米电杆 | 根 | 2 | 2037.55 | 4075.10 |
| 33 | 电力电缆 | 电缆敷设YJV22-8.7/15KV-3*150 | m | 80 | 392.22 | 31377.60 |
| 34 | 电力电缆头 | 高压电缆头 3*150 | 个 | 6 | 1132.76 | 6796.56 |
| 35 | 充电桩 | 320千瓦单桩双枪，7米枪线 | 套 | 6 | 75496.65 | 452979.90 |
| 36 | 电力电缆 | 电缆敷设YJV22-0.6/1-3*185+2*95 | m | 160 | 539.83 | 86372.80 |
| 37 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）240 | 个 | 24 | 266.76 | 6402.24 |
| 38 | 配管 | 弱电配管 PVC25 暗敷 | m | 200 | 5.23 | 1046.00 |
| 39 | 双绞线缆 | 超五类网线 | m | 200 | 3.92 | 784.00 |
| 40 | 灭火器 | 灭火器箱（含2具灭火器MF/ABC5） | 组 | 3 | 320.06 | 960.18 |
| 41 | 防火堵泥 | 防火堵泥 | kg | 30 | 6.46 | 193.80 |
| 42 | 监控摄像设备 | 监控设备：枪机4套（配套铁件、立杆），监控箱1台（内含配套8口硬盘录像机、6T硬盘、8口交换机、接收器、传输器等成套设备） | 套 | 1 | 9495.77 | 9495.77 |
| 43 | 规费税金及措施费等 | / | 项 | 1 | 126318.48 | 126318.48 |
| 小计1 |  |  |  |  |  | 1396900.58 |
| 二、建德大同劳村充电项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砌筑井 | 电缆井2000*2000*1000（h）mm 100厚碎石垫层 100厚素砼垫层，含模板 240厚砖砌井身 C25砼井圈，含模板 150厚砼盖板 含预埋铁件、钢筋等 具体做法详见施工图纸 | 座 | 4 | 4582.66 | 18330.64 |
| 2 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方 | m3 | 14.35 | 3.31 | 47.50 |
| 3 | 回填方 | 1、机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 5.73 | 14.55 | 83.37 |
| 4 | 余方弃置 | 1、余方弃置外运5km倒土 | m3 | 8.62 | 24.84 | 214.12 |
| 5 | 配管 | 单孔DN160MPP管，人行道下开挖敷设，回填，余土外运；10cm碎石垫层，10cmC15砼基础，预制混凝土管枕，间距3.0m，C15砼方包240*240mm，含模板 | m | 260 | 158.88 | 41308.80 |
| 6 | 电缆沟 | 1.断面净空尺寸：0.5*0.6m 2.100mmC15砼垫层3.砌体厚度：240mm 4.砖品种、规格、强度等级：普通砖 240×115×53（含抹面） 5.砌筑砂浆强度：M7.5 6.勾缝、抹面要求：1:2.5水泥砂浆、厚度15mm 7.盖板规格尺寸：0.5*1*0.08m 8.支架规格尺寸：组合玻璃钢支架2*400，每米配置暂按2套 | m | 12 | 426.73 | 5120.76 |
| 7 | 设备基础 | 充电桩C20混凝土基础1200*1000*700mm | 座 | 3 | 749.31 | 2247.93 |
| 8 | 设备基础 | 监控杆基础300*300*600 | 座 | 2 | 37.32 | 74.64 |
| 9 | 充电桩立牌 | 充电桩立牌(不锈钢烤漆650*3000mm、含成套基础、立杆、铁件等） | 套 | 1 | 5553.92 | 5553.92 |
| 10 | 充电操作指南 | 充电操作指南(不锈钢烤漆500*1500mm、含成套基础、立杆、铁件等） | 套 | 1 | 3224.92 | 3224.92 |
| 11 | 充电站指示牌 | 充电站指示牌(不锈钢烤漆420*1840mm、含成套基础、立杆、铁件等） | 套 | 1 | 740.92 | 740.92 |
| 12 | 警示牌 | 警示牌(不锈钢烤漆300*1500mm、含成套基础、立杆、铁件等） | 套 | 1 | 600.92 | 600.92 |
| 13 | 告示牌 | 告示牌(不锈钢烤漆450*1500mm、含成套基础、立杆、铁件等） | 套 | 1 | 663.92 | 663.92 |
| 14 | 车轮限位器 | 车轮限位器-重卡车位专用 镀锌钢管150mm*3.0mm T型护栏80mm*2000mm*500mm 档杆表面:喷涂黄黑反光漆 档杆两端球面封堵 | 只 | 3 | 353.97 | 1061.91 |
| 15 | 防撞护栏 | U型防撞护栏 DN75*3，包含刷油（含拆除原有停车位恢复） | 只 | 3 | 150 | 450.00 |
| 16 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 4212.36 | 4212.36 |
| 17 | 常规照明灯 | 4米路灯，含基础、预埋件等 | 套 | 2 | 1043.7 | 2087.40 |
| 18 | 落地式配电箱 | 路灯照明配电箱，含基础 | 台 | 1 | 3478.1 | 3478.10 |
| 19 | 拆除路面 | 1、拆除20cm厚混凝土路面、挖渣外运5KM倒渣 | m2 | 89 | 33.06 | 2942.34 |
| 20 | 拆除基层 | 1、拆除10cm厚混凝土基层、挖渣外运5KM倒渣 | m2 | 89 | 12.22 | 1087.58 |
| 21 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、恢复10cm厚水泥稳定碎石基层 | m2 | 89 | 30.56 | 2719.84 |
| 22 | 水泥混凝土 | 1、20cm厚C25混凝土路面 | m2 | 89 | 109.57 | 9751.73 |
| 23 | 拆除路面 | 1、拆除60厚沥青路面 | m2 | 10 | 4.27 | 42.70 |
| 24 | 拆除基层 | 1、拆除200厚碎石垫层 2、拆除150厚小毛石 | m2 | 10 | 28.71 | 287.10 |
| 25 | 沥青混凝土 | 1、20厚细粒式沥青混凝土 2、40厚中粒式沥青混凝土 3、沥青结合层 | m2 | 10 | 66.82 | 668.20 |
| 26 | 碎石 | 1、200厚碎石碾压 2、150厚小毛石灌M5水泥砂浆 | m2 | 10 | 115.76 | 1157.60 |
| 27 | 围栏 | 塑钢围栏，高度1.75m | m2 | 52.5 | 160 | 8400.00 |
| 28 | 箱变基础 | 箱变基础，含土方开挖回填，箱变基础制作安装 | 项 | 1 | 15000 | 15000.00 |
| 29 | 组合型成套箱式变电站 | 1000KVA欧变设备安装 油浸式变压器规格：S13-800KVA 10/0.4KV全铜 高压充气柜G01-G04规格：DWS15-12 V+M+PT+V 低压开关柜1P1规格;GGD(进线柜)，包含封板FB-GGD 1套、智能框架断路器2000X-1250M/3P 电动抽屉式 AC220/230V 带欠压1只、电流互感器LMZJ1-0.5 1500/5 0.5 4只、电涌保护器ZMP-I25kA/4P+DZ47-125/4P 1套、电流表42L6-A 1只、电压表42L6-V 1只、热缩管RSG 1套、水平母排TMY-80*6 2.4米、柜内排TMY-80*6 12米、N排TMY-80*6 0.8米、PE排TMY-50*5 0.8米、柜体-GGD800*600*2000 1台、辅助材料FL-GGD、AZ-GGD各1台 低压开关柜1P2规格：GGD（电容柜），包含刀熔 | 台 | 1 | 423567.68 | 423567.68 |
| 30 | 减震装置 | 变压器减震装置 | 台 | 1 | 12000 | 12000.00 |
| 31 | 接地母线 | 40*4镀锌扁钢 埋地敷设 | m | 50 | 40.35 | 2017.50 |
| 32 | 接地极 | 接地极 镀锌角钢L50X5X2500 | 根 | 4 | 114.02 | 456.08 |
| 33 | 电力变压器系统 | 电力变压器系统调试 | 系统 | 1 | 2272.62 | 2272.62 |
| 34 | 电缆试验 | 电缆试验 | 次 | 1 | 91.5 | 91.50 |
| 35 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 | 741.01 | 741.01 |
| 36 | 接地装置 | 接地装置调试 | 系统 | 1 | 103.09 | 103.09 |
| 37 | 电力电缆 | 电缆敷设YJV22-8.7/15KV-3*95 | m | 260 | 273.56 | 71125.60 |
| 38 | 电力电缆头 | 高压电缆头 3*95 | 个 | 2 | 575.04 | 1150.08 |
| 39 | 充电桩 | 320千瓦单桩双枪，7米枪线 | 套 | 3 | 75496.65 | 226489.95 |
| 40 | 电力电缆 | 电缆敷设YJV22-0.6/1-3*185+2*95 | m | 156 | 539.83 | 84213.48 |
| 41 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）240 | 个 | 12 | 266.76 | 3201.12 |
| 42 | 配管 | 弱电配管 PVC25 暗敷 | m | 200 | 5.23 | 1046.00 |
| 43 | 双绞线缆 | 超五类网线 | m | 200 | 3.92 | 784.00 |
| 44 | 灭火器 | 灭火器箱（含2具灭火器MF/ABC5） | 组 | 2 | 320.06 | 640.12 |
| 45 | 防火堵泥 | 防火堵泥 | kg | 20 | 6.46 | 129.20 |
| 46 | 监控摄像设备 | 监控设备：枪机4套（配套铁件、立杆），监控箱1台（内含配套8口硬盘录像机、6T硬盘、8口交换机、接收器、传输器等成套设备） | 套 | 1 | 9495.77 | 9495.77 |
| 47 | 规费税金及措施费等 | / | 项 | 1 | 99862.49 | 99862.49 |
| 小计2 |  |  |  |  |  | 1070946.51 |
| 三、建德李家充电项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砌筑井 | 电缆井2000*2000*1000（h）mm 100厚碎石垫层 100厚素砼垫层，含模板 240厚砖砌井身 C25砼井圈，含模板 150厚砼盖板 含预埋铁件、钢筋等 具体做法详见施工图纸 | 座 | 7 | 4582.66 | 32078.62 |
| 2 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方 | m3 | 444.29 | 3.31 | 1470.60 |
| 3 | 回填方 | 1、机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 407.75 | 14.55 | 5932.76 |
| 4 | 余方弃置 | 1、余方弃置外运5km倒土 | m3 | 36.54 | 19.84 | 724.95 |
| 5 | 配管 | 单孔DN160MPP管，人行道下开挖敷设，回填，余土外运；10cm碎石垫层，10cmC15砼基础，预制混凝土管枕，间距3.0m，C15砼方包510*330mm，含模板 | m | 285 | 158.15 | 45072.75 |
| 6 | 配管 | 1.名称:低压配管 2.材质:MPP电力管 DN150 3.配置形式:埋地敷设 | m | 160 | 63.81 | 10209.60 |
| 7 | 设备基础 | 充电桩C20混凝土基础1200*1000*700mm | 座 | 6 | 749.31 | 4495.86 |
| 8 | 设备基础 | 监控杆基础300*300*600 | 座 | 4 | 37.32 | 149.28 |
| 9 | 充电桩立牌 | 充电桩立牌(不锈钢烤漆650*3000mm、含成套基础、立杆、铁件等） | 套 | 1 | 5553.92 | 5553.92 |
| 10 | 充电操作指南 | 充电操作指南(不锈钢烤漆500*1500mm、含成套基础、立杆、铁件等） | 套 | 1 | 3224.92 | 3224.92 |
| 11 | 充电站指示牌 | 充电站指示牌(不锈钢烤漆420*1840mm、含成套基础、立杆、铁件等） | 套 | 1 | 740.92 | 740.92 |
| 12 | 警示牌 | 警示牌(不锈钢烤漆300*1500mm、含成套基础、立杆、铁件等） | 套 | 2 | 600.92 | 1201.84 |
| 13 | 告示牌 | 告示牌(不锈钢烤漆450*1500mm、含成套基础、立杆、铁件等） | 套 | 2 | 663.92 | 1327.84 |
| 14 | 车轮限位器 | 车轮限位器-重卡车位专用 镀锌钢管150mm*3.0mm T型护栏80mm*2000mm*500mm 档杆表面:喷涂黄黑反光漆 档杆两端球面封堵 | 只 | 6 | 353.97 | 2123.82 |
| 15 | 防撞护栏 | U型防撞护栏 DN75*3，包含刷油（含拆除原有停车位恢复） | 只 | 6 | 150 | 900.00 |
| 16 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 4212.36 | 4212.36 |
| 17 | 常规照明灯 | 4米路灯，含基础、预埋件等 | 套 | 3 | 1043.7 | 3131.10 |
| 18 | 落地式配电箱 | 路灯照明配电箱，含基础 | 台 | 1 | 3478.1 | 3478.10 |
| 19 | 拆除路面 | 1、拆除20cm厚混凝土路面、挖渣外运5KM倒渣 | m2 | 161 | 32.06 | 5161.66 |
| 20 | 拆除基层 | 1、拆除10cm厚混凝土基层、挖渣外运5KM倒渣 | m2 | 161 | 11.72 | 1886.92 |
| 21 | 渣土消纳处置费 | 渣土消纳处置费 | m3 | 110.24 | 5 | 551.20 |
| 22 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、恢复10cm厚水泥稳定碎石基层 | m2 | 161 | 30.56 | 4920.16 |
| 23 | 水泥混凝土 | 1、20cm厚C25混凝土路面 | m2 | 161 | 109.57 | 17640.77 |
| 24 | 拆除路面 | 1、拆除60厚沥青路面 | m2 | 10 | 4.27 | 42.70 |
| 25 | 拆除基层 | 1、拆除200厚碎石垫层 2、拆除150厚小毛石 | m2 | 10 | 28.71 | 287.10 |
| 26 | 沥青混凝土 | 1、20厚细粒式沥青混凝土 2、40厚中粒式沥青混凝土 3、沥青结合层 | m2 | 10 | 66.82 | 668.20 |
| 27 | 碎石 | 1、200厚碎石碾压 2、150厚小毛石灌M5水泥砂浆 | m2 | 10 | 115.76 | 1157.60 |
| 28 | 围栏 | 塑钢围栏，高度1.75m | m2 | 122.5 | 160 | 19600.00 |
| 29 | 箱变基础 | 箱变基础，含土方开挖回填，箱变基础制作安装 | 项 | 2 | 15000 | 30000.00 |
| 30 | 环网柜基础 | 环网柜基础，含土方开挖回填，箱变基础制作安装 | 项 | 1 | 5500 | 5500.00 |
| 31 | 组合型成套箱式变电站 | 1250KVA欧变设备安装 油浸式变压器规格：S13-1250KVA 10/0.4KV全铜 高压充气柜G01-G04规格：DWS15-12 V+M+PT+V 低压开关柜1P1规格;GGD(进线柜)，包含封板FB-GGD 1套、智能框架断路器2000X-1250M/3P 电动抽屉式 AC220/230V 带欠压1只、电流互感器LMZJ1-0.5 1500/5 0.5 4只、电涌保护器ZMP-I25kA/4P+DZ47-125/4P 1套、电流表42L6-A 1只、电压表42L6-V 1只、热缩管RSG 1套、水平母排TMY-80*6 2.4米、柜内排TMY-80*6 12米、N排TMY-80*6 0.8米、PE排TMY-50*5 0.8米、柜体-GGD800*600*2000 1台、辅助材料FL-GGD、AZ-GGD各1台 低压开关柜1P2规格：GGD（电容柜），包含刀熔 | 台 | 1 | 464406.01 | 464406.01 |
| 32 | 组合型成套箱式变电站 | 630KVA箱变设备安装（甲供主材） | 台 | 1 | 3073.59 | 3073.59 |
| 33 | 减震装置 | 变压器减震装置 | 台 | 1 | 12000 | 12000.00 |
| 34 | 环网柜 | 一进二出环网柜安装及调试，具体规格参数详见施工图纸 | 台 | 1 | 65000 | 65000.00 |
| 35 | 接地母线 | 40*4镀锌扁钢 埋地敷设 | m | 50 | 40.35 | 2017.50 |
| 36 | 接地极 | 接地极 镀锌角钢L50X5X2500 | 根 | 8 | 114.02 | 912.16 |
| 37 | 电力变压器系统 | 电力变压器系统调试 | 系统 | 2 | 2272.62 | 4545.24 |
| 38 | 电缆试验 | 电缆试验 | 次 | 1 | 91.5 | 91.50 |
| 39 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统 | 系统 | 2 | 741.01 | 1482.02 |
| 40 | 接地装置 | 接地装置调试 | 系统 | 2 | 103.09 | 206.18 |
| 41 | 电力电缆 | 电缆敷设YJV22-8.7/15KV-3*150 | m | 300 | 392.22 | 117666.00 |
| 42 | 电力电缆头 | 高压电缆头 3*150 | 个 | 6 | 1132.76 | 6796.56 |
| 43 | 充电桩 | 320千瓦单桩双枪，7米枪线 | 套 | 6 | 75496.65 | 452979.90 |
| 44 | 电力电缆 | 电缆敷设YJV22-0.6/1-3*185+2*95 | m | 300 | 539.83 | 161949.00 |
| 45 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）240 | 个 | 24 | 266.76 | 6402.24 |
| 46 | 配管 | 弱电配管 PVC25 暗敷 | m | 200 | 5.23 | 1046.00 |
| 47 | 双绞线缆 | 超五类网线 | m | 200 | 3.92 | 784.00 |
| 48 | 灭火器 | 灭火器箱（含2具灭火器MF/ABC5） | 组 | 3 | 320.06 | 960.18 |
| 49 | 防火堵泥 | 防火堵泥 | kg | 30 | 6.46 | 193.80 |
| 50 | 监控摄像设备 | 监控设备：枪机4套（配套铁件、立杆），监控箱1台（内含配套8口硬盘录像机、6T硬盘、8口交换机、接收器、传输器等成套设备） | 套 | 1 | 9495.77 | 9495.77 |
| 51 | 规费税金及措施费等 | / | 项 | 1 | 158029.14 | 158029.14 |
| 小计3 |  |  |  |  |  | 1683482.34 |
| 合计=小计1+小计2+小计3 |  |  |  |  |  | 4151329.43 |

注：1.以上总金额包括本项目的设计、制造、供货、运输装卸、安装调试、税金、保险、产品保护、备品备件、配件附件、

验收、培训、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。本项目为交钥匙工程。

2.供货时提供原厂质保证明材料。

2、标准和规范

2.1本规范按有关标准、规范或准则、本规范附件规定的合同设备，包括投标方向其他厂商购买的所有辅件和设备，也应符合这些标准、规范或准则、本规范附件的要求。

2.2所列标准中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡经修订的标准，其最新版本适用于本规范。

投标方提供的设备和附件需要满足的主要标准

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB/T 2421.1-2008 | 电工电子产品环境试验概述和指南 |
| GB/T 2423.1-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 |
| GB/T 2423.2-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 |
| GB/T 2423.4-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热（12h+12h循环） |
| GB/T 2423.17-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾 |
| GB/T 2423.55-2006 | 电工电子产品环境试验 第2部分：环境测试实验Eh：锤击试验 |
| GB 4028-2008 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB/T 4797.5-2008 | 电工电子产品自然环境条件降水和风 |
| GB/T 13384-2008 | 机电产品包装通用技术条件 |
| GB/T 13422-2013 | 半导体电力变流器 电气试验方法 |
| GB 17625.1 | 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16 A） |
| GB/Z 17625.6 | 电磁兼容 限值 对额定电流大于16 A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制 |
| GB/T 17626.2-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 |
| GB/T 17626.3-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 |
| GB/T 17626.4-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 17626.5-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 |
| GB/T 17626.11-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 |
| GB/T 19826-2005 | 电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求 |
| GB/T 29317-2012 | 电动汽车充换电设施术语 |
| GB/T 18487.1-2015 | 电动车辆传导充电系统 第1部分：一般要求 |
| GB/T 27930-2015 | 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 |
| GB/T 29318 | 电动汽车非车载充电机电能计量 |
| GB/T 29316 | 电动汽车充换电设施电能质量技术要求 |
| GB/T20234.1-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 |
| GB/T20234.3-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 |
| NB/T 33001 | 电动汽车非车载传导式充电机技术条件 |
| NB/T 33008.1 | 电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 |
| DL/T 645-2007 | 多功能电能表通信协议 |
| Q/GDW 1233-2014 | 电动汽车非车载充电机 通用要求 |
| Q/GDW 1234.1-2014 | 电动汽车充电接口规范 第1部分：通用要求 |
| Q/GDW 1234.3-2014 | 电动汽车充电接口规范 第3部分：直流充电接口 |
| Q/GDW 1235-2014 | 电动汽车非车载充电机 通信协议 |
| T/CEC 214—2019 | 电动汽车非车载充电机高温沿海地区特殊要求 |

2.3需随设备提供的资料

投标方应免费随设备提供给招标方相关资料，包括设备及配套软件的安装手册、管理维护手册以及参数配置手册等以及配套软件的安装介质。

3、总体技术要求及说明

3.1欧变技术要求

3.1.1基本要求

箱变高压环网柜高压单元采用630A母线、带电指示装置，其他绝缘部分采用加强绝缘型，并采用加强绝缘材料。

变压器选用油浸式变压器（铜芯）

高、低压进出线均采用电缆进出线。

具体设计由投标厂家根据使用需求配置确定，符合当地验收规范。

3.1.2高压环网柜要求

进线开关选用真空断路器，安装微机保护装置，变压器出线可选用负荷开关。

高压选用空气式绝缘开关设备，防护等级达到IP3X。其额定参数，技术要求，型式试验项目和方式、标志、包装、运输、储存等要求、产品性能符合相关规定。

高压柜铭牌标识清晰。内部安装的高压电器组件,如:负荷开关、互感器、避雷器等，均具有耐久而清晰的铭牌，铭牌安装在运行或检修时易于观察的位置。分合闸指示牌应清晰可见、易于观察，寿命同断路器和负荷开关。

高压开关柜内、外表面颜色应协调一致，柜门上均应有明显的带电警示标志

高压柜应标出主回路的线路图，同时应注明操作程序和注意事项。信号灯及仪表的装设位置应易于观察和安全地更换。电缆室的高度应满足安装、试验、维修的要求。

高压单元安装带电显示器，其安装位置应便于观察。

环网柜具备完善的五防联锁功能(机械联锁)。操作机构：手动操作。配置气压表，以方便观察气体压力。

电力电缆隔室与电缆沟连接处设置防止小动物进入的措施。

高压进出线方式采用电缆连接,高压电缆连接采用普通型压接螺栓连接，以利于验电、挂接地线。

进线柜开关二工位负荷开关，变压器出线柜为三工位负荷开关配熔断器保护变压器，要求变压器超温运行情况下能够跳开变压器出线柜开关。

3.1.3基本要求

箱式变电站由高压柜体、配电变压器、低压配电柜及外壳四部分组成。

高压单元采用630A母线、电缆带电指示装置，其他绝缘部分采用加强绝缘型，并采用加强绝缘材料。

变压器选用干式变压器铜芯。

高、低压进出线均采用电缆进出线。

具体设计由厂家根据使用需求配置确定，符合当地验收规范。

后期采购人有其他设备电源接入需求，投标人应预留配电槽位，其增加费用应考虑在本次投标总价内，中标后不进行调整。

高压开关柜要求

变压器500~1000kVA高压开关柜要求：

进线开关选用断路器，变压器出线开关选用断路器，均安装继电保护装置。

高压选用空气式绝缘开关设备，防护等级达到IP3X。其额定参数，技术要求，型式试验项目和方式、标志、包装、运输、储存等要求、产品性能符合相关规定。

变压器1250~1600kVA高压开关柜要求：

高压选用SF6充气式全绝缘、全密封环网开关设备。其额定参数，技术要求，型式试验项目和方式、标志、包装、运输、储存等要求、产品性能符合GB3906-91《3～35KV交流金属封闭开关设备》、IEC298的规定。

柜体的所有材料都是按终身使用来设计，能抵抗各种侵蚀和老化。气箱由不低于2mm厚不锈钢材料制造，所有的电缆连接件，母线联接器均由进口原料HTV工艺生产硅橡胶制造,采用全密封、全绝缘结构。高压选用空气式绝缘开关设备，防护等级达到IP3X。其额定参数，技术要求，型式试验项目和方式、标志、包装、运输、储存等要求、产品性能符合相关规定。

高压柜铭牌标识清晰。内部安装的高压电器组件,如:断路器、互感器、避雷器等，均具有耐久而清晰的铭牌，铭牌安装在运行或检修时易于观察的位置。分合闸指示牌应清晰可见、易于观察，寿命同断路器。

高压开关柜内、外表面颜色应协调一致，柜门上均应有明显的带电警示标志

高压柜应标出主回路的线路图，同时应注明操作程序和注意事项。信号灯及仪表的装设位置应易于观察和安全地更换。电缆室的高度应满足安装、试验、维修的要求。操作机构：电操。

高压单元安装带电显示器，其安装位置应便于观察。

电力电缆隔室与电缆沟连接处设置防止小动物进入的措施。

高压进出线方式采用电缆连接,高压电缆连接采用普通型压接螺栓连接，以利于验电、挂接地线。

变压器要求

变压器选用SCB13系列干式变压器铜芯，参数如下表所示：

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器容量 | kVA | 500~1600,详见工程量清单 |
| 2 | 额定电压 | kV | 10 |
| 3 | 最高工作电压 | kV | 12 |
| 4 | 额定频率 | Hz | 50 |
| 5 | 电压组合 |  | 10±2×6%/0.4kV |
| 6 | 连接组标号 |  | Dyn11 |
| 7 | 短路阻抗 |  | 按照国标要求 |
| 8 | 绝缘等级 |  | H |
| 9 | 最高温升 | K | 125 |

变压器室设置两道防护门，外防护门安装离心风机，确保温度过高情况下风机自动启动，降低变压器室温度。内隔网门装设行程开关，打开隔网时，为防止误入带电间隔，立即跳开变压器出线开关。

低压开关柜

柜体：选用低压固定柜柜型，防护等级： IP3X，柜体进行可靠的防锈处理后，使用耐久性喷塑处理。

柜体仪表门上安装指示灯、按钮、测量仪表等元器件，应排列整齐、层次分明、便于维修和拆装。

柜内配线：柜内配线采用聚氯乙烯绝缘电线，铜芯，可动部分过渡应柔软，并能承受住挠曲而不致疲劳损伤，柜内配线应有相应的线号。电流线采用2.5mm²，电压线采用1.5mm²，其他线采用1.0mm²。计量用电流线采用4mm²，电压线采用2.5mm²

端子排的设置：

1）端子排距屏顶及地面均不小于200mm，端子排间距不小于150mm。

2）端子排的设置应使运行、检修、调试方便，应考虑设备与端子排的位置对应。端子排导电部分为铜质，端子的选用应根据回路载流量和所接电缆截面确定。

3）柜内应有安全接地构件，连接处应保证可靠接地并有明显接地标记。

低压主进框架抽屉式断路器（电动操作）

1）额定电压: 400V。

2）额定频率：50Hz。

3）额定电流:厂家提供。

出线开关（手动操作）

1）额定电压: 400V。

2）额定频率：50Hz。

3）额定电流:厂家提供。

无功补偿

厂家需选用 SVG 补偿方案，容量要求≥30kVar，符合当地电力接入要求。

箱体要求

箱体底座采用高精度焊接式结构。顶盖采用非金属玻璃钢材质：环境适应性强，集成通风过滤功能，户外温度40℃整机输出不降功率；风道设计4道防水，封闭率100%；耐候性户外寿命≥20年；防护等级IP54；阻燃性能垂直燃烧级别可达V-0级。运行噪音满足25℃≤55dB，35℃≤65dB,40℃≤72dB。内部采用钢板及阻燃绝缘隔板严密分割成高压室、变压器室、低压室，各室防护等级为IP3X。箱体外壳门板都采用1.5mm厚度及以上的优质冷轧钢板制作，箱体框架为组装式结构，外表无焊道，整机无外漏螺栓，立柱采用1.5mm厚度及以上的优质冷轧钢板制作。

箱变应具备结构稳定的设计，按照当地气候条件，在11级风（28.5~32.6m/s）工况条件下持续风吹1个小时，设备无可见异常变形，柜门保持正常的开启、关闭和锁固。

箱体采用冷轧钢板电弧喷锌工艺做为底层，锌丝纯度99.9%，锌层厚度>100μm，在锌层上喷中涂漆，面漆为丙烯酸聚胺脂双组份面漆。金属材料经防腐处理后表面覆盖层应有牢固的附着力，并均匀一致。箱体底架槽钢必须经过喷砂、喷锌处理后，采用沥青漆重度防腐处理，保证壳体20年内不退色、不氧化、不粉化，40年不锈蚀。

箱体密封所采用的密封条必须是长寿命、高弹性产品，高压和低压的进出线电缆孔采用方便于密封的敲落孔并配有足够数量的密封胶圈。

箱体外壳必须设计足够的机械强度，在起吊、运输和隧道内搬运、安装时不会变形或损伤；箱变外壳必须设计有方便钩挂的吊装机构，并保证吊装机构与箱体重心的协调，不会导致吊装过程中箱变倾斜；设计的外壳形状应不易积尘、积水；尽量少用外露紧固件，以免螺钉穿通外壳使水导入壳内；对穿通外壳的孔，均应采取相应的密封措施；外壳应防水、防震、防腐、防尘、防电燃。

所有门应向外开，开启角度大于100°，并设置定位装置。门有密封措施，并装有把手和暗锁，门的设计尺寸与所装设备的尺寸相配合。设门控自动开闭的照明设施。箱体顶盖应有明显散水坡度，不应小于5°，顶盖边沿应设有滴水沿，防止雨水回流进入箱体。

箱变内设置检修走廊，宽度≥700mm，预留下人井，检修走廊通道须配置LED照明灯，并保证足够的照度，方便箱体内部的检修和试验。

变压器室采用通风结构，门板带有为防尘通风防水百叶窗门。

箱式变电站的箱体应设专用接地导体，高低压接地贯通，该接地导体上应设有与接地网相连接的固定接地端子，箱变内部各个隔室接地端子数量不少于2个，箱变外部接地端子数量不少于四个，并应有明显的接地标志。接地端子为直径不小于12mm的钢质螺栓。箱式变电站的金属骨架，高压配电装置、低压配电装置和变压器室的金属支架均应有符合技术条件的接地端子，并与专用接地导体可靠地连接在一起，箱变的接地电阻阻值符合标准。3.2综合监控与运营管理云平台技术要求

3.2.1功能需求

项目主要包括运营管理模块，订单销售模块、监控调度模块、运维管理模块、统计分析模块、财务管理模块、大数据分析模块。系统架构满足接入500个以上充电基础设施信息技术指标；提供系统接口，逐步将充电基础设施设备信息接入管理平台；建立数据分析系统，以平台采集的数据为基础，进行统计分析，为下一步科学规划充电基础设施建设等决策提供依据；建立新能源汽车充电服务系统，为用户提供充电业务服务；具备兼容能力，满足可扩展的接口条件。

具体功能列表如下：

| 模块 | 菜单组 | 菜单名 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营管理 | 客户卡管理 | 客户卡信息管理 | 对公司的所有充电客户卡进行统一管理，实现激活，冻结，接触冻结，指定使用人，作废，充电记录查询等操作。 |
|  | 计费计价策略 | 定价策略 | 设定充电站对外定价的策略，制定的定价策略支持设置版本，周期等方式。 |
|  |  | 折扣策略设置 | 对维护好的折扣策略进行关联绑定操作，包括指定客户组，设置电站范围等。 |
|  |  | 终端包月策略管理 | 支持场站对外面向特定的客户提供终端包月功能。 |
|  |  | 折扣策略管理 | 新增，查看和维护折扣策略信息。 |
|  | 电站运营 | 客户组管理 | 支持将特定的个人和企业用户设置成特殊客户群体，用户绑定专属收费策略，实现差异化收费。 |
|  |  | 电站管理 | 新建，编辑，调整和管理电站的基本信息，支持对电站的运营信息进行维护，包括开始运营，暂停运营，结算信息维护等。 |
|  |  | 公司客户查询 | 用于查询统计在该运营商的所属电站上充过电的个人用户信息。 |
|  | 车辆管理 | 路线管理 | 对车辆线路进行新增，删除，编辑等操作，支持将路线与车辆进行绑定配置，用于关联统计分析。 |
|  |  | 车辆信息一览表 | 支持对所属充电车辆信息进行导出分析。 |
|  |  | 车辆信息管理 | 用户通过此功能维护车辆信息，用于实现车充识别，车辆充电统计等。 |
| 订单销售 | 订单管理 | 充电记录尖峰平谷信息 | 按运营公司，电站名称，充电开始时间，充电结束时间等维度统计尖峰平谷各个时间段的总电量和总电费，可按照电站，开始时间，结束时间等丰富的筛选查询条件，过滤输出充电记录尖峰平谷统计报表。 |
|  |  | 车辆充电尖峰平谷统计 | 统计车辆的尖峰平谷充电记录，可按路线，按车架号，按车牌，按时间等条件查询，用于单车分析考核。 |
|  |  | 充电记录明细（全部） | 该功能用于统计所有充电订单信息，包括充电中的订单和已完成的订单，还支持筛选出异常订单用于分析。 |
|  |  | 充电成功记录明细 | 提供充电明细统计报表，包括订单编号、状态、设备信息、用户信息、充电时长、充电策略、订单费用等。 |
|  | 代金券管理 | 电子券申请 | 用于发起代金券申请业务。 |
|  |  | 电子券申请审核 | 用于对代金券业务进行审核。 |
|  |  | 电子券发放管理 | 用于对代金券进行个人或企业发放。 |
|  |  | 电子券发放审核 | 用于对代金券发放进行审核。 |
|  |  | 代金券管理 | 用于对代金券业务数据进行管理。 |
|  |  | 代金券作废申请 | 对已生成的代金券进行作废处理。 |
|  |  | 代金券作废申请审核 | 对已生成的代金券进行作废审核。 |
|  |  | 发券组管理 | 定义发券组，方便用户发券时选择。 |
|  | 开票管理 | 开票申请 | 用于处理用户发起的开票申请。 |
|  |  | 发票管理 | 用于查看和管理开票记录数据。 |
| 监控调度 | 场站监控 | 监控平台 | 通过地图的方式显示充电站的布局情况，对电站总体数据进行展示。 |
|  |  | 电站情况一览 | 可以查看电站的基本信息、电站汇总数据、电站终端实时状态等信息。 |
|  |  | 电站实时监控 | 对电站实时数据进行监控，并通过图形化的方式展现每个充电终端实时参数。 |
|  | 充电调度 | 调度充电 | 通过调度充电的页面来实现对充电设施控制充电，支持手工，定时，智能等调度方式。 |
| 运维管理 | 运维管理 | 设备报文查看 | 查看设备上传平台的实时日志报文，便于定位分析问题。 |
|  |  | 充电实时状况监控 | 用于展示电站的充电实时状态，用于运维人员了解现状，合理安排运维任务。 |
|  |  | 运维工单 | 针对充电场站的故障情况，自动生成运维工单。 |
| 统计分析 | 业务分析 | 电站数据分析 | 对单个电站的运营情况进行分析，实现电站充电运营的汇总信息。包括充电次数日趋势分析、充电电量本月及上月日趋势分析、充电时长本月及上月日趋势分析、充电利用率本月及上月日趋势分析。 |
|  | 数据分析 | 充电功率分时分析 | 以充电站为检索条件，按时间维度分析功率变化情况。 |
|  | 运维统计报表 | 终端状态明细 | 提供终端状态明细统计报表，包括终端编号、名称、状态，状态变化时间、数据收集时间、上报时间、数据延迟时长、集控器地址、集控名称、电站编号、电站名称、所属城市、终端型号、充电接口、充电功率等。 |
|  |  | 电站失败率 | 提供电站失败率统计报表，包括电站详细信息、运营公司详细信息、终端详细信息、失败次数、失败率等 |
|  |  | 充电失败记录明细 | 提供充电失败明细统计报表，包括订单编号、状态、设备信息、用户信息、充电时长、时间等。 |
|  |  | 设备故障信息 | 提供设备故障信息统计报表，包括电站编号、电站名称、集控器编号、名称、CAN地址、终端编号、名称、故障状态、故障发生时间、恢复时间、持续时间、恢复状态等。 |
|  |  | 集控器离网信息 | 提供集控器其的离网信息统计，包括电站，集控器编号，名称，离线时间，上线时间等。 |
|  | 运营统计报表 | 电站基本信息 | 提供电站详细信息查询统计，包括电站编号、名称、项目编号、所属城市、电站类型电站终端详情等。 |
|  |  | 电站历史数据 | 统计展示电站基本信息、历史订单数据。并可以做充电量日趋势分析、充电时长日趋势分析、利用率日趋势分析。 |
|  |  | 电站运营状况 | 用于查询分析电站运营的运营汇总数据。 |
|  |  | 运营电站利用率 | 查看运营电站的充电利用率，包括时间利用率和功率利用率等。 |
|  |  | 运营终端利用率 | 查看运营终端的充电利用率，包括时间利用率和功率利用率等。 |
|  |  | 充电记录尖峰平谷信息 | 按运营公司，电站名称，充电开始时间，充电结束时间等维度统计尖峰平谷各个时间段的总电量和总电费，可按照电站，开始时间，结束时间等丰富的筛选查询条件，过滤输出充电记录尖峰平谷统计报表。 |
|  |  | 车辆充电尖峰平谷统计 | 统计车辆的尖峰平谷充电记录，可按路线，按车架号，按车牌，按时间等条件查询，用于单车分析考核。 |
|  |  | 充电记录明细（全部） | 该功能用于统计所有充电订单信息，包括充电中的订单和已完成的订单，还支持筛选出异常订单用于分析。 |
|  |  | 充电成功记录明细 | 提供充电明细统计报表，包括订单编号、状态、设备信息、用户信息、充电时长、充电策略、订单费用等。 |
| 财务管理 | 账户管理 | 企业客户管理 | 支持企业客户的新增，编辑，人员管理等功能。 |
|  |  | 企业账户一览 | 查看管理企业客户信息及账户余额。 |
|  |  | 企业信用账户管理 | 开通管理信用的企业账户状态及额度。 |
|  |  | 企业信用额度设置审核 | 对申请开通信用的企业账户额度进行审核。 |
|  |  | 信用额度调整申请 | 查看进行信用额度调整申请的企业数据。 |
|  |  | 企业信用额度调整审核 | 对申请调整信用额度的企业账户进行审核。 |
|  | 财务管理 | 账户信息汇总 | 查看本公司所有账户的信息汇总数据，包括充值，消费，余额等。 |
|  |  | 账户充值明细 | 此报表用来展示所有充值记录明细信息。 |
|  |  | 账户退款明细 | 查询所有账户的退款信息。 |
|  |  | 订单扣费明细 | 用户查询每条订单的详细扣费信息。 |
|  |  | 账单 | 查看企业信用账户消费情况及生成的账单信息。并可以发起还款、查看收款单、发送邮件通知以及核销账单等。 |
|  | 个人收退款 | 个人充值退款 | 运营人员可以通过这个功能处理针对个人账户发起充值和退款申请，并根据申请的结果来完成充值和退款操作。 |
|  |  | 个人充值管理 | 对个人充值订单进行管理。 |
|  |  | 个人充值审核 | 对个人充值订单进行审核。 |
|  |  | 个人充值记账 | 对个人充值订单进行记账。 |
|  |  | 个人退款管理 | 对个人退款订单进行管理。 |
|  |  | 个人退款审核 | 对个人退款订单进行审核。 |
|  |  | 个人退款记账 | 对个人退款订单进行记账。 |
|  | 企业收退款 | 企业充值退款 | 运营人员可以通过这个功能处理针对企业账户发起充值和退款申请，并根据申请的结果来完成充值和退款操作。 |
|  |  | 企业充值管理 | 对企业充值订单进行管理。 |
|  |  | 企业充值审核 | 对企业充值订单进行审核。 |
|  |  | 企业充值记账 | 对企业充值订单进行记账。 |
|  |  | 企业退款管理 | 对企业退款订单进行管理。 |
|  |  | 企业退款审核 | 对企业退款订单进行审核。 |
|  |  | 企业退款记账 | 对企业退款订单进行记账。 |
| 大数据平台 | 大数据分析 | 主动防护分析 | 利用大数据分析技术，根据充电企业，汽车大类，品牌及车型等不同的维度，按时间统计出的总订单数，主动防护及异常中止订单数，订单占比等。 |
| App管理 | App管理 | 终端运营配置 | 维护app端新闻及轮播图信息。 |
|  |  | 系统消息管理 | 管理向客户端发送系统消息。 |
|  |  | 反馈内容管理 | 处理用户反馈的信息。 |
|  |  | 电站评论管理 | 管理和维护充电用户对电站的评论信息。 |
|  |  | 私信组管理 | 管理和查看充电用户间的私信内容。 |
|  |  | App可靠性 | 需提供在iOS App Store和主流Android应用市场中正式发布的软件著作权及发布证明。 |
| 系统管理 | 系统管理 | 商户信息管理 | 管理和维护商户下的平台用户权限。 |
| 第三方设备接入 | \ | \ | 支持接入第三方设备，由平台统一运营监控管理。 |
| 互联互通 | \ | \ | 按照T／CEC 102.2-2016《电动汽车充换电服务信息交换》标准实现与第三方平台的数据互联互通。 |

320kW一体式充电桩技术要求

技术参数

环境条件

环境温度：-20℃～50℃；

相对湿度：5％～95％；

海拔高度：≤2000m，2000m以上降额输出；

大气压强：80kPa～110kPa；

电源条件

交流输入电压：380V±15％；

交流电源频率：45HZ~65HZ。

输出电压和额定功率

▲直流输出电压：50V-1000V连续且不分段；

恒功率段300V-1000V连续且不分段。

▲额定功率：单模块额定输出功率40kW。

低压辅助电源

充电机应能为电动汽车提供低压辅助电源，且具备过负荷、过压、过温保护功能。

1）辅助电源电压：12V

2）充电机辅助电源满足GB/T 18487.1-2015和Q/GDW 1594-2014中的要求；

3）纹波峰值系数：不超过±1%。

待机损耗

整机待机损耗小于等于N*20W。（N表示车辆接口数量）

结构要求

一体式直流充电机，基本构成包括：充电模块、配电单元、控制单元、人机交互单元、计量单元、充电接口等，充电机左、右、前开门，可支持靠墙安装。

结构形式

一体式直流充电机柜体带有A、B两把枪。

外壳要求

充电机采用抗冲击力强、抗老化的材质，可靠性高，充电机钣金外壳和暴露在外的钣金支架、零件应采取双层防锈措施，非金属外壳也应具有防老化处理。

功能要求

充电控制功能

充电机应具备自动充电控制功能，可具备手动充电控制功能。充电机采用手动充电控制时，应具有明显的操作提示信息，仅限于专业人员在特殊情况下对充电机设备进行调试或维护时使用。

人机交互功能

充电机显示下列状态信息：

（1）充电机的运行状态指示：待机、插枪、充电、告警。

（2）具有手动充电控制功能的充电机应显示人工输入信息。

充电机显示下列信息：

（1）电池当前荷电状态（state of charge, SOC）、充电电压、充电电流、充电功率；

（2）己充电时间、己充电电量、己充电金额。

充电启动方式设定

充电机支持离线运行和联网运行，多种启动方式可选。离线支持刷卡、密码启动方式；联网支持APP、小程序、刷卡启动方式。

充电模式和连接方式

充电机采用GB/T18487.1-2015附录B中规定的充电模式4和连接方式C对电动汽车进行充电。充电接口应满足GB/T20234.1-2015和 GB/T20234.3-2015的规定。

与电池管理系统通信功能

充电机应具有与电池管理系统通信的CAN接口，获得电池管理系统的充电参数和充电实时数据，通信协议应能满足 GB/T 27930-2015的规定。

主动防护过充设计

▲具备主动监测电动汽车BMS运行状态、电池特性参数及充电机自身的运行状态等功能。通过输入输出保护、通信保护、充电过程保护、功能性保护方面内容，主动诊断并处理故障和异常，实现电动汽车充电过程的主动防护。

充电控制

1）具备VIN自动识别充电：通过插枪，自动识别车辆BMS传回的VIN码，集中控制器识别正确，自动启动充电或遵循后台设置的启动充电时间，自动启动；充电结束后，自动停止，充电未结束时，通过手机、PAD、PC等终端，可直接选择充电枪，终止充电。

2）定时充电功能：可以自动或手动设置充电时间，充分利用低谷电价，降低运营成本。

3）智能充电功能；区域组网，本地所有充电机协同，智能错峰充电。

与电池管理系统通信功能

充电机应具有与电池管理系统通信的CAN接口，获得电池管理系统的充电参数和充电实时数据。通信协议应能满足 GB/T 27930-2015的规定。

计量功能

充电机采用直流侧计量，应具有对每个充电接口输出电能进行计量的功能。电能计量装置应符合国家计量器具检定相关要求。精确度等级1.0级，电能计量装置具备1个RS485接口，通信协议遵循《DL/T 645-2007多功能电能表通信协议》技术要求。

充电机须具备电表校验异常功能。当充电机的电表校验发生异常时，充电机应能进行告警。

人性化设计

人机交互界面的操作屏，需要具备一定倾斜角不小于10°，且具备遮阳罩。

流量统计功能

具有对外通信流量统计功能，并显示流量信息。

远程运维

为保证充电机运维售后的及时性，充电机应具备以下功能：

发生场站级故障时，可通过平台远程下发断电指令；

充电机应能够远程系统程序升级、设置充电参数、故障监控运维功能。

本地调试时具备便携式BMS 报文抓取接口，无须拆除其他接线及端子。

开门断电功能

充电机应在开门有裸露电气部分的门位置安装信号开关，当在充电前或充电中开门时，其信号开关应将信号传至总开关，并执行断开交流电源动作，以保证人身安全。

辅助检修功能

充电机具有柜内照明灯和柜内220V维护插座，便于后期现场运维检修。

备份存储自动上传

本地系统自动备份离网数据，并实现上传。并且具有U盘鉴权能力，具有通过有加密的特殊U盘才能进行软件升级和拷贝数据的功能。

模块自主休眠

充电机在不充电情况下，可以切掉主功率模块，减少待机功率。

锁止功能

充电枪应安装电子锁止装置，具有枪头锁止功能，防止充电过程中意外拔枪，当电子锁未可靠锁止时，充电机应不能启动充电或立即停止充电。

超温断电

充电枪带有温度检测功能，充电过程对枪头DC+/DC-端子连接处进行温度实时检测。当确认充电枪头温度达到90℃两分钟后，充电机限制输出电流为当前直流电表检测值的90%；当确认充电枪头温度达到95℃两分钟后，充电机限制输出电流为当前直流电表检测值的80%；当确认充电枪头温度达到100℃两分钟后，充电机限制输出电流为当前直流电表检测值的70%；当确认充电枪头温度达到110℃两秒钟后，充电机立即停止充电，并发出过温故障提示。

GPS定位功能

具有定位设备所在地理位置，并记录信息，定位精度小于200m。

耐气候环境要求

防护等级

充电机的柜体防护等级不应低于GB 4208-2008中IP55（室外）的规定。

三防（防潮湿，防霉变，防盐雾）保护

充电机内印刷线路板、接插件等电路应进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理，关键器件充电模块、辅源采用全灌胶工艺。

防锈(防氧化)保护

充电机铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件应采取双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或进行防氧化处理。

防风保护

充电机应能承受GB/T 4797.5-2008中规定的不同地区最大风速的侵袭。

防护要求

允许温度

1）在40℃环境温度下，充电机可用手接触部分允许的最高温度应为：

——金属部分，50℃；

——非金属部分，60℃。

2）可以用手接触但不必紧握的部分，在同样条件下允许的最高温度应为：

——金属部分，60℃；

——非金属部分，85℃。

电击防护

充电机的电击防护应符合GB/T 18487.1-2015中第7章的要求。

电气间隙和爬电距离

充电机的电气间隙和爬电距离应符合的规定。

电气间隙和爬电距离

| 额定绝缘电压Ui（V） | 电气间隙（mm） | 爬电距离（mm） |
| --- | --- | --- |
| Ui≤60 | 3.0 | 3.0 |
| 60＜Ui≤300 | 5.0 | 6.0 |
| 300＜Ui≤700 | 8.0 | 10.0 |
| 700＜Ui≤950 | 14.0 | 20.0 |
| 注1：当主电路与控制电路或辅助电路的额定绝缘电压不一致时，其电气间隙和爬电距离可分别按其额定值选取。 注2：具有不同额定值主电路或控制电路导电部分之间的电气间隙与爬电距离，应按最高额定绝缘电压选取。 注3：小母线、汇流排或不同级的裸露的带电导体之间，以及裸露的带电导体与未经绝缘的不带电导体之间的电气间隙不小于12mm，爬电距离不小于20mm。 |  |  |

接地要求

充电机的接地要求应能满足以下的规定：

1）充电机金属壳体应设置接地螺栓，其直径不得小于6mm，并应有接地标志。

2）所有作为隔离带电导体的金属隔板、电气元件的金属外壳以及金属手柄等均应有效接地，连续性电阻不应大于0.1Ω。

3）充电机的门、盖板、覆板和类似部件，应采用保护导体将这些部件和充电机主体框架连接，此保护导体的截面积不得小于2.5mm2。

4）接地母线和柜体之间的所有连接应躲开（或穿透绝缘层）喷漆层，以保证有效的电气连接。

绝缘性能

绝缘电阻

用开路电压为规定电压的测试仪器测量，充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻不应小于10MΩ。

工频耐压

充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受所规定历时1 min的工频耐压试验（也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的1.4倍）。试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象。

冲击电压

充电机各带电回路、各带电电路对地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受所规定标准雷电波的短时冲击电压试验。试验过程中应无击穿放电。

绝缘试验的试验等级

| 额定绝缘电压Ui（V） | 绝缘电阻测试仪器的电压等级（V） | 工频耐压试验电压（kV） | 冲击耐压试验电压（kV） |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤ 60 | 250 | 1.0(1.4) | 1 |
| 60 ＜ UI ≤ 300 | 500 | 2.0(2.8) | ±2.5 |
| 300 ＜ UI ≤ 700 | 1000 | 2.4(3.36) | ±6 |
| 700 ＜ UI ≤ 950 | 1000 | 2×UI +1.0 (2.8×UI +1.4) | ±6 |
| 注：括号内数据为直流介质强度试验值。 |  |  |  |

安全要求

充电机的安全性要求应满足GB/T 18487.1-2015附录B中对应的描述及技术参数要求。

1）充电机应具备电源输入侧的过压保护和欠压保护。

2）充电机应具备输出过压保护。

3）充电机应具备输出过电流和短路保护。

4）充电机应具备内部过温保护，当内部温度达到保护值时，采取降功率或停止输出。需具备超温断电功能，当温度过高时，可自动切断充电，防止发生高温自燃等意外，保护充电设备及新能源汽车安全。

5）充电过程中20分钟内温度升高超过15度保护。

6）充电机的绝缘检测功能应与车辆绝缘检测功能相配合。

7）充电过程中当发生下列情况时，充电机应能在100ms内断开直流输出接触器，且直流输出电压应在1s内下降至60V以下。

启动急停开关；

控制导引故障。

8）充电机在启动充电时应人工确认启动。

9）充电机应具备限制冲击电流功能，冲击电流不应超过额定输入电流的110%。

10）充电机应具备电池反接保护功能。

11）充电机在自动充电前，应具有电池电压检测功能。

12）充电机在充电过程中应具有防止充电连接器意外脱落的锁止装置，直流充电时，车辆接口应具有锁止功能，该锁止功能应符合GB/T20234.1的相关要求。车辆插头端应安装机械锁止装置，供电设备应能判断机械锁是否可靠锁止。车辆插头应安装电子锁止装置，电子锁处于锁止位置时，机械锁应无法操作，供电设备应能判断电子锁是否可靠锁止。当机械锁或电子锁未可靠锁止时，供电设备应停止充电或不启动充电。直流充电车辆接口锁止装置工作示例参见GB/T18487.1-2015附录C。

13）充电过程中BMS传递的SOC/V/I/Vcell Max/Tempture这些信息维持不变超过3分钟保护。

14）充电机应具备防止电池电流倒灌功能。

15）充电机应具备预充电功能。当充电机检测到电动汽车直流接触器闭合后，充电机应检测电池端电压；充电机检测到电池端电压后需进行预充，将功率模块输出电压升到与电池端电压测量值之差小于10V后，方可闭合充电机输出接触器。

16）充电机在每个充电周期内进行接触器触点烧结检测。当检测到接触器触点出现粘连的情况后，充电机不得继续工作。

17）充电机必须保证充电机输出接触器闭合发生在车辆直流充电接触器闭合之后，其时间间隔不得低于500ms。

18）充电机在充电停止状态下，应保证直流输出回路处于断开状态。

温升

正常试验条件下，交流输入为额定值，在额定负载下长期连续运行，充电机内部各发热元器件及各部位的温升不应超过中的规定。

充电机各部件极限温升

| 部 件 或 器 件 | 极 限 温 升（K） |
| --- | --- |
| 功率开关器件 | 70 |
| 整流变压器、电抗器（B级绝缘绕组） | 80 |
| 与半导体器件的连接处 | 55 |
| 与半导体器件的连接处的塑料绝缘线 | 25 |
| 母线连接处 铜与铜 铜搪锡——铜搪锡 | 50 60 |

高低温和湿热性能

低温性能

试验温度为规定的下限值，待达到试验温度后启动充电机，充电机应能正常工作。测试充电机的稳压精度应不超过±0.5%。

高温性能

试验温度为规定的上限值，待达到试验温度后启动充电机，充电机应能正常工作。测试充电机的稳压精度应不超过±0.5%。

湿热性能

按GB/T 2423.4-2008中试验Db规定的方法进行试验，试验温度为（40±2）℃，循环次数为2次，在试验结束前2h进行绝缘电阻和介电强度检测，其中绝缘电阻不应小于1MΩ，介电强度按规定值的75％施加测量电压。试验结束后，恢复至正常大气条件，通电后检查充电机各项功能应正常。

机械强度

按GB/T 2423.55-2006规定的方法进行试验，剧烈冲击能量为20J（5kg，在0.4m）。试验结束后，充电机的IP等级不受影响，绝缘性能不应降低，门的操作和锁止点不应损坏。

充电输出参数、电磁兼容、可靠性要求

| 序号 | 名称 | 项目 | 单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流充电机 | 交流输入电压 | V | 三相380：323～437 |
| 2 |  | 交流电源频率 | Hz | 45～65 |
| 3 |  | 输入功率因数 |  | ≥0.99 |
| 4 |  | 直流电压调节范围 | V | 50～1000V连续且不分段 |
| 5 |  | 充电模块功率 | kW | 40kW |
| 6 |  | 电压设定误差 | % | ≤±0.5% |
| 7 |  | 电流设定误差 |  | ≤±0.2A（输出电流＜30A） ≤±0.5%（输出电流≥30A） |
| 8 |  | 稳压精度 | % | ≤±0.5% |
| 9 |  | 稳流精度 | % | ≤±0.5% |
| 10 |  | 纹波系数 | % | 峰值：≤±1% |
| 11 |  | 输入冲击电流 | A | ≤110%额定输入电流 |
| 12 |  | 总功率 | kw | 320 |
| 13 |  | 静电放电抗扰度 |  | 4级 |
| 14 |  | 射频电磁场辐射抗扰度 |  | 4级 |
| 15 |  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  | 4级 |
| 16 |  | 浪涌（冲击）抗扰度 |  | 4级 |
| 17 |  | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 |  | 3级 |
| 18 |  | 谐波电流限值要求（THD） | % | ≤5 |
| 19 |  | 充电机结构形式 |  | 一体式 |
| 20 |  | 有源功率因数校正电路 | % | 带 |
| 21 |  | 直流输出接口 |  | GB／T20234.3-2015 |
| 22 |  | 平均无故障时间 | h | ≥26280h |

3.7施工及其配套设施要求

（1）接地施工要求

A、接地极施工：接地极可采用50mm×50mm×3mm的热镀锌角钢、直径14mm的圆钢或者直径为20mm，壁厚为3mm的钢管，垂直打入地面，埋设深度距地表≥2500mm。

B、接地网施工：接地网采用热镀锌扁钢，其规格不低于40mm×4mm，接地网的外缘应闭合，外缘各角应做成圆弧形，埋设深度距地表≥1000mm。箱变接地网敷设要求与基础距离≥100mm，其他充电设备接地网与础距离要求≥1000mm。

C、接地体连接

a)接地网与接地极连接时应采用搭接焊，扁钢与钢管、扁钢与圆钢、扁钢与角钢焊接时，为了连接可靠，除应在其接触部位进行焊接外，并应焊以由钢带弯成的弧形卡子或直接由扁钢本身弯成弧形与钢管、圆钢或角钢焊接。

b)扁钢与扁钢和角钢连接时，搭接长度为扁钢宽度的2倍(至少3个棱边焊接)；

c) 扁钢与钢管、圆钢连接时，其搭接长度为钢管或圆钢直径的6倍（至少两边焊接）；

d)接地搭接完成后，采用规格不低于40mm×4mm的热镀锌扁钢作为接地上引线，引出至需要位置（通常2处，为设备的2个对角），留有足够的连接长度，以保证其与设备的搭接长度大于等于其宽度的2倍，至少3个棱边焊接，焊接时需将设备搭接处的油漆打磨掉，焊接完成后在焊缝周围100mm范围内做防腐处理。

D、接地体核验：接地焊接处焊口、焊面，不得有夹渣、咬肉、裂纹、气孔、药皮，且已做防腐处理。箱体接地电阻不得大于4Ω，当接地完成后实测阻值大于4Ω时，需敷设引外接地网或外延伸接地体。

E、接地体回填：室外接地回填宜有100～300mm高度的防沉层，在山区石厚地段或电阻率较高的土质区段应在土沟中至少先回填100mm厚的净土垫层，再敷接地体，然后用净土分层夯实回填。

（2）箱变砖砌基础施工要求

A、在基础开挖前应根据箱变的安装位置和设备尺寸进行放线定位，需要拆除的绿化植被必须征得相关管理部同意后才能拆除。若箱变采用砖砌结构，所用砖块为烧结页岩砖，不得使用水泥沙砖。

B、砖砌充电设备基础均要求用M10水泥砂浆[水泥（kg）：砂（kg）：水（kg）=1:5.09:0.96]进行砌筑；

C、砖砌充电设备基础的灰缝应横平竖直厚薄均匀，水平灰缝砂浆饱满度不得小于80%，厚度宜为10mm，但不应小于8mm也不应大于12mm。

D、砖砌充电设备基础竖向灰缝砂浆需填充饱满，不得出现透明缝、瞎缝和假缝，基础整体砌筑完成后长度大于或等于300mm的竖向通缝不超过3处且不得位于同一面墙体上。

E、砖砌充电设备基础施工临时间断处补砌时，必须将接处表面清理干净，浇水湿润，并填实砂浆保持灰缝平直。

F、砖砌充电设备基础的最上一层砖，应整砖丁砌（即砖的长边垂直于墙面的砌法）。

G、砖砌充电设备基础须用1:2水泥砂浆进行内外抹面收光，抹面厚度100mm，同时应确保基础顶面平整。

（3）混凝土基础施工要求

3.1 该项目充电设备主要用于电动车辆充电，为保证充电终端的安装牢固可靠，电终桩基础采用C20现浇混凝土制作。

3.2 为防止基础下沉，在开挖完成后必须对基坑夯实处理。在混凝土浇筑前依据基础尺寸进行模板支设和加固，保证在混凝土浇筑过程中不漏浆、不涨模。

3.3 在浇筑混凝土的同时依据基础施工图纸预埋相应的设备安装螺栓，埋设深度不得小于15cm，外露长度应保证设备安装拧紧后露出3~4个丝牙。

3.4 基础在浇筑时必须振捣密实，预埋螺栓必须保证螺栓与基础表面垂直，螺栓间距、锚固长度均应满足施工图纸要求。

3.5 基础浇筑完成后必须在养护强度达到设计强度的75%后才能实施设备的安装固定。

（4）电缆敷设施工要求

4.1 电缆沟负挖深度满足要求，确保电缆埋地深度≥0.5米，电缆管叠加时层数不大于2层，之间垫100mm软土或细砂；

4.2 电缆敷设前应对整盘电缆进行绝缘测试，测试合格后方能进行电缆敷设；

4.3 电缆敷设的弯曲半径应≥10D（D：电缆直径）；

4.4 预埋电缆穿PVC管，一根DN80PVC管穿1个直流终端的电缆，若采用其他规格PVC管、波纹管、玻璃钢管及镀锌钢管等应保证所穿电缆的填充率不大于管道的70%；

4.5 PVC管不应有穿孔，裂缝和显著的凹凸不平，均壁应光滑,管口应无毛刺和尖锐棱角，PVC管在弯制后，不应有裂缝和显著凹瘪现象，其弯扁程度不大于管子外径的10％，PVC管插接或套接时，其插入深度宜为管子内径的1.1～1.8倍，连接件处均匀涂抹密封胶以保证其牢固可靠、密封防水；

4.6 当电缆与热力管道（沟）及热力设备平行，交叉时应采取隔热措施，使电缆周围土壤的温升不超过10℃；

4.7 电缆敷设完成后在箱变及接线井悬挂电缆标识牌，标明电缆规格型号、长度、起端和终端；

4.8 埋地电缆在拐弯、接头、交叉，进出建筑物等地段应设明显的方位标桩，标桩应牢固，标志应清晰，标桩露出地面以15-20cm为宜。

4.9 本项目的电缆主要敷设场站内，由于车辆往来多，影响车辆和人员的通行，在施工前应提前进行现场勘查并将拟施工的区域告知采购人，以征得采购人配合协调调度车辆，在绿化地内动土作业应征得相关管理单位的认可。

4.10 施工前应检查确保电缆保护管内壁光滑无毛刺，管材应满足电缆保护所需的机械强度和耐久性要求。

4.11 电缆沟开挖深度不得小于0.7m,在电缆拐弯处或直线距离超过50m时应设置电缆井，方便放线和检修。回填完毕后及时打场地卫生，回复原貌。

（5）土方回填及充电设备基础养护施工要求

5.1 土方回填前应将基坑杂物进行清理，回填土不含植物残体、垃圾等杂质，分层铺摊夯实，每层厚度不超过200mm，其中回填土所含砂石颗粒径不超过100mm；

5.2 充电设备基础施工完成后，均应在12小时内浇水和用塑料薄膜加以覆盖，浇水次数应能够保持砌体墙面有足够的湿润状态，养护期不少于3天，确保基础表面美观可靠，无蜂窝麻面、隙缝夹渣、不规则裂纹等。

（6） 电缆端接施工要求

6.1 根据线鼻子腔深度确定绝缘层剥切长度（绝缘层剥切长度=线鼻子腔深度+2mm），用剥线钳环切将绝缘层剥掉，剥切过程中应避免用力过大伤及线芯导体部分；

6.2、选择与电缆型号相等，并与元器件或铜排配套的线鼻子进行压接，压接时须使用液压钳及配套模具，不得使用铁锤砸击的方式进行压接；

6.3 铜鼻压接结束以后，对绝缘皮与线鼻子用PVC胶带缠绕保护至少2圈后加绝缘软护套（信号线除外），对于压接后的端子有压接不牢或虚接情况时，须使用裸导线对线芯进行填充后再压接或重新制作端子。

（7）安全文明施工要求

7.1 施工单位在施工过程中应设立统一的安全施工围挡，以区分作业区和非作业区。

7.2 施工单位在施工过程中，应在施工现场设置统一的施工指示牌。

7.3 施工单位的施工现场应保持整洁，合理规划，设置作业区、材料堆放区，垃圾或废料应集中堆放、及时清除，做到“工完、 料尽、场地清”。

7.4 施工单位施工完成后应对施工过程中对场地造成的无可避免的污染和损坏进行原样恢复，其中进行混凝土及砂浆搅拌时应垫三防布或采取其它措施进行防护避免对施工场地原有地面造成污染。

7.5 施工单位进行低压电源接入操作的施工人员必须是有合格操作证的电工，同时应采取有效的防护措施和机具。

7.6 施工单位进行高空和危险作业时，施工人员须采取有效的防护措施，并佩戴相应的个人安全防护用品。

以现场实际为准，投标人自行踏勘获取相关信息，包含所有充电设备的安装、接线、调试、土建施工电缆等。

- 第三部分、商务条款

一、采购设备的总体要求：

1.必须符合招标文件(包括补充更正，如有)的技术要求和配置；必须是国内相应制造厂商生产并提供的原装合格产品；必须是2023年7月1日以后生产的、符合国家质量技术标准的设备。

2.售后服务按国家市场监督管理总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。

二、付款方式

1、采购单位根据合同、投标文件等资料进行验收。

2、项目款结算采取分期付款方式（以签订合同为准）。

合同签订生效后支付合同总价的30%预付款，设备到场后支付至合同总价的60%，所有设备安装调试完毕并验收合格支付至合同总价的85%，经结算审核后支付至审定价的97.5%，余款2.5%作为质量保修金，待缺陷责任期满一年后清算（不计利息），并扣除维修费用等（若发生）。

3、结算时，中标供应商将结款申请1份、增值税专用发票原件（开具当期应付金额）及复印件1份、合同复印件1份和经采购单位验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》（验收通过后需提供验收报告）提交采购单位，由采购单位向中标供应商支付结算项目款。

三、履约保证金

在正式合同签订生效之日起7个工作日内，由中标供应商缴纳合同总价的1%作为履约保证金至采购单位指定账户（现金转账）。验收通过后无质量、服务问题，由采购单位向中标供应商无息退还。因中标供应商的质量、服务问题原因造成采购单位损失的，采购单位有权要求中标供应商以其履约保证金作出补偿。

- 违章条款

- 违反下表中的条款，采购单位有权扣除履约保证金。

| 违章类别 | 编号 | 违章描述 | 处罚金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 劳保 | LB01 | 进入现场未佩戴安全帽 | 500元 |
|  | LB02 | 进入现场未穿安全鞋 | 500元 |
|  | LB03 | 高空作业未佩戴安全带 | 5000元 |
|  | LB04 | 送电作业未佩戴绝缘防护用品 | 500元 |
|  | LB05 | 未使用合格防护用品 | 500元 |
| 消防 | XF01 | 动火点周围可燃物未清理 | 500元 |
|  | XF02 | 施工现场未配备有效灭火器 | 1000元 |
|  | XF03 | 乙炔与氧气瓶距离不符合要求 | 1000元 |
|  | XF04 | 气瓶减压阀、回火阀、防震圈等缺失 | 1000元 |
| 临电 | LD01 | 现场私拉乱接，无配电箱或配电箱无漏保、隔离开关 | 5000元 |
|  | LD02 | 采用不合要求的配线或绝缘破损 | 1000元 |
|  | LD03 | 配电线路沿地或金属构筑物敷设 | 500元 |
|  | LD04 | 电动工具未设置重复接地 | 1000元 |
|  | LD05 | 手持电动工具芯线不符合要求 | 500元 |
|  | LD06 | 电动工具机械防护不完整 | 2000元 |
|  | LD07 | 交流焊机配备二次侧空载降压保护器 | 5000元 |
|  | LD08 | 焊机二次侧焊把线利用金属结构接地 | 1000元 |
| 土方开挖 | TF01 | 土方开挖后未设置防护设施 | 500元 |
|  | TF02 | 开挖处与管线安全距离不足 | 1000元 |
|  | TF03 | 人员进入挖机半径内 | 2000元 |
| 高处作业 | GK01 | 移动操作平台搭设不符合规范 | 5000元 |
|  | GK02 | 移动操作平台移动时平台上站人 | 2000元 |
|  | GK03 | 梯脚不稳固垫高使用 | 500元 |
|  | GK04 | 梯子材质和使用不符合要求 | 500元 |
|  | GK05 | 人字梯无拉撑装置 | 500元 |
| 起重 | QZ01 | 汽车吊进场未提供质量证明，未进行验收 | 5000元 |
|  | QZ02 | 未编制箱变吊装方案 | 2000元 |
|  | QZ03 | 吊装带到达报废标准 | 2000元 |
|  | QZ04 | 吊钩无防脱钩装置 | 2000元 |
|  | QZ05 | 汽车吊地面承载力不符合要求 | 2000元 |
|  | QZ06 | 汽车吊支腿未完全打开 | 1000元 |
|  | QZ07 | 吊装半径内未设置警示标识 | 1000元 |
|  | QZ08 | 不良天气进行吊装 | 1000元 |
| 高压作业 | GY01 | 施工单位不具备相应资质 | 禁止作业 |
| 场容 | CR01 | 现场未设置警示标识 | 500元 |
|  | CR02 | 现场未设置围挡 | 500元 |
|  | CR03 | 作业现场存在饮酒现象 | 2000元 |
|  | CR04 | 进入现场人员着装随意 | 500元 |
|  | CR05 | 未做到工完场清 | 500元 |
|  | CR06 | 现场材料堆放混乱 | 500元 |
| 安全管理 | AQ01 | 发生安全事故 | ≥50000元 |
|  | AQ02 | 未进行安全技术交底 | 5000元 |
|  | AQ03 | 施工单位未进行安全教育 | 5000元 |
|  | AQ04 | 特种作业人员未持证上岗 | 5000元 |
| 进场材料管理 | CL01 | 进场材料未经建设单位验收擅自使用 | 5000元/批次 |
|  | CL02 | 进场材料复检不合格 | 2000元 |
|  | CL03 | 进场材料产品证明材料不全 | 1000元 |
| 工期 | GQ01 | 单个充电站施工超期 | 500—2000元 |
|  | GQ02 | 总包合同签订后分包采购付款凭证需在3个工作日提交转账凭证，未提交按照每天违约计算 | 500—2000元 |
| 投标项目经理及领导班子成员未到现场履行管理义务，扣除2000元/次；中标供应商未经采购单位同意随意变更项目经理，扣除5000元/次。 |  |  |  |

五、培训

投标方应提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

六、售后服务

1.本项目所有设备的原厂质量保修期≥3年（招标规格参数内有注明的以招标规格参数要求为准）。质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

2.在设备（或系统）整个使用期内，中标供应商应确保正常使用，在接到采购单位维修要求后在1小时内响应并提出解决方案，4小时内对故障进行处理定为，维修过程中所需材料中标供应商在接到通知后应及时提供，最长不超过24小时必须送达采购单位。若24小时内无法修复的，应48小时内提供相应备用设备并负责免费安装调试，为此，投标人应提供相应承诺书。

3.在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足采购单位工作正常运行的要求。

4.投标人在投标文件中须说明保修期内提供的服务计划。

七、安装调试

1.安装完成时间：合同签订生效之日起90日历天内按采购单位要求完成交货、安装调试并交付使用。如在规定的时间内由于中标供应商的原因不能完成交货的，中标供应商应承担由此给采购单位造成的损失。

2.安装地点：由采购单位指定。

3.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的设备必须保证安装到位。

4.中标供应商免费提供中标设备（或系统）的安装调试服务。

5.投标供应商应在投标文件中应提供安装计划、对安装场地和环境的要求。

八、验收

- 1.中标供应商应提供设备的有效检验材料，经采购单位认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。采购单位对设备验收合格后，在《建德市政府采购验收反馈表》上签署意见并加盖单位公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的技术指标，中标供应商必须更换，并负担由此给采购单位造成的损失，直到验收合格为止。

- 2.投标人应于投标书中提供设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购单位认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购单位确认后作为验收的依据。

- 3.无论验收是否通过，均由中标供应商承担所有的验收费用。

九、其他

- 1.中标供应商应组建能够满足本项目需要的项目组，按照工作范围和内容完成工作，并及时向采购单位汇报工作进展。

- 2.投标人提供的投标产品须相当于或优于采购需求技术参数要求。

- 3.中标供应商需接受采购单位的管理，自行承担安全文明规范施工的责任，对安装、调试、试运行等负责，直至拿到竣工验收报告。

- 4.中标供应商须遵守安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织安装，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标供应商造成的安全事故，其责任和因此发生的一切费用，由中标供应商承担，采购单位在任何情况下不承担任何责任。

- 5.在项目实施过程中，若因中标供应商的原因造成其它建筑结构或其它设备（系统）被损坏，中标供应商将要负责修理或赔偿损失。

- 6.安装施工用电用水装表计量，由中标供应商与采购单位按实结算。

第四章  评标方法及评价标准

评标办法1【综合评估法】

1、评标方法

本项目评标方法及标准采用综合评估法。

2、评标程序

评标委员会按照以下程序开展评标工作。

2.1熟悉招标文件和评标办法；

2.2资格审查；

2.3初步评审；

2.3.1符合性审查；

2.3.2有效标的确定；

2.4详细评审；

2.5投标文件澄清、报价修正；

2.6排序与推荐中标候选人；

2.7完成评标报告。

3、资格审查

3.1评标委员会按照招标文件的要求和规定，对投标人的投标资格进行审查。投标人存在以下情形之一的，资格审查不予通过，否决其投标，不再进行后续评审：

（1）投标人不满足招标公告中载明的投标人资格条件的；

£ （2）（招标人认为需要增加的其他条款）；

（3）存在法律、法规规定的其他否决投标情形的(否决时需明确引用的具体条款及内容)。

4、初步评审

4.1符合性审查

4.1评标委员会应当对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查。投标人存在以下情形之一，符合性审查不予通过，否决其投标，不再进行后续评审：

（1）投标文件未按招标文件的要求盖投标人的单位电子公章和法定代表人电子章的；

£ （2）不同投标人的投标文件存在两处及以上错误一致、内容多处雷同、电子检测码（IP地址/MAC地址/硬盘序列号）一致（若有）的；（该条目前不适用）

（3）投标文件中未提供营业执照（事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或其他组织登记证明文件）的；（提供证明材料）

£ （4）投标人未按招标文件的要求递交投标保证金的（见投标人须知第4.5.1项，）；（提供证明材料）

£ （5）组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；（提供证明材料）

（6）投标文件不符合招标人实质性要求（第三章“用户需求书”中具体条款用“★”标注）的；（提供证明材料）

（7）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，且投标文件中未声明哪一个有效的（招标文件要求提交备选投标的除外）；

（8）投标报价超出招标文件规定的限价的；

（9）投标文件未按规定的格式（招标文件第五章“投标文件格式”）编制或内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（10）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

£ （11）参加同一招标项目投标的投标人提供相同品牌产品（单一产品招标项目中的该产品或者非单一产品招标项目的核心产品）未获原厂唯一授权的；（提供证明材料）

（12）投标人根据招标文件规定及投标内容对招标人所作的任何合法承诺或响应存在与实际不符的；

（13）投标人对根据修正原则修正后的报价不予确认的；

£ （14）（招标人认为需要增加的其他条款）；（£ 提供 / £ 不提供证明材料）

（15）存在法律、法规规定的其他否决投标情形的(否决时需明确引用的具体条款及内容)。

4.2有效标认定

通过资格审查和符合性审查的有效投标人不足3家的，评标委员会应认定本次投标是否具有竞争性，若评标委员会认定本次投标明显缺乏竞争的，可以否决所有投标。

5、详细评审

5.1评标委员会对通过初步评审的有效标的投标文件按如下“评分细则”进行详细评审：各投标人的综合得分＝资信得分*20%+技术得分*50%+商务得分*30%，综合得分总分为100分。

| 序号 |  | 评分因素 | 分值（分） | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务标 （100） | 投标报价 | 100 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*100，得分四舍五入在小数点后保留两位小数。 |
| 2 | 资信标 （100） | 箱变产品性能、技术指标 | 15 | 箱变内环网柜需具备以下资质及试验报告： 1、通过国家电网资质核查，有相对应国家电网资格预审通知书得2.5分； 2、有内部燃弧试验报告得2.5分； 3、局部放电试验为1.1Ur下整柜局放量≤10pC，单个绝缘件局放量≤10pC，可在试验报告中体现出得2.5分； 4、提供24kV及35kV环网柜型式试验报告得2.5分； 5、提供标准化定制环网柜及一二次融合成套环网箱试验报告得2.5分； 6、提供环网柜专利证书得2.5分。 （投标人或者产品制造商须在投标文件中提供以上相关证明材料复印件并加盖投标人公章，不提供不得分）。 |
|  |  | 体系认证 | 15 | 投标人具备有效的质量管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每个证书得5分，最高得15分。（投标文件中须提供有效认证证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。） |
|  |  | 产品专利 | 15 | 投标人或产品制造商具有已授权的充电设备相关发明专利总数： 0＜总数≤30项，得5分； 30＜总数≤60项，得10分； 总数>60项，得15分。本项最高得15分。 （投标文件中须提供授权专利证书或授权专利登记薄副本复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。） |
|  |  | 充电产品证书 | 10 | 所投相关充电产品具备有效的由中国电动汽车充电基础设施促进联盟颁发的产品认证证书（证书须体现产品型号规格、最新产品标准等信息），每提供一个得5分，最高得10分。（投标文件中须提供相关证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分）。 |
|  |  | 售后服务 | 10 | 投标人在杭州地区设有本地化售后服务机构或承诺在发布采购结果公示之日起30日历天内设立本地化服务机构的得10分。（投标文件中须提供有效的承诺函或营业执照或房屋租赁合同等证明材料并加盖投标人公章，不提供不得分。） |
|  |  |  | 10 | 投标人或产品制造商在杭州地区内具备售后服务机构常驻专业售后服务人员，人数≥6人的得10分；人数5人得7.5分，人数4人得5分，人数3人得2.5分，其余不得分，本项最高得10分。(投标文件中须提供售后服务人员所在机构近三个月连续缴纳社保证明材料及相应人员低压电工证证书复印件并加盖投标人公章。) |
|  |  | 现场踏勘 | 10 | 根据投标人是否踏勘情况，提供采购单位踏勘确认书的得10分。（以采购单位出具的现场踏勘证明材料为准，投标文件中需提供现场踏勘证明材料复印件并加盖投标人公章，不提供不得分）。 |
|  |  | 业绩 | 15 | 根据投标人提供的自2021年1月1日以来同类项目业绩，每提供一个有效的合同业绩得5分，最高得15分。（投标文件中须提供合同复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。） |
| 3 | 技术标 （100） | 产品性能、 技术指标 | 20 | 符合明确指标参数得20分。对标有“★”的性能指标及技术参数指标必须满足，负偏离或缺漏项废标；对标有“▲”的性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣2分；对其他性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣1分，扣完为止。（属某一品牌型号特有的技术参数且不影响产品使用功能的负偏离不扣分。）评审依据是技术偏离表和各项要求的佐证材料（若提供检测报告，封面须具备CMA和CNAS认证标识。） |
|  |  | 进度计划 | 5 | 根据投标人对本项目采购需求提出项目进度计划方案（包括项目实施进度计划及工期保证措施的合理性、可行性，进度计划分布合理，时间节点把控明确，控制措施针对性及可行性）由评委打分。方案完整、合理性、可行性较高的得4-5分； 方案较完整、合理性一般、可行性一般的得2-3分； 方案欠缺、合理性、可行性较低的得0-1分； 未提供方案不得分。 |
|  |  | 供货、安装 调试方案 | 5 | 根据投标人提供的产品供货方案、安装调试方案的全面性、合理性、可行性由评委打分。 案的全面性、合理性、可行性较高的得4-5分； 方案的全面性、合理性、可行性一般的得2-3分； 方案的全面性、合理性、可行性较低的得0-1分； 未提供方案不得分。 |
|  |  | 技术方案 | 10 | 根据投标人提供的场站技术和施工方案的合规性、先进性、安全性、实用性、灵活性，场站应急方案等维度进行综合评价，并附佐证材料，根据材料提供的完整性、准确性进行打分。包括但不仅限于：项目技术和施工方案、对外宣传材料（如样册、单页等）、成功案例等。 技术方案内容详实完善，附证材料充分，成功案例丰富的得8-10分； 技术方案内容较详实完善，附证材料提供较齐全，成功案例较丰富的得4-6分； 技术方案内容一般，附证材料内容缺项较多，实施经验较少的得0-2分； 未提供不得分。 |
|  |  | 产品前瞻性 | 10 | 根据投标人提供产品的先进性、前沿性、市场认知度及占有率、安全稳定性、质量检测保障、运行保障等因素进行打分。 - 1、优得8-10分； - 2、良得4-6分； 3、一般得0-2分； 4、未提供不得分。 |
|  |  | 产品保险方案 | 16 | 所投品牌充电设备投保的产品责任险，年度累计赔偿限额≥5000万元（人民币）且每次事故赔偿限额≥1000万元（人民币），得16分；3000万元≤年度累计赔偿限额＜5000万元（人民币）且每次事故赔偿限额≥500万元（人民币）得8分；1000万元≤年度累计赔偿限额＜3000万元（人民币）且每次事故赔偿限额≥300万元（人民币）得4分；其他不得分；注：产品有效责任险保险产品至少包含主要产品一体式直流充电机，否则不计分。 |
|  |  | 平台安全防 | 6 | 平台能够监控车辆充电安全，并对异常充电车辆发送预警信息，提供相关软件著作权登记证书的得6分。（投标人或者产品制造商须在投标文件中提供相关软件著作权登记证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分）。 |
|  |  |  | 6 | 充电运营管理平台具备安全防护能力,可对车系的充电安全指标进行分析，提供由第三方软件权威测评机构（具备CNAS、CMA资质）出具的测试报告的得6分。（投标人或者产品制造商须在投标文件中提供相关测试报告复印件并加盖投标人公章，不提供不得分）。 |
|  |  |  | 6 | 充电运营管理平台具备设备智能运维能力，支持充电站状态实时监控，满足的得6分，提供由第三方软件权威测评机构（具备CMA、ILAC-MRA、CNAS认证标识）出具的测试报告。（投标人或者产品制造商须在投标文件中提供相关测试报告复印件并加盖投标人公章，不提供不得分）。 |
|  |  |  | 2 | 投标人承诺本项目中提供的充电APP在近三年内未发生过侵害用户权益的行为，提供承诺函的得2分。（投标人或者产品制造商须在投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章，不提供不得分）。 |
|  |  | 售后服务方案 | 4 | 根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于：培训计划、培训现场照片、仓库照片、运维工具及车辆、备品备件库清单）、售后人员配置合理性及专业性进行打分。1、优得3.5-4分； 2、良得2.5-3分； 3、一般得1.5-2分； 未提供不得分。 |
|  |  | 验收方案 | 4 | 根据投标人提供的验收方案的全面性、可行性进行打分。 1、优得3.5-4分； 2、良得2.5-3分； 3、一般得1.5-2分； 未提供不得分。 |
|  |  | 企业综合实力 | 6 | - 根据投标人诚信、履约能力等情况进行打分，最高得6分。 - 1、优得5-6分； - 2、良得3-4分； 3、一般得1-2分。 未提供不得分。 |

（招标人可以根据项目特点和实际需要确定评审因素和量化标准。）

注：（1）上述提供的证明材料应提供其扫描件并加盖投标人的单位电子公章；

（2）技术标评分由评标成员每人一份评分表，在分值范围内各自独立打分并签名。投标人技术得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值（小数点保留二位，第三位四舍五入）；

（3）资信标及商务标由评标委员会按评审标准统一评分（评分分值小数点保留二位，第三位四舍五入）。

6、投标文件澄清、报价修正

6.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或者补正。投标人代表应保证联络方式畅通，并应在接到电话通知后的规定时间内将投标人签署盖章的澄清、说明资料扫描件按要求进行上传。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外（投标人澄清应当一次性回复完毕）。

6.2有关澄清、说明与补正不得对投标报价和投标文件的实质性内容进行更改（报价修正除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

6.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

6.4评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

6.5投标报价出现前后不一致的，评标委员会应按照下列原则修正：

（1）投标文件中投标函内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价为准，修改单价；

（4）计量单位与第二章“投标人须知”第1.12款不符的，按招标文件规定进行修正。

7、排序与推荐中标候选人（内容供参考，可视项目实际情况相应调整）

7.1投标人的综合得分等于资信标、技术标与商务标得分之和。

7.2评标委员会按投标人的综合得分由高至低推荐中标候选人（中标候选人数见投标人须知前附表）。若得分相同，则投标报价低者排名在前；若投标报价也相同，则资信分高者排名在前；若资信分也相同，则由评标委员会按少数服从多数的原则通过投票表决决定排名先后。

8、完成评标报告

8.1评标委员会完成评标后，应当根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交招标人，并抄送有关监督部门。

8.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.3评标报告应包括以下内容：

（1）开标记录；

（2）评标内容、过程和结果；

（3）否决投标情况说明及依据（包括对投标竞争性认定的理由（若有））；

（4）询标澄清纪要；

（5）中标候选人的优劣对比和存在问题；

（6）评标委员会成员的不同意见及理由（若有）；

（7）其他建议。

# 第五章  投标文件格式

（投标人按照以下格式编制投标文件的资格文件、商务文件、资信文件、技术文件等，具体编制、签署、盖章要求详见投标人须知第3.4款）

投标文件封面（参考）

资格审查索引

符合性审查索引

详细评审索引

目   录

第一部分、资格文件

1、电子投标承诺书

2、营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或其他组织登记证明

3、供应商资格声明函

4、其他资格条件证明材料

5、联合体协议书（如有）

第二部分、商务文件

1、投标函

2、投标报价明细表

3、法定代表人身份证明或授权委托书

4、投标保证金证明

5、商务偏离表

6、商务优惠条件及特殊承诺

第三部分、资信文件

1、投标人基本情况表

2、投标人类似业绩情况表

第四部分、技术文件

1、技术与服务解决方案

2、技术偏离表

3、技术优惠条件及特殊承诺

4、现场踏勘确认书

第五部分、投标人认为有必要的其他内容（包括与评分细则有关的内容）

封面

项目

（招标编号：                ）

投 标 文 件

投标人：                     （盖单位电子公章）

法定代表人：   （盖法定代表人电子公章）

日  期：      年    月    日

- 资格审查索引

| 序号 | 审查内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |

注：投标人根据招标公告第6条“投标人资格条件”条款一一对应填写本表。

- 符合性审查索引

| 序号 | 审查内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |

注：投标人根据评标方法和评价标准的“初步评审”中“符合性审查”条款注明“提供证明材料”的一一对应填写本表（如已在资格审查索引或详细评审索引中体现的条目可不用重复填写）。

- 详细评审索引

| 序号 | 评分/评审细则 | 页码 |
| --- | --- | --- |

注：投标人根据评标方法及评价标准的“详细评审”条款一一对应填写本表。

- 第一部分、资格文件

一、 电子投标承诺书

致招标人 ：

我方自愿参与贵方项目名称项目（招标编号：招标编号）的网上招标投标电子交易活动，并郑重承诺如下：

1、我方已知悉本项目招标文件中有关电子招标投标的相关要求和规定，我方完全响应本次招标通过网上交易的方式进行，并承诺我方将按招标文件要求以数据电文形式参与投标，充分认可数据电文形式的投标文件与纸质形式的投标文件具有同等法律效力。

2、在参与网上电子交易活动期间，我方保证准备好软硬件等各项设施设备，确保具备有效的CA锁，并做好“市场主体库”相关信息的维护工作。我方承诺妥善保管杭州市公共资源交易平台身份认证信息，对因保管不善导致他人盗用身份进行操作产生的后果，依法承担相应的责任。

3、我方承诺因自身电脑设备、网络故障或操作失误造成上传文件无法解密、投标数据错误或缺失的均与贵方和杭州市公共资源交易平台无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。我方充分认可本项目监管部门因网络、系统、电力等不可抗力因素造成电子交易活动中止等特殊情形的处置结果。

4、我方承诺本次投标无围标、串标行为，若存在与相关法律法规规定的围标、串标行为一致的情况，同意立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

5、我方在此声明，本项目电子交易活动中我方申报的所有资料都是真实、有效、合法的，如发现提供虚假、伪造的资料，或与事实不符的，同意立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

6、我方承诺本次投标无恶意攻击杭州市公共资源交易平台网络服务器、传输病毒木马文件等严重扰乱电子交易活动正常开展、招标投标正常秩序的行为，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。

特此承诺。

投标人（盖单位电子公章）：

法定代表人（盖法定代表人电子公章）：

日期：      年    月    日

- 二、营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或其他组织登记证明文件（扫描件加盖单位电子公章）

（保险、金融、电信、通信特殊行业可视行业实际情况提供非独立法人的分公司登记证书及总公司唯一授权相关证明材料扫描件加盖单位电子公章）

- 三、供应商资格声明函

致：	                （采购人、采购代理机构）

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、高于200万元数额的罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加本项目投标。

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖姓名章：

供应商名称（盖章）：

日期：	年	月	日

注：1.本声明函不得增删条款或改变格式。

2.供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 四、其他资格条件证明材料（扫描件加盖单位电子公章）

- 五、联合体协议书（如有）

- （联合体协议书扫描件再加盖联合体牵头人单位电子印章和法定代表人个人电子印章。）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加          项目（招标编号：                ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、          （某成员单位名称）为联合体牵头人。

2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署投标授权书及其他文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：          。

5、本协议书自所有成员单位法定代表人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：                            （盖单位章）

法定代表人：                            （盖法定代表人章）

联合体成员名称：                              （盖单位章）

法定代表人：                            （盖法定代表人章）

联合体成员名称：                              （盖单位章）

法定代表人：                            （盖法定代表人章）

（可根据联合体成员单位数量自行添加）

年    月    日

第二部分、商务文件

- 一、投 标 函

：

1．我方仔细研究了                   项目（招标编号：                ）招标文件（包括招标补充文件）的全部内容，愿意以人民币（大写）       元（¥        ）的投标总报价承担本项目的相关工作，交货期（服务期）     ，项目负责人      。

2．我方承诺在投标有效期内（从投标截止日起90日历天）不撤销投标文件。

3．我方已详细审查全部招标文件、包括修改文件(如需要修改)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我方同意按照招标人要求提供与其招标有关的一切数据和资料，完全理解招标人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

5．如我方中标：

（1）我方承诺收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成所有工作内容。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7．                                   （其他补充说明）。

投标人：（单位电子公章）

法定代表人：（盖法定代表人电子公章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户银行：

账    号：

日    期：      年   月   日

- 二、投标报价明细表

（格式仅供参考）

招标编号：

| 序号 | 名称 | 投标 品牌 | 规格型号及主要 技术参数 | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位电子公章）：

法定代表人（盖法定代表人电子公章）：

日期：      年    月    日

- 三、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：          年龄：             职务：

身份证号码：                                      联系电话：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

投标人：（单位电子公章）

日期：      年    月    日

法定代表人身份证扫描件粘贴处（正面）

法定代表人身份证扫描件粘贴处（反面）

授权委托书

本人             （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现委托               （姓名）为我方代理人（联系电话：                     ）。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                       项目（招标编号：                ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证扫描件

投标人：（单位电子公章）

法定代表人：（盖法定代表人电子公章）

身份证号码：

日期：      年    月    日

委托代理人身份证扫描件粘贴处（正面）

委托代理人身份证扫描件粘贴处（反面）

- 四、投标保证金证明

附投标保证金《缴存确认单》、基本账户开户许可证（或“基本存款账户信息”证明）扫描件；或附投标担保证明扫描件。

注：

1、请仔细阅读招标文件第二章“投标人须知”第4.5款要求，最终以投标文件所附投标保证金《缴存确认单》或投标担保证明扫描件为准。

2、若投标人为联合体的，交纳投标保证金的主体要求详见投标人须知第4.5.1项。

- 五、商务偏离表

投标人应根据其投标文件响应情况，对照招标文件的要求，有差异的，则在表中写明实际响应的具体内容。

招标编号：

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 实际响应的具体内容 |  |

若投标人未提供或未填写本表，均视作完全响应招标文件要求。

投标人（盖单位电子公章）：

法定代表人（盖法定代表人电子公章）：

日期：      年    月    日

- 六、商务优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据招标需求自行编制）

投标人（盖单位电子公章）：

法定代表人（盖法定代表人电子公章）：

日期：      年    月    日

- 第三部分、资信文件（该部分内容仅供参考）

- 一、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照（事业单位法人证书等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 发照机关 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  | 单位性质 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位资质等级 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 发证机关 |  |  |  |  | 业务范围 |  |  |  |
| 领导层构成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  |  | 职务 |  | 职称 |  | 联系电话 |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员职称构成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员总数 | 高级职称 |  |  | 中级职称 |  | 初级职称 |  | 其他 |
| 近5年营业额情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 年 |  |  | 20 年 | 20 年 |  | 20 年 |  | 20 年 |

注：

1、本表由招标人根据招标文件第四部分“评标方法及评价标准”资信部分评审要求自行调整表格格式；

2、本表应附相关打分证明材料的扫描件并加盖单位电子公章。

投标人（盖单位电子公章）：

法定代表人（盖法定代表人电子公章）：

日期：      年    月    日

二、投标人类似业绩情况表

- （格式仅供参考）

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 合同签订日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 提交证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 1、具体业绩材料需求根据招标文件资格要求或第四部分“评标方法及评价标准”要求提供；

- 2、投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同扫描件并注明所在投标人资信文件页码；

- 3、若投标人为联合体的，类似项目业绩由联合体成员各方合并提交。

投标人（盖单位电子公章）：

法定代表人（盖法定代表人电子公章）：

日期：      年    月    日

第四部分、技术文件

- 一、技术与服务解决方案

（由投标人根据招标需求及招标文件要求编制）

投标产品规格配置清单（格式仅供参考）

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单。

- 二、技术偏离表

投标人应根据其投标文件响应情况，对照招标文件的要求，有差异的，则在表中写明实际响应的具体内容。

招标编号：

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 实际响应的具体内容 |  |

若投标人未提供或未填写本表，均视作完全响应招标文件要求。

投标人（盖单位电子公章）：

法定代表人（盖法定代表人电子公章）：

日期：      年    月    日

- 三、技术优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据招标需求自行编制）

投标人（盖单位电子公章）：

法定代表人（盖法定代表人电子公章）：

日期：      年    月    日

- 四、现场踏勘确认书

建德城投特来电充电网运营有限公司：

根据招标文件要求，我方已对              (项目编号：          ）现场进行实地踏勘，并获得投标所需要相关数据和资料，经现场踏勘，我方对该项目场地现状已充分了解。若我方中标，不会对场地现状提出异议，不以场地存在瑕疵为由拒绝签署项目合同书或履行所约定的各项义务。

投标单位名称：                       （盖章）

投标单位全权代表：          （签字）

采购单位：                       （盖章）

踏勘日期：2024年  月  日

注：1.此表一式二份，投标供应商、采购单位各执一份。

2.投标供应商现场踏勘全权代表若为授权代表，须提供授权委托书原件。

第五部分、投标人认为有必要的其他内容（包括与评分细则有关的内容）

（由投标人自行编制）

# 第六章  合同条款及格式

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）

合同编号：

甲方（使用方）：建德城投特来电充电网运营有限公司

乙方（供应商）:

见证方（代理机构）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经公开招标（采购方式），确定乙方为                       （项目全称）的中标人。为明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商达成合同如下：

第一条：货物内容、数量、价款

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号（或配置）及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 中标单价 （元） | 中标总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| 合同价：人民币（大写） （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.以上总金额包括本项目的设计、制造、供货、运输装卸、安装调试、税金、保险、产品保护、备品备件、配件附件、验收、培训、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。本项目为交钥匙工程。

2.供货时提供原厂质保证明材料。

第二条：质量要求

1.乙方保证所供商品(包括商品部件、配件)是2023年7月1日以后生产的、未使用过的，符合国家规定的技术规格和质量标准的出厂原装合格产品，并且是完全符合本次招标文件(包括补充更正，如有)中采购货物要求所规定的技术参数和质量要求。

2.售后服务按国家市场监督管理总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。

第三条：合同履行时间、地点

1.安装完成时间：合同签订生效之日起   日历天内按甲方要求完成交货、安装调试并交付使用。如在规定的时间内由于乙方的原因不能完成交货的，乙方应承担由此给甲方造成的损失。

2.安装地点：由甲方及使用单位指定。

3.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的设备必须保证安装到位。

4.乙方免费提供中标设备的安装调试服务。

5.凡合同所列机型停产或市场断货，乙方可在不改变品牌、机型、档次、基本功能等前提下，提供相应配置高于原配置的商品。

第四条：验收时间、组织

1.乙方将合同标的运至甲方指定地点后，由甲方组织专业技术人员进行验收，符合招标要求及满足合同标的的方可接收。若货物不符合招标文件要求或不满足合同标的要求的，甲方作退货处理，直至乙方提供的货物符合要求为止，因此产生的费用由乙方承担。

2.甲方及使用单位有权对清单中所有货物进行抽选并送至权威部门检测，所选货物由乙方提供。检验及验收费用由乙方承担。

3.无论验收是否通过，均由乙方承担所有的验收费用。

第五条：货款支付

1、甲方根据合同、投标文件等资料进行验收。

2、项目款结算采取分期付款方式（以签订合同为准）。

合同签订生效后支付合同总价的30%预付款，设备到场后支付至合同总价的60%，所有设备安装调试完毕并验收合格支付至合同总价的85%，经结算审核后支付至审定价的97.5%，余款2.5%作为质量保修金，待缺陷责任期满一年后清算（不计利息），并扣除维修费用等（若发生）。

3、结算时，乙方将结款申请1份、增值税专用发票原件（开具当期应付金额）及复印件1份、合同复印件1份和经甲方验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》（验收通过后需提供验收报告）提交甲方，由甲方向乙方支付结算项目款。

第六条：履约保证金

在正式合同签订生效之日起7个工作日内，由乙方缴纳合同总价的1%作为履约保证金至甲方指定账户（现金转账）。验收通过后无质量、服务问题，由甲方向乙方无息退还。因乙方的质量、服务问题原因造成甲方损失的，甲方有权要求乙方以其履约保证金作出补偿。

第七条：售后服务

1.本项目所有设备的原厂质量保修期  年（招标规格参数内有注明的以招标规格参数要求为准）。质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由乙方免费技术服务和维修。

2.在设备（或系统）整个使用期内，乙方应确保正常使用，在接到甲方维修要求后在  小时内响应并提出解决方案，  小时内对故障进行处理定为，维修过程中所需材料乙方在接到通知后应及时提供，最长不超过  小时必须送达甲方。若  小时内无法修复的，应  小时内提供相应备用设备并负责免费安装调试。

3.在质保期内，乙方应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足甲方工作正常运行的要求。

第八条：乙方承担合同标的供货、安装调试及交付前的一切费用(包括不可预见费用)和市场风险。

第九条：其他约定

1.乙方按招标文件要求和投标文件内容提供设备及服务。

2.

第十条：违约责任

由于乙方原因(除不可抗力外)不能按期交付合同标的，对超出交付期的每一天，乙方应按合同总价款的千分之三承担违约金，在合同货款支付时一次性扣除。若超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权终止合同并提请相关部门按照政府采购的有关规定对乙方进行处理。

乙方按合同要求将货物送达甲方后，经验收通过后，甲方超出付款期支付货款的，每逾一天，甲方应向乙方支付合同货物金额的千分之三的滞纳金。若遇特殊情况甲方要求推迟供货或验收的，必须事先征得乙方的同意，否则应承担由此给乙方造成的损失。

第十一条：争议的解决

1.因质量问题发生争议的，由甲方委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论甲乙双方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书，报见证方备案。

2.双方无法通过协商解决合同争议的，任何一方有权向建德市人民法院提出诉讼。

第十二条：不可抗力

不可抗力是指战争、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不能预见其发生及后果，无法避免和克服的事件。甲乙双方任何一方由于不可抗力的原因不能全部或部分履行合同时，应尽快向对方通报理由，在提供相关证明后，可允许延期履行、部分履行或不履行，并可根据实际情况部分或全部免于承担违约责任。

第十三条：合同的生效

1.本合同一式陆份，甲、乙双方各执二份，见证单位一份，监管部门一份。

2.本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章经见证方见证后生效。

3.本合同未尽事宜，经双方商议可续签补充协议。该补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能实质性修改招标文件的主要条款。

4.本合同未涉及的部分以招标文件（项目编号：     ）(包括补充更正，如有)为准，上述招标文件与乙方针对本项目投标文件及记录是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人                         法定代表人或受委托人

（签字）                                     （签字）

地址：                                       地址：

邮编：                                       邮编：

电话：                                       电话：

传真：                                       传真：

签约时间：     年   月   日

签约地点：建德城投特来电充电网运营有限公司

见证单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

时间：    年   月   日