竞争性磋商文件

采购项目名称：海北州第二人民医院三级等保及模块化数据中心建设项目

采购项目编号：青海拓格竞磋（货物）2024-066S

采   购   人：青海省海北藏族自治州第二人民医院

采购代理机构：青海拓格工程项目管理有限公司

2024年8月

目  录

第一部分  磋商邀请	5

第二部分 投标供应商须知	9

一、说  明	9

1.适用范围	9

2.采购方式、合格的投标供应商	9

3.磋商费用	9

二、磋商文件说明	9

4.磋商文件的构成	9

5.磋商文件、磋商活动和成交结果的质疑	9

6.磋商文件的修改	10

三、磋商响应文件的编制	10

7.磋商响应文件的语言及度量衡单位	10

8.磋商报价及币种	11

9.磋商保证金	11

10.磋商有效期	12

11.磋商响应文件构成	12

12.磋商响应文件的编制要求	13

四、磋商响应文件的递交	13

13.磋商响应文件的提交	13

14.递交磋商响应文件的地点、截止日期	13

15.磋商响应文件的补充、修改或撤回	13

五、开标	13

16.开标	13

六、磋商程序及方法	14

17.磋商小组	14

18.磋商程序	15

19.评审办法	17

七、确定成交供应商	19

20.推荐并确定成交供应商	19

21.成交通知	20

八、授予合同	20

22.签订合同	20

九、终止情形	21

23. 终止磋商情形	21

十、处罚	21

24.处罚情形	21

十一、 磋商代理服务收费标准	22

25.磋商代理服务费：	22

第三部分 青海省政府采购项目合同书草案	24

第四部分  磋商响应文件格式	37

格式1：磋商响应文件封面	38

格式2：磋商响应文件目录	39

格式3：磋 商 函	40

格式4：磋商报价表	41

格式5：分项报价表	42

格式6：技术规格响应表	43

格式7：法定代表人证明书	44

格式8：法定代表人授权书	45

格式9：投标供应商承诺函	46

格式10：供应商诚信承诺书	47

格式11：资格证明材料	48

格式12：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	49

格式13：无重大违法记录声明	50

格式14：磋商保证金证明格式	51

格式15：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明	52

格式16：磋商响应产品相关资料	53

格式17：投标供应商的类似业绩证明材料	54

格式18.1中小企业声明函（货物）	55

（18.2）中小企业（监狱企业）声明函	56

格式19：残疾人福利性单位声明函	57

格式20：投标供应商认为在其他方面有必要说明的事项	58

格式21：最终磋商报价表格式	59

格式22：最终磋商分项报价表格式	60

第五部分  采购项目要求及技术参数	61

（一）磋商要求	61

1.磋商说明	61

2.报价说明	61

3.重要指标	61

4.商务要求	62

（二）项目概况及技术参数	63

第一部分  磋商邀请

青海拓格工程项目管理有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受青海省海北藏族自治州第二人民医院（以下均简称“采购人”）委托,拟对海北州第二人民医院三级等保及模块化数据中心建设项目（青海拓格竞磋（货物）2024-066S）进行国内竞争性磋商，现予以公告，欢迎潜在的供应商参加本次政府采购活动。

| 采购项目名称 | 海北州第二人民医院三级等保及模块化数据中心建设项目 |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | 青海拓格竞磋（货物）2024-066S |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 采购预算额度 | 140.00万元 |
| 最高限价 | 140.00万元 |
| 项目分包个数 | 1个包 |
| 采购要求 | 具体内容详见《竞争性磋商文件》第五部分 |
| 投标供应商资格条件 | 1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>投标供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受投标供应商以联合体方式进行投标； 6、在中华人民共和国境内合法注册的，具有独立承担民事责任的能力，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力； |
| 公告发布时间 | 2024年08月27日 |
| 磋商文件发售起止时间 | 2024年08月28日00时00分至2024年09月03日23时59分（北京时间） |
| 磋商文件发售方式 | 政采云投标客户端 |
| 磋商文件发售地点 | 地点：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 联系人：芦先生 电话：0971-5165449 电子邮箱：qhtgzbgs@163.com |
| 获取磋商文件时应提供材料 | 按政采云电子平台要求提供 |
| 磋商截止时间 | 2024年09月09日下午14时30分（北京时间） |
| 磋商时间 | 2024年09月09日下午14时30分（北京时间） 本次采购为全流程电子化，解密时长为30分钟。 |
| 磋商响应及磋商地点 | 政采云投标客户端、西宁市城西区五四西路76号喜欢里天街5号楼7楼10724室 |
| 采购人及联系人电话 | 采购人：青海省海北藏族自治州第二人民医院 联系人：任先生 联系电话：0970-8612027 联系地址：浩门镇环城南路9号 |
| 采购代理机构及联系人电话 | 采购代理机构：青海拓格工程项目管理有限公司 联系人：芦先生 联系电话：0971-5165449 邮箱地址：qhtgzbgs@163.com 联系地址：西宁市城西区五四西路76号喜欢里天街5号楼7楼10724室 |
| 采购代理机构开户银行 | 招商银行股份有限公司西宁分行 |
| 收款人 | 青海拓格工程项目管理有限公司 |
| 银行账号 | 972900974510201 |
| 其他事项 | 1、公告内容以《青海政府采购网》发布的为准。 2、本项目线上进行，供应商无需到现场开标；如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理CA锁而造成加密磋商响应文件无法解密、加密磋商响应文件无法上传的视为无效投标，线上电子加密磋商响应文件必须在磋商响应文件递交截止时间前上传至电子开评标系统； 3、线上电子化开评标系统操作及办理CA锁等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：95763； 4、线上CA PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，咨询电话：95763； 5、本次采购为全流程电子化，解密时长为30分钟，未在招标文件规定的时间内解密的，自行承担后果。 |
| 财政监督部门及电话 | 单位名称：门源县财政局 联系电话：0970-8610977 |

青海拓格工程项目管理有限公司

2024年08月27日

- 投标供应商须知

一、说  明

1.适用范围

1.1本次磋商依据采购人的采购计划，仅适用于本磋商文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标供应商

2.1本次项目采取竞争性磋商方式。

2.2 合格的投标供应商：详见第一部分“各包投标供应商资格要求”。

3.磋商费用

投标供应商应自愿承担与参加本次磋商有关的费用。采购代理机构对投标供应商发生的费用不承担任何责任。

二、磋商文件说明

4.磋商文件的构成

4.1 磋商文件包括：

（1）磋商邀请

（2）投标供应商须知

（3）青海省政府采购项目合同书草案

（4）磋商响应文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

4.2 投标供应商应当按照磋商文件的要求编制磋商响应文件，磋商响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.磋商文件、磋商活动和成交结果的质疑

投标供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑，对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与磋商活动的投标供应商对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标供应商质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（二）对磋商过程提出质疑的，为各磋商程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

6.磋商文件的修改

6.1 在磋商截止期前，采购代理机构可对磋商文件进行必要的修改或者澄清。

6.2 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

三、磋商响应文件的编制

7.磋商响应文件的语言及度量衡单位

7.1 投标供应商提交的磋商响应文件以及投标供应商与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

7.2 除磋商文件中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标供应商负责。8.磋商报价及币种

8.磋商报价及币种

8.1 磋商报价为磋商响应总价。磋商响应报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 磋商响应报价有效期与磋商响应有效期一致。

8.3 磋商响应报价为闭口价，即成交后在合同有效期内价格不变。

8.4 磋商响应币种是人民币。

9.磋商保证金

9.1 投标供应商须在投标截止期前按以下要求交纳磋商保证金

磋商保证金：

14000.00元 （壹万肆仟元整）

收款单位：青海拓格工程项目管理有限公司

开 户 行：中国民生银行股份有限公司西宁海湖科技支行

银行账号：638381565

交纳时间：磋商截止及磋商时间前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；通过银行转账的，由投标供应商汇（转）入9.1条规定的账户。

9.3 磋商保证金退还：投标供应商在投标截止时间前撤回已提交的磋商响应文件的，采购代理机构应当自收到投标供应商书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的磋商保证金，但因投标供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金或者转为成交供应商的履约保证金。

采购代理机构逾期退还磋商保证金的，除应当退还磋商保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 磋商响应有效期内投标供应商撤销磋商响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还磋商保证金。

10.磋商有效期

从提交磋商响应文件的截止之日起60日历日。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当≥磋商文件中载明的磋商有效期。

11.磋商响应文件构成

11.1投标供应商应提交相关证明材料，作为其参加磋商和成交后有能力履行合同的证明。编写的磋商响应文件须包括以下内容（格式见磋商文件第四部分）：

（1）磋商响应文件封面

（2）磋商响应文件目录

（3）磋商函

（4）磋商报价表

（5）分项报价表

（6）技术规格响应表

（7）法定代表人证明书

（8）法定代表人授权书

（9）投标供应商承诺函

（10）供应商诚信承诺书

（11）资格证明材料

（12）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

（13）无重大违法记录声明

（14）磋商保证金证明格式

（15）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

（16）磋商响应产品相关资料

（17）投标供应商的类似业绩证明材料

（18）中小企业声明函（货物）、中小企业（监狱企业）声明函

（19）残疾人福利性单位声明函

（20）投标供应商认为在其他方面有必要说明的事项

（21）最终磋商报价表

（22）最终磋商分项报价表

12.磋商响应文件的编制要求

投标供应商应按照磋商文件所提供的磋商响应文件格式，分别填写磋商文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；磋商文件要求签字、盖章的地方必须由投标供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

四、磋商响应文件的递交

13.磋商响应文件的提交

本次采购采用线上提交响应文件的方式进行采购，线上响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传至政采云平台。

14.递交磋商响应文件的地点、截止日期

14.1 投标供应商应当在采购文件要求提交磋商响应文件的截止时间前，将磋商响应文件上传至政采云投标客户端。

14.2 投标供应商在采购文件要求提交磋商响应文件的截止时间及开标时间前，未将磋商响应文件上传至政采云投标客户端、或文件解密失败的，视为无效投标。

15.磋商响应文件的补充、修改或撤回

投标供应商在磋商响应文件截止时间前，可以对所上传的磋商文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改或者撤回的内容作为磋商响应文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在磋商文件确定的提交磋商响应文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标供应商参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.3 开标时，由采购代理机构工作人员当众通过政采云客户端进行解密程序。

投标供应商不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标供应商代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

六、磋商程序及方法

17.磋商小组

17.1 采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家≥成员总数的三分之二。

17.2磋商由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查磋商响应文件是否符合磋商文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对磋商响应文件有关事项作出解释或澄清；

（3）推荐预成交候选供应商；

（4）对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。

17.3磋商小组应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担磋商小组成员责任；

（3）对磋商响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密；

（4）参与磋商报告的起草；

（5）解答投标供应商及有关方面的质疑；

（6）配合纪检部门进行投诉处理工作。

17.4磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

17.5磋商工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。

18.磋商程序

18.1进入评审阶段后，由磋商小组成员独立开展评审工作，负责审议所有磋商响应文件，并按先初审、后详细评审的程序对磋商响应文件进行评审、评分。

18.1.1 本次综合评分的主要因素是：磋商报价、商务评价、技术质量、销售及服务情况。评审过程中，在同等条件下，磋商优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单” 中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标供应商须提供该制造（生产）企业出具的《中小企业声明函》，并由投标供应商加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标供应商提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》，并由投标供应商加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，属监狱企业的，投标供应商须提供《中小企业（监狱企业）声明函》，并由投标供应商加盖公章，在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）投标供应商提供的《中小企业（监狱企业）声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

18.1.2 除磋商价格因素外，磋商小组应依据磋商文件规定的评审方法和评审标准对其他因素进行客观评审。

18.2磋商响应文件在响应磋商文件要求方面出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

18.2.1实质性偏离是指磋商响应文件未能实质性响应磋商文件的要求。以下情况属于实质性偏离，磋商响应文件有下列情况之一的，按无效投标处理。

（1）不符合第一部分“各包投标供应商资格条件”之规定的；

（2）未按磋商文件要求缴纳或未足额缴纳磋商保证金的；

（3）未按第11.1款（1）-（14）要求提供相关资料的；

（4）磋商响应文件内容没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；

（5）磋商响应文件编排混乱，导致评审工作难以正常进行的；

（6）磋商有效期未满足磋商文件要求的；

（7）磋商产品未完全满足磋商文件确定的重要技术指标及参数的；

（8）磋商响应文件中附有采购人不能接受的条件的；

（9）磋商报价超过采购预算额度的；

（10）磋商小组认为应按无效投标处理的其他情况；

（11）法律、法规规定的其他情形。

18.2.2非实质性偏离是指磋商响应文件实质性响应磋商文件，但在部分可允许范围内存在一些不规则、不一致、不完整的内容，通过澄清、说明或者补正后这些内容不会改变磋商响应文件的实质性。以下情况属于非实质性偏离：

（1）磋商响应文件文字表述的内容含义不明确；

（2）同类问题表述不一致；

（3）有明显文字和计算错误；

（4）提供的技术信息和数据资料不完整；

（5）磋商小组认定的其他非实质性偏离情况。

磋商响应文件有上述情形之一的，磋商小组应当要求投标供应商在规定的时间内予以澄清、说明。澄清说明材料由投标供应商法定代表人或委托代理人在规定的时间到达指定地点等候答疑，并对评委提出的质疑做出应答（如不在场则视为自动放弃）。该内容不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容，并作为磋商响应文件的组成部分。答疑期间，投标供应商拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明，或澄清、说明的内容仍不能说明问题的，磋商小组将按照磋商文件的要求对现有的磋商资料做出评审意见。磋商小组对投标供应商主动提出的澄清、说明的内容将不予接受。

18.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。

18.4磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提供最终报价，最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

18.5经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合打分，磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评标报告，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

18.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

19.评审办法

19.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。根据商务、技术、价格等进行综合评价打分，得分最高者为第一推荐成交供应商，依次类推，最低投标价不是成交的唯一标准。（满分100分）。

19.2评审标准和分值分配：

| 序号 | 项目 | 满分 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 | 30分 | 以满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 注：（1）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，经磋商小组取得一致意见后，可拒绝该报价。 （2）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和磋商报价，政策性价格给予10%的扣除。（残疾人福利性单位属于小型、微型企业及监狱企业的，不重复享受政策。） |
| 2 | 技术评价 | 52分 | （1）技术参数（30-0分）：根据技术参数指标满足情况进行评分： 1、机柜系统第7条；一体化UPS系统第2.1.3、2.1.6条；机房精密空调系统第4.4、4.6、4.7、6.9条；微模块内动环监控系统第2条； 2、防火墙第3、8、11、14、15、16条参数；态势感知一体机第7、8、9条；运维安全网关产品第3、7、13条参数；数据库审计产品第3、11、13条参数；日志审计第2、6、7条参数；漏洞扫描第3、5、9条；备份一体机第18、20条；网络准入系统第13条。 以上32条参数如有不满足每条扣1分，其他参数如有不满足每条扣0.5分，扣完为止。 （2）体系认证（6-0分）：所投产品无质量体系认证证书扣2分； 无环境管理体系认证证书扣2分； 无职业健康安全管理体系认证证书扣2分，扣完为止。 （3）项目管理及实施方案（8-0）：设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施：1、实施计划2、实施进度3、实施团队4、实施保障；以上因素每实质性响应一项得2分，满分8分，在此基础上，方案中存在缺陷或不足的，每有一处扣1分，扣完为止。 （4）质量保证措施（8-0）：具体内容包括：1、有具体的质量保证计划 2、有具体的质量保证措施 3、有具体的质量控制流程 4、有具体的质量保证目标；以上因素每缺少实质性响应一项扣2分，在此基础上，方案中存在缺陷或不足的，每有一处扣1分，扣完为止。 |
| 3 | 履约能力 | 8分 | 类似业绩情况(8-0分)：提供投标截止日前3年的投标人类似业绩证明材料（提供的业绩为2021年09月09至2024年09月09）。每提供1项得2分,满分8分；未提供的不得分。（需提供中标（成交）通知书、合同首页、标的及金额所在页的扫描件（或复印）件）。 |
| 4 | 售后服务计划及培训方案 | 10分 | 售后服务计划、措施（6-0分）：根据磋商要求和投标技术响应情况，对供应商提供的售后及培训服务方案进行评价，其中： ①售后服务承诺及保障措施②响应及处理周期③售后服务机构和人员④服务方案及目标；以上因素每实质性响应一项得1.5分，满分6分，在此基础上，方案中存在缺陷或不足的，每有一处扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  |  | 培训方案（4-0分）：投标人需根据本项目建设内容给出完整的培训方案，内容包括：①培训内容、②日程安排、③培训服务流程、④培训服务保障措施等。以上因素每实质性响应一项得1分，满分4分，在此基础上，方案中存在缺陷或不足的，每有一处扣0.5分，扣完为止。 |
| 内容存在缺陷或不足是指：方案内容不切合行业实际、不符合行业政策；或存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |  |  |

七、确定成交供应商

20.推荐并确定成交供应商

20.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

20.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

21.成交通知

21.1采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

21.2成交结果公告应当包括以下内容：采购人和采购代理机构的名称、地址和联系方式、项目名称和项目编号、成交供应商名称、地址和成交金额、主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求、磋商小组成员名单。

21.3成交公告期限为1个工作日。

21.4成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

八、授予合同

22.签订合同

22.1 采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交供应商投标文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商投标文件作实质性修改。

采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

备注：政府采购合同备案：采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。

采购代理机构留存壹份备案。（所有合同必须胶装成册，活页装订不予备案）

22.2 签订合同时，可将成交供应商的投标保证金转为成交供应商的履约保证金或成交供应商应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。

22.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可重新开展政府采购活动。

22.4 磋商文件、成交供应商的投标文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

22.6 采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

22.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

22.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

22.9 采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

22.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

九、终止情形

23. 终止磋商情形

23.1在磋商采购中，出现下列情形之一的，应予终止磋商：

（1）符合磋商条件的供应商或者对磋商文件作出实质性响应的供应商不足三家的。

（2）出现影响采购活动正常推进的违法、违规行为的。

（3）投标供应商的报价均超出采购预算额度，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23.2终止磋商后，由采购代理机构发布终止磋商公告。

十、处罚

24.处罚情形

成交供应商有下列情形之一的，成交无效，磋商保证金、不予退还。情节严重的，报同级财政部门依法进行处理：

24.1投标供应商在磋商截止期后撤回其磋商的。

24.2提供虚假材料谋取成交的。

24.3采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

24.4有恶意串通等不正当竞争行为的。

24.5成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的。

24.6未按照磋商文件、磋商响应文件确定的事项签订采购合同的。

24.7将采购合同转包的。

24.8提供假冒伪劣产品的。

24.9擅自变更、中止或者终止政府采购合同的。

24.10成交供应商签订合同后，不能履约或无故拖延履约期的。

24.11法律、法规规定的其他情形。

- 磋商代理服务收费标准

25.磋商代理服务费：

25.1收取对象：成交供应商

25.2收取金额：在领取成交通知书前向采购代理机构缴纳。

20500.00元 （贰万零伍佰元整）

| 开户银行 | 招商银行股份有限公司西宁分行 |
| --- | --- |
| 收款人 | 青海拓格工程项目管理有限公司 |
| 银行账号 | 972900974510201 |

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

十二、其 他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。

第三部分 青海省政府采购项目合同书草案

（以实际签订为准）

青海省政府采购项目合同书

采购项目名称：海北州第二人民医院三级等保及模块化数据中心建设项目

采购项目编号：青海拓格竞磋（货物）2024-066S

采购合同编号：QHTG-2024-066

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                               （盖章）

成交供应商（乙方）：                           （盖章）

采购日期：2024年09月09日

采 购 人（以下简称甲方）：

成交供应商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2024年09月09日（海北州第二人民医院三级等保及模块化数据中心建设项目）（青海拓格竞磋（货物）2024-066S）的磋商文件要求和采购代理机构出具的《成交通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.磋商文件；

2.磋商文件的更正、变更公告；

3.成交人提交的磋商响应文件；

4.磋商文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.成交通知书；

6.青海省政府采购计划备案表（审核）表；

7.履约保证金回单。

二 、合同标的及金额                                单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币                       （大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交货时间、地点和要求

1.交货时间： 合同签订之日起40日历日         （以成交通知书时间为准）；

交货地点：青海省海北藏族自治州第二人民医院。

2.乙方提供不符合磋商文件、磋商响应文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后      个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按磋商响应文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

按甲乙双方合同约定执行

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过       对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

5.乙方未按本合同和磋商响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 10 天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现    /    情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：详见合同通用条款第5条。

九、其他约定：无

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式捌份，经双方签字，并加盖公章即为生效，如有遗失概不负责。

2.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》，可自行在青海政府采购网下载《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                             账号：

联系电话：

签约时间：2024年  月  日

采购代理机构：

负责人或经办人：

合同备案时间： 2024年   月    日

合同通用条款

根据、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。（本项目具体交货时间按磋商文件第五部分要求填写）。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

按合同约定。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

- 适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  磋商响应文件格式

投标供应商应严格按照本格式要求编制磋商响应文件，编制相应页码，否则其磋商响应文件将不予接受。

格式1：磋商响应文件封面

青海省政府采购项目

磋商响应文件

采购项目编号：

采购项目名称:

投 标 包 号：

投标供应商：                       （公章）

法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）

年   月  日

格式2：磋商响应文件目录

（1）磋商响应文件封面……………………………………………………所在页码

（2）磋商响应文件目录……………………………………………………所在页码

（3）磋商函…………………………………………………………………所在页码

（4）磋商报价表……………………………………………………………所在页码

（5）分项报价表……………………………………………………………所在页码

（6）技术规格响应表………………………………………………………所在页码

（7）法定代表人证明书……………………………………………………所在页码

（8）法定代表人授权书……………………………………………………所在页码

（9）投标供应商承诺函……………………………………………………所在页码

（10）供应商诚信承诺书……………………………………………………所在页码

（11）资格证明材料…………………………………………………………所在页码

（12）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明…………………………所在页码

（13）无重大违法记录声明…………………………………………………所在页码

（14）磋商保证金证明格式…………………………………………………所在页码

（15）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明…………………所在页码

（16）磋商响应产品相关资料………………………………………………所在页码

（17）投标供应商的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

（18）中小企业声明函（货物）、中小企业（监狱企业）声明函………所在页码

（19）残疾人福利性单位声明函……………………………………………所在页码

（20）投标供应商认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

（21）最终磋商报价表………………………………………………………所在页码

（22）最终磋商分项报价表…………………………………………………所在页码

格式3：磋 商 函

磋商函

致青海拓格工程项目管理有限公司：

我们收到 采购项目名称（采购项目编号）磋商文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标供应商（投标供应商名称、地址）提交磋商响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅磋商文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.磋商有效期自开标之日起    天内有效。如果在规定的开标时间后，我方在磋商有效期内撤回磋商或成交后不签约的，磋商保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

年   月   日

格式4：磋商报价表

磋商报价表

竞争性磋商供应商名称：                               单位：人民币(元)

| 投标供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 磋商报价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |
| 优惠承诺及其他 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式（可按所投包增加行）。

- “磋商报价”为磋商响应总价，包括产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3. “交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间。

4. 磋商报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

年   月   日

格式5：分项报价表

分项报价表

投标供应商名称:                                              包号：

单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠承诺及其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏。

2、磋商报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年   月   日

格式6：技术规格响应表

技术规格响应表

投标供应商名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 磋商响应产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.“磋商响应产品技术参数、指标”必须与磋商响应文件中提供的相关支撑证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与磋商响应文件中提供证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制磋商文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按技术评分处理。

3.填写此表时以磋商项目参数要求为基本磋商响应要求，满足磋商项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足磋商项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

年   月   日

格式7：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海拓格工程项目管理有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标供应商：                        （公章）

年    月    日

格式8：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海拓格工程项目管理有限公司

（投标供应商名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：_______

职务：                               职务：___________________________

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标供应商：                        （公章）

年    月    日

格式9：投标供应商承诺函

投标供应商承诺函

致：青海拓格工程项目管理有限公司：

关于贵方2024年09月09日          (项目名称)、（项目编号）采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有服务，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求；

2、若成交，我方将按照磋商文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时服务，提供优质的服务。如果在合同执行过程中，发现服务、数量出现问题，我方一定尽快解决服务出现的问题，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该服务或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除磋商文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个磋商过程中我方若有违规行为，贵方可按磋商文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

年   月   日

格式10：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海拓格工程项目管理有限公司：

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行成交供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目磋商响应文件的组成部分。

投标供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）

年   月   日

- 格式11：资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

（1）提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）磋商文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标供应商认为有必要提供的其他资格证明文件。

格式12：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照磋商文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标供应商是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或2023年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标供应商是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近半年内任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标供应商须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 格式13：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海拓格工程项目管理有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内。

投标供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）

年   月   日

格式14：磋商保证金证明格式

磋商保证金证明

致：青海拓格工程项目管理有限公司：

我方为（项目名称）项目（采购编号为：          ）递交保证金人民币            （大写：人民币        元）已于     年    月    日以转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）

年  月  日

格式15：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

为保证本项目合同的顺利履行，投标供应商必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书或用工合同等证明材料。

格式16：磋商响应产品相关资料

磋商响应产品相关资料

投标产品的检测报告或所投产品生产厂家彩页等相关证明材料（格式自定）。

格式17：投标供应商的类似业绩证明材料

投标供应商的类似业绩证明材料

提供自2021年以来的类似业绩证明材料（提供的业绩为2021年09月09日至2024年09月09日）。（需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的复印（或扫描）件、中标通知书）。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。

格式18.1中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于    信息化     行业；制造商为（企业名称），从业人员      	人，营业收入为       	万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于    信息化      行业；制造商为（企业名称），从业人员      	人，营业收入为       	万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（18.2）中小企业（监狱企业）声明函

中小企业（监狱企业）声明函

致：青海拓格工程项目管理有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1、供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

3、供应商为非企业单位的，可不提供此声明。

中小企业（监狱企业）名称：       （公章）

中小企业（监狱企业）法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

格式19：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海拓格工程项目管理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

格式20：投标供应商认为在其他方面有必要说明的事项

投标供应商认为在其他方面有必要说明的事项

本项须提供项目管理及实施方案、售后服务计划等

格式21：最终磋商报价表格式

最终磋商报价表

供应商名称:                             项目编号：

项目名称：

报价单位：人民币（元）

| 包号 | 第一次报价 | 第二次报价 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： | 小写： 大写： |  |
| 最终确定的质量保证及服务承诺（优惠条件） |  |  |  |

注：(1、此表不需上传至《磋商响应文件》中，此表必须以附件形式在开启最终报价时一并上传至政采云客户端；

投标供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）

年      月     日

格式22：最终磋商分项报价表格式

最终磋商分项报价表

投标供应商名称:                                                      包号：

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠承诺及其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表应依照每包采购一览表中的服务序号按顺序逐项填写，不得遗漏。

2、磋商报价不能有两个或两个以上的报价方案。

3、此表最终由成交供应商提供。

投标供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年   月   日

- 第五部分  采购项目要求及技术参数

（一）磋商要求

1.磋商说明

1.1 投标供应商可以按照磋商文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 “磋商响应产品技术参数、指标”必须与磋商响应文件中提供的相关支撑证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与磋商响应文件中提供证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制磋商文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按技术评分处理。填写此表时以磋商项目参数要求为基本磋商响应要求，满足磋商项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足磋商项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

1.3 磋商内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标供应商必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标供应商可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与磋商的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投磋商产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目成交后分包情况：不允许。

2.报价说明

本次磋商文件中规定的采购预算额度为磋商最高限价，投标供应商的磋商报价不得超出此额度。否则，磋商无效。

3.重要指标

3.1磋商文件中“★”为重要技术参数。有一项不满足，按技术评分处理。

3.2磋商文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料，相关接口费用包含在磋商报价中。若有磋商文件未提及或变更内容的，请及时与采购代理机构联系。

3.3技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在磋商时必须附在磋商响应文件中。

4.商务要求

4.1.交货时间：合同签订之日起40日历日

4.2.交货地点：青海省海北藏族自治州第二人民医院。

4.3.付款方式：按甲乙双方合同约定执行

4.4.质保期及免费服务期：网络安全类和分诊屏5年、NTP和数字时钟3年，其他产品1年。

4.5履约验收：由乙方组织专家验收 ，所产生的费用由供应商承担并提供承诺函。

4.6为保证本次招标产品的质量和性能，供应商需提供所投产品为正品的证明材料。

- 项目概况及技术参数

### 一、微模块系统

| 微模块系统 此次模块化机房建设采用双排密闭冷通道形式（包括13台设备机柜、1台一体化UPS精密配电柜（80KVA以上）（电池采用12V100AH 蓄电池64块）、1套动环采集管理系统）；2台列间精密空调（≥41KW），精密空调需配置氟泵、集中式冷凝器和低温组件。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| 1 | 机柜 系统 | 本次招标机柜尺寸及数量：机柜数量共计13套 1.机柜尺寸≥宽600×高2000×深1200mm。 2.机柜主体材质采用A级冷轧钢板，机柜框架为标准九折型材焊接。 3.前后门需采用网孔门设计，通孔率≥72％。 4.加强静态负载≥2300kg，提供第三方检测报告。 5.机柜前后门开启角度均≥130度。 6.提供上下走线方式(标配)。 7.材料需满足，前后网孔门材料采用≥1.5mm冷板；立柱材料：≥2.0mm冷板；框架材料：≥1.5mm冷板。 8.每机柜需配置2条竖直安装PDU,安装位置为机柜后立柱左右2侧。32A总输入，20位国标10A输出及4位国标16A输出，要求与机柜同一生产厂家。 9.配置1U塑胶盲板≥250个。 10.配置轻载固定托盘，承重≥50KG（适用于服务器机柜）≥26个，固定托盘，承重≥120KG（适用于服务器机柜）≥21个。 | 13套 |
| 2 | 双排密封通道 | 密封冷通道由天窗、端门与机柜连接组合而成，本次根据场地和实际需求，为1组封闭冷通道系统。 1. 封闭冷通道组件的所有天窗均透光，透光材质采用旋转开启钢化玻璃，厚度≥4mm，透光率≥90%。 2. 封闭冷通道组件两侧门配备无框玻璃门，钢化玻璃面积占门板总面积的比例≥98%。钢化玻璃厚度≥12mm，符合国家标准要求。提供钢化玻璃检验报告。 3. 能在封闭冷通道组件产品内安装水浸、温湿度传感器、摄像头、门磁、门禁等辅助功能组件。 4. 封闭冷通道的所有天窗全部可透光。天窗翻转角度现场可调，支持30度、60度和全部开启。天窗以最大角度翻转时，天窗下沿不能低于机柜顶板，天窗上沿不得高于机柜顶盖600mm以上。 5.封闭冷通道组件产品具备与机房气体消防系统联动。封闭冷通道顶部具备消防联动天窗自动翻转功能，在正常状态下，天窗由通电磁铁吸合，为确保顶部密封，天窗需配密封胶圈。一旦发生火警，在消防系统启动之前，天窗处磁铁断电，天窗由于重力作用翻转打开。 6. 电动滑动门要求与智能门禁、消防信号、红外侦测信号联动。 7.通道门内侧要求配置防夹人传感器。 8. 通道内灯光系统要求采用≥3色可调灯光，光源采用24vdc LED灯条，天窗支架内嵌入式安装。 9．通道门为隐藏式滑动门，通道门打开后不影响通道外触摸屏使用。 10. 跨线通道及下线通道采用隐藏式设计 11. 为保证模块化机房整体性能，以及后期维护便携性，要求机柜，精密空调，PDU，UPS为同一生产厂家。（需提供证明材料） 12.为保双排通道内供电及制冷产品质量，保障服务器的正常运行，本次招标UPS供电、空调制冷产品不接受OEM、ODM产品。（供货时提供相关证明材料） 13.双排密封通道需配置强弱电走线槽各1套，及600宽柜顶线槽16套。 14.双排密封通道需配置2000高电动滑动门(含通道两侧门),专用于1200深机柜 1套，600宽开启顶板，集成≥3色LED通道照明灯，每2台600mm宽机柜配置1件，与固定顶板灵活组合，共计6套，600宽固定顶板，集成≥3色LED通道照明灯，每2台600mm宽机柜配置1件，共计2套。 | 1套 |
| 3 | 一体化UPS系统 | 1.1所供UPS设备通过国家相关认证机构的产品认证，并提供产品认证证书及检验报告。 1.2为保证本次UPS产品质量，要求提供生产厂家CNAS或CMA认可证书，认可范围包括UPS。提供相关证明； 2.技术要求 2.1系统要求 本次招标为80KVA智能一体化UPS供配电系统1套，最大可扩容≥150KVA，功率模块、监控模块和旁路模块均支持热插拔。投标方提供可靠、智能、简单、节能、节地的一体化供配电系统方案，要求系统内包含系统主输入开关，模块化在线式双变换UPS， UPS输入输出配电（输入，输出，维修旁路），负载精密配电，空调、安防及通道照明配电等，且集成在1个柜位内，形成完整的智能一体化供配电方案。UPS采用集中控制的逻辑，且保证控制单元具备冗余备份。 2.1.1内置系统主输入断路器开关，空调及弱电监控、照明、消防等由主输入开关输出市电直接供电。 2.1.2选用功率模块、旁路模块可热插拔，并具有智能休眠功能。每个功率模块均要求内置完整的整流、逆变及控制系统。 2.1.3要求配置统一的公共静态旁路模块(容量要求≥150KVA或150KW)，旁路模块可热插拔维护，其故障不影响UPS系统输出；提供证明材料 2.1.4单个UPS功率模块容量≥40KVA；提供证明材料。 2.1.5系统需在一个柜体内集成UPS和综合配电所有内容，综合配电部分包括：防雷器，系统主输入开关，UPS输入开关、输出开关、维修旁路开关、机柜PDU开关、照明市电开关、消防开关，≥6路16A/1P交流空开到弱电监控及照明，≥6路63A/3P交流空开到空调，≥48路32A/1P的交流空开到IT机柜。其中开关都为断路器，不能使用负荷隔离开关或熔断器方案。 2.1.6 UPS电气柜内功率模块交/直流端口并联要求采用铜排汇流方式，提供UPS电气柜内功率模块背部交/直流端口并联设计实物照片。 2.1.7设备监控性能 设备能提供全中文监控及操作界面，采用≥9英寸液晶彩色触摸屏，可管理供配电系统，显示配电模拟图。能够动态实时显示运行状态、输入输出电压、电流以及故障告警信息等；提供产品的官网链接或手册等资料。 UPS系统具备RS232或RS485/422、SNMP通讯口，并提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子，系统具有下列主要功能： 实时监控UPS的工作状态：系统正常工作方式/电池逆变/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低、蓄电池充放电状态、市电故障、功率模块状态（正常/故障退出）、UPS系统故障和运行状态记录； 实时监控主路输入的开关状态，UPS输入开关状态、UPS输出开关状态、UPS维修旁路开关状态。 2.1.8电池管理功能 UPS系统电池节数可调，具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换、自动温度补偿、电池组放电及记录功能； 2.1.9 系统具有三遥性能 遥测项目：三相输入电压，直流输入电压，三相输出电压，三相输出电流，输出频率 遥信项目：同步/不同步状态，UPS/旁路供电，蓄电池放电电压低，市电故障，整流器故障，逆变器故障，旁路故障 对遥信项目，要求设备能够对每一类故障或状态提供继电器干接点。 2.1.10 设备运行参数的设置 设备具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），能自动拒绝。 准确度 对三遥量： 开关量准确度达到 100%； 模拟量精确度达到 直流电压误差≤0.5% 其它电量误差≤2% 非电量误差 ≤5% 设备显示面板或表头显示值与从通信接口读出的三遥量值保持一致。 2.2设备电气性能 输入功率因数：100%额定负载时>0.99； 输入电流谐波成分：≤3%； 可扩容输出有功功率≥150kVA或150KW；（提供产品彩页或第三方检测报告。） 输出电压波形失真度：阻性（线性）负载时≤1.5%，非线性满载时≤3%。（提供产品彩页或第三方检测报告。）。 2.3 当异常出现时，UPS具有如下保护功能，并发出告警：UPS交流输入过、欠电压保护；UPS输出短路保护；UPS过温度保护；电池电压低保护；UPS输出过欠压保护；UPS模块熔断器或断路器保护；主路输入告警；IT配电及空调配电支路告警。告警记录等历史信息完整，包含历史事件的属性、描述、开始时间、结束时间，具有随时刷新及在系统完全无电状态下自动保存功能；告警记录不可删除且信息存储数量≥1000条。 2.4 设备机械性能 2.4.1具备抗震措施。 2.4.2 机架组装：有防振加固安装孔，接地用铜质螺母，其直径≥M8。 2.4.3 UPS需配置RS232、RS485/422或SNMP通讯卡 1个 及电池直流开关2套。 | 1台 |
| 4 | 机房精密空调系统 | 本次招标为≥41KW水平送风机房精密空调，2台 投标方所提供设备的生产制造厂商具有CNAS或CMA认证证书，且冷量段相符合 1.列间空调机组的电气性能 2.1列间空调机组的的电气性能符合IEC标准 2.2输入电压允许波动范围：220/380V +10%  -10% 2.3频率：50HZ±2HZ 2.列间空调机组适用的使用环境 温度：室内 ≤0℃~≥50℃ 室外低温型 ≤-34℃~≥45℃ 湿度：≤95%RH 3.列间空调机组的温度、湿度控制性能 3.1列间空调能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、湿度控制等功能。 3.2温度调节范围：18℃ ~45℃ 3.3温度调节精度：±1℃ ，温度变化率< 5℃/小时 3.4湿度调节范围：20% ~55%RH 湿度调节精度：±5 %RH 3.5温、湿度波动超限能发出报警信号 4.列间空调机组的机组性能 4.1 列间空调有较大的送风量，风量≥8200m3/h，加湿量（kg/h）≥1.4。 4.2列间空调能解决机房的高显热量负荷。 显热比 ≥0.95。机组制冷量可随室内工况变化自动调节。 4.3列间空调具有高效节能性，压缩机采用变频涡旋压缩技术，具有较高的能效比，且冷量输出可实现20%-100%连续调节。采用成熟稳定可靠的涡旋压缩机。 4.4机组有节能措施的设计 整机能效比≥3.5，可提供同系列机组第三方检测报告； 选用高效内螺纹大面积V型蒸发器，提高换热面积，保障换热效率；具备除湿功能。 采用电子膨胀阀，无级调节开度10%~100%； 室外风机可根据室外温度无极调速。 4.5要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。 4.6机组的室内风机系统，包括≥6个及以上独立的EC风机。EC风机采用≥2个直流电源模块提供稳定可靠供电，提供≥2个直流电源模块图片。 4.7室内EC风机系统可热插拔，可正面现场维护。提供热插拔设计图片。 4.8列间空调系统配置环保制冷剂R410A。不得采用R22或R407C冷媒。 4.9列间空调的加热性能： 具备电子再热器。 4.10列间空调的除湿性能： 机组具备精确除湿功能，通过控制器调节压缩机输出和EC风机风量。 4.11列间空调的加湿性能： 采用高效电极加湿器。 所选用加湿器可以在现场进行清理，反复使用。 4.12列间空调的空气洁净度： 空气过滤器符合G4标准，并便于更换。 4.13列间空调的控制系统： 具有微处理控制器，采用模糊逻辑控制或PID调节技术，具有≥7寸LCD大屏幕触摸式显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能；具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信≥1000条，机组具有过压 、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。 控制系统具有多级密码保护功能。 4.14列间空调具有群控功能，包括： 主备：一个或几个机组可以被定为备机，当运行的机组发生故障，备用的机组启动运行。 轮巡：机组按照设定的时间轮流运行。 层叠：运行机组不能满足温湿度负荷需要时，启动备用的机组以增加温湿度控制能力。 需求分配：主控设备通过对所有机组的测量数据的监测，计算出群组的总控制需求，按照一定的规则下发给从控设备，作为它们控制的依据或参考。 防止竞争： 避免同一机房内多台空调机组同时运行在相反的运行状态（制冷/加热，加湿/除湿），达到节能目的。 计算并描述通过群控带来的节能数据。 4.15每台机组都具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。 4.16每台机组配置点式漏水探测器，具有双排水口设计，探知到漏水发生时，声光告警并自动关闭加湿系统。 4.17每台机组标准配置≥1个回风温湿度传感器和≥2个送风温度传感器，配置≥6个外置温度传感器的功能，监控不同机柜的温度。实现多种控制方式调节制冷量输出，随负荷智能运行。 5．列间空调机组的监控性能 5.1列间空调机组具有方便的现场监控及远程监控能力 5.2系统具有三遥性能 遥测项目：送风温度、回风温度、回风湿度、显示机组工作状态等 遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等 遥控项目：空调开/关机 5.3机组可通过外置温度传感器来计算制冷输出，并且通过可调速风机和可变冷量输出压缩机来实现冷量自动使用。 5.4系统具备通信接口 标准具备RS485接口，且具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)； 5.5设备运行参数的设置 设备具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），能自动拒绝。 5.6准确度 对三遥量： 开关量和控制操作准确度达到 100%； 模拟量精确度达到 交流电量误差 ≤2% 非电量误差 ≤5% 设备显示面板或表头显示值与从通信接口读出的三遥量值保持一致。 6.列间空调机组的冷却设备 6.1机房专用空调机组采用风冷的冷却方式。 6.2机房专用空调室外机能模块化安装。 6.3机房专用室外冷凝器的选配根据当地的气象条件(选配依据为国家公布的当地月平均最高环境温度值)，并提供相关参数，保证足够的散热量需求。 6.4机房专用空调室外机具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。 6.5可根据环境温度自动调节风机转速，具有多种节能模式。提供风机第三方测试报告。 6.6室外机噪音≤55dB(A)。 6.7机房专用空调室外机采用两套EC风机和两套V型盘管独立设计，互为备份。 6.8机房专用空调机组的风冷室外机水平直立安装。 6.9集中式冷凝器配置D级以上防雷器。 6.10集中式冷凝器需具备完全独立的模块化结构，每个制冷系统具有独立的风机、冷凝器、控制器、变频调速器，实现完全的独立，提高系统可靠性。 6.11机房专用空调机组的室外机出厂时保压，管路端口有防止异物进入的措施。 6.12机房专用空调室外机具有方便盘管污垢清理的设计。 7.列间空调机组安装特性 室内空调机组要求前后可维护。 8.列间空调机组的适用性： 8.1列间空调机组要求送风方式为水平送风、左右侧单侧送风或双侧送风，具有导风格栅。 8.2列间空调机组压缩机和过滤干燥器为螺纹连接，方便现场无需动火即可维修。 | 2台 |
| 5 | 微模块内动环监控系统 | 1、动环监控系统能够监控微模块内的各种智能设备(包括但不限于UPS和房间精密空调)的运行情况，以及包括温湿度、漏水、门磁、机房消防告警等在内的各类模拟量和开关量信号，并设定报警阈值。能进行实时的遥测、遥信、遥控和遥调功能，记录和分析相关监控数据，实现网络化的远程监控。 2.监控采集器采用双网卡设计。微模块PUE计量：动环管理单元具有监测微模块的PUE值 3、环境监控：监测机房内部温湿度、烟感、水浸。 4.模块的一端设置本地维护管控屏，管控屏≥10英寸，分辨率≥1024x768。管控屏上可以显示模块内部PUE值、告警、供电容量、制冷容量、温度等信息。 5.主要硬件包含： 5.1、监控采集主机1台 系统采用集中控制，主机采集一体化UPS精密配电柜、精密空调、温湿度传感器、烟感、水浸等数据，采集主机用于智能微模块内外的设备及环境监控。 6.配置管理工具包一套：含≥1台采集器、≥6个温湿度传感器、≥2盏声光告警灯、≥1个红外探测器、≥2条10m带式水浸、≥1个8DOAO、≥1个4DI、≥3个顶板状态门磁、≥1个开启控制盒、≥2个顶部开启按钮、≥2个顶部开启按钮防护盖、≥1套顶部开启成套线缆，≥1条15mHDMI线缆等 7.配置照明工具包≥1套：含≥1个照明控制器、≥1个翘板开关、≥1套照明线缆；管控屏≥1套：含≥1个管控屏、≥1套管控屏线缆 8.微模块内动环系统需配置人脸识别门禁≥2个，同时具有IC卡功能，配置≥10张。出门按钮≥2个及烟感≥2个。 9.标配POE网络高清红外半球 400万像素≥5个，NVR 1台 ：具有≥8路网络视频输入/1U高度,可插≥4块SATA硬盘,硬盘容量≥6T, DC12V供电。 10.标配≥6T监控专用SATA硬盘≥4块，≥8口POE智能交换机 ≥1台 | 1套 |
| 6 | 免维护铅酸蓄电池 | 本次招标为12V100AH 64节。 一、技术要求 1、12V100单体电池 2、单体电池额定电压：12V 3、单体电池浮充电电压： 13.5-13.8V 4、单体电池均衡充电电压： 14.1-14.4V 5、单体电池放电终止电压：10.8V 二，主要性能要求 1、当环境温度在-10～+45℃条件下时，蓄电池性能指标满足正常使用要求。 2、蓄电池在环境温度20～25℃时的浮充运行设计寿命≥10年，并提供相关证明材料。 3、蓄电池组按规定的试验方法，10h率容量在第一次充放电循环时≥0.95C10，三次循环到C10。 4、蓄电池采用ABS阻燃材料，符合UL94V-0标准。 5、蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾溢出。 6、蓄电池极性正确，正负极性及端子有明显标志。极板厚度与使用寿命相适应。 7、同一组蓄电池中任意两个电池的开路电压差不超过46mV。同一组电池浮充24h后压差≤16mV；放电端电压压差≤208mV。 8、蓄电池使用期间安全阀能自动开启闭合，闭阀压力在15-19kPa范围内，开阀压力在22-25kPa范围内。 9、电池以30I10的电流放电3min，极柱不熔断，其外观不出现异常。 10、蓄电池封置 28 天后，其荷电保持能力≥ 98.7%。 11、蓄电池的密封反应效率≥99%。 12、蓄电池需具有较强的耐过充能力。以0.3I10电流连续充电160h后，外观无明显变形及渗液。蓄电池自放电率每月≤3%。过放电恢复能力≥97.6% 13、蓄电池在-30℃和65℃时封口剂无裂纹和溢流。低温敏感性10h 率容量≥0.96.3%C10；外观无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象。再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素Rbf24h≥95.7%。 14、生产蓄电池用的隔板需是蓄电池生产企业生产。 15、热失控敏感性：经完全充电后，在 25℃±5℃环境中， 以（2.45V±0.1V）/单体的恒定电压（不限流）连续充电 168h。蓄电池温度≤25.9℃；每24小时的电流增长率≤6%。 16、极柱端子部位不得出现渗漏电解液现象，须提供相关专利证明。 三，企业要求： 1、蓄电池生产企业通过相关产品认证。并提供认证证书； 2、蓄电池生产企业所提供产品为该企业所生产的原厂产品，不接受OEM代加工生产的产品。在供货时提供相关证明材料。 | 64节 |

### 二、网络安全类、NTP和数字时钟、显示屏、分诊屏设备

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 1、硬件参数：标准1U机架式设备，具有内置冗余电源，配备≥8个千兆电口，≥8个千兆光口，≥2个万兆光口，≥1个console口，≥1个MGT口，≥2个USB3.0口。 2、性能参数：吞吐量≥16Gbps，最大并发连接数≥220万，每秒新建连接数（HTTP）≥13万，最大VPN吞吐≥5Gbps，最大SSLVPN用户数≥4000个，虚拟系统≥5个；实配零信任≥8个。实际配置入侵防御、防病毒、威胁情报、流量控制、APP应用识别、链路负载、应用负载、虚拟路由器、虚拟交换机、SSLVPN、IPSECVPN、上网行为审计提供维保期限内的特征库升级授权。 3、具有双活数据中心场景“2+2”或“2+1”安全防护模式部署，可实现对两个数据中心之间来回路径不一致流量进行安全处理（提供第三方检测机构出具的功能检测报告证明材料）； 4、具有NAT功能，包含NAT444，NAT64，DS-Lite，Full-Cone-NAT等地址转换技术，要求具备源NAT转换支持公网IP可用端口扩展技术，可将单个公网ip可用端口扩大10-16倍； 5、具有BFD功能，支持BFD与静态路由/OSPF/BGP进行联动。（要求提供功能截图）； 6、具有WEB界面上的NAT规则命中数统计以及命中流量分析功能； 7、IPSECVPN功能支持自定义协议端口，突破运营商的限制，保障VPN正常使用（要求提供功能截图）； 8、产品提供一年云沙箱服务授权，能够将疑似威胁数据上传到云端，通过沙箱来判断文件是否为恶意软件，具备检测结果阻断能力，快速阻断未知威胁（提供第三方检测机构出具的功能检测报告证明材料）； 9、SSLVPN短信认证要求同时支持短信猫和短信网关认证，短信网关对接要求支持SGIP/UMS/ACC三种短信网关对接协议； 10、提供基于云端的产品运维分析服务，能对防火墙产品进行管理和运维，包含对设备集中监控 CPU利用率、内存利用率、IP、软件版本、并发连接数、整机流量趋势会话趋势、接口流量趋势图、威胁事件，应用及用户排名可视化展示、实时告警消息推送，监管设备许可证信息及到期提醒等； 11、具有策略优化能力，能够提取命中指定策略ID的流量作为流量数据分析源，生成服务并且根据管理员设置的替换规则、聚合规则优化流量数据，最后自动生成符含管理员期望的安全策略规则，（提供第三方检测机构出具的功能检测报告证明材料）； 12、具有全局负载均衡功能，需能实现当外部用户通过域名访问内部服务器时，不同运营商的用户从对应的运营商链路进入内网访问； 13、具有基于时间表生效的静态路由、源接口路由、源IP路由、运营商路由、接口路由功能和策略路由，便于实现不同网络场景的组网需求； 14、具有通过RESTAPI接口进行配置和查看地址簿、病毒过滤、入侵防御、安全策略、NAT、接口配置、安全域、路由功能（提供第三方检测机构出具的功能检测报告证明材料）； 15、具有IoT监控功能，通过分析流经设备的流量，识别视频监控专网中的网络视频监控设备，并对识别出的设备进行实时监控，根据自定义配置对出现非法行为的网络视频监控设备进行阻断等操作（提供第三方检测机构出具的功能检测报告证明材料）； 16、具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证（网络型防火墙-增强级-千兆）》，中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书(EAL4+)》，具备CVE、CNNVD漏洞库兼容性证书，以上证书提供证明文件。 | 台 | 2 |
| 2 | 态势感知一体机 | 1. 配置物理硬盘存储容量≥32T，配置内存≥128G，配置千兆电口≥4 个，万兆光口≥2 个，配置冗余电源，安全事件日志、用户操作日志、系统自身日志存储时间满足180天需求，具有单台部署和多集群部署。 2. 具有大屏演示轮播功能，根据不同时期的需求以多个视角进行大屏展示，如资产类视角，工单视角和重要时期指挥视角等，可自定义不同视角大屏的播放顺序。 3. 具有通过主动扫描识别与管理员手动新增等方式识别资产，多级分支管理，资产信息需至少包含发现时间，资产名称，资产组织，主机名、IP 地址和 MAC 地址；对资产的新增、减少、属性等的变化，实现感知网络内资产风险，并可实时产生资产变动告警，发现资产数据不准确时，可实时产生资产变动告警。 4.具有主动识别扫描弱密码，如 MySQL，SSH， Redis，https 等加密协议，事件详情支持攻击故事描述，图形化描述从网络到终端的完整攻击过程，支持网络终端关联分析，精准告警，降低告警量 5. 对域内环境安全防护有效性和安全检测有效性评估，可模拟红队域内常见攻击手段，包括获取域内密码哈希、提权、域内权限组查询等，可评估端点防御效果和内网网络防御效果。 6.具有基于攻击阶段的验证剧本，如信息收集剧本、边界突破剧本、执行与C2剧本、横向移动剧本、数据渗出剧本。 7.具有基于重要攻击路径的验证剧本，如OA攻击路径剧本、VPN攻击路径剧本、钓鱼攻击路径剧本。 8.具有基于常见重要漏洞利用的验证剧本，如WEB漏洞剧本、OA漏洞剧本、第三方插件漏洞剧本、中间件-开发框架漏洞剧本、设备漏洞剧本。 9.具有安全验证态势大屏展示，含安全总分、区域风险TOP5，安全总分趋势、最新模拟攻击事件、高危攻击用例TOP5，攻击阶段统计、模拟攻击趋势等展示内容。 10. 具有以ATT&CK攻击战术统计、ATT&CK攻击用例矩阵统计的方式展示安全验证结果。 11.具有攻击模拟任务管理，具有按每天、每周、每月定时执行攻击模拟任务，具有精确到分钟的安全验证任务下发。 12.具有SMB漏洞、RDP漏洞、软件漏洞、设备漏洞、系统漏洞、拒绝服务漏洞、shellcode等6000种以上漏洞利用检测规则，可针对任意单条规则进行启用和禁用， 13.具有挖矿活动、流氓软件、可疑文件、勒索软件、僵木蠕、Webshell等18000种以上恶意程序检测规则，可针对任意单条规则进行启用和禁用。 14.具有终端威胁狩猎、调查取证，具有AiQL语句查询终端文件创建、进程创建、驱动加载、网络外联、注册表修改等行为。 15.具有机器学习检测钓鱼邮件，暴力破解支持慢速暴破、一对多暴破检测。 | 台 | 1 |
| 3 | 运维安全网关 | 1、标准1U机架式设备，配置单电源，配置≥6个千兆电口（1HA，1MGT），1个console口，2个USB接口，硬盘≥4T；最大字符并发连接数≥100个，最大图形并发连接数≥30，可管理主机数量≥50（可扩展至150） 2、并发会话数要求：字符协议≥600个，图形协议≥50个 3、具有双机热备，具有系统配置以及审计日志实时同步；具有第三方负载均衡，并具有集群自带的负载均衡模块（要求提供第三方机构测试报告) 4、具有以下协议类型：图形终端协议：RDP、VNC、X11；字符终端协议：Telnet、SSH；文件传输协议：FTP、SFTP；数据库类型：Oracle：PLSQL、TOAD、SQLPLUS、SQLDEVELOPER；Mysql：MYSQLFRONT、HeidiSQL；SQLServer：SQLserver（2000-2012）；WEB应用：HTTP、HTTPS、Chrome_HTTP、Chrome_HTTPS；其它应用：AS400、PGADMIN、PCANYWHERE、RADMIN、DameWare、CiscoASDM、VMwarevSphereClient、UltraVNC、WinRDP、Studio3T、DataStudio 5、上述所有协议类型均可实现单点登录，图形化应用无需安装任何客户端和控件即可实现单点登录，即通过堡垒机实现图形化应用发布功能（提供功能截图）。 6、具有IE代填类型包括JS、flash、HTML5等特殊登录页面。具有Google浏览器代填（提供功能截图）。 7、具有无缝应用发布：要求以上所有图形化应用在实际操作环境中均可以正常使用且可自由调整应用的窗口大小，做到无缝发布，拖拽窗口应自然流畅，无卡顿现象，像是在本地运行应用程序一样（提供功能截图）。 8、内置应用发布中心，无需用户提供独立的服务器或者虚拟机。 9、系统具有IP自动禁止功能，对连续登陆账号密码错误的来源IP自动屏蔽，可通过管理员解除屏蔽。 10、具有字符类putty、SecureCRT等工具的各类属性：终端属性、字符编码、窗口大小随意调整等等；图形类mstsc工具的原有属性：自定义开启/关闭磁盘映射、剪切板等，具有窗口大小随意调整 11、运维人员可以在系统Web界面填写授权审批流程单，填写内容至少包括：设备资源、系统账号、协议类型、时间窗口；审批通过后，运维人员可立即取得相应访问权限 12、为管理员和运维人员提供操作向导模式，方便用户进行设备管理和使用。 13、具有对linux/网络设备/windowsserver服务器的自动改密(不能安装插件或引擎、不能开启非必要的端口（要求提供第三方机构测试报告)。 14、具有系统管理员按部门进行分权管理，各部门系统管理员只能管理和授权本部门管辖内的设备资源；默认规定用户登录后，只能在其目录下进行操作，不能随意跳转至其他目录进行操作，也可通过开关打开限制。 15、具有RDP会话针对操作行为告警（针对标题栏进行告警），可进行告警内容设置。具有数据库应用针对操作命令进行告警，可进行告警内容设置（告警内容支持动作，表名等）； | 台 | 1 |
| 4 | 数据库审计 | 1、标准1U机架式设备，配置单电源，配置≥4个千兆电口，1个MGT口，1个console口，1个HA口，2个USB口，硬盘≥4T，内存≥8G，扩展槽≥1个；事务处理性能≥10000SQL/S，推荐实例数≥5个，最高实例数≥50个； 2、采用多核多平台并行操作系统，SQL处理能力≥10000条/秒，采用海量日志存储及高速检索技术，日志存储能力≥50亿条（≥1T本地存储），配置≥30个数据库服务器或实例审计。 3、具有透明部署、代理部署模式、旁路部署方式，具有系统危险链路旁路阻断功能和危险链接串联阻断功能（提供截图）。 4、具有agent代理部署模式，可实现虚拟化环境下的数据库审计（提供截图）。 4、多功能合一：单一设备即可同时具有包括数据库审计、风险扫描、状态监控、运维审计等功能，可按需扩展（提供截图）。 5、数据库状态监控，配置数据库账号密码主动检测数据库运行状态，包括数据库状态、缓冲区击中率、库缓存大小等信息 6、能够自动发现敏感数据如身份证号、银行账号等信息，便于进行用户权限控制。 7、能够实时的监控所有到数据库的连接信息、操作数、违规数等。管理员可以断开指定的连接 8、具有时间、IP地址、用户名、终端名的黑白名单策略，将已知可信用户、可信时间之外的操作识别为高风险操作 9、具有但不限于Oracle、SQLserver、MySQL、DB2、Sybase、Informix、Postgresql、Teradata、Cache、达梦、南大通用、人大金仓、神通、浪潮KDB、湖南上容、MongoDB、Hive、Hana等主流数据库防护和审计。 10、能够自动发现敏感数据如身份证号、银行账号等信息，便于进行用户权限控制 11、具有主动监控数据库活动，防止未授权的数据库访问、权限或角色升级，以及对敏感数据的非法访问等（提供截图）。 12、具有黑白名单的访问控制，能够以IP地址、MAC地址、用户、应用程序、时间段为授权单位，进行访问控制 13、提供但不限于《中国国家信息安全产品认证证书》（增强级）和计算机软件著作权登记证书等相关证明材料。 | 台 | 1 |
| 5 | 日志审计 | 1、标准1U机架式设备，配置单电源，配置≥6个千兆电口；≥1个console口，≥2个USB接口，存储容量≥4T，内存容量≥8G；日志处理速度≥3000EPS,本次包含≥50个主机接入授权； 2、具有Syslog、SNMPTrap、WMI、文件、数据库、SMB、二进制、插件扩展、Kafka、SOCKET、日志导入等功能（提供功能截图）； 3、NAT日志审计：可记录详细NAT日志信息（包括时间、源地址、目的地址、端口以及转换后地址等元素），用户可以根据上述信息元素对安全审计平台收集的NAT日志进行检索查询； 4、具有根据设备类型，按日期展示日志的接入情况，包含不同级别日志数量统计；具有更加精确的专家模式查询，根据页面的指导提示通过组合查询表达式完成精确查（提供功能截图）； 5、具有日志加密传输；具有通过标准化策略统一日志格式，标准化字段多达90个字； 6、标准化自动识别系统类型达到517种，内置标准化策略达到818种（提供功能截图） 7、具有根据设备类型，按日期展示日志的接入情况，包含不同级别日志数量统计；具有更加精确的专家模式查询，根据页面的指导提示通过组合查询表达式完成精确查（提供功能截图）； 8、具有第三方日志的收集和查询 9、报表系统：具有综合分析，为用户呈现全方位、多角度的统计数据和图表。具有按照天、周、月、季等周期生成周期性统计报表，统计粒度可达到分钟、小时和天，并能够通过邮件或其他方式发送给指定人员； | 台 | 1 |
| 6 | 漏洞扫描 | 1、IP并发数≥100，任务并发数≥5，配置256个主机扫描授权；标准1U机架一体化设备设备，单电源；≥6个千兆电口，≥1个console口，≥2个USB口，≥2T硬盘存储日志，内存≥8G； 2、具有多个系统分布式集中部署，统一下发策略、统一查看结果，指定扫描引擎；具有异地分布式扫描引擎部署（提供截图证明）。 3、提供用户信息查看，可以查看用户名、用户权限模板、最近登录日期（包括具体时间）、账号状态、是否被锁定、登录超时时间（分钟）。 4、具有针对引擎、服务的常见问题，提供一键诊断和修复功能，以便可以快速诊断基本的网络信息和设备的部分配置，并且要求检测结果可以直接在界面展示。（提供截图证明） 5、支持NT、2000、XP、2003、Win7、2008、Win8、Win10等Windows系统，支持AmazonLinux、CentOS、Debian、Fedora、RedHat、SuSE、Ubuntu等Linu系统，支持AIX、FreeBSD、HP-UX、Solaris、MacOSX等Unix系统 6、能够扫描常见的应用软件漏洞的安全漏洞 7、支持人大金仓(Kingbase)、达梦(DM)、南大通用(GBase)等国产数据库。支持PostgreSQL、Mongodb、Redis、Couchdb、Memcache等数据库。 8、具有查看一个任务中包含哪几种类型的子任务，以及任务进行状态，区分新增、已修复、误报等状态（提供截图证明）。 9、要求报表统计具有漏洞验证，要求提供详细的验证用例，且漏洞验证需要提供完整的http请求头； 10、具有提供XML和SYSLOG接口等二次开发接口给其他的安全产品或者安全管理平台调用，并且提供具体接口的说明文档; 11、具有≥300000条系统漏洞库，并按照漏洞类别及漏洞威胁程度进行分类；具有插件库搜索可标示搜索范围提示（提供截图证明）。 12、产品具有国家信息安全漏洞库兼容性资质证书（提供相关证明材料）。 | 台 | 1 |
| 7 | 备份一体机 | 1、2U，含导轨。配置≥Xeon 8核CPU；≥32GB内存；≥双高速480G SSD系统盘，≥5块4T 3.5寸 7200RPM SATA硬盘；配置冗余电源；配置≥2个千兆电口网口。设备安装基于 64bit 国产化 Linux 系统内核加固，基于WEB界面的容灾备份与恢复系统软件。配置定时备份功能及≥ 16T 定时备份容量授权，不限制客户端主机数量。 WEB管理界面具有多种语言设置，包括中文、英文语言等。 2、要求系统采用B/S架构，简化灾备作业管理、系统维护和使用。 3、系统采用统一平台管理，为便于功能扩展，需具有通过同一界面采用授权方式定义灾备能力，至少包括：定时备份、实时备份、数据库同步复制、副本数据管理、应急接管、容灾演练、异地灾备等。 4、具有图形化配置SSH服务、安全传输协议TLS、提供专用安全配置界面（非脚本方式）；具有图形化配置防火墙，可以对端口、IP等进行配置，增强平台安全性（非脚本方式）。 5、具有防勒索存储保护功能，避免病毒篡改、删除存储数据，确保数据安全，防止勒索软件恶意加密和删除,确保备份副本数据安全。 6、具有备份策略中备份的数据按照一定的规则和时间策略，从一个备份集复制到多个存储位置中的多个数据副本，解决介质单点故障等问题。 7、具有智能限制备份与恢复所占用的网络带宽资源，从而确保数据备份与恢复时，最大限度减小对用户业务正常使用的影响。 8、具有备份数据的自动校验，至少包括四种自动校验算法（包括MD5、SHA1、CRC32、SM3等），具有备份集校验周期设置。 9、具有用户口令、https安全链接、SSL安全登录、CA证书认证等多因子认证技术登录，保障系统登录的安全性，避免弱口令模式下的安全风险。 10、具有在安装时自动对所处安装环境进行自动检测，自动分析是否满足系统安装的需要。 11、具有以非脚本的方式对Oracle、MySql、SQL Server、DB2、Sybase、PostgreSQL、MongoDB、达梦、人大金仓、Vastbase、南大通用、神通、高斯、瀚高、优炫、GoldenDB、OceanBase、TiDB 、阿里云RDS MySQL、阿里云PolarDB-X 等国内外主流数据库的在线定时备份保护。 12、具有对Oracle数据库进行分步恢复，在操作界面可以单独选择执行restore或者recover选项。具有恢复后是否清理归档日志，具有附加归档日志路径恢复，具有在异机上利用源机最新的归档日志恢复到最新的时间点。 13、具有达梦数据库完全备份、差量备份、增量备份、物理备份，逻辑备份，流式备份、具有数据库备份数据的源端重删、具有原机恢复和异机恢复。 14、具有人大金仓数据库完全备份、增量备份、物理备份，逻辑备份，日志备份、具有数据库备份数据的源端重删、具有原机恢复和异机恢复以及指定时间点恢复。 15、具有文件多通道备份，可根据客户端资源情况调整备份通道数量，提供图形化界面（非脚本方式） 16、文件备份策略具有按目录、文件，选择包含或者排除方式进行过滤，具有通配符。 17、具有对文件备份集的定期自动恢复，恢复到最新的备份集、并出具数据检验报告。具有Windows、Linux、AIX、HP-Unix、Solaris、麒麟、统信UOS、中科方德、凝思磐石、普华系统等国内外主流操作系统的在线热备份保护；要求初始化备份采用完全备份，后期采用差量备份。 18、无需在生产机安装驱动即可实现Oracle/Oracle RAC连续日志保护，实现任意时间点恢复，并保证应用一致性，RPO为秒级。 19、具有通过excel模板批量导入代理相关信息进行代理批量安装；或通过管理界面添加主机相关信息后进行代理批量安装。 20、持续数据保护与快照点保留策略分离，保留天数内存储持续数据保护数据，保留天数外有可用快照点。节省存储空间的同时，延长可用数据的时间跨度，达到前疏后密的数据保存效果。 21、具有三权分立管理模式，即：系统管理员、审计管理员、安全管理员三种管理员身份多权限、多角色管理。 22、具有以邮件、短信等方式向对应的管理员发送报警信息；具有控制台告警、指示灯告警、蜂鸣器告警，并提供日志功能记录备份的系统和用户操作日志。 23、具有图形化界面操作的一键恢复、自定义恢复、在线热恢复、渐进式回迁、只恢复增量数据等多种类型的数据恢复方式，以满足用户不同场景下的恢复需求。 24、所投产品厂家要求获得中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息系统灾难备份与恢复(B)二级《信息安全服务资质》（提供相关证明材料） | 台 | 1 |
| 8 | 网络准入认证系统 | 1.采用软硬件一体化设备，配置≥6个GE电口，USB接口≥2个，硬盘≥1TB，内存≥2G，具有但不限于Linux操作平台，具有但不限于PostgreSQL数据库； 2. 内置Portal和802.1x功能，配置≥500个并发终端认证授权数量； 3.具有有线的用户名密码认证（EAP-MD5）、无线的用户名密码认证 （PEAP-MSCHAPV2） 和USB-KEY CA证书认证（EAP-TLS）； 4.具有已认证的用户使用自己的移动终端为访客终端扫描二维码进行访客入网接入认证授权，具有只有授权指定的用户组才能为访客做二维码授权，且在认证系统后台有访客与授权访客开户的用户账号绑定； 5.具有授权码认证，普通用户可生成授权码，访客在Portal认证页面输入授权码认证上网，同时授权码具备有效期； 6.具有手机号、邮箱、私密问答作为密保找回用户密码； 7.具有用户非法外连互联网禁网功能，一旦访问则进行日志记录，并禁用所有网络连接；具有基于网络设备ACL、设备VLAN、主机ACL的网络权限控制； 8.具有使用用户名密码+手机号及短信获取的6位数随机校验码作为认证要素进行多因子认证； 9.具有开户、销户、分组管理用户；具有定制用户信息包含的字段，例如部门、年龄等；具有由已认证用户通过自助平台建立短时间临时用户账号，供访客使用；具有违反规定的用户放入黑名单，一段时间内禁止登陆；具有设置账号的使用期限，到期自动销户，并提前通知用户； 10.具有安装程序的检测和修复，对必须安装的软件强制下载和安装，禁止安装的软件提示卸载；具有进程运行、注册表项、Windows服务项的检查和修复；具有对外连接口进行管理，可禁止使用USB、光驱等外连接口；具有Windows补丁的强制或非强制更新；具有基于交换机ACL、交换机VLAN、主机ACL实现的隔离区； 11.具有短信URL短码认证，点击短信里面的URL链接即可认证。提供以上功能截图证明； 12.具有无线认证页面合并：普通用户、短信、二维码认证合并。提供用户终端页面截图证明； 13.提供国家版权局计算机软件著作权登记证书复印件。 | 套 | 1 |
| 9 | NTP服务器 | 1.NTP 网络时间服务器接收北斗卫星发出的时间信号，再通过计算机网络系统，使用NTP网络时间协议，同步网络内的服务器、PC 工作站以及相关系统的时间。 2.具有对安装UNIX、WINDOWS、LINUX 等常见操作系统的服务器或计算机设备进行网络校时。 3.NTP服务器所在网段的划分及地址分配由最终用户统一进行规划。 4.软硬件各方面采用先进技术措施，实现设备的抗干扰能力。 5.采用模块化设计，提高了系统的可维护性、可扩展性、稳定性。 6.采用液晶屏幕显示，人机界面良好 7.NTP服务器技术参数： 输出信号：10BaseT/100BaseT以太网接口/RJ45 具有NTP v1，v2，v3，v4 网络时间同步精度：TCP/IP网络上的NTP：1-10ms NTP请求量：≥3000次/秒 环境要求：工作温度：-10～＋65℃； 工作湿度：10％～95%； 电源电压：220V±15％； 电源频率：50Hz±5%； | 台 | 1 |
| 10 | 北斗接收天线 | 1.跟踪卫星数：≥ 6-12颗卫星同时跟踪 2.标准计时精度：1微秒／年 3.信号传输距离：≥1200米 4.接口方式：标准RS-422 5.频率范围：1575MHz±5 MHz 6.频率稳定度：卫星信号锁定时优于10-10秒（24小时）；卫星信号失锁时优于10-9秒（24小时） 7.重捕获时间：最小重捕获时间2.5s(卫星丢失时间＜15秒)，最大重捕获时间5s(卫星丢失时间＞60秒) 8.授时精度：卫星信号锁定时优于±1×10-10秒；卫星信号失锁2小时内优于±1×10-9秒 9.天线馈线配置：≥50m 10.安装方式：螺纹（G3/4英制管螺纹）连接； 11.具备防水、防腐、避雷，防护标准≥IP65 12.相对湿度：95% 13.工 作 温 度：-30℃ ~ +65℃ 14.供电电源：交流电220V±15％，50Hz±5% 15.MTBF≥8.5万小时 | 套 | 1 |
| 11 | 单面日历数字子钟 | 1.具有自动刷新功能，可设置显示模式，具有网管系统的直接控制，通讯故障检测功能。 2.单面数字子钟的接口方式：以太网RJ45接口；自动获取中心母钟信号同步，具有NTP网络对时；可与计算机局域网共用网络、共用交换机。 3.子钟有“年月日、星期、时分秒”显示，显示部分字高3英寸，特制宽型红色8字形码段数码管。 4.子钟面罩采用亚克力磨砂材料加工制作，表面喷涂金属亚光漆，显示钟面作防眩光处理，置于日光灯下无反光现象。 5.子钟规格要求：≥630（宽）mm *230（高）mm *50（厚）mm 6.LED显示单元发光强度：≥200cd/m2 7.对比度≥10：1； 8.LED显示屏可视视角≥±65º； 9.LED显示屏MTBF≥100,000小时； 10.独立计时精度：≤±0.05秒/天； 11.同步精度：≤1-5mS； 12.七段数码管显示，每段亮度均匀、全静态、无闪烁； 13.环境要求：工作温度：-35～＋70℃； 14.电源电压：220V±20％； 15.电源频率：50Hz±5% ； | 个 | 5 |
| 12 | 双面日历数字子钟 | 1.具有自动刷新功能，可设置显示模式，具有网管系统的直接控制，通讯故障检测功能。 2.双面数字式子钟的接口方式：以太网RJ45接口；自动获取中心母钟信号同步，具有NTP网络对时；可与计算机局域网共用网络、共用交换机。 3.双面数字子钟有“年月日、星期、时分秒”显示，显示部分字高3英寸，特制宽型红色8字形码段数码管。 4.子钟面罩采用亚克力磨砂材料加工制作，表面喷涂金属亚光漆，显示钟面作防眩光处理，置于日光灯下无反光现象。 5.子钟规格要求：≥630（宽）mm *230（高）mm *50（厚）mm 6.LED显示单元发光强度：≥200cd/m2 7.对比度≥10：1； 8.LED显示屏可视视角≥±65º； 9.LED显示屏MTBF≥100,000小时； 10.独立计时精度：≤±0.05秒/天； 11.同步精度：≤1-5mS； 12.七段数码管显示，每段亮度均匀、全静态、无闪烁； 13.环境要求：工作温度：-35～＋70℃； 14.电源电压：220V±20％； 15.电源频率：50Hz±5% ； | 个 | 5 |
| 13 | 显示屏 | 尺寸：‌≥‌55寸。‌ 分辨率：‌≥‌1920*1080。‌ 屏幕亮度：‌≥‌240cd/m2。‌ 接口支持：‌具有‌HDMI、‌VGA等信号格式。‌ 对比度：≥5000:1。‌ 可视角度：≥‌178°(H)/ 178°(V)。‌ | 台 | 2 |
| 14 | 分诊屏 | 1.显示屏尺寸≥22英寸； 2.处理器要求：非X86处理器，≥四核，1.5GHZ； 3.内存储≥1GB，外存储≥8GB； 4.操作系统需为主流软件，可经厂家深度定制开发，稳定性高，不易遭受病毒感染，给出详细说明； 5.分辨率≥1920*1080； 6.亮度≥250 cd/m²； 7.具有MP3/WMA/AAC音频格式； 8.具有RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM视频格式； 9.具有分屏显示，可划分多个显示区域； 10.具有分布式部署，集中化管理；具有定时开关机，具有定时下载、定时播放、下载限速、断点续传； 11.工作电压要求：220V 50Hz 12. 提供3.5mm或RAC音频输出接口， RJ45网络接口； 13.外壳要求：考虑疫情影响和医用环境中设备具备可消毒，所投显示设备的外壳材料采用抗菌材料（抗菌种类包含但不限于大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌和金黄色葡萄球菌）（提供第三方检测报告。） 14.为保障用电安全，要求设备具有安全电压接入设计 15. 竖屏壁挂于诊室、检查室门口，厚度≤32mm,安装后一体机与墙体无缝隙。 | 台 | 2 |

注：1、网络安全类设备包括：（防火墙、态势感知一体机、运维安全网关、数据库审计、日志审计、漏洞扫描、备份一体机、网络准入系统），签订合同时，硬件要求五年免费质保，软件要求五年免费维保，并出具相关证明材料。

2、设备安装时可能涉及到原有设备搬迁、熔纤、跳线（光纤和网线）、电线（非电缆）等需供货方自行考虑成本。

### 三、信息系统安全等级保护测评

1、项目范围、测评对象

| 序号 | 系统名称 | 等级保护定级情况 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院信息系统 | 三级 | 一年 |

2、如涉及到等保测评工作，中标方需无条件配合甲方、测评方等各方的工作。

### 四、机房消防系统

| 消防系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1、火灾自动报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 气体灭火控制器4分区 | 气体灭火控制器，最多可控制4个分区 | 台 | 1 |
| 2 | 火灾报警控制器 | 含火灾报警控制系统软件 | 台 | 1 |
| 3 | 联网接口卡 | 配套 | 台 | 1 |
| 4 | 消防电源箱 | 定制 | 台 | 1 |
| 5 | 紧急启停按钮 | 通过控制模块连接到气体灭火系统控制盘，实现气体灭火设备启动和停止 | 只 | 2 |
| 6 | 气体喷放显示门灯 | "1、工作电压：信号总线电压：24V允许范围：16V～28V；电源总线电压：DC24V允许范围：DC20V～DC28V； 2、工作电流： 信号总线监视电流≤3mA；电源总线监视电流≤2mA ；信号总线动作电流≤4mA；电源总线动作电流≤25mA； 3、闪光频率：每分钟闪亮60±6次； 4、编码方式：电子编码方式，编码范围可在11～20之间任意设定； 5、线制：与气体灭火控制器采用四线连接，其中两线接总线，无极性；另外两线接电源DC24V，无极性； 6、使用环境：温度：-10℃～+50℃，相对湿度≤95%，不凝露；" | 只 | 2 |
| 7 | 火灾声光报警器 | 1、工作电压：信号总线电压：24V 允许范围：16V～28V 电源总线电压：DC24V 允许范围：DC20V～DC28V； 2、工作电流： 总线监视电流≤0.8mA 总线启动电流≤6.0mA 电源监视电流≤10mA 电源动作电流≤90mA； 3、线制：四线制，与控制器采用无极性信号二总线连接，与电源线采用无极性二线制连接； 4、声压级：80dB～115dB（前方3m 水平处（A 计权））； 5、闪光频率：1.0Hz～1.5Hz； 6、变调周期：4s（1±20％）； 7、声调：火警声； 8、使用环境： 温度：-10℃～+50℃； 相对湿度≤95%，不结露； 9、外壳防护等级：IP43； 10、执行标准：GB 26851-2011； | 套 | 2 |
| 8 | 信号线 | ZR-RVS2*1.5 | 米 | 125 |
| 9 | 电源线 | NH-BV1.5 | 米 | 125 |
| 2、气体灭火系统 |  |  |  |  |
| 1 | 气体灭火系统 | 工作环境环境温度：0℃～50℃，喷射时间：≤10s最大充装密度：1150kg／m3贮存容器：120L，灭火剂贮存压力：4.2Mpa（系统）、2.5Mpa（装置），最大工作压力： 6.7Mpa（系统）、4.2Mpa | 只 | 1 |
| 2 |  | HFC227ea七氟丙烷物理性质: 分子量 170.03，沸点, -17°C，临界温度, 102.9°C | 公斤 | 75 |
| 3 | 泄压阀 | 定制 | 套 | 1 |